{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":12,"sheets":["STANDARDS","FLOWS 0222","INFLUENT 0222"," INSTRUMENTATION 0222","2ND EFFLUENT 0222","CHARTS-MONTHLY AVERAGE   ","CHARTS-ANALYSIS","SLUDGE DISPOSEL 0222","TERTIARY 0222","TERTIARY FIELD 0222","Electricity","Arch10-21"],"not_rendered":{"charts":37,"images":0,"macros":0,"external_links":3,"defined_names":12,"comments":1,"pivot_tables":49},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"STANDARDS","index":0,"n_rows":68,"n_cols":17,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["פרמטר","יחידות","Sea Discharge - Monthly Ave.","Sea Discharge - absolute Max ","Influent Standarts","Irrigation - Monthly Ave.","Irrigation - absolute Max ","סף גילוי",null,"Ag"]
["Ag","mg/l",null,null,0.1,null,null,null,null,"Al"]
["Al","mg/l",null,null,25,5,12.5,null,null,"As"]
["Ammonia (as N)","mg/l",10,15,null,10,15,"<0.1",null,"B"]
["As","mg/l",null,null,0.1,0.1,0.25,"<0.050",null,"Ba"]
["B","mg/l",null,null,1.5,0.4,0.5,null,null,"Be"]
["Ba","mg/l",null,null,null,null,null,"<0.02",null,"Ca"]
["Be","mg/l",null,null,0.5,0.1,0.25,"<0.01",null,"Cd"]
["BODf","mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"Chloride"]
["BODt","mg/l",10,15,null,10,15,"<0.50",null,"CN"]
["Ca","mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"Co"]
["Cd","mg/l",5.0000000000000001E-3,2.5000000000000001E-2,0.1,0.01,2.5000000000000001E-2,"<0.01",null,"Cr"]
["Chloride","mg/l",null,null,430,250,280,null,null,"Cu"]
["CN","mg/l",null,null,0.5,0.1,0.2,null,null,"Fe"]
["Co","mg/l",null,null,1,0.05,0.125,"<0.02",null,"Fluoride (F)"]
["CODf","mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"Hg"]
["CODt","mg/l",70,100,null,100,150,"<35",null,"K"]
["Cr","mg/l",0.05,0.25,0.1,0.1,0.25,"<0.02",null,"Li"]
["Cu","mg/l",0.02,0.1,1,0.2,0.5,null,null,"MBAS"]
["Chlorine total","mg/l",null,null,null,1,2.5,null,null,"Mg"]
["Electrical conductivity","µS/cm",null,null,null,1400,1800,null,null,"Mn"]
["Fats and oils","mg/l",5,8,250,null,null,"<0.3",null,"Mo"]
["Fe","mg/l",null,null,null,2,5,null,null,"Na"]
["Fecal coliforms","cfu/100mL",null,null,null,10,50,null,null,"Ni"]
["Fluoride (F)","mg/l",null,null,6,2,3,null,null,"Pb"]
["Hg","mg/l",5,8,0.05,2E-3,5.0000000000000001E-3,null,null,"Phosphorus-P"]
["K","mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"S"]
["Kjeldahl Nitrogen","mg/l",null,null,50,null,null,null,null,"Sb"]
["Li","mg/l",null,null,0.3,2.5,6.25,null,null,"Se"]
["MBAS","mg/l",0.5,1,40,2,3,"<0.05",null,"Si"]
["Mg","mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"Sn"]
["Mineral oil","mg/l",1,1.5,20,null,null,"<0.3",null,"Sr"]
["Mn","mg/l",null,null,1,0.2,0.5,null,null,"Ti"]
["Mo","mg/l",null,null,0.15,0.01,2.5000000000000001E-2,"<0.01",null,"Tl",null,null,null,null,null,null,{"$f":"1/(1+Q29)","v":1}]
["Na","mg/l",null,null,230,150,200,null,null,"V"]
["Ni","mg/l",0.05,0.25,0.5,0.2,0.5,"<0.02",null,"W"]
["NO2-N","mg/l",null,null,null,null,null,"<0.001",null,"Zn"]
["NO3 as N","mg/l"]
["O2","mg/l"]
["Pb","mg/l",8.0000000000000002E-3,0.04,0.5,0.1,0.25]
["pH on site","pH unit","7<pH<8.5","6.5<pH<8",null,null,8.5,"<0.05"]
["Phenol","mg/l",null,null,3]
["Phosphorus-P","mg/l",5,7,15,5,7]
["Phosphorus-Pf","mg/l"]
["Qd","m3/d"]
["SAR","(Mmol/L)0.5",null,null,null,5,6.5]
["S","mg/l"]
["Sb","mg/l",null,null,null,null,null,"<0.05"]
["Se","mg/l",null,null,0.05,0.02,0.05,"<0.02"]
["Si","mg/l"]
["Sn","mg/l",null,null,2,null,null,"<0.05"]
["Sr","mg/l"]
["Sulfate","mg/l",null,null,500]
["Sulfide","mg/l",null,null,1]
["TDS","mg/l",null,null,3500]
["Ti","mg/l",null,null,null,null,null,"<0.02"]
["Tl","mg/l",null,null,null,null,null,"<0.02"]
["TOC","mg/l",15,25]
["Total Alkalinity","mgCaCO3/l"]
["Total N","mg/l",25,35,null,25,35]
["TSS at 105°C","mg/l",10,15,400,10,15,"<1"]
["TSS at 550°C","mg/l"]
["TSS volatile","mg/l"]
["Turbidity on site","NTU",5,10]
["V","mg/l",null,null,0.5,0.1,0.25,"<0.02"]
["W","mg/l",null,null,null,null,null,"<0.5"]
["Water. Temp","°C",null,null,40]
["Zn","mg/l",0.2,1,3,0.2,5]

{"sheet":"FLOWS 0222","index":1,"n_rows":797,"n_cols":24,"rows_kept":797,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["תאריך"," שפכים גולמי [מ\"ק]"," קולחים לגינון [מ\"ק]","קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח [מ\"ק]","קולחים ושפירים לחקלאות [מ\"ק]","קולחים שלישונים חוזרים למאגר  [מ\"ק]","קולחים לים המלח (אגן צפוני)  [מ\"ק]","גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  [מ\"ק]","קולחים ושפירים לים המלח [מ\"ק]"," מים שפירים להשקייה  [מ\"ק]"," נטו קולחים [מ\"ק]","קולחים כולל שפירים  [מ\"ק]",null,null," שפכים גולמי [מ\"ק] ","  קולחים לגינון [מ\"ק]"," קולחים ושפירים לחקלאות [מ\"ק]"," קולחים ושפירים לים המלח (אגן צפוני)  [מ\"ק]"," גלישת קולחים ושפירים מהמאגר באגן דרומי  [מ\"ק]"," קולחים ושפירים לים המלח [מ\"ק]"]
["2020-01-01",1848,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},null,"2020",422667,124629.99999999997,213080.00000000099,133038.79999999996,19129.000000000051,152167.79999999941,null,null,"  שפכים גולמי [מ\"ק]"," נטו קולחים [מ\"ק] "]
["2020-01-02",1848,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},null,"2021",662690.85461999965,217699.35000016665,292149.9840000004,163128.01999999984,10423.000000000002,173551.01999999979,null,"2021",662690.8546200007,666310.35400016746]
["2020-01-03",1848,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},null,"2022",100568.33333333333,21737.85833333333,26538.999999999996,41002,6785,47787,null,"2022"]
["2020-01-04",1848,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},null,"ינו",45479.083333333328,10148.041666666666,13104.999999999996,15101.999999999996,6506,21607.999999999996,null,"ינו",45479.083333333336,44861.041666666672]
["2020-01-05",1200,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},null,"פבר",55089.25,11589.816666666666,13434,25900,279,26179,null,"פבר",55089.249999999985,51202.816666666666]
["2020-01-06",1848,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001}]
["2020-01-07",2096,706,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2091.6000000000004},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2091.6000000000004}]
["2020-01-08",2024,654,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2039.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2039.6000000000001}]
["2020-01-09",1848,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001}]
["2020-01-10",1848,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001}]
["2020-01-11",1848,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001}]
["2020-01-12",1848,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001}]
["2020-01-13",1848,660,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2045.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2045.6000000000001}]
["2020-01-14",1930,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001}]
["2020-01-15",1685,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001}]
["2020-01-16",1848,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001}]
["2020-01-17",1848,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001}]
["2020-01-18",1848,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001}]
["2020-01-19",1460,552,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1937.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1937.6000000000001}]
["2020-01-20",1646,503,2000,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1673},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1673},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2503},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2503}]
["2020-01-21",1200,438,2302,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1975},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1975},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2740},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2740}]
["2020-01-22",1200,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001}]
["2020-01-23",1848,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001}]
["2020-01-24",1848,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001}]
["2020-01-25",1749,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001}]
["2020-01-26",1812,438,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1823.6000000000001}]
["2020-01-27",1844,151,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1536.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1536.6000000000001}]
["2020-01-28",2033,451,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1836.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1836.6000000000001}]
["2020-01-29",1812,320,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1705.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1705.6000000000001}]
["2020-01-30",1845,437,1385.6000000000001,327,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1058.6000000000001},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1822.6000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1822.6000000000001}]
["2020-01-31",1944,0,1385,320,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1065},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1065},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1385},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1385}]
["2020-02-01",3729,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2025},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2025}]
["2020-02-02",1891,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},709,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":2077.1034482758623},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2734},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2734}]
["2020-02-03",1891,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2025},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2025}]
["2020-02-04",1891,490,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2311},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2311}]
["2020-02-05",1846,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},500,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1868.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2525},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2525}]
["2020-02-06",1891,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},500,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1868.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2525},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2525}]
["2020-02-07",1891,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2025},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2025}]
["2020-02-08",1891,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2025},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2025}]
["2020-02-09",1891,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2025},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2025}]
["2020-02-10",1891,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2025},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2025}]
["2020-02-11",2089,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},500,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1868.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2525},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2525}]
["2020-02-12",1945,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},500,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1868.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2525},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2525}]
["2020-02-13",1891,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2025},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2025}]
["2020-02-14",1891,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2025},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2025}]
["2020-02-15",1891,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2025},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2025}]
["2020-02-16",1891,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2025},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2025}]
["2020-02-17",1891,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2025},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2025}]
["2020-02-18",1891,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2025},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2025}]
["2020-02-19",1891,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2025},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2025}]
["2020-02-20",1891,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2025},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2025}]
["2020-02-21",1891,378,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2199},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2199}]
["2020-02-22",2025,448,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2269},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2269}]
["2020-02-23",2208,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2025},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2025}]
["2020-02-24",1891,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2025},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2025}]
["2020-02-25",1891,321,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2142},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2142}]
["2020-02-26",2107,204,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2025},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2025}]
["2020-02-27",1891,203,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2024},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2024}]
["2020-02-28",1891,200,1826,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1373.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1373.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2026},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2026}]
["2020-02-29",1891,400,1821,452.89655172413791,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1368.1034482758621},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2221},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2221}]
["2020-03-01",2200,125,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},1000,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":126},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1126}]
["2020-03-02",2200,125,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},497,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1014.3225806451612},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1623},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1623}]
["2020-03-03",2200,125,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1126},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1126}]
["2020-03-04",2200,125,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1126},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1126}]
["2020-03-05",2200,125,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1126},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1126}]
["2020-03-06",2200,125,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1126},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1126}]
["2020-03-07",2200,125,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},1000,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":126},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1126}]
["2020-03-08",2200,100,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1101},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1101}]
["2020-03-09",2200,100,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1101},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1101}]
["2020-03-10",2200,100,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1101},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1101}]
["2020-03-11",2200,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1001}]
["2020-03-12",234,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},1000,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1001}]
["2020-03-13",234,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},500,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1017.3225806451612},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1501},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1501}]
["2020-03-14",234,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},500,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1017.3225806451612},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1501},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1501}]
["2020-03-15",234,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1001}]
["2020-03-16",234,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1001}]
["2020-03-17",234,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1001}]
["2020-03-18",234,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1001}]
["2020-03-19",234,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},1000,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1001}]
["2020-03-20",234,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1001}]
["2020-03-21",334,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1001}]
["2020-03-22",234,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1001}]
["2020-03-23",234,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1001}]
["2020-03-24",234,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1001}]
["2020-03-25",249,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1001}]
["2020-03-26",234,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1001}]
["2020-03-27",234,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},390,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":611},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1001}]
["2020-03-28",234,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1001}]
["2020-03-29",234,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1001}]
["2020-03-30",117,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1001}]
["2020-03-31",117,0,1001,483.67741935483872,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.32258064516122},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1001}]
["2020-04-01",153,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-02",183,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-03",142,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-04",184,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-05",123,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-06",163,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-07",158,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-08",155,0,487.5,487.5,205,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-09",351,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-10",0,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-11",105,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-12",164,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-13",181,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-14",181,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-15",218,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-16",0,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-17",0,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-18",199,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-19",323,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-20",417,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-21",503,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-22",340,662,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":799.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1149.5}]
["2020-04-23",1256,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-24",0,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-25",4,149,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":286.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":636.5}]
["2020-04-26",303,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-27",839,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-28",0,0,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":137.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":487.5}]
["2020-04-29",333,149,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":286.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":636.5}]
["2020-04-30",474,215,487.5,487.5,0,0,0,0,350,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":352.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":702.5}]
["2020-05-01",0,0,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":337.74193548387092},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":785.16129032258061}]
["2020-05-02",902,553,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":890.74193548387075},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1338.1612903225805}]
["2020-05-03",487,365,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":702.74193548387075},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1150.1612903225805}]
["2020-05-04",449,158,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":495.74193548387092},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":943.16129032258061}]
["2020-05-05",380,202,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":539.74193548387098},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":987.16129032258061}]
["2020-05-06",380,226,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":563.74193548387098},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1011.1612903225806}]
["2020-05-07",925,556,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":893.74193548387075},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1341.1612903225805}]
["2020-05-08",0,0,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":337.74193548387092},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":785.16129032258061}]
["2020-05-09",345,265,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":602.74193548387075},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1050.1612903225805}]
["2020-05-10",720,420,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":757.74193548387075},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1205.1612903225805}]
["2020-05-11",388,141,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":478.74193548387092},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":926.16129032258061}]
["2020-05-12",693,397,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":734.74193548387075},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1182.1612903225805}]
["2020-05-13",469,372,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":709.74193548387075},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1157.1612903225805}]
["2020-05-14",846,201,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":538.74193548387098},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":986.16129032258061}]
["2020-05-15",0,0,785.16129032258061,785.16129032258061,205,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":337.74193548387092},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":785.16129032258061}]
["2020-05-16",343,20,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":357.74193548387092},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":805.16129032258061}]
["2020-05-17",377,52,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":389.74193548387092},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":837.16129032258061}]
["2020-05-18",300,41,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":378.74193548387092},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":826.16129032258061}]
["2020-05-19",322,145,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":482.74193548387092},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":930.16129032258061}]
["2020-05-20",591,180,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":517.74193548387098},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":965.16129032258061}]
["2020-05-21",1021,378,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":715.74193548387075},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1163.1612903225805}]
["2020-05-22",0,0,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":337.74193548387092},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":785.16129032258061}]
["2020-05-23",536,10,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":347.74193548387092},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":795.16129032258061}]
["2020-05-24",628,557,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":894.74193548387075},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1342.1612903225805}]
["2020-05-25",530,421,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":758.74193548387075},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1206.1612903225805}]
["2020-05-26",464,386,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":723.74193548387075},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1171.1612903225805}]
["2020-05-27",603,0,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":337.74193548387092},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":785.16129032258061}]
["2020-05-28",603,0,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":337.74193548387092},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":785.16129032258061}]
["2020-05-29",603,0,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":337.74193548387092},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":785.16129032258061}]
["2020-05-30",603,0,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":337.74193548387092},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":785.16129032258061}]
["2020-05-31",603,384,785.16129032258061,785.16129032258061,0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},447.41935483870969,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":721.74193548387075},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1169.1612903225805}]
["2020-06-01",610,431,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1240.4333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1550.7666666666667}]
["2020-06-02",722,397,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1206.4333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1516.7666666666667}]
["2020-06-03",790,381,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1190.4333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1500.7666666666667}]
["2020-06-04",1520,523.45000000000005,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1332.8833333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1643.2166666666667}]
["2020-06-05",1520,523.5,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1332.9333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1643.2666666666667}]
["2020-06-06",858,260,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1069.4333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1379.7666666666667}]
["2020-06-07",815,441,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1250.4333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1560.7666666666667}]
["2020-06-08",829,263,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1072.4333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1382.7666666666667}]
["2020-06-09",922,492,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1301.4333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1611.7666666666667}]
["2020-06-10",1300,407,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1216.4333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1526.7666666666667}]
["2020-06-11",1520,523.45000000000005,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1332.8833333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1643.2166666666667}]
["2020-06-12",1520,523.45000000000005,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1332.8833333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1643.2166666666667}]
["2020-06-13",1520,523.45000000000005,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1332.8833333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1643.2166666666667}]
["2020-06-14",860,293,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1102.4333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1412.7666666666667}]
["2020-06-15",1504,608,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1417.4333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1727.7666666666667}]
["2020-06-16",1639,645,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1454.4333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1764.7666666666667}]
["2020-06-17",1700,659,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1468.4333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1778.7666666666667}]
["2020-06-18",1520,523.45000000000005,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1332.8833333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1643.2166666666667}]
["2020-06-19",1520,523.45000000000005,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1332.8833333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1643.2166666666667}]
["2020-06-20",1928,557,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1366.4333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1676.7666666666667}]
["2020-06-21",1794,672,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1481.4333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1791.7666666666667}]
["2020-06-22",1592,862,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1671.4333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1981.7666666666667}]
["2020-06-23",1741,525,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1334.4333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1644.7666666666667}]
["2020-06-24",1820,816,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1625.4333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1935.7666666666667}]
["2020-06-25",1520,523.45000000000005,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1332.8833333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1643.2166666666667}]
["2020-06-26",1520,523.45000000000005,1119.7666666666667,970,3,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1332.8833333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1643.2166666666667}]
["2020-06-27",1520,523.45000000000005,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1332.8833333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1643.2166666666667}]
["2020-06-28",1502,737,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1546.4333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1856.7666666666667}]
["2020-06-29",4544,192,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1001.4333333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1311.7666666666667}]
["2020-06-30",1523,523.45000000000005,1119.7666666666667,970,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":149.76666666666665},310.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1332.8833333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1643.2166666666667}]
["2020-07-01",1667,662,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1551.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1738.0322580645161}]
["2020-07-02",1471,650,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1539.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1726.0322580645161}]
["2020-07-03",1989,916,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1805.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1992.0322580645161}]
["2020-07-04",1883,664,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1553.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1740.0322580645161}]
["2020-07-05",1561,463,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1352.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1539.0322580645161}]
["2020-07-06",1855,827,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1716.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1903.0322580645161}]
["2020-07-07",1855,827,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1716.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1903.0322580645161}]
["2020-07-08",1536,940,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1829.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2016.0322580645161}]
["2020-07-09",1855,827,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1716.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1903.0322580645161}]
["2020-07-10",1855,827,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1716.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1903.0322580645161}]
["2020-07-11",1868,827,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1716.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1903.0322580645161}]
["2020-07-12",1704,797,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1686.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1873.0322580645161}]
["2020-07-13",1695,467,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1356.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1543.0322580645161}]
["2020-07-14",1855,827,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1716.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1903.0322580645161}]
["2020-07-15",1855,827,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1716.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1903.0322580645161}]
["2020-07-16",1855,827,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1716.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1903.0322580645161}]
["2020-07-17",1855,827,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1716.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1903.0322580645161}]
["2020-07-18",1977,827,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1716.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1903.0322580645161}]
["2020-07-19",1641,827,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1716.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1903.0322580645161}]
["2020-07-20",1626,853,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1742.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1929.0322580645161}]
["2020-07-21",1948,841,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1730.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1917.0322580645161}]
["2020-07-22",1485,288,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1177.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1364.0322580645161}]
["2020-07-23",1855,826,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1715.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1902.0322580645161}]
["2020-07-24",1854,825,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1714.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1901.0322580645161}]
["2020-07-25",1853,826,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1715.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1902.0322580645161}]
["2020-07-26",1568,930,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1819.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2006.0322580645161}]
["2020-07-27",1357,907,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1796.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1983.0322580645161}]
["2020-07-28",1417,812,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1701.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1888.0322580645161}]
["2020-07-29",1382,768,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1657.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1844.0322580645161}]
["2020-07-30",2000,825,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1714.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1901.0322580645161}]
["2020-07-31",919,467,1076.0322580645161,962.80645161290317,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":113.22580645161293},186.45161290322579,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1356.5806451612902},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1543.0322580645161}]
["2020-08-01",1709,727,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1904.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1974.8064516129032}]
["2020-08-02",1884,729,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1906.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1976.8064516129032}]
["2020-08-03",2156,865,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2042.8064516129034},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2112.8064516129034}]
["2020-08-04",1662,651,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1828.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1898.8064516129032}]
["2020-08-05",2098,936,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2113.8064516129034},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2183.8064516129034}]
["2020-08-06",1942,678,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1855.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1925.8064516129032}]
["2020-08-07",1942,678,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1855.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1925.8064516129032}]
["2020-08-08",1942,678,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1855.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1925.8064516129032}]
["2020-08-09",2259,788,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1965.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2035.8064516129032}]
["2020-08-10",2049,861,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2038.8064516129034},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2108.8064516129034}]
["2020-08-11",2063,755,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1932.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2002.8064516129032}]
["2020-08-12",2013,754,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1931.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2001.8064516129032}]
["2020-08-13",1942,678,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},500,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":961.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2355.8064516129034},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2425.8064516129034}]
["2020-08-14",1942,678,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1855.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1925.8064516129032}]
["2020-08-15",1942,678,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1855.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1925.8064516129032}]
["2020-08-16",2076,684,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},500,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":961.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2361.8064516129034},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2431.8064516129034}]
["2020-08-17",2004,351,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1528.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1598.8064516129032}]
["2020-08-18",2125,525,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1702.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1772.8064516129032}]
["2020-08-19",2501,915,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},443,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":904.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2535.8064516129034},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2605.8064516129034}]
["2020-08-20",1942,678,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1855.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1925.8064516129032}]
["2020-08-21",1942,678,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1855.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1925.8064516129032}]
["2020-08-22",2380,923,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2100.8064516129034},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2170.8064516129034}]
["2020-08-23",2107,677,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1854.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1924.8064516129032}]
["2020-08-24",2090,762,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1939.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2009.8064516129032}]
["2020-08-25",2169,654,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1831.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1901.8064516129032}]
["2020-08-26",1101,890,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2067.8064516129034},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2137.8064516129034}]
["2020-08-27",1942,678,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1855.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1925.8064516129032}]
["2020-08-28",1942,678,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1855.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1925.8064516129032}]
["2020-08-29",1942,500,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1677.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1747.8064516129032}]
["2020-08-30",1942,674,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1851.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1921.8064516129032}]
["2020-08-31",1000,178,1247.8064516129032,785.87096774193549,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":461.93548387096769},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1355.8064516129032},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1425.8064516129032}]
["2020-09-01",1893,839,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1631.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1701.4}]
["2020-09-02",1703,608,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1400.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1470.4}]
["2020-09-03",1014,115,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":907.40000000000009},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":977.40000000000009}]
["2020-09-04",1014,115,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":907.40000000000009},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":977.40000000000009}]
["2020-09-05",1014,115,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":907.40000000000009},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":977.40000000000009}]
["2020-09-06",1736,678,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1470.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1540.4}]
["2020-09-07",1976,678,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1470.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1540.4}]
["2020-09-08",1960,678,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1470.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1540.4}]
["2020-09-09",2050,1060,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1852.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1922.4}]
["2020-09-10",1014,115,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":907.40000000000009},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":977.40000000000009}]
["2020-09-11",1014,115,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":907.40000000000009},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":977.40000000000009}]
["2020-09-12",2258,1040,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1832.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1902.4}]
["2020-09-13",1795,678,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1470.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1540.4}]
["2020-09-14",1623,678,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1470.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1540.4}]
["2020-09-15",1786,678,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1470.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1540.4}]
["2020-09-16",1537,295,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1087.4000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1157.4000000000001}]
["2020-09-17",1014,115,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":907.40000000000009},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":977.40000000000009}]
["2020-09-18",1014,115,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":907.40000000000009},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":977.40000000000009}]
["2020-09-19",1014,115,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":907.40000000000009},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":977.40000000000009}]
["2020-09-20",529,678,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1470.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1540.4}]
["2020-09-21",424,678,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1470.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1540.4}]
["2020-09-22",264,177,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":969.40000000000009},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1039.4000000000001}]
["2020-09-23",219,205,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":997.40000000000009},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1067.4000000000001}]
["2020-09-24",1014,115,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":907.40000000000009},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":977.40000000000009}]
["2020-09-25",1014,114,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":906.40000000000009},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":976.40000000000009}]
["2020-09-26",220,183,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":975.40000000000009},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1045.4000000000001}]
["2020-09-27",1014,678,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1470.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1540.4}]
["2020-09-28",1014,678,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1470.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1540.4}]
["2020-09-29",241,678,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1470.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1540.4}]
["2020-09-30",1013,674,540.20000000000005,448.46666666666664,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":91.733333333333405},322.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":413.93333333333339},70,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1466.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1536.4}]
["2020-10-01",310,54.5,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":300.59677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":662.20967741935488}]
["2020-10-02",310,54.5,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":300.59677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":662.20967741935488}]
["2020-10-03",310,54.5,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":300.59677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":662.20967741935488}]
["2020-10-04",288,200,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":446.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":807.70967741935488}]
["2020-10-05",296,191,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":437.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":798.70967741935488}]
["2020-10-06",299,188,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":434.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":795.70967741935488}]
["2020-10-07",427,183,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":429.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":790.70967741935488}]
["2020-10-08",310,54.5,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":300.59677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":662.20967741935488}]
["2020-10-09",310,54.5,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":300.59677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":662.20967741935488}]
["2020-10-10",316,214,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":460.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":821.70967741935488}]
["2020-10-11",394,242,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":488.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":849.70967741935488}]
["2020-10-12",381,232,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":478.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":839.70967741935488}]
["2020-10-13",328,234,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":480.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":841.70967741935488}]
["2020-10-14",286,208,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":454.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":815.70967741935488}]
["2020-10-15",310,54.5,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":300.59677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":662.20967741935488}]
["2020-10-16",310,54.5,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":300.59677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":662.20967741935488}]
["2020-10-17",310,54.5,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":300.59677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":662.20967741935488}]
["2020-10-18",304,266,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":512.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":873.70967741935488}]
["2020-10-19",350,236,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":482.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":843.70967741935488}]
["2020-10-20",633,61,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":307.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":668.70967741935488}]
["2020-10-21",236,72,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":318.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":679.70967741935488}]
["2020-10-22",310,54.5,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":300.59677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":662.20967741935488}]
["2020-10-23",310,54.5,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":300.59677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":662.20967741935488}]
["2020-10-24",310,54.5,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":300.59677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":662.20967741935488}]
["2020-10-25",209,214,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":460.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":821.70967741935488}]
["2020-10-26",239,125,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":371.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":732.70967741935488}]
["2020-10-27",429,335,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":581.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":942.70967741935488}]
["2020-10-28",402,60,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":306.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":667.70967741935488}]
["2020-10-29",150,54.5,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":300.59677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":662.20967741935488}]
["2020-10-30",150,0,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":246.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":607.70967741935488}]
["2020-10-31",7,0,607.70967741935488,522.83870967741939,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":84.870967741935488},361.61290322580646,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":246.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":607.70967741935488}]
["2020-11-01",735,54.5,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":510.96666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":643.29999999999995}]
["2020-11-02",644,54.5,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":510.96666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":643.29999999999995}]
["2020-11-03",546,54.5,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":510.96666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":643.29999999999995}]
["2020-11-04",544,219,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":675.46666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":807.8}]
["2020-11-05",764,283,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":739.46666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":871.8}]
["2020-11-06",764,283,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":739.46666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":871.8}]
["2020-11-07",476,283,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":739.46666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":871.8}]
["2020-11-08",239,54.5,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":510.96666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":643.29999999999995}]
["2020-11-09",428,54.5,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":510.96666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":643.29999999999995}]
["2020-11-10",299,142,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":598.46666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":730.8}]
["2020-11-11",269,120,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":576.46666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":708.8}]
["2020-11-12",764,283,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":739.46666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":871.8}]
["2020-11-13",764,283,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":739.46666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":871.8}]
["2020-11-14",350,7,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":463.46666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":595.79999999999995}]
["2020-11-15",324,54.5,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":510.96666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":643.29999999999995}]
["2020-11-16",611,54.5,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":510.96666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":643.29999999999995}]
["2020-11-17",710,54.5,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":510.96666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":643.29999999999995}]
["2020-11-18",562,126,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":582.46666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":714.8}]
["2020-11-19",764,283,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":739.46666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":871.8}]
["2020-11-20",764,283,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":739.46666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":871.8}]
["2020-11-21",764,283,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":739.46666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":871.8}]
["2020-11-22",1073,54.5,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":510.96666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":643.29999999999995}]
["2020-11-23",1183,54.5,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":510.96666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":643.29999999999995}]
["2020-11-24",1152,54.5,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":510.96666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":643.29999999999995}]
["2020-11-25",999,474,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":930.46666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1062.8}]
["2020-11-26",764,283,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":739.46666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":871.8}]
["2020-11-27",762,284,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":740.46666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":872.8}]
["2020-11-28",1352,401,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":857.46666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":989.8}]
["2020-11-29",538.5,54.5,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":510.96666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":643.29999999999995}]
["2020-11-30",538.5,0,529.93333333333328,335.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":194.43333333333328},58.866666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":253.29999999999995},132.33333333333334,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":456.46666666666658},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":588.79999999999995}]
["2020-12-01",1220,54.5,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":795.40322580645159},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":838.30645161290317}]
["2020-12-02",1203,54.5,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":795.40322580645159},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":838.30645161290317}]
["2020-12-03",1200,54.5,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":795.40322580645159},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":838.30645161290317}]
["2020-12-04",1200,1085,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1825.9032258064515},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1868.8064516129032}]
["2020-12-05",1200,283,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1023.9032258064516},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1066.8064516129032}]
["2020-12-06",1088,283,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1023.9032258064516},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1066.8064516129032}]
["2020-12-07",1237,283,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1023.9032258064516},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1066.8064516129032}]
["2020-12-08",1211,54.5,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":795.40322580645159},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":838.30645161290317}]
["2020-12-09",1102,54.5,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":795.40322580645159},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":838.30645161290317}]
["2020-12-10",1200,1085,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1825.9032258064515},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1868.8064516129032}]
["2020-12-11",1200,1085,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1825.9032258064515},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1868.8064516129032}]
["2020-12-12",1409,283,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1023.9032258064516},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1066.8064516129032}]
["2020-12-13",1540,283,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1023.9032258064516},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1066.8064516129032}]
["2020-12-14",1573,572,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1312.9032258064515},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1355.8064516129032}]
["2020-12-15",1497,54.5,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":795.40322580645159},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":838.30645161290317}]
["2020-12-16",1351,54.5,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":795.40322580645159},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":838.30645161290317}]
["2020-12-17",1200,54.5,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":795.40322580645159},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":838.30645161290317}]
["2020-12-18",1200,1085,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1825.9032258064515},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1868.8064516129032}]
["2020-12-19",1200,283,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1023.9032258064516},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1066.8064516129032}]
["2020-12-20",1037,283,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1023.9032258064516},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1066.8064516129032}]
["2020-12-21",1160,283,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1023.9032258064516},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1066.8064516129032}]
["2020-12-22",1080,54.5,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":795.40322580645159},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":838.30645161290317}]
["2020-12-23",1191,54.5,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":795.40322580645159},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":838.30645161290317}]
["2020-12-24",1200,54.5,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":795.40322580645159},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":838.30645161290317}]
["2020-12-25",1553,1085,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1825.9032258064515},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1868.8064516129032}]
["2020-12-26",1468,283,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1023.9032258064516},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1066.8064516129032}]
["2020-12-27",851,284,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1024.9032258064515},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1067.8064516129032}]
["2020-12-28",301,258,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":998.90322580645159},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1041.8064516129032}]
["2020-12-29",237,54.5,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":795.40322580645159},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":838.30645161290317}]
["2020-12-30",217,1085,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1825.9032258064515},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1868.8064516129032}]
["2020-12-31",851,1089,717.74193548387098,413.58064516129031,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":304.16129032258067},66.064516129032256,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":370.22580645161293},42.903225806451616,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1829.9032258064515},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1872.8064516129032}]
["2021-01-01",230,9,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":67.612903225806434},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":304.70967741935482}]
["2021-01-02",256,231,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":289.61290322580646},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":526.70967741935488}]
["2021-01-03",205,212,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":270.61290322580646},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":507.70967741935482}]
["2021-01-04",172,167,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":225.61290322580643},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":462.70967741935482}]
["2021-01-05",244,100,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":158.61290322580643},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":395.70967741935482}]
["2021-01-06",220,146.5,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":205.11290322580643},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":442.20967741935482}]
["2021-01-07",220,146.5,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":205.11290322580643},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":442.20967741935482}]
["2021-01-08",220,146.5,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":205.11290322580643},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":442.20967741935482}]
["2021-01-09",303,264,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":322.61290322580646},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":559.70967741935488}]
["2021-01-10",191,254,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":312.61290322580646},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":549.70967741935488}]
["2021-01-11",237,250,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":308.61290322580646},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":545.70967741935488}]
["2021-01-12",344,294,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":352.61290322580646},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":589.70967741935488}]
["2021-01-13",220,146.5,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":205.11290322580643},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":442.20967741935482}]
["2021-01-14",220,146.5,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":205.11290322580643},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":442.20967741935482}]
["2021-01-15",220,146.5,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":205.11290322580643},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":442.20967741935482}]
["2021-01-16",236,259,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":317.61290322580646},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":554.70967741935488}]
["2021-01-17",326,356,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":414.61290322580646},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":651.70967741935488}]
["2021-01-18",222,328,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":386.61290322580646},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":623.70967741935488}]
["2021-01-19",232,330,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":388.61290322580646},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":625.70967741935488}]
["2021-01-20",220,146.5,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":205.11290322580643},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":442.20967741935482}]
["2021-01-21",220,146.5,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":205.11290322580643},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":442.20967741935482}]
["2021-01-22",220,146.5,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":205.11290322580643},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":442.20967741935482}]
["2021-01-23",246,278,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":336.61290322580646},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":573.70967741935488}]
["2021-01-24",231,164,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":222.61290322580643},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":459.70967741935482}]
["2021-01-25",208,339,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":397.61290322580646},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":634.70967741935488}]
["2021-01-26",207,320,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":378.61290322580646},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":615.70967741935488}]
["2021-01-27",220,146.5,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":205.11290322580643},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":442.20967741935482}]
["2021-01-28",220,146.5,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":205.11290322580643},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":442.20967741935482}]
["2021-01-29",220,100,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":158.61290322580643},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":395.70967741935482}]
["2021-01-30",100,146,295.70967741935482,291.22580645161293,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":204.61290322580643},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":441.70967741935482}]
["2021-01-31",122,46,295.70967741935482,291.22580645161293,51,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":4.4838709677418933},237.09677419354838,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":104.61290322580643},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":341.70967741935482}]
["2021-02-01",221,214,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":5.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":261.67857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":511.32142857142856}]
["2021-02-02",144,206,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":251.67857142857142},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":501.32142857142856}]
["2021-02-03",282,138,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":183.67857142857142},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":433.32142857142856}]
["2021-02-04",415.5,176.6,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":222.27857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":471.92142857142858}]
["2021-02-05",415.5,176.6,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":222.27857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":471.92142857142858}]
["2021-02-06",415.5,176.6,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":222.27857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":471.92142857142858}]
["2021-02-07",216,169,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":214.67857142857142},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":464.32142857142856}]
["2021-02-08",290,211,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":256.67857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":506.32142857142856}]
["2021-02-09",485,305,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":350.67857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":600.32142857142856}]
["2021-02-10",195,312,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":357.67857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":607.32142857142856}]
["2021-02-11",426,135,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":180.67857142857142},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":430.32142857142856}]
["2021-02-12",221,269,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":314.67857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":564.32142857142856}]
["2021-02-13",415.5,176.6,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":222.27857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":471.92142857142858}]
["2021-02-14",415.5,176.6,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":222.27857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":471.92142857142858}]
["2021-02-15",471,393,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":438.67857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":688.32142857142856}]
["2021-02-16",351,307,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":352.67857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":602.32142857142856}]
["2021-02-17",415.5,176.6,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":222.27857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":471.92142857142858}]
["2021-02-18",415.5,176.6,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":222.27857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":471.92142857142858}]
["2021-02-19",415.5,176.6,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":222.27857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":471.92142857142858}]
["2021-02-20",548,372,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":417.67857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":667.32142857142856}]
["2021-02-21",467,260,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":305.67857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":555.32142857142856}]
["2021-02-22",525,318,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":363.67857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":613.32142857142856}]
["2021-02-23",631,361,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":406.67857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":656.32142857142856}]
["2021-02-24",216,176.6,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":222.27857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":471.92142857142858}]
["2021-02-25",215,176.6,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":222.27857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":471.92142857142858}]
["2021-02-26",415.5,176.6,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":222.27857142857144},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":471.92142857142858}]
["2021-02-27",414,77,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":122.67857142857142},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":372.32142857142856}]
["2021-02-28",400,99,295.32142857142856,292.21428571428572,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":3.1071428571428328},249.64285714285714,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":144.67857142857142},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":394.32142857142856}]
["2021-03-01",1013,539,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":345.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1317.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1360.9677419354839}]
["2021-03-02",996,538,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1314.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1357.9677419354839}]
["2021-03-03",983,546,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1322.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1365.9677419354839}]
["2021-03-04",1983,584,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1360.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1403.9677419354839}]
["2021-03-05",1983,584,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1360.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1403.9677419354839}]
["2021-03-06",1109,379,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1155.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1198.9677419354839}]
["2021-03-07",1086,581,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1357.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1400.9677419354839}]
["2021-03-08",1164,380,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1156.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1199.9677419354839}]
["2021-03-09",1262,28,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":804.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":847.9677419354839}]
["2021-03-10",1210,395,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1171.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1214.9677419354839}]
["2021-03-11",1983,584,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1360.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1403.9677419354839}]
["2021-03-12",1983,584,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1360.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1403.9677419354839}]
["2021-03-13",1159,500,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1276.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1319.9677419354839}]
["2021-03-14",1345,554,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1330.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1373.9677419354839}]
["2021-03-15",1504,500,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1276.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1319.9677419354839}]
["2021-03-16",1202,683,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1459.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1502.9677419354839}]
["2021-03-17",1983,584,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1360.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1403.9677419354839}]
["2021-03-18",1000,584,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1360.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1403.9677419354839}]
["2021-03-19",1461,471,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1247.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1290.9677419354839}]
["2021-03-20",1401,958,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1734.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1777.9677419354839}]
["2021-03-21",1983,584,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1360.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1403.9677419354839}]
["2021-03-22",1983,200,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":976.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1019.9677419354839}]
["2021-03-23",1000,200,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":976.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1019.9677419354839}]
["2021-03-24",1983,584,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1360.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1403.9677419354839}]
["2021-03-25",1000,584,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1360.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1403.9677419354839}]
["2021-03-26",1000,535,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1311.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1354.9677419354839}]
["2021-03-27",1000,500,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1276.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1319.9677419354839}]
["2021-03-28",1000,500,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1276.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1319.9677419354839}]
["2021-03-29",500,520,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1296.0967741935485},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1339.9677419354839}]
["2021-03-30",500,150,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.87096774193548,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":926.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":969.9677419354839}]
["2021-03-31",1050,130,819.9677419354839,476.96774193548384,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.00000000000006},43.870967741935502,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":906.09677419354841},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":949.9677419354839}]
["2021-04-01",1808.67,611.66666669999995,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},3,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":598.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1921.7666666999999},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1921.7666666999999}]
["2021-04-02",1808.67,611.66666669999995,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1918.7666666999999},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1918.7666666999999}]
["2021-04-03",1808.67,611.66666669999995,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1918.7666666999999},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1918.7666666999999}]
["2021-04-04",1846,890,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2197.1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2197.1}]
["2021-04-05",1680,724,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2031.1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2031.1}]
["2021-04-06",2107,345,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1652.1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1652.1}]
["2021-04-07",1947,352,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1659.1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1659.1}]
["2021-04-08",2036.5,688,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1995.1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1995.1}]
["2021-04-09",2036.5,688,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1995.1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1995.1}]
["2021-04-10",1851,664,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1971.1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1971.1}]
["2021-04-11",1757,860,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2167.1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2167.1}]
["2021-04-12",1829,828,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2135.1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2135.1}]
["2021-04-13",1770,869,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2176.1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2176.1}]
["2021-04-14",2156,946,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2253.1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2253.1}]
["2021-04-15",2079.3333299999999,951,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2258.1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2258.1}]
["2021-04-16",2079.3333299999999,0,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1307.0999999999999},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1307.0999999999999}]
["2021-04-17",2079.3333299999999,0,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1307.0999999999999},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1307.0999999999999}]
["2021-04-18",1680,184,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1491.1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1491.1}]
["2021-04-19",2203,708,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2015.1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2015.1}]
["2021-04-20",2007,859,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2166.1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2166.1}]
["2021-04-21",1873,963,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2270.1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2270.1}]
["2021-04-22",2238.5,1289,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2596.1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2596.1}]
["2021-04-23",2238.5,0,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1307.0999999999999},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1307.0999999999999}]
["2021-04-24",1850,504,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1811.1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1811.1}]
["2021-04-25",1780,498,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1805.1},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1805.1}]
["2021-04-26",2095.3332999999998,0,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1307.0999999999999},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1307.0999999999999}]
["2021-04-27",2095.3333299999999,0,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1307.0999999999999},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1307.0999999999999}]
["2021-04-28",1095,0,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1307.0999999999999},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1307.0999999999999}]
["2021-04-29",1000,0,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1307.0999999999999},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1307.0999999999999}]
["2021-04-30",30,0,1307.0999999999999,711.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":595.76666666666654},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1307.0999999999999},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1307.0999999999999}]
["2021-05-01",1200,200,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1706.741935483871},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1706.741935483871}]
["2021-05-02",1200,200,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1706.741935483871},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1706.741935483871}]
["2021-05-03",1200,212,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},160,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1558.741935483871},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1718.741935483871}]
["2021-05-04",1000,611.66666669999995,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2118.4086021838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2118.4086021838707}]
["2021-05-05",2025,611.66666669999995,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2118.4086021838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2118.4086021838707}]
["2021-05-06",2475,859.5,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707}]
["2021-05-07",2475,738,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2244.7419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2244.7419354838707}]
["2021-05-08",2475,859.5,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707}]
["2021-05-09",2475,859.5,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707}]
["2021-05-10",2475,688,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2194.7419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2194.7419354838707}]
["2021-05-11",2475,688,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2194.7419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2194.7419354838707}]
["2021-05-12",2475,859.5,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707}]
["2021-05-13",2475,859.5,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707}]
["2021-05-14",2475,859.5,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707}]
["2021-05-15",2475,859.5,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707}]
["2021-05-16",2475,859.5,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707}]
["2021-05-17",1499,859.5,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707}]
["2021-05-18",1504,859.5,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707}]
["2021-05-19",1404,859.5,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707}]
["2021-05-20",2475,859.5,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707}]
["2021-05-21",2475,859.5,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707}]
["2021-05-22",2475,530,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2036.741935483871},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2036.741935483871}]
["2021-05-23",2092,607,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2113.7419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2113.7419354838707}]
["2021-05-24",2091,631,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2137.7419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2137.7419354838707}]
["2021-05-25",2156,859.5,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707}]
["2021-05-26",2475,859.5,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707}]
["2021-05-27",2475,859.5,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2366.2419354838707}]
["2021-05-28",2475,400,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1906.741935483871},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1906.741935483871}]
["2021-05-29",2475,200,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1706.741935483871},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1706.741935483871}]
["2021-05-30",2090,200,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1706.741935483871},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1706.741935483871}]
["2021-05-31",2831,59,1492.1290322580646,1042.1290322580646,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":450},14.612903225806452,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":464.61290322580646},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1565.741935483871},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1565.741935483871}]
["2021-06-01",6320,781,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2711.166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2711.166666666667}]
["2021-06-02",2067,829,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2759.166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2759.166666666667}]
["2021-06-03",2335.5,449.3,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667}]
["2021-06-04",2335.5,449.3,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667}]
["2021-06-05",2335.5,449.3,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},24,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":434.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2403.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2403.4666666666667}]
["2021-06-06",2213,600,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2530.166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2530.166666666667}]
["2021-06-07",2258,497,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2427.166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2427.166666666667}]
["2021-06-08",2216,868,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2798.166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2798.166666666667}]
["2021-06-09",2179,851,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2781.166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2781.166666666667}]
["2021-06-10",2335.5,449.3,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667}]
["2021-06-11",2335.5,449.3,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667}]
["2021-06-12",2335.5,449.3,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667}]
["2021-06-13",2445,826,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2756.166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2756.166666666667}]
["2021-06-14",2620,832,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2762.166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2762.166666666667}]
["2021-06-15",2625,892,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2822.166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2822.166666666667}]
["2021-06-16",2293,726,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2656.166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2656.166666666667}]
["2021-06-17",2335.5,449.3,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667}]
["2021-06-18",2335.5,449.3,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667}]
["2021-06-19",2335.5,449.3,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667}]
["2021-06-20",2272,871,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2801.166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2801.166666666667}]
["2021-06-21",2473,652,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2582.166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2582.166666666667}]
["2021-06-22",2335.5,449.3,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667}]
["2021-06-23",2335.5,449.3,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667}]
["2021-06-24",2335.5,449.3,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667}]
["2021-06-25",2335.5,449.3,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667}]
["2021-06-26",2486,731,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2661.166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2661.166666666667}]
["2021-06-27",2335.5,449.3,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667}]
["2021-06-28",2335.5,449.3,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667}]
["2021-06-29",2335.5,449.3,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667}]
["2021-06-30",2335,449.3,1930.1666666666667,1519.5333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410.63333333333344},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2379.4666666666667}]
["2021-07-01",2694.7666666666746,737.75,1072.6666666666667,879.57575757575762,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090912},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090912},90,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1720.4166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1810.4166666666667}]
["2021-07-02",2694.7666666666746,737.75,1072.6666666666667,879.57575757575762,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090912},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090912},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1810.4166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1810.4166666666667}]
["2021-07-03",2694.7666666666746,737.75,1072.6666666666667,879.57575757575762,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090912},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090912},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1810.4166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1810.4166666666667}]
["2021-07-04",2694.7666666666746,737.75,1072.6666666666667,879.57575757575762,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090912},150,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":343.09090909090912},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1960.4166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1960.4166666666667}]
["2021-07-05",2694.7666666666746,737.75,1072.6666666666667,879.57575757575762,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090912},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090912},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1810.4166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1810.4166666666667}]
["2021-07-06",2694.7666666666746,737.75,1072.6666666666667,879.57575757575762,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090912},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090912},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1810.4166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1810.4166666666667}]
["2021-07-07",2260,1021,2262.4,2069.3090909090911,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090901},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090901},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":3283.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":3283.4}]
["2021-07-08",2694.7666666666746,737.75,2262.4,2069.3090909090911,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090901},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090901},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":3000.15},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":3000.15}]
["2021-07-09",2694.7666666666746,737.75,2262.4,2069.3090909090911,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090901},151,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":344.09090909090901},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":3151.15},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":3151.15}]
["2021-07-10",2694.7666666666746,737.75,2262.4,2069.3090909090911,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090901},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090901},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":3000.15},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":3000.15}]
["2021-07-11",2224,986,2262.4,2069.3090909090911,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090901},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":193.09090909090901},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":3248.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":3248.4}]
["2021-07-12",2246,922,1537.6666666666667,1385,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":152.66666666666674},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":152.66666666666674},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2459.666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2459.666666666667}]
["2021-07-13",2694.7666666666746,737.75,1537.6666666666667,1385,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":152.66666666666674},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":152.66666666666674},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2275.416666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2275.416666666667}]
["2021-07-14",2694.7666666666746,737.75,1537.6666666666667,1385,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":152.66666666666674},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":152.66666666666674},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2275.416666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2275.416666666667}]
["2021-07-15",2694.7666666666746,737.75,1651.25,1209.25,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":442},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":442},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2389},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2389}]
["2021-07-16",2694.7666666666746,737.75,1651.25,1209.25,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":442},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":442},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2389},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2389}]
["2021-07-17",2157,672,1651.25,1209.25,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":442},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":442},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2323.25},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2323.25}]
["2021-07-18",1896,996,1651.25,1209.25,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":442},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":442},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2647.25},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2647.25}]
["2021-07-19",2100,961,1258.5,1072.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":186},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":186},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2219.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2219.5}]
["2021-07-20",2319,693,1258.5,882.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":376},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":376},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1951.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1951.5}]
["2021-07-21",2470,721,1258.5,900.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":358},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":358},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1979.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1979.5}]
["2021-07-22",2694.7666666666746,737.75,1258.5,1071,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":187.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":187.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1996.25},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1996.25}]
["2021-07-23",2694.7666666666746,737.75,2029.3333333333333,1200.3333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":829},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":829},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2767.083333333333},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2767.083333333333}]
["2021-07-24",2694.7666666666746,1758,2029.3333333333333,1200.3333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":829},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":829},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":3787.333333333333},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":3787.333333333333}]
["2021-07-25",2694.7666666666746,737.75,2029.3333333333333,1200.3333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":829},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":829},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2767.083333333333},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2767.083333333333}]
["2021-07-26",2772,737.75,2281.8333333333335,1461.3333333333335,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":820.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":820.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":3019.5833333333335},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":3019.5833333333335}]
["2021-07-27",2642,770,2281.8333333333335,1461.3333333333335,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":820.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":820.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":3051.8333333333335},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":3051.8333333333335}]
["2021-07-28",2681,725,2281.8333333333335,1461.3333333333335,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":820.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":820.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":3006.8333333333335},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":3006.8333333333335}]
["2021-07-29",2694.7666666666746,737.75,2281.8333333333335,1461.3333333333335,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":820.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":820.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":3019.5833333333335},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":3019.5833333333335}]
["2021-07-30",2694.7666666666746,737.75,2281.8333333333335,1461.3333333333335,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":820.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":820.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":3019.5833333333335},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":3019.5833333333335}]
["2021-07-31",2694.7666666666746,737.75,2281.8333333333335,1460.8333333333335,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות '[מ\"ק']]]","v":821},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":821},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":3019.5833333333335},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":3019.5833333333335}]
["2021-08-01",2689,991,1926.125,1159.625,0,766.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":766.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2917.125},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2917.125}]
["2021-08-02",2710,141,1926.125,1159.625,0,766.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":766.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2067.125},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2067.125}]
["2021-08-03",2700,913,1926.125,1159.625,0,766.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":766.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2839.125},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2839.125}]
["2021-08-04",2460,729,1926.125,1159.625,0,766.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":766.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2655.125},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2655.125}]
["2021-08-05",2460,729,1926.125,1159.625,0,766.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":766.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2655.125},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2655.125}]
["2021-08-06",2460,729,1926.125,1159.625,0,766.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":766.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2655.125},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2655.125}]
["2021-08-07",2460,729,1926.125,1159.625,0,766.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":766.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2655.125},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2655.125}]
["2021-08-08",2583,616,1926.125,1159.625,0,766.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":766.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2542.125},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2542.125}]
["2021-08-09",2604,766,1819.143,1007.143,0,812,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":812},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2585.143},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2585.143}]
["2021-08-10",2677,975,1819.143,1007.143,0,812,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":812},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2794.143},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2794.143}]
["2021-08-11",2584,894,1819.143,1007.143,0,812,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":812},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2713.143},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2713.143}]
["2021-08-12",2460,729,1819.143,1007.143,0,812,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":812},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2548.143},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2548.143}]
["2021-08-13",2460,729,1819.143,1007.143,0,812,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":812},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2548.143},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2548.143}]
["2021-08-14",2304,980,1819.143,1007.143,0,812,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":812},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2799.143},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2799.143}]
["2021-08-15",2381,880,1819.143,1007.143,0,812,693,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1505},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":3392.143},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":3392.143}]
["2021-08-16",2644,944,1605,1222.2,0,382.8,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":382.8},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2549},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2549}]
["2021-08-17",2612,1134,1605,1222.2,0,382.8,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":382.8},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2739},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2739}]
["2021-08-18",2894,1247,1605,1222.2,0,382.8,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":382.8},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2852},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2852}]
["2021-08-19",2460,729,1605,1222.2,0,382.8,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":382.8},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2334}]
["2021-08-20",2460,729,1605,1222.2,0,382.8,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":382.8},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2334}]
["2021-08-21",2460,729,1843.5,1125.75,0,717.75,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":717.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2572.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2572.5}]
["2021-08-22",2360,678,1843.5,1125.75,0,717.75,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":717.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2521.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2521.5}]
["2021-08-23",2460,729,1843.5,1125.75,0,717.75,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":717.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2572.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2572.5}]
["2021-08-24",2460,729,1843.5,1125.75,0,717.75,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":717.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2572.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2572.5}]
["2021-08-25",2460,729,1072.4290000000001,881.00042857142864,0,191.42857142857142,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":191.42857142857142},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1801.4290000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1801.4290000000001}]
["2021-08-26",2460,729,1072.4290000000001,881.00042857142864,0,191.42857142857142,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":191.42857142857142},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1801.4290000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1801.4290000000001}]
["2021-08-27",2460,729,1072.4290000000001,881.00042857142864,0,191.42857142857142,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":191.42857142857142},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1801.4290000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1801.4290000000001}]
["2021-08-28",2460,729,1072.4290000000001,881.00042857142864,0,191.42857142857142,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":191.42857142857142},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1801.4290000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1801.4290000000001}]
["2021-08-29",2460,729,1072.4290000000001,881.00042857142864,0,191.42857142857142,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":191.42857142857142},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1801.4290000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1801.4290000000001}]
["2021-08-30",2097,1334,1072.4290000000001,881.00042857142864,0,191.42857142857142,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":191.42857142857142},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2406.4290000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2406.4290000000001}]
["2021-08-31",2465,729,1072.4290000000001,881.00042857142864,0,191.42857142857142,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":191.42857142857142},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1801.4290000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1801.4290000000001}]
["2021-09-01",1618.4166666666663,1090.0749999999994,{"$f":"8686/6","v":1447.6666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1242.5},0,{"$f":"1231/6","v":205.16666666666666},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":205.16666666666666},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2537.7416666666659},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2537.7416666666659}]
["2021-09-02",1704.083333333333,1194.991666666667,{"$f":"8686/6","v":1447.6666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1242.5},0,{"$f":"1231/6","v":205.16666666666666},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":205.16666666666666},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2642.6583333333338},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2642.6583333333338}]
["2021-09-03",2332.6666666666647,966.06666666666695,1447.6666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1242.5},0,205.16666666666666,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":205.16666666666666},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2413.7333333333336},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2413.7333333333336}]
["2021-09-04",2294.5833333333348,1002.9250000000003,1447.6666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1242.5},0,205.16666666666666,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":205.16666666666666},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2450.5916666666672},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2450.5916666666672}]
["2021-09-05",1583.3333333333344,1243.0999999999995,1447.6666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1242.5},0,205.16666666666666,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":205.16666666666666},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2690.7666666666664},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2690.7666666666664}]
["2021-09-06",2212.7499999999995,992.50000000000011,1447.6666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1242.5},0,205.16666666666666,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":205.16666666666666},570,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1870.166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2440.166666666667}]
["2021-09-07",2768.8333333333335,1164.0583333333332,{"$f":"3841/3","v":1280.3333333333333},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1092},0,{"$f":"565/3","v":188.33333333333334},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":188.33333333333334},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2444.3916666666664},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2444.3916666666664}]
["2021-09-08",2464.0833333333339,1258.0333333333326,{"$f":"3841/3","v":1280.3333333333333},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1092},0,{"$f":"565/3","v":188.33333333333334},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":188.33333333333334},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2538.3666666666659},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2538.3666666666659}]
["2021-09-09",2048.916666666667,1293.9416666666673,1280.3333333333333,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1092},0,188.33333333333334,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":188.33333333333334},330,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2244.2750000000005},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2574.2750000000005}]
["2021-09-10",2247.3333333333335,1019.8666666666669,{"$f":"6334/6","v":1055.6666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":843.00000000000011},0,{"$f":"1276/6","v":212.66666666666666},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":212.66666666666666},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2075.5333333333338},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2075.5333333333338}]
["2021-09-11",2163.5,1160.1083333333329,{"$f":"6334/6","v":1055.6666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":843.00000000000011},0,{"$f":"1276/6","v":212.66666666666666},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":212.66666666666666},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2215.7749999999996},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2215.7749999999996}]
["2021-09-12",1832.9999999999993,1207.7250000000004,1055.6666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":843.00000000000011},0,212.66666666666666,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":212.66666666666666},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2263.3916666666673},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2263.3916666666673}]
["2021-09-13",2267.4999999999995,1164.9166666666667,1055.6666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":843.00000000000011},0,212.66666666666666,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":212.66666666666666},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2220.5833333333335},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2220.5833333333335}]
["2021-09-14",1866.9999999999995,1275.4583333333323,1055.6666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":843.00000000000011},0,212.66666666666666,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":212.66666666666666},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2331.1249999999991},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2331.1249999999991}]
["2021-09-15",1597.75,1040.8499999999999,1055.6666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":843.00000000000011},0,212.66666666666666,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":212.66666666666666},240,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1856.5166666666664},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2096.5166666666664}]
["2021-09-16",1764.2500000000005,89.96666666666664,{"$f":"2189/2","v":1094.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":395.5},0,{"$f":"1398/2","v":699},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":699},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1184.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1184.4666666666667}]
["2021-09-17",2025.5833333333326,901.05833333333317,{"$f":"2189/2","v":1094.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":395.5},0,{"$f":"1398/2","v":699},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":699},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1995.5583333333332},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1995.5583333333332}]
["2021-09-18",2371.416666666667,954.62500000000011,{"$f":"3239/2","v":1619.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":813},0,{"$f":"1613/2","v":806.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":806.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2574.125},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2574.125}]
["2021-09-19",2230.416666666667,687.59166666666636,{"$f":"3239/2","v":1619.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":813},0,{"$f":"1613/2","v":806.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":806.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2307.0916666666662},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2307.0916666666662}]
["2021-09-20",2334.9166666666679,811.90833333333364,{"$f":"6791/4","v":1697.75},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":866},0,{"$f":"3327/4","v":831.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":831.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2509.6583333333338},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2509.6583333333338}]
["2021-09-21",2664.8333333333339,949.40833333333273,{"$f":"6791/4","v":1697.75},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":866},0,{"$f":"3327/4","v":831.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":831.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2647.1583333333328},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2647.1583333333328}]
["2021-09-22",2765.9166666666679,868.75833333333321,1697.75,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":866},0,831.75,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":831.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2566.5083333333332},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2566.5083333333332}]
["2021-09-23",2766.5000000000014,883.86666666666656,1697.75,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":866},0,831.75,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":831.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2581.6166666666668},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2581.6166666666668}]
["2021-09-24",2763.7499999999995,888.25833333333378,{"$f":"6898/4","v":1724.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":617.75},0,{"$f":"4427/4","v":1106.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1106.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2612.7583333333337},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2612.7583333333337}]
["2021-09-25",2699.9166666666674,1069.1916666666666,{"$f":"6898/4","v":1724.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":617.75},0,{"$f":"4427/4","v":1106.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1106.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2793.6916666666666},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2793.6916666666666}]
["2021-09-26",2659.6666666666665,1128.083333333333,1724.5,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":617.75},0,1106.75,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1106.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2852.583333333333},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2852.583333333333}]
["2021-09-27",2693.416666666667,911.3000000000003,1724.5,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":617.75},0,1106.75,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1106.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2635.8},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2635.8}]
["2021-09-28",2743.0000000000005,794.01666666666722,{"$f":"3829/2","v":1914.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":704},0,{"$f":"2421/2","v":1210.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1210.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2708.5166666666673},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2708.5166666666673}]
["2021-09-29",1954.3333333333337,1022.875,{"$f":"3829/2","v":1914.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":704},0,{"$f":"2421/2","v":1210.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1210.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2937.375},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2937.375}]
["2021-09-30",2165.9999999999995,980.79166666666652,1222,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1222},0,0,949,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":949},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":3151.7916666666665},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":3151.7916666666665}]
["2021-10-01",2401.3226,822.42598350682715,1292.4000000000001,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":820.40000000000009},0,472,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":472},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2114.8259835068275},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2114.8259835068275}]
["2021-10-02",2411.3226,826.26909557928889,1292.4000000000001,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":820.40000000000009},0,472,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":472},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2118.6690955792892},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2118.6690955792892}]
["2021-10-03",1661.3226,538.03569014465324,1292.4000000000001,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":820.40000000000009},0,472,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":472},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1830.4356901446533},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1830.4356901446533}]
["2021-10-04",1861.3226,614.89793159388933,1292.4000000000001,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":820.40000000000009},0,472,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":472},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1907.2979315938894},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1907.2979315938894}]
["2021-10-05",2407.3226,824.73185075030415,1292.4000000000001,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":820.40000000000009},0,472,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":472},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2117.1318507503042},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2117.1318507503042}]
["2021-10-06",2061.3226,691.76017304312563,1292.4000000000001,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":820.40000000000009},0,472,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":472},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1984.1601730431257},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1984.1601730431257}]
["2021-10-07",2261.3226,768.62241449236183,1292.4000000000001,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":820.40000000000009},0,472,458.5,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":930.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2519.5224144923618},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2519.5224144923618}]
["2021-10-08",1761.3226,576.46681086927128,1293.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":822.2},0,471,458.5,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":929.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2328.1668108692711},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2328.1668108692711}]
["2021-10-09",2311.3226,787.83797485467073,1133,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":345},0,788,458.5,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1246.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2379.3379748546708},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2379.3379748546708}]
["2021-10-10",2301.3226,783.994862782209,1133,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":345},0,788,458.5,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1246.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2375.4948627822091},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2375.4948627822091}]
["2021-10-11",2612.3226,903.51564823577121,1131,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":342},0,789,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":789},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2034.5156482357711},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2034.5156482357711}]
["2021-10-12",2500,787.45366364742461,1161,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1161},0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1948.4536636474245},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1948.4536636474245}]
["2021-10-13",2361.3226,807.05353521697975,1161,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1161},0,0,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":0},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1968.0535352169798},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1968.0535352169798}]
["2021-10-14",2261.3226,768.62241449236183,1161,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1144},0,17,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":17},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1929.6224144923617},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1929.6224144923617}]
["2021-10-15",2161.3226,730.19129376774367,1485,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":575},0,910,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":910},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2215.1912937677434},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2215.1912937677434}]
["2021-10-16",2361.3226,807.05353521697975,1485,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":575},0,910,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":910},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2292.05353521698},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2292.05353521698}]
["2021-10-17",2011.3226,672.5446126808165,1486,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":577},0,909,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":909},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2158.5446126808165},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2158.5446126808165}]
["2021-10-18",1761.3226,576.46681086927128,1496,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":801},0,695,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":695},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2072.4668108692713},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2072.4668108692713}]
["2021-10-19",2361.3226,807.05353521697975,1496,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":801.5},0,694.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":694.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2303.05353521698},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2303.05353521698}]
["2021-10-20",2061.3226,691.76017304312563,1496,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":801.5},0,694.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":694.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2187.7601730431256},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2187.7601730431256}]
["2021-10-21",2261.3226,768.62241449236183,1496,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":801.5},0,694.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":694.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2264.6224144923617},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2264.6224144923617}]
["2021-10-22",2361.3226,807.05353521697975,1496,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":801.5},0,694.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":694.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2303.05353521698},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2303.05353521698}]
["2021-10-23",1211.3226,365.09564688387184,1496,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":801.5},0,694.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":694.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1861.0956468838717},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1861.0956468838717}]
["2021-10-24",2161.3226,730.19129376774367,1495,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":800.5},0,694.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":694.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2225.1912937677434},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2225.1912937677434}]
["2021-10-25",2061.3226,691.76017304312563,1508,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":730.58},0,777.42,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":777.42},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2199.7601730431256},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2199.7601730431256}]
["2021-10-26",2361.3226,807.05353521697975,1508,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":730.58},0,777.42,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":777.42},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2315.05353521698},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2315.05353521698}]
["2021-10-27",2011.3226,672.5446126808165,1508,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":730.58},0,777.42,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":777.42},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2180.5446126808165},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2180.5446126808165}]
["2021-10-28",2411.3226,826.26909557928889,1508,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":730.58},0,777.42,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":777.42},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2334.2690955792887},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2334.2690955792887}]
["2021-10-29",2061.3226,691.76017304312563,1508,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":730.58},0,777.42,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":777.42},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2199.7601730431256},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2199.7601730431256}]
["2021-10-30",2411.3226,826.26909557928889,1508,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":730.58},0,777.42,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":777.42},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2334.2690955792887},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2334.2690955792887}]
["2021-10-31",2261.3226,768.62241449236183,1506,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":728.5},0,777.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":777.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2274.6224144923617},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2274.6224144923617}]
["2021-11-01",2080,1001,1525.75,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1166.5},0,{"$f":"1437/4","v":359.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":359.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2526.75},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2526.75}]
["2021-11-02",2285,920,1525.75,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1166.5},0,{"$f":"1437/4","v":359.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":359.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2445.75},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2445.75}]
["2021-11-03",2115,861,1525.75,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1166.5},0,359.25,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":359.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2386.75},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2386.75}]
["2021-11-04",2305,758,1525.75,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1166.5},0,359.25,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":359.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2283.75},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2283.75}]
["2021-11-05",1830,375.88888888888891,{"$f":"4604/3","v":1534.6666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":458.33333333333348},0,{"$f":"3229/3","v":1076.3333333333333},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1076.3333333333333},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1910.5555555555557},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1910.5555555555557}]
["2021-11-06",1830,375.88888888888891,1534.6666666666667,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":458.33333333333348},0,1076.3333333333333,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1076.3333333333333},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1910.5555555555557},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1910.5555555555557}]
["2021-11-07",1940,593,{"$f":"4604/3","v":1534.6666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":458.33333333333348},0,{"$f":"3229/3","v":1076.3333333333333},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1076.3333333333333},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2127.666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2127.666666666667}]
["2021-11-08",2019,862,{"$f":"10247/5","v":2049.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1187.4000000000001},0,{"$f":"4310/5","v":862},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":862},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2911.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2911.4}]
["2021-11-09",2044,828,2049.4,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1187.4000000000001},0,862,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":862},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2877.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2877.4}]
["2021-11-10",2057,910,2049.4,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1187.4000000000001},0,862,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":862},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2959.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2959.4}]
["2021-11-11",2165,778,2049.4,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1187.4000000000001},0,862,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":862},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2827.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2827.4}]
["2021-11-12",2327,607,{"$f":"10247/5","v":2049.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1187.4000000000001},0,{"$f":"4310/5","v":862},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":862},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2656.4},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2656.4}]
["2021-11-13",2327,608,{"$f":"4400/6","v":733.33333333333337},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":550.83333333333337},0,{"$f":"1095/6","v":182.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":182.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1341.3333333333335},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1341.3333333333335}]
["2021-11-14",2047,798,733.33333333333337,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":550.83333333333337},0,182.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":182.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1531.3333333333335},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1531.3333333333335}]
["2021-11-15",2047,798,733.33333333333337,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":550.83333333333337},0,182.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":182.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1531.3333333333335},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1531.3333333333335}]
["2021-11-16",2116,959,733.33333333333337,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":550.83333333333337},0,182.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":182.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1692.3333333333335},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1692.3333333333335}]
["2021-11-17",1995,1013,733.33333333333337,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":550.83333333333337},0,182.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":182.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1746.3333333333335},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1746.3333333333335}]
["2021-11-18",2183,784,{"$f":"4400/6","v":733.33333333333337},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":550.83333333333337},0,{"$f":"1095/6","v":182.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":182.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1517.3333333333335},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1517.3333333333335}]
["2021-11-19",1830,375.88888888888891,{"$f":"6449/3","v":2149.6666666666665},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":610.66666666666652},0,{"$f":"4617/3","v":1539},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1539},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2525.5555555555557},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2525.5555555555557}]
["2021-11-20",1830,375.88888888888891,2149.6666666666665,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":610.66666666666652},0,1539,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1539},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2525.5555555555557},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2525.5555555555557}]
["2021-11-21",1691,38,{"$f":"6449/3","v":2149.6666666666665},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":610.66666666666652},0,{"$f":"4617/3","v":1539},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1539},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2187.6666666666665},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2187.6666666666665}]
["2021-11-22",1723,831,{"$f":"5805/5","v":1161},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":686},0,{"$f":"2375/5","v":475},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":475},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1992},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1992}]
["2021-11-23",1847,782,1161,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":686},0,475,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":475},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1943},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1943}]
["2021-11-24",1899,738,1161,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":686},0,475,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":475},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1899},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1899}]
["2021-11-25",1934,746,1161,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":686},0,{"$f":"2375/5","v":475},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":475},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1907},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1907}]
["2021-11-26",1830,375.88888888888891,{"$f":"5805/5","v":1161},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":686},0,{"$f":"2375/5","v":475},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":475},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1536.8888888888889},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1536.8888888888889}]
["2021-11-27",1830,375.88888888888891,{"$f":"5289/4","v":1322.25},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410},0,{"$f":"3649/4","v":912.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":912.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1698.1388888888889},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1698.1388888888889}]
["2021-11-28",1830,375.88888888888891,1322.25,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410},0,912.25,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":912.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1698.1388888888889},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1698.1388888888889}]
["2021-11-29",1830,375.88888888888891,1322.25,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410},0,912.25,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":912.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1698.1388888888889},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1698.1388888888889}]
["2021-11-30",1830,375.88888888888891,{"$f":"5289/4","v":1322.25},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":410},0,{"$f":"3649/4","v":912.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":912.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1698.1388888888889},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1698.1388888888889}]
["2021-12-01",1170,500,1300,527.24616508400288,0,772.75383491599712,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":772.75383491599712},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1800},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1800}]
["2021-12-02",1170,500,1300,527.24616508400288,0,772.75383491599712,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":772.75383491599712},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1800},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1800}]
["2021-12-03",1170,500,1300,527.24616508400288,0,772.75383491599712,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":772.75383491599712},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1800},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1800}]
["2021-12-04",1170,500,1300,527.24616508400288,0,772.75383491599712,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":772.75383491599712},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1800},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1800}]
["2021-12-05",1170,400,1300,527.24616508400288,0,772.75383491599712,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":772.75383491599712},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1700},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1700}]
["2021-12-06",1170,442,1300,527.24616508400288,0,772.75383491599712,616.20000000000005,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1388.953834915997},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2358.1999999999998},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2358.1999999999998}]
["2021-12-07",1289.5,311.65000000000009,1300,527.24616508400288,0,772.75383491599712,616.20000000000005,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1388.953834915997},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2227.8500000000004},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2227.8500000000004}]
["2021-12-08",2238.833333333333,654.85833333333323,3129,1269.0409619598811,0,1859.9590380401189,616.20000000000005,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":2476.159038040119},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":4400.0583333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":4400.0583333333334}]
["2021-12-09",2486.1666666666652,621.25833333333367,1842.5,747.27004551328878,0,1095.2299544867112,616.20000000000005,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1711.4299544867113},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":3079.9583333333339},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":3079.9583333333339}]
["2021-12-10",2220.6666666666665,421.40833333333353,1842.5,747.27004551328878,0,1095.2299544867112,616.20000000000005,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1711.4299544867113},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2880.1083333333336},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2880.1083333333336}]
["2021-12-11",2051.8333333333344,425.55833333333328,1842.5,747.27004551328878,0,1095.2299544867112,616.20000000000005,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1711.4299544867113},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2884.2583333333332},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2884.2583333333332}]
["2021-12-12",1943.2499999999993,538.55833333333317,1842.5,747.27004551328878,0,1095.2299544867112,616.20000000000005,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1711.4299544867113},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2997.2583333333332},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2997.2583333333332}]
["2021-12-13",2026.2499999999998,405.01666666666682,1200,486.68876776984894,0,713.31123223015106,616.20000000000005,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1329.5112322301511},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2221.2166666666672},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2221.2166666666672}]
["2021-12-14",1772.083333333333,598.34999999999968,1200,486.68876776984894,0,713.31123223015106,616.20000000000005,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1329.5112322301511},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2414.5499999999997},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2414.5499999999997}]
["2021-12-15",1666.4166666666665,555.94999999999925,750,304.18047985615556,0,445.81952014384444,616.20000000000005,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1062.0195201438446},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1922.1499999999994},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1922.1499999999994}]
["2021-12-16",2192.7500000000014,602.35,750,304.18047985615556,0,445.81952014384444,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":445.81952014384444},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1352.35},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1352.35}]
["2021-12-17",2315.1666666666665,502.19166666666649,750,304.18047985615556,0,445.81952014384444,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":445.81952014384444},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1252.1916666666666},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1252.1916666666666}]
["2021-12-18",2007.7499999999998,409.32499999999987,750,304.18047985615556,0,445.81952014384444,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":445.81952014384444},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1159.3249999999998},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1159.3249999999998}]
["2021-12-19",1931.2499999999998,416.55833333333283,750,304.18047985615556,0,445.81952014384444,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":445.81952014384444},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1166.5583333333329},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1166.5583333333329}]
["2021-12-20",2030.7500000000002,567.60833333333278,500,202.78698657077041,0,297.21301342922959,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":297.21301342922959},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1067.6083333333327},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1067.6083333333327}]
["2021-12-21",1901.0833333333337,645.99166666666645,750,304.18047985615556,0,445.81952014384444,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":445.81952014384444},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1395.9916666666663},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1395.9916666666663}]
["2021-12-22",1918.333333333333,340.36666666666667,871,353.25493060628196,0,517.74506939371804,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":517.74506939371804},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1211.3666666666668},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1211.3666666666668}]
["2021-12-23",1787.9166666666674,374.89166666666665,702,284.71292914536161,0,417.28707085463839,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":417.28707085463839},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1076.8916666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1076.8916666666667}]
["2021-12-24",2142.6666666666661,435.71666666666653,702,284.71292914536161,0,417.28707085463839,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":417.28707085463839},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1137.7166666666665},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1137.7166666666665}]
["2021-12-25",1934.7500000000011,309.55833333333334,702,284.71292914536161,0,417.28707085463839,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":417.28707085463839},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1011.5583333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1011.5583333333334}]
["2021-12-26",1913.9166666666672,369.9166666666668,702,284.71292914536161,0,417.28707085463839,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":417.28707085463839},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1071.9166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1071.9166666666667}]
["2021-12-27",1964.9999999999995,503.52500000000009,702,284.71292914536161,0,417.28707085463839,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":417.28707085463839},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1205.5250000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1205.5250000000001}]
["2021-12-28",2038.6666666666667,513.77499999999986,1406,570.2370062370062,0,835.7629937629938,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":835.7629937629938},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1919.7749999999999},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1919.7749999999999}]
["2021-12-29",1876.3333333333335,467.69166666666649,1404,569.42585829072323,0,834.57414170927677,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":834.57414170927677},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1871.6916666666666},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1871.6916666666666}]
["2021-12-30",1845.2500000000007,520.4666666666667,702,284.71292914536161,0,417.28707085463839,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":417.28707085463839},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1222.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1222.4666666666667}]
["2021-12-31",2061.4166666666656,366.95833333333331,702,284.71292914536161,0,417.28707085463839,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":417.28707085463839},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1068.9583333333333},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1068.9583333333333}]
["2022-01-01",1747.4166666666667,334.32500000000005,{"$f":"4738/3","v":1579.3333333333333},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":611.99999999999989},0,{"$f":"2902/3","v":967.33333333333337},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":967.33333333333337},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1913.6583333333333},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1913.6583333333333}]
["2022-01-02",2432.0833333333326,365.06666666666666,1579.3333333333333,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":611.99999999999989},0,967.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":967.33333333333337},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1944.3999999999999},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1944.3999999999999}]
["2022-01-03",1894.4166666666663,246.93333333333325,{"$f":"4738/3","v":1579.3333333333333},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":611.99999999999989},0,{"$f":"2902/3","v":967.33333333333337},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":967.33333333333337},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1826.2666666666664},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1826.2666666666664}]
["2022-01-04",2125.9166666666661,321.46666666666664,{"$f":"3052/2","v":1526},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":477},0,{"$f":"2098/2","v":1049},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1049},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1847.4666666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1847.4666666666667}]
["2022-01-05",1954.3333333333328,479.60833333333346,{"$f":"3052/2","v":1526},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":477},0,{"$f":"2098/2","v":1049},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1049},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2005.6083333333336},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2005.6083333333336}]
["2022-01-06",1847.8333333333326,430.0250000000002,{"$f":"4954/4","v":1238.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":487},0,{"$f":"3006/4","v":751.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":751.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1668.5250000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1668.5250000000001}]
["2022-01-07",1735.1666666666665,324.42500000000007,{"$f":"4954/4","v":1238.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":487},0,751.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":751.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1562.9250000000002},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1562.9250000000002}]
["2022-01-08",1544.0833333333328,276.34999999999997,1238.5,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":487},0,751.5,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":751.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1514.85},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1514.85}]
["2022-01-09",1169.5000000000002,419.70833333333326,1238.5,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":487},0,{"$f":"3006/4","v":751.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":751.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1658.2083333333333},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1658.2083333333333}]
["2022-01-10",1415.4166666666672,600.79166666666708,{"$f":"1818/4","v":454.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":424.75},0,{"$f":"119/4","v":29.75},{"$f":"3253/2","v":1626.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1656.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2681.791666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2681.791666666667}]
["2022-01-11",1294.6666666666667,432.73333333333329,{"$f":"1818/4","v":454.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":424.75},0,29.75,{"$f":"3253/2","v":1626.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1656.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2513.7333333333336},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2513.7333333333336}]
["2022-01-12",1342.75,357.15833333333325,454.5,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":424.75},0,29.75,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":29.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":811.6583333333333},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":811.6583333333333}]
["2022-01-13",1521.6666666666663,339.94999999999993,454.5,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":424.75},0,{"$f":"119/4","v":29.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":29.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":794.44999999999993},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":794.44999999999993}]
["2022-01-14",1831.1666666666663,320.93333333333339,462.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":210.33333333333331},0,{"$f":"756/3","v":252},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":252},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":783.26666666666665},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":783.26666666666665}]
["2022-01-15",1419.25,251.87499999999997,462.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":210.33333333333331},0,252,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":252},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":714.20833333333326},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":714.20833333333326}]
["2022-01-16",1303.0000000000005,349.94999999999987,462.33333333333331,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":210.33333333333331},0,{"$f":"756/3","v":252},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":252},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":812.28333333333319},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":812.28333333333319}]
["2022-01-17",1119.8333333333333,381.2916666666664,{"$f":"2752/4","v":688},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":424.25},0,{"$f":"1055/4","v":263.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":263.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1069.2916666666665},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1069.2916666666665}]
["2022-01-18",1378.9999999999998,394.64166666666671,688,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":424.25},0,263.75,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":263.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1082.6416666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1082.6416666666667}]
["2022-01-19",1491.1666666666661,417.21666666666653,688,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":424.25},0,263.75,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":263.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1105.2166666666665},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1105.2166666666665}]
["2022-01-20",1432.3333333333337,362.19999999999982,{"$f":"2752/4","v":688},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":424.25},0,{"$f":"1055/4","v":263.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":263.75},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1050.1999999999998},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1050.1999999999998}]
["2022-01-21",1765.0833333333337,263.48333333333329,{"$f":"3069/3","v":1023},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":323.66666666666663},0,{"$f":"2098/3","v":699.33333333333337},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":699.33333333333337},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1286.4833333333333},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1286.4833333333333}]
["2022-01-22",1395.7499999999989,191.22500000000005,1023,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":323.66666666666663},0,699.33333333333337,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":699.33333333333337},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1214.2250000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1214.2250000000001}]
["2022-01-23",1041.9166666666665,409.06666666666661,{"$f":"3069/3","v":1023},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":323.66666666666663},0,{"$f":"2098/3","v":699.33333333333337},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":699.33333333333337},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1432.0666666666666},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1432.0666666666666}]
["2022-01-24",1228.3333333333335,404.82500000000005,{"$f":"1781/3","v":593.66666666666663},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":574},0,{"$f":"59/3","v":19.666666666666668},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":19.666666666666668},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":998.49166666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":998.49166666666667}]
["2022-01-25",1200.9166666666672,470.5,593.66666666666663,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":574},0,19.666666666666668,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":19.666666666666668},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1064.1666666666665},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1064.1666666666665}]
["2022-01-26",1045.25,401.20833333333314,{"$f":"1781/3","v":593.66666666666663},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":574},0,{"$f":"59/3","v":19.666666666666668},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":19.666666666666668},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":994.87499999999977},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":994.87499999999977}]
["2022-01-27",1193.6666666666672,246.89999999999998,{"$f":"4656/5","v":931.2},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":329.40000000000009},0,{"$f":"3009/5","v":601.79999999999995},{"$f":"3253/2","v":1626.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":2228.3000000000002},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2804.6},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2804.6}]
["2022-01-28",1383.7499999999995,0,931.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":329.40000000000009},0,601.79999999999995,{"$f":"3253/2","v":1626.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":2228.3000000000002},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2557.6999999999998},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2557.6999999999998}]
["2022-01-29",1573.3333333333335,0,931.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":329.40000000000009},0,601.79999999999995,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":601.79999999999995},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":931.2},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":931.2}]
["2022-01-30",1262.8333333333333,138.54166666666666,931.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":329.40000000000009},0,601.79999999999995,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":601.79999999999995},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1069.7416666666668},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1069.7416666666668}]
["2022-01-31",387.25,215.64166666666665,{"$f":"4656/5","v":931.2},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":329.40000000000009},0,{"$f":"3009/5","v":601.79999999999995},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":601.79999999999995},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1146.8416666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1146.8416666666667}]
["2022-02-01",1360.2500000000002,296.67499999999995,{"$f":"7553/6","v":1258.8333333333333},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":528.16666666666663},0,{"$f":"4384/6","v":730.66666666666663},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":730.66666666666663},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1555.5083333333332},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1555.5083333333332}]
["2022-02-02",1821.6666666666679,343.80833333333351,1258.8333333333333,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":528.16666666666663},0,730.66666666666663,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":730.66666666666663},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1602.6416666666669},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1602.6416666666669}]
["2022-02-03",1709.8333333333335,337.81666666666672,1258.8333333333333,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":528.16666666666663},0,730.66666666666663,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":730.66666666666663},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1596.65},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1596.65}]
["2022-02-04",2100.1666666666661,237.0333333333333,1258.8333333333333,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":528.16666666666663},0,730.66666666666663,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":730.66666666666663},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1495.8666666666666},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1495.8666666666666}]
["2022-02-05",2174.6666666666665,204.44166666666655,1258.8333333333333,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":528.16666666666663},0,730.66666666666663,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":730.66666666666663},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1463.2749999999999},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1463.2749999999999}]
["2022-02-06",1843.9166666666667,276.25,{"$f":"7553/6","v":1258.8333333333333},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":528.16666666666663},0,{"$f":"4384/6","v":730.66666666666663},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":730.66666666666663},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1535.0833333333333},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1535.0833333333333}]
["2022-02-07",1635.0000000000007,282.40000000000003,{"$f":"1843/2","v":921.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":422},0,{"$f":"999/2","v":499.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":499.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1203.9000000000001},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1203.9000000000001}]
["2022-02-08",1408.8333333333328,247.36666666666665,{"$f":"1843/2","v":921.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":422},0,{"$f":"999/2","v":499.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":499.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1168.8666666666666},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1168.8666666666666}]
["2022-02-09",1550.4166666666667,227.8416666666667,{"$f":"5411/5","v":1082.2},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":397.80000000000007},0,{"$f":"3422/5","v":684.4},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":684.4},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1310.0416666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1310.0416666666667}]
["2022-02-10",1582.5833333333328,700,1082.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":397.80000000000007},0,684.4,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":684.4},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1782.2},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1782.2}]
["2022-02-11",1990.6666666666661,740,1082.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":397.80000000000007},0,684.4,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":684.4},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1822.2},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1822.2}]
["2022-02-12",1690.4999999999998,600,1082.2,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":397.80000000000007},0,684.4,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":684.4},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1682.2},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1682.2}]
["2022-02-13",1807.5833333333333,264.88333333333333,{"$f":"5411/5","v":1082.2},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":397.80000000000007},0,{"$f":"3422/5","v":684.4},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":684.4},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1347.0833333333335},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1347.0833333333335}]
["2022-02-14",2060.6666666666665,303.20833333333337,{"$f":"2702/2","v":1351},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":579.5},0,{"$f":"1543/2","v":771.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":771.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1654.2083333333335},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1654.2083333333335}]
["2022-02-15",2206.3333333333317,320.59166666666641,{"$f":"2702/2","v":1351},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":579.5},0,{"$f":"1543/2","v":771.5},279,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1050.5},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1950.5916666666665},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1950.5916666666665}]
["2022-02-16",1982.0833333333328,297.07499999999999,{"$f":"2647/2","v":1323.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":541.5},0,{"$f":"1564/2","v":782},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":782},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1620.575},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1620.575}]
["2022-02-17",2479.5833333333339,326.22500000000002,{"$f":"2647/2","v":1323.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":541.5},0,{"$f":"1564/2","v":782},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":782},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1649.7249999999999},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1649.7249999999999}]
["2022-02-18",2432.9166666666674,723,{"$f":"5871/3","v":1957},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":472},0,{"$f":"4455/3","v":1485},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1485},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2680},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2680}]
["2022-02-19",2404.6666666666652,567.31666666666695,1957,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":472},0,1485,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1485},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2524.3166666666671},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2524.3166666666671}]
["2022-02-20",1927.3333333333328,644.35000000000014,{"$f":"5871/3","v":1957},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":472},0,{"$f":"4455/3","v":1485},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1485},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2601.3500000000004},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2601.3500000000004}]
["2022-02-21",2409.4999999999995,318.08333333333331,{"$f":"6686/4","v":1671.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":475.25},0,{"$f":"4785/4","v":1196.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1196.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1989.5833333333333},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1989.5833333333333}]
["2022-02-22",2526.8333333333344,348,1671.5,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":475.25},0,1196.25,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1196.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2019.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2019.5}]
["2022-02-23",2248.9999999999982,307.55833333333339,1671.5,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":475.25},0,1196.25,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1196.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":1979.0583333333334},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":1979.0583333333334}]
["2022-02-24",2611.0000000000005,341.89166666666671,{"$f":"6686/4","v":1671.5},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":475.25},0,{"$f":"4785/4","v":1196.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1196.25},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2013.3916666666667},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2013.3916666666667}]
["2022-02-25",2643.2499999999991,490,1655.25,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":468.25},0,1187,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1187},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2145.25},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2145.25}]
["2022-02-26",2250.6666666666674,500,1655.25,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":468.25},0,1187,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1187},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2155.25},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2155.25}]
["2022-02-27",2004.8333333333321,644,1655.25,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":468.25},0,1187,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1187},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2299.25},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2299.25}]
["2022-02-28",224.50000000000003,700,1655.25,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":468.25},0,1187,0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים לים המלח (אגן צפוני)  '[מ\"ק']]]","v":1187},0,{"$f":"FLOWS[[#This Row],[קולחים כולל שפירים  '[מ\"ק']]]-FLOWS[[#This Row],[ מים שפירים להשקייה  '[מ\"ק']]]","v":2355.25},{"$f":"FLOWS[[#This Row],[ קולחים לגינון '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[קולחים ושפירים לחקלאות וים המלח '[מ\"ק']]]+FLOWS[[#This Row],[גלישת קולחים מהמאגר באגן דרומי  '[מ\"ק']]]","v":2355.25}]
[]
[null,{"$f":"SUM(B764:B791)","v":55089.25},11589.816666666666,39334,13434,0,25900,279,26179,{"$f":"SUM(J764:J791)","v":0},51202.816666666673,51202.816666666673]
[]
[null,null,11590]
[]
[null,null,{"$f":"C795-C793","v":0.18333333333430346}]

{"sheet":"INFLUENT 0222","index":2,"n_rows":6479,"n_cols":50,"rows_kept":6479,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["תאריך","פרמטר","תוצאה","מתחת לסף גילוי",null,"שפכים",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"שפכים - מתכות כבדות"]
["2017-05-01","BODt",189,null,null,null,"BODt","Chloride","CODt","Fats and oils","Kjeldahl Nitrogen","MBAS","Mineral oil","Phosphorus-P","Sulfate","Sulfide","TSS at 105°C",null,null,"Ag","Al","As","B","Ba","Be","Cd","Co","Cr","Cu","Fe","Hg","K","Li","Mg","Mn","Mo","Na","Ni","Pb","S","Sb","Se","Si","Sn","Sr","Ti","Tl","V","W","Zn"]
["2017-05-01","CODt",720,null,null,null,"mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l",null,null,"mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l"]
["2017-05-01","Total N",82.501000000000005,null,null,null,"(blank)",430,"(blank)",250,50,40,20,15,500,1,400,null,null,0.1,25,0.1,1.5,"(blank)",0.5,0.1,1,0.1,1,"(blank)",0.05,"(blank)",0.3,"(blank)",1,0.15,230,0.5,0.5,"(blank)","(blank)",0.05,"(blank)",2,"(blank)","(blank)","(blank)",0.5,"(blank)",3]
["2017-05-01","Ammonia (as N)",62.65,null,null,"2020",209.43918918918919,582.00090909090909,444.66216216216219,35.454545454545453,48.78,2.2454545454545456,0,8.7483647058823522,53.363636363636367,4.4225000000000003,123.85616438356165,null,"2020",0,1.268,0,1.33,0.187,0,0,0,0,9.0999999999999998E-2,2.427,0,119.471,0.23400000000000001,347.14499999999998,0.151,0,434.904,0,0,49.177999999999997,0,0,4.5199999999999996,0,4.4640000000000004,0,0,0,0,0.29799999999999999]
["2017-05-01","NO2-N",0,null,null,"2021",271.36956521739131,2837.605,560.68131868131866,84.833333333333329,50.206521739130437,2.4266666666666667,2.125,7.9709379310344834,56.636363636363633,7.3647619047619042,150.66304347826087,null,"2021",0,2.3969999999999998,0,1.0329999999999999,0.05,0,0,0,0,0.17100000000000001,1.821,0,52.984999999999999,0.107,79.091999999999999,3.5999999999999997E-2,0,269.46800000000002,0,0,63.561,0,0,5.0650000000000004,0,1.746,0,0,0,0,0.441]
["2017-05-01","NO3 as N",0,null,null,"2022",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Grand Total",0,3.665,0,2.363,0.23699999999999999,0,0,0,0,0.26200000000000001,4.2480000000000002,0,172.45599999999999,0.34100000000000003,426.23700000000002,0.187,0,704.37199999999996,0,0,112.739,0,0,9.5850000000000009,0,6.21,0,0,0,0,0.73899999999999999]
["2017-05-01","Total Alkalinity",7.25,null,null,"ינו",267,238.65,541.66666666666663,19,39.86888888888889,2.75,0,8.875,65,6.38,147.11111111111111]
["2017-05-01","Kjeldahl Nitrogen",82.3,null,null,"פבר"]
["2017-05-01","TSS at 105°C",232,null,null,"2022-02-02",186,null,440,null,33.979999999999997,null,null,9.5500000000000007,null,9.9,68]
["2017-05-01","TSS at 550°C",0,null,null,"2022-02-07",322,265.81,670,95.5,37.81,2.9,6,7.15,0,null,132]
["2017-05-01","TSS volatile",232,null,null,"2022-02-09",408,null,845,null,41.48,null,null,9.3000000000000007,null,null,137]
["2017-05-01","Phosphorus-P",9.6,null,null,"2022-02-14",162,null,335,null,33.590000000000003,null,null,9.0500000000000007,null,null,69]
["2017-05-03","BODt",145,null,null,"2022-02-16",294,null,470,null,38.94,null,null,6.06,null,12.76,117]
["2017-05-03","CODt",320,null,null,"2022-02-21",195,null,415,null,41.76,null,null,10,null,null,96]
["2017-05-03","Total N",42.100999999999999,null,null,"2022-02-23",271,null,570,null,47.46,null,null,6.75,null,null,119]
["2017-05-03","Ammonia (as N)",25.24,null,null,"2022-02-28",null,null,null,null,null,null,null,4.4000000000000004]
["2017-05-03","NO2-N",0,null,null,"Grand Total",245.63461538461539,1638.3092000000001,511.30939226519337,60.9,48.694917127071825,2.3788,1.26,8.282772549019608,53.125,6.3619512195121946,137.92541436464089]
["2017-05-03","NO3 as N",0]
["2017-05-03","Total Alkalinity",6.98]
["2017-05-03","Kjeldahl Nitrogen",41.9]
["2017-05-03","TSS at 105°C",140]
["2017-05-03","TSS at 550°C",0]
["2017-05-03","TSS volatile",140]
["2017-05-08","BODt",390]
["2017-05-08","CODt",730]
["2017-05-08","Total N",58.801000000000002]
["2017-05-08","Ammonia (as N)",38.92]
["2017-05-08","NO2-N",0]
["2017-05-08","NO3 as N",0]
["2017-05-08","Total Alkalinity",6.9]
["2017-05-08","Kjeldahl Nitrogen",58.6]
["2017-05-08","TSS at 105°C",365]
["2017-05-08","TSS at 550°C",79]
["2017-05-08","TSS volatile",286]
["2017-05-10","BODt",321]
["2017-05-10","CODt",808]
["2017-05-10","Total N",74.801000000000002]
["2017-05-10","Ammonia (as N)",51.17]
["2017-05-10","NO2-N",0]
["2017-05-10","NO3 as N",0]
["2017-05-10","Total Alkalinity",7.31]
["2017-05-10","Kjeldahl Nitrogen",74.599999999999994]
["2017-05-10","TSS at 105°C",184]
["2017-05-10","TSS at 550°C",0]
["2017-05-10","TSS volatile",184]
["2017-05-15","BODt",355]
["2017-05-15","CODt",764]
["2017-05-15","Total N",57.100999999999999]
["2017-05-15","Ammonia (as N)",30.26]
["2017-05-15","NO2-N",0]
["2017-05-15","NO3 as N",0]
["2017-05-15","Total Alkalinity",6.59]
["2017-05-15","Kjeldahl Nitrogen",56.9]
["2017-05-15","TSS at 105°C",331]
["2017-05-15","TSS at 550°C",16]
["2017-05-15","TSS volatile",315]
["2017-05-15","Phosphorus-P",5.5]
["2017-05-15","Fats and oils",26.5]
["2017-05-15","MBAS",3.2]
["2017-05-15","Mineral oil",0]
["2017-05-17","BODt",275]
["2017-05-17","CODt",760]
["2017-05-17","Total N",71.700999999999993]
["2017-05-17","Ammonia (as N)",46.56]
["2017-05-17","NO2-N",0]
["2017-05-17","NO3 as N",0]
["2017-05-17","Total Alkalinity",7]
["2017-05-17","Kjeldahl Nitrogen",71.5]
["2017-05-17","TSS at 105°C",343]
["2017-05-17","TSS at 550°C",9]
["2017-05-17","TSS volatile",334]
["2017-05-22","BODt",348]
["2017-05-22","CODt",930]
["2017-05-22","Total N",66.301000000000002]
["2017-05-22","Ammonia (as N)",45.8]
["2017-05-22","NO2-N",0]
["2017-05-22","NO3 as N",0]
["2017-05-22","Total Alkalinity",6.89]
["2017-05-22","Kjeldahl Nitrogen",66.099999999999994]
["2017-05-22","TSS at 105°C",233]
["2017-05-22","TSS at 550°C",0]
["2017-05-22","TSS volatile",233]
["2017-05-24","BODt",288]
["2017-05-24","CODt",560]
["2017-05-24","Total N",81.001000000000005]
["2017-05-24","Ammonia (as N)",58.94]
["2017-05-24","NO2-N",0]
["2017-05-24","NO3 as N",0]
["2017-05-24","Total Alkalinity",7.33]
["2017-05-24","Kjeldahl Nitrogen",80.8]
["2017-05-24","TSS at 105°C",239]
["2017-05-24","TSS at 550°C",0]
["2017-05-24","TSS volatile",239]
["2017-05-29","BODt",243]
["2017-05-29","CODt",475]
["2017-05-29","Total N",54.100999999999999]
["2017-05-29","Ammonia (as N)",34.1]
["2017-05-29","NO2-N",0]
["2017-05-29","NO3 as N",0]
["2017-05-29","Total Alkalinity",6.86]
["2017-05-29","Kjeldahl Nitrogen",53.9]
["2017-05-29","TSS at 105°C",165]
["2017-05-29","TSS at 550°C",0]
["2017-05-29","TSS volatile",165]
["2017-06-05","BODt",309]
["2017-06-05","CODt",760]
["2017-06-05","Total N",71.301000000000002]
["2017-06-05","Ammonia (as N)",50.7]
["2017-06-05","NO2-N",0]
["2017-06-05","NO3 as N",0]
["2017-06-05","Total Alkalinity",7.17]
["2017-06-05","Kjeldahl Nitrogen",71.099999999999994]
["2017-06-05","TSS at 105°C",233]
["2017-06-05","TSS at 550°C",0]
["2017-06-05","TSS volatile",233]
["2017-06-05","Phosphorus-P",8.9]
["2017-06-05","Fats and oils",56.5]
["2017-06-05","MBAS",3.1]
["2017-06-05","Mineral oil",7.5]
["2017-06-07","BODt",376]
["2017-06-07","CODt",820]
["2017-06-07","Total N",66.301000000000002]
["2017-06-07","Ammonia (as N)",45.9]
["2017-06-07","NO2-N",0]
["2017-06-07","NO3 as N",0]
["2017-06-07","Total Alkalinity",6.85]
["2017-06-07","Kjeldahl Nitrogen",66.099999999999994]
["2017-06-07","TSS at 105°C",187]
["2017-06-07","TSS at 550°C",0]
["2017-06-07","TSS volatile",187]
["2017-06-12","BODt",192]
["2017-06-12","CODt",480]
["2017-06-12","Total N",45.000999999999998]
["2017-06-12","Ammonia (as N)",31.8]
["2017-06-12","NO2-N",0]
["2017-06-12","NO3 as N",0]
["2017-06-12","Total Alkalinity",6.88]
["2017-06-12","Kjeldahl Nitrogen",44.8]
["2017-06-12","TSS at 105°C",173]
["2017-06-12","TSS at 550°C",0]
["2017-06-12","TSS volatile",173]
["2017-06-14","BODt",280]
["2017-06-14","CODt",730]
["2017-06-14","Total N",60.500999999999998]
["2017-06-14","Ammonia (as N)",41.6]
["2017-06-14","NO2-N",0]
["2017-06-14","NO3 as N",0]
["2017-06-14","Total Alkalinity",6.97]
["2017-06-14","Kjeldahl Nitrogen",60.3]
["2017-06-14","TSS at 105°C",248]
["2017-06-14","TSS at 550°C",0]
["2017-06-14","TSS volatile",248]
["2017-06-19","BODt",223]
["2017-06-19","CODt",430]
["2017-06-19","Total N",50.451000000000001]
["2017-06-19","Ammonia (as N)",34.9]
["2017-06-19","NO2-N",0]
["2017-06-19","NO3 as N",0]
["2017-06-19","Total Alkalinity",6.74]
["2017-06-19","Kjeldahl Nitrogen",50.25]
["2017-06-19","TSS at 105°C",206]
["2017-06-19","TSS at 550°C",9]
["2017-06-19","TSS volatile",197]
["2017-06-19","Phosphorus-P",6.5]
["2017-06-21","BODt",280]
["2017-06-21","CODt",695]
["2017-06-21","Total N",70.301000000000002]
["2017-06-21","Ammonia (as N)",46.8]
["2017-06-21","NO2-N",0]
["2017-06-21","NO3 as N",0]
["2017-06-21","Total Alkalinity",6.93]
["2017-06-21","Kjeldahl Nitrogen",70.099999999999994]
["2017-06-21","TSS at 105°C",322]
["2017-06-21","TSS at 550°C",0]
["2017-06-21","TSS volatile",322]
["2017-06-26","BODt",321]
["2017-06-26","CODt",700]
["2017-06-26","Total N",67.001000000000005]
["2017-06-26","Ammonia (as N)",43.9]
["2017-06-26","NO2-N",0]
["2017-06-26","NO3 as N",0]
["2017-06-26","Total Alkalinity",7.02]
["2017-06-26","Kjeldahl Nitrogen",66.8]
["2017-06-26","TSS at 105°C",235]
["2017-06-26","TSS at 550°C",0]
["2017-06-26","TSS volatile",235]
["2017-06-28","BODt",245]
["2017-06-28","CODt",610]
["2017-06-28","Total N",68.700999999999993]
["2017-06-28","Ammonia (as N)",46.1]
["2017-06-28","NO2-N",0]
["2017-06-28","NO3 as N",0]
["2017-06-28","Total Alkalinity",7.21]
["2017-06-28","Kjeldahl Nitrogen",68.5]
["2017-06-28","TSS at 105°C",190]
["2017-06-28","TSS at 550°C",0]
["2017-06-28","TSS volatile",190]
["2017-07-03","BODt",214]
["2017-07-03","CODt",480]
["2017-07-03","Total N",56]
["2017-07-03","Ammonia (as N)",36]
["2017-07-03","NO2-N",0]
["2017-07-03","NO3 as N",0]
["2017-07-03","Total Alkalinity",6.52]
["2017-07-03","Kjeldahl Nitrogen",56]
["2017-07-03","TSS at 105°C",353]
["2017-07-03","TSS at 550°C",69]
["2017-07-03","TSS volatile",284]
["2017-07-03","Phosphorus-P",7.1]
["2017-07-05","BODt",463]
["2017-07-05","CODt",900]
["2017-07-05","Total N",79.2]
["2017-07-05","Ammonia (as N)",52.5]
["2017-07-05","NO2-N",0]
["2017-07-05","NO3 as N",0]
["2017-07-05","Total Alkalinity",6.9]
["2017-07-05","Kjeldahl Nitrogen",79.2]
["2017-07-05","TSS at 105°C",317]
["2017-07-05","TSS at 550°C",95]
["2017-07-05","TSS volatile",222]
["2017-07-10","BODt",273]
["2017-07-10","CODt",450]
["2017-07-10","Total N",61.4]
["2017-07-10","Ammonia (as N)",40.299999999999997]
["2017-07-10","NO2-N",0]
["2017-07-10","NO3 as N",0]
["2017-07-10","Total Alkalinity",7]
["2017-07-10","Kjeldahl Nitrogen",61.4]
["2017-07-10","TSS at 105°C",225]
["2017-07-10","TSS at 550°C",21]
["2017-07-10","TSS volatile",204]
["2017-07-11","BODt",120]
["2017-07-11","CODt",280]
["2017-07-11","Total N",25.2]
["2017-07-11","Ammonia (as N)",12.5]
["2017-07-11","NO2-N",0]
["2017-07-11","NO3 as N",0]
["2017-07-11","Total Alkalinity",6.65]
["2017-07-11","Kjeldahl Nitrogen",25.2]
["2017-07-11","TSS at 105°C",113]
["2017-07-11","TSS at 550°C",0]
["2017-07-11","TSS volatile",113]
["2017-07-16","BODt",90]
["2017-07-16","CODt",260]
["2017-07-16","Total N",32.6]
["2017-07-16","Ammonia (as N)",14.6]
["2017-07-16","NO2-N",0]
["2017-07-16","NO3 as N",0]
["2017-07-16","Total Alkalinity",7.13]
["2017-07-16","Kjeldahl Nitrogen",32.6]
["2017-07-16","TSS at 105°C",109]
["2017-07-16","TSS at 550°C",0]
["2017-07-16","TSS volatile",109]
["2017-07-16","Fats and oils",0]
["2017-07-16","MBAS",0.66]
["2017-07-16","Mineral oil",0]
["2017-07-17","BODt",186]
["2017-07-17","CODt",450]
["2017-07-17","Total N",62.5]
["2017-07-17","Ammonia (as N)",39.799999999999997]
["2017-07-17","NO2-N",0]
["2017-07-17","NO3 as N",0]
["2017-07-17","Total Alkalinity",7.06]
["2017-07-17","Kjeldahl Nitrogen",62.5]
["2017-07-17","TSS at 105°C",239]
["2017-07-17","TSS at 550°C",80]
["2017-07-17","TSS volatile",159]
["2017-07-17","Phosphorus-P",4.7]
["2017-07-24","BODt",489]
["2017-07-24","CODt",870]
["2017-07-24","Total N",73.599999999999994]
["2017-07-24","Ammonia (as N)",38.049999999999997]
["2017-07-24","NO2-N",0]
["2017-07-24","NO3 as N",0]
["2017-07-24","Total Alkalinity",6.46]
["2017-07-24","Kjeldahl Nitrogen",73.599999999999994]
["2017-07-24","TSS at 105°C",443]
["2017-07-24","TSS at 550°C",10]
["2017-07-24","TSS volatile",433]
["2017-07-26","BODt",243]
["2017-07-26","Total N",63.5]
["2017-07-26","Ammonia (as N)",41.5]
["2017-07-26","NO2-N",0]
["2017-07-26","NO3 as N",0]
["2017-07-26","Total Alkalinity",6.42]
["2017-07-26","Kjeldahl Nitrogen",63.5]
["2017-07-26","TSS at 105°C",414]
["2017-07-26","TSS at 550°C",25]
["2017-07-26","TSS volatile",389]
["2017-07-31","BODt",315]
["2017-07-31","CODt",625]
["2017-07-31","Total N",49.7]
["2017-07-31","Ammonia (as N)",34.549999999999997]
["2017-07-31","NO2-N",0]
["2017-07-31","NO3 as N",0]
["2017-07-31","Total Alkalinity",6.86]
["2017-07-31","Kjeldahl Nitrogen",49.7]
["2017-07-31","TSS at 105°C",233]
["2017-07-31","TSS at 550°C",0]
["2017-07-31","TSS volatile",233]
["2017-08-02","BODt",278]
["2017-08-02","CODt",600]
["2017-08-02","Total N",64.8]
["2017-08-02","Ammonia (as N)",42]
["2017-08-02","NO2-N",0]
["2017-08-02","NO3 as N",0]
["2017-08-02","Total Alkalinity",6.92]
["2017-08-02","Kjeldahl Nitrogen",64.8]
["2017-08-02","TSS at 105°C",228]
["2017-08-02","TSS at 550°C",0]
["2017-08-02","TSS volatile",228]
["2017-08-07","BODt",254]
["2017-08-07","CODt",500]
["2017-08-07","Total N",76.099999999999994]
["2017-08-07","Ammonia (as N)",49.9]
["2017-08-07","NO2-N",0]
["2017-08-07","NO3 as N",0]
["2017-08-07","Total Alkalinity",7.21]
["2017-08-07","Kjeldahl Nitrogen",76.099999999999994]
["2017-08-07","TSS at 105°C",337]
["2017-08-07","TSS at 550°C",0]
["2017-08-07","TSS volatile",337]
["2017-08-07","Phosphorus-P",9.4]
["2017-08-07","Fats and oils",34.5]
["2017-08-07","MBAS",2.5]
["2017-08-07","Mineral oil",0]
["2017-08-09","BODt",384]
["2017-08-09","CODt",680]
["2017-08-09","Total N",80.099999999999994]
["2017-08-09","Ammonia (as N)",55.8]
["2017-08-09","NO2-N",0]
["2017-08-09","NO3 as N",0]
["2017-08-09","Total Alkalinity",6.9]
["2017-08-09","Kjeldahl Nitrogen",80.099999999999994]
["2017-08-09","TSS at 105°C",194]
["2017-08-09","TSS at 550°C",0]
["2017-08-09","TSS volatile",194]
["2017-08-14","BODt",342]
["2017-08-14","CODt",620]
["2017-08-14","Total N",59.3]
["2017-08-14","Ammonia (as N)",37.299999999999997]
["2017-08-14","NO2-N",0]
["2017-08-14","NO3 as N",0]
["2017-08-14","Total Alkalinity",6.64]
["2017-08-14","Kjeldahl Nitrogen",59.3]
["2017-08-14","TSS at 105°C",225]
["2017-08-14","TSS at 550°C",0]
["2017-08-14","TSS volatile",225]
["2017-08-16","BODt",524]
["2017-08-16","CODt",1050]
["2017-08-16","Total N",68]
["2017-08-16","Ammonia (as N)",43]
["2017-08-16","NO2-N",0]
["2017-08-16","NO3 as N",0]
["2017-08-16","Total Alkalinity",6.67]
["2017-08-16","Kjeldahl Nitrogen",68]
["2017-08-16","TSS at 105°C",434]
["2017-08-16","TSS at 550°C",14]
["2017-08-16","TSS volatile",420]
["2017-08-23","BODt",343]
["2017-08-23","CODt",810]
["2017-08-23","Total N",56.2]
["2017-08-23","Ammonia (as N)",37.200000000000003]
["2017-08-23","NO2-N",0]
["2017-08-23","NO3 as N",0]
["2017-08-23","Total Alkalinity",6.78]
["2017-08-23","Kjeldahl Nitrogen",56.2]
["2017-08-23","TSS at 105°C",296]
["2017-08-23","TSS at 550°C",42]
["2017-08-23","TSS volatile",254]
["2017-08-28","BODt",321]
["2017-08-28","CODt",600]
["2017-08-28","Total N",57.4]
["2017-08-28","Ammonia (as N)",35.5]
["2017-08-28","NO2-N",0]
["2017-08-28","NO3 as N",0]
["2017-08-28","Total Alkalinity",6.84]
["2017-08-28","Kjeldahl Nitrogen",57.4]
["2017-08-28","TSS at 105°C",389]
["2017-08-28","TSS at 550°C",103]
["2017-08-28","TSS volatile",286]
["2017-08-30","BODt",326]
["2017-08-30","CODt",985]
["2017-08-30","Total N",75.5]
["2017-08-30","Ammonia (as N)",48.7]
["2017-08-30","NO2-N",0]
["2017-08-30","NO3 as N",0]
["2017-08-30","Total Alkalinity",6.78]
["2017-08-30","Kjeldahl Nitrogen",75.5]
["2017-08-30","TSS at 105°C",209]
["2017-08-30","TSS at 550°C",0]
["2017-08-30","TSS volatile",209]
["2017-09-04","BODt",249]
["2017-09-04","CODt",625]
["2017-09-04","Total N",52.04]
["2017-09-04","Ammonia (as N)",31.05]
["2017-09-04","NO2-N",0]
["2017-09-04","NO3 as N",0]
["2017-09-04","Total Alkalinity",6.75]
["2017-09-04","Kjeldahl Nitrogen",52.04]
["2017-09-04","TSS at 105°C",227]
["2017-09-04","TSS at 550°C",0]
["2017-09-04","TSS volatile",227]
["2017-09-04","Phosphorus-P",6.25]
["2017-09-04","Fats and oils",35.5]
["2017-09-04","MBAS",4.2]
["2017-09-04","Mineral oil",0]
["2017-09-06","BODt",289]
["2017-09-06","CODt",830]
["2017-09-06","Total N",64.8]
["2017-09-06","Ammonia (as N)",44.2]
["2017-09-06","NO2-N",0]
["2017-09-06","NO3 as N",0]
["2017-09-06","Total Alkalinity",7.62]
["2017-09-06","Kjeldahl Nitrogen",64.8]
["2017-09-06","TSS at 105°C",228]
["2017-09-06","TSS at 550°C",0]
["2017-09-06","TSS volatile",228]
["2017-09-11","BODt",243]
["2017-09-11","CODt",710]
["2017-09-11","Total N",51.95]
["2017-09-11","Ammonia (as N)",38.9]
["2017-09-11","NO2-N",0]
["2017-09-11","NO3 as N",0]
["2017-09-11","Total Alkalinity",7.07]
["2017-09-11","Kjeldahl Nitrogen",51.95]
["2017-09-11","TSS at 105°C",271]
["2017-09-11","TSS at 550°C",0]
["2017-09-11","TSS volatile",271]
["2017-09-13","BODt",329]
["2017-09-13","CODt",710]
["2017-09-13","Total N",64.5]
["2017-09-13","Ammonia (as N)",47.1]
["2017-09-13","NO2-N",0]
["2017-09-13","NO3 as N",0]
["2017-09-13","Total Alkalinity",7.48]
["2017-09-13","Kjeldahl Nitrogen",64.5]
["2017-09-13","TSS at 105°C",259]
["2017-09-13","TSS at 550°C",0]
["2017-09-13","TSS volatile",259]
["2017-09-18","Phosphorus-P",8.9499999999999993]
["2017-09-26","BODt",330]
["2017-09-26","CODt",860]
["2017-09-26","Total N",57.54]
["2017-09-26","Ammonia (as N)",26.5]
["2017-09-26","NO2-N",0]
["2017-09-26","NO3 as N",0]
["2017-09-26","Total Alkalinity",6.66]
["2017-09-26","Kjeldahl Nitrogen",57.54]
["2017-09-26","TSS at 105°C",228]
["2017-09-26","TSS at 550°C",0]
["2017-09-26","TSS volatile",228]
["2017-09-27","BODt",280]
["2017-09-27","CODt",490]
["2017-09-27","Total N",82.81]
["2017-09-27","Ammonia (as N)",59.1]
["2017-09-27","NO2-N",0]
["2017-09-27","NO3 as N",0]
["2017-09-27","Total Alkalinity",7.13]
["2017-09-27","Kjeldahl Nitrogen",82.81]
["2017-09-27","TSS at 105°C",356]
["2017-09-27","TSS at 550°C",0]
["2017-09-27","TSS volatile",256]
["2017-10-02","BODt",484]
["2017-10-02","CODt",950]
["2017-10-02","Total N",51.44]
["2017-10-02","Ammonia (as N)",29.6]
["2017-10-02","NO2-N",0]
["2017-10-02","NO3 as N",0]
["2017-10-02","Total Alkalinity",6.74]
["2017-10-02","Kjeldahl Nitrogen",51.44]
["2017-10-02","TSS at 105°C",220]
["2017-10-02","TSS at 550°C",0]
["2017-10-02","TSS volatile",220]
["2017-10-02","Phosphorus-P",15.9]
["2017-10-09","BODt",284]
["2017-10-09","CODt",700]
["2017-10-09","Total N",64.7]
["2017-10-09","Ammonia (as N)",41.6]
["2017-10-09","NO2-N",0]
["2017-10-09","NO3 as N",0]
["2017-10-09","Total Alkalinity",6.84]
["2017-10-09","Kjeldahl Nitrogen",64.7]
["2017-10-09","TSS at 105°C",328]
["2017-10-09","TSS at 550°C",0]
["2017-10-09","TSS volatile",328]
["2017-10-16","BODt",169]
["2017-10-16","CODt",830]
["2017-10-16","Total N",67.86]
["2017-10-16","Ammonia (as N)",43]
["2017-10-16","NO2-N",0]
["2017-10-16","NO3 as N",0]
["2017-10-16","Total Alkalinity",6.92]
["2017-10-16","Kjeldahl Nitrogen",67.86]
["2017-10-16","TSS at 105°C",290]
["2017-10-16","TSS at 550°C",9]
["2017-10-16","TSS volatile",281]
["2017-10-16","Phosphorus-P",7.45]
["2017-10-18","BODt",178]
["2017-10-18","CODt",580]
["2017-10-18","Total N",75.349999999999994]
["2017-10-18","Ammonia (as N)",50.35]
["2017-10-18","NO2-N",0]
["2017-10-18","NO3 as N",0]
["2017-10-18","Total Alkalinity",7.13]
["2017-10-18","Kjeldahl Nitrogen",75.349999999999994]
["2017-10-18","TSS at 105°C",260]
["2017-10-18","TSS at 550°C",0]
["2017-10-18","TSS volatile",260]
["2017-10-18","Fats and oils",39]
["2017-10-18","MBAS",3.5]
["2017-10-18","Mineral oil",0]
["2017-10-23","BODt",329]
["2017-10-23","CODt",600]
["2017-10-23","Total N",58.46]
["2017-10-23","Ammonia (as N)",37.700000000000003]
["2017-10-23","NO2-N",0]
["2017-10-23","NO3 as N",0]
["2017-10-23","Total Alkalinity",7.1]
["2017-10-23","Kjeldahl Nitrogen",58.46]
["2017-10-23","TSS at 105°C",218]
["2017-10-23","TSS at 550°C",0]
["2017-10-23","TSS volatile",218]
["2017-10-25","BODt",315]
["2017-10-25","CODt",560]
["2017-10-25","Total N",71.27]
["2017-10-25","Ammonia (as N)",40.6]
["2017-10-25","NO2-N",0]
["2017-10-25","NO3 as N",0]
["2017-10-25","Total Alkalinity",7.19]
["2017-10-25","Kjeldahl Nitrogen",71.27]
["2017-10-25","TSS at 105°C",274]
["2017-10-25","TSS at 550°C",49]
["2017-10-25","TSS volatile",225]
["2017-10-30","BODt",263]
["2017-10-30","CODt",500]
["2017-10-30","Total N",84.32]
["2017-10-30","Ammonia (as N)",58]
["2017-10-30","NO2-N",0]
["2017-10-30","NO3 as N",0]
["2017-10-30","Total Alkalinity",8.23]
["2017-10-30","Kjeldahl Nitrogen",84.32]
["2017-10-30","TSS at 105°C",160]
["2017-10-30","TSS at 550°C",0]
["2017-10-30","TSS volatile",160]
["2017-11-01","BODt",265]
["2017-11-01","CODt",606]
["2017-11-01","Total N",66.2]
["2017-11-01","Ammonia (as N)",44.4]
["2017-11-01","NO2-N",0]
["2017-11-01","NO3 as N",0]
["2017-11-01","Total Alkalinity",7.15]
["2017-11-01","Kjeldahl Nitrogen",66.2]
["2017-11-01","TSS at 105°C",200]
["2017-11-01","TSS at 550°C",0]
["2017-11-01","TSS volatile",200]
["2017-11-06","BODt",200]
["2017-11-06","CODt",460]
["2017-11-06","Total N",74.010000000000005]
["2017-11-06","Ammonia (as N)",49]
["2017-11-06","NO2-N",0]
["2017-11-06","NO3 as N",0]
["2017-11-06","Total Alkalinity",7.3]
["2017-11-06","Kjeldahl Nitrogen",74.010000000000005]
["2017-11-06","TSS at 105°C",226]
["2017-11-06","TSS at 550°C",0]
["2017-11-06","TSS volatile",226]
["2017-11-06","Phosphorus-P",7.8]
["2017-11-06","Fats and oils",0]
["2017-11-06","MBAS",3]
["2017-11-06","Mineral oil",0]
["2017-11-08","BODt",262]
["2017-11-08","CODt",540]
["2017-11-08","Total N",61.99]
["2017-11-08","Ammonia (as N)",39.799999999999997]
["2017-11-08","NO2-N",0]
["2017-11-08","NO3 as N",0]
["2017-11-08","Total Alkalinity",6.89]
["2017-11-08","Kjeldahl Nitrogen",61.99]
["2017-11-08","TSS at 105°C",141]
["2017-11-08","TSS at 550°C",0]
["2017-11-08","TSS volatile",141]
["2017-11-13","BODt",388]
["2017-11-13","CODt",690]
["2017-11-13","Total N",65.06]
["2017-11-13","Ammonia (as N)",40.299999999999997]
["2017-11-13","NO2-N",0]
["2017-11-13","NO3 as N",0]
["2017-11-13","Total Alkalinity",6.62]
["2017-11-13","Kjeldahl Nitrogen",65.06]
["2017-11-13","TSS at 105°C",368]
["2017-11-13","TSS at 550°C",0]
["2017-11-13","TSS volatile",368]
["2017-11-15","BODt",264]
["2017-11-15","CODt",610]
["2017-11-15","Total N",65.39]
["2017-11-15","Ammonia (as N)",49.7]
["2017-11-15","NO2-N",0]
["2017-11-15","NO3 as N",0]
["2017-11-15","Total Alkalinity",6.87]
["2017-11-15","Kjeldahl Nitrogen",65.39]
["2017-11-15","TSS at 105°C",213]
["2017-11-15","TSS at 550°C",0]
["2017-11-15","TSS volatile",213]
["2017-11-20","BODt",262]
["2017-11-20","CODt",690]
["2017-11-20","Total N",52.87]
["2017-11-20","Ammonia (as N)",36.869999999999997]
["2017-11-20","NO2-N",0]
["2017-11-20","NO3 as N",0]
["2017-11-20","Total Alkalinity",6.88]
["2017-11-20","Kjeldahl Nitrogen",52.87]
["2017-11-20","TSS at 105°C",301]
["2017-11-20","TSS at 550°C",12]
["2017-11-20","TSS volatile",289]
["2017-11-20","Phosphorus-P",7.25]
["2017-11-22","BODt",253]
["2017-11-22","CODt",710]
["2017-11-22","Total N",78.709999999999994]
["2017-11-22","Ammonia (as N)",51]
["2017-11-22","NO2-N",0]
["2017-11-22","NO3 as N",0]
["2017-11-22","Total Alkalinity",7.22]
["2017-11-22","Kjeldahl Nitrogen",78.709999999999994]
["2017-11-22","TSS at 105°C",148]
["2017-11-22","TSS at 550°C",0]
["2017-11-22","TSS volatile",148]
["2017-11-27","BODt",289]
["2017-11-27","CODt",600]
["2017-11-27","Total N",85.94]
["2017-11-27","Ammonia (as N)",61.7]
["2017-11-27","NO2-N",0]
["2017-11-27","NO3 as N",0]
["2017-11-27","Total Alkalinity",7.33]
["2017-11-27","Kjeldahl Nitrogen",85.94]
["2017-11-27","TSS at 105°C",467]
["2017-11-27","TSS at 550°C",189]
["2017-11-27","TSS volatile",278]
["2017-11-29","BODt",250]
["2017-11-29","CODt",520]
["2017-11-29","Total N",77.099999999999994]
["2017-11-29","Ammonia (as N)",55]
["2017-11-29","NO2-N",0]
["2017-11-29","NO3 as N",0]
["2017-11-29","Total Alkalinity",7.58]
["2017-11-29","Kjeldahl Nitrogen",77.099999999999994]
["2017-11-29","TSS at 105°C",293]
["2017-11-29","TSS at 550°C",0]
["2017-11-29","TSS volatile",293]
["2017-12-04","BODt",323]
["2017-12-04","CODt",760]
["2017-12-04","Total N",36.159999999999997]
["2017-12-04","Ammonia (as N)",18.399999999999999]
["2017-12-04","NO2-N",0]
["2017-12-04","NO3 as N",0]
["2017-12-04","Total Alkalinity",7.02]
["2017-12-04","Kjeldahl Nitrogen",36.159999999999997]
["2017-12-04","TSS at 105°C",283]
["2017-12-04","TSS at 550°C",0]
["2017-12-04","TSS volatile",283]
["2017-12-04","Phosphorus-P",3.65]
["2017-12-06","BODt",285]
["2017-12-06","CODt",644]
["2017-12-06","Total N",74.94]
["2017-12-06","Ammonia (as N)",54.5]
["2017-12-06","NO2-N",0]
["2017-12-06","NO3 as N",0]
["2017-12-06","Total Alkalinity",7.01]
["2017-12-06","Kjeldahl Nitrogen",74.94]
["2017-12-06","TSS at 105°C",155]
["2017-12-06","TSS at 550°C",0]
["2017-12-06","TSS volatile",155]
["2017-12-11","BODt",252]
["2017-12-11","CODt",650]
["2017-12-11","Total N",58.87]
["2017-12-11","Ammonia (as N)",36.6]
["2017-12-11","NO2-N",0]
["2017-12-11","NO3 as N",0]
["2017-12-11","Total Alkalinity",6.83]
["2017-12-11","Kjeldahl Nitrogen",58.87]
["2017-12-11","TSS at 105°C",306]
["2017-12-11","TSS at 550°C",0]
["2017-12-11","TSS volatile",306]
["2017-12-13","BODt",397]
["2017-12-13","CODt",1077]
["2017-12-13","Total N",62.64]
["2017-12-13","Ammonia (as N)",31.9]
["2017-12-13","NO2-N",0]
["2017-12-13","NO3 as N",0]
["2017-12-13","Total Alkalinity",6.68]
["2017-12-13","Kjeldahl Nitrogen",62.64]
["2017-12-13","TSS at 105°C",442]
["2017-12-13","TSS at 550°C",0]
["2017-12-13","TSS volatile",442]
["2017-12-13","Fats and oils",107.5]
["2017-12-13","MBAS",2.65]
["2017-12-13","Mineral oil",15.5]
["2017-12-18","BODt",385]
["2017-12-18","CODt",724]
["2017-12-18","Total N",48.83]
["2017-12-18","Ammonia (as N)",29]
["2017-12-18","NO2-N",0]
["2017-12-18","NO3 as N",0]
["2017-12-18","Total Alkalinity",6.85]
["2017-12-18","Kjeldahl Nitrogen",48.83]
["2017-12-18","TSS at 105°C",226]
["2017-12-18","TSS at 550°C",0]
["2017-12-18","TSS volatile",226]
["2017-12-18","Phosphorus-P",6.4]
["2017-12-20","BODt",707]
["2017-12-20","CODt",1430]
["2017-12-20","Total N",69.010000000000005]
["2017-12-20","Ammonia (as N)",41.1]
["2017-12-20","NO2-N",0]
["2017-12-20","NO3 as N",0]
["2017-12-20","Total Alkalinity",6.8]
["2017-12-20","Kjeldahl Nitrogen",69.010000000000005]
["2017-12-20","TSS at 105°C",299]
["2017-12-20","TSS at 550°C",0]
["2017-12-20","TSS volatile",299]
["2017-12-25","BODt",180]
["2017-12-25","CODt",430]
["2017-12-25","Total N",92.8]
["2017-12-25","Ammonia (as N)",58.05]
["2017-12-25","NO2-N",0]
["2017-12-25","NO3 as N",0]
["2017-12-25","Total Alkalinity",6.96]
["2017-12-25","Kjeldahl Nitrogen",92.8]
["2017-12-25","TSS at 105°C",218]
["2017-12-25","TSS at 550°C",0]
["2017-12-25","TSS volatile",218]
["2017-12-27","BODt",348]
["2017-12-27","CODt",980]
["2017-12-27","Total N",96.69]
["2017-12-27","Ammonia (as N)",64.8]
["2017-12-27","NO2-N",0]
["2017-12-27","NO3 as N",0]
["2017-12-27","Total Alkalinity",7.48]
["2017-12-27","Kjeldahl Nitrogen",96.69]
["2017-12-27","TSS at 105°C",345]
["2017-12-27","TSS at 550°C",8]
["2017-12-27","TSS volatile",337]
["2018-01-01","BODt",412]
["2018-01-01","CODt",960]
["2018-01-01","Total N",75.459999999999994]
["2018-01-01","Ammonia (as N)",46.5]
["2018-01-01","NO2-N",0]
["2018-01-01","NO3 as N",0]
["2018-01-01","Total Alkalinity",6.89]
["2018-01-01","Kjeldahl Nitrogen",75.459999999999994]
["2018-01-01","TSS at 105°C",298]
["2018-01-01","TSS at 550°C",0]
["2018-01-01","TSS volatile",298]
["2018-01-01","Phosphorus-P",8.8000000000000007]
["2018-01-03","BODt",324]
["2018-01-03","CODt",900]
["2018-01-03","Total N",69.61]
["2018-01-03","Ammonia (as N)",45.2]
["2018-01-03","NO2-N",0]
["2018-01-03","NO3 as N",0]
["2018-01-03","Total Alkalinity",7.13]
["2018-01-03","Kjeldahl Nitrogen",69.61]
["2018-01-03","TSS at 105°C",252]
["2018-01-03","TSS at 550°C",0]
["2018-01-03","TSS volatile",252]
["2018-01-08","BODt",407]
["2018-01-08","CODt",800]
["2018-01-08","Total N",133.84]
["2018-01-08","Ammonia (as N)",46.2]
["2018-01-08","NO2-N",0]
["2018-01-08","NO3 as N",0]
["2018-01-08","Total Alkalinity",7.46]
["2018-01-08","Kjeldahl Nitrogen",133.84]
["2018-01-08","TSS at 105°C",432]
["2018-01-08","TSS at 550°C",17]
["2018-01-08","TSS volatile",415]
["2018-01-10","BODt",240]
["2018-01-10","CODt",600]
["2018-01-10","Total N",67.73]
["2018-01-10","Ammonia (as N)",45.12]
["2018-01-10","NO2-N",0]
["2018-01-10","NO3 as N",0]
["2018-01-10","Total Alkalinity",7.25]
["2018-01-10","Kjeldahl Nitrogen",67.73]
["2018-01-10","TSS at 105°C",190]
["2018-01-10","TSS at 550°C",0]
["2018-01-10","TSS volatile",190]
["2018-01-17","BODt",387]
["2018-01-17","CODt",1100]
["2018-01-17","Total N",15.11]
["2018-01-17","Ammonia (as N)",7.6]
["2018-01-17","NO2-N",0]
["2018-01-17","NO3 as N",0]
["2018-01-17","Total Alkalinity",6.97]
["2018-01-17","Kjeldahl Nitrogen",15.11]
["2018-01-17","TSS at 105°C",37]
["2018-01-17","TSS at 550°C",0]
["2018-01-17","TSS volatile",37]
["2018-01-21","BODt",284]
["2018-01-21","CODt",680]
["2018-01-21","Total N",49.01]
["2018-01-21","Ammonia (as N)",29.4]
["2018-01-21","NO2-N",0]
["2018-01-21","NO3 as N",0]
["2018-01-21","Total Alkalinity",8.0299999999999994]
["2018-01-21","Kjeldahl Nitrogen",49.01]
["2018-01-21","TSS at 105°C",219]
["2018-01-21","TSS at 550°C",0]
["2018-01-21","TSS volatile",219]
["2018-01-21","Fats and oils",39]
["2018-01-21","MBAS",2.9]
["2018-01-21","Mineral oil",0]
["2018-01-24","BODt",417]
["2018-01-24","CODt",840]
["2018-01-24","Total N",98.27]
["2018-01-24","Ammonia (as N)",61.7]
["2018-01-24","NO2-N",0]
["2018-01-24","NO3 as N",0]
["2018-01-24","Total Alkalinity",7.06]
["2018-01-24","Kjeldahl Nitrogen",98.27]
["2018-01-24","TSS at 105°C",479]
["2018-01-24","TSS at 550°C",0]
["2018-01-24","TSS volatile",479]
["2018-01-29","BODt",122]
["2018-01-29","CODt",210]
["2018-01-29","Total N",32.78]
["2018-01-29","Ammonia (as N)",21.15]
["2018-01-29","NO2-N",0]
["2018-01-29","NO3 as N",0]
["2018-01-29","Total Alkalinity",6.77]
["2018-01-29","Kjeldahl Nitrogen",32.78]
["2018-01-29","TSS at 105°C",97]
["2018-01-29","TSS at 550°C",0]
["2018-01-29","TSS volatile",97]
["2018-01-31","BODt",345]
["2018-01-31","CODt",680]
["2018-01-31","Total N",71.58]
["2018-01-31","Ammonia (as N)",49.2]
["2018-01-31","NO2-N",0]
["2018-01-31","NO3 as N",0]
["2018-01-31","Total Alkalinity",7.72]
["2018-01-31","Kjeldahl Nitrogen",71.58]
["2018-01-31","TSS at 105°C",324]
["2018-01-31","TSS at 550°C",0]
["2018-01-31","TSS volatile",324]
["2018-02-05","BODt",311]
["2018-02-05","BODf",73]
["2018-02-05","CODt",620]
["2018-02-05","CODf",140]
["2018-02-05","Total N",39.71]
["2018-02-05","Ammonia (as N)",27.7]
["2018-02-05","NO2-N",0]
["2018-02-05","NO3 as N",0]
["2018-02-05","Kjeldahl Nitrogen",39.71]
["2018-02-05","TSS at 105°C",192]
["2018-02-05","TSS at 550°C",0]
["2018-02-05","TSS volatile",192]
["2018-02-05","Phosphorus-P",8.0500000000000007]
["2018-02-05","Chloride",402]
["2018-02-05","Fats and oils",0]
["2018-02-05","MBAS",2.8]
["2018-02-05","Mineral oil",0]
["2018-02-05","Sulfate",67]
["2018-02-07","BODt",595]
["2018-02-07","BODf",80]
["2018-02-07","CODt",1210]
["2018-02-07","CODf",170]
["2018-02-07","Total N",84.42]
["2018-02-07","Ammonia (as N)",56.1]
["2018-02-07","NO2-N",0]
["2018-02-07","NO3 as N",0]
["2018-02-07","Kjeldahl Nitrogen",84.42]
["2018-02-07","TSS at 105°C",412]
["2018-02-07","TSS at 550°C",16]
["2018-02-07","TSS volatile",406]
["2018-02-12","BODt",469]
["2018-02-12","BODf",143]
["2018-02-12","CODt",860]
["2018-02-12","CODf",230]
["2018-02-12","Total N",149.74]
["2018-02-12","Ammonia (as N)",34.25]
["2018-02-12","NO2-N",0]
["2018-02-12","NO3 as N",0]
["2018-02-12","Kjeldahl Nitrogen",149.74]
["2018-02-12","TSS at 105°C",240]
["2018-02-12","TSS at 550°C",0]
["2018-02-12","TSS volatile",240]
["2018-02-12","Phosphorus-P",8.3000000000000007]
["2018-02-14","BODt",635]
["2018-02-14","BODf",109]
["2018-02-14","CODt",1280]
["2018-02-14","CODf",230]
["2018-02-14","Total N",77.67]
["2018-02-14","Ammonia (as N)",38.200000000000003]
["2018-02-14","NO2-N",0]
["2018-02-14","NO3 as N",0]
["2018-02-14","Kjeldahl Nitrogen",77.67]
["2018-02-14","TSS at 105°C",410]
["2018-02-14","TSS at 550°C",0]
["2018-02-14","TSS volatile",410]
["2018-02-19","BODt",352]
["2018-02-19","BODf",81]
["2018-02-19","CODt",790]
["2018-02-19","CODf",140]
["2018-02-19","Total N",63.13]
["2018-02-19","Ammonia (as N)",29.5]
["2018-02-19","NO2-N",0]
["2018-02-19","NO3 as N",0]
["2018-02-19","Kjeldahl Nitrogen",63.13]
["2018-02-19","TSS at 105°C",258]
["2018-02-19","TSS at 550°C",0]
["2018-02-19","TSS volatile",258]
["2018-02-19","Phosphorus-P",8.4]
["2018-02-20","BODt",313]
["2018-02-20","BODf",60]
["2018-02-20","CODt",580]
["2018-02-20","CODf",120]
["2018-02-20","Total N",76.42]
["2018-02-20","Ammonia (as N)",47.4]
["2018-02-20","NO2-N",0]
["2018-02-20","NO3 as N",0]
["2018-02-20","Kjeldahl Nitrogen",76.42]
["2018-02-20","TSS at 105°C",180]
["2018-02-20","TSS at 550°C",0]
["2018-02-20","TSS volatile",180]
["2018-02-26","BODt",318]
["2018-02-26","BODf",53]
["2018-02-26","CODt",650]
["2018-02-26","CODf",110]
["2018-02-26","Total N",55.92]
["2018-02-26","Ammonia (as N)",44.65]
["2018-02-26","NO2-N",0]
["2018-02-26","NO3 as N",0]
["2018-02-26","Kjeldahl Nitrogen",55.92]
["2018-02-26","TSS at 105°C",210]
["2018-02-26","TSS at 550°C",0]
["2018-02-26","TSS volatile",210]
["2018-02-26","Phosphorus-P",7.8]
["2018-02-28","BODt",259]
["2018-02-28","BODf",40]
["2018-02-28","CODt",550]
["2018-02-28","CODf",116]
["2018-02-28","Total N",81.16]
["2018-02-28","Ammonia (as N)",53.6]
["2018-02-28","NO2-N",0]
["2018-02-28","NO3 as N",0]
["2018-02-28","Kjeldahl Nitrogen",81.16]
["2018-02-28","TSS at 105°C",165]
["2018-02-28","TSS at 550°C",0]
["2018-02-28","TSS volatile",165]
["2018-03-05","BODt",293]
["2018-03-05","BODf",66]
["2018-03-05","CODt",810]
["2018-03-05","CODf",156]
["2018-03-05","Total N",79.03]
["2018-03-05","Ammonia (as N)",47.4]
["2018-03-05","NO2-N",0]
["2018-03-05","NO3 as N",0]
["2018-03-05","Kjeldahl Nitrogen",79.03]
["2018-03-05","TSS at 105°C",255]
["2018-03-05","TSS at 550°C",0]
["2018-03-05","TSS volatile",255]
["2018-03-05","Phosphorus-P",7]
["2018-03-05","Chloride",412]
["2018-03-05","Fats and oils",44.5]
["2018-03-05","MBAS",2.8]
["2018-03-05","Mineral oil",0]
["2018-03-05","Sulfate",68]
["2018-03-07","BODt",275]
["2018-03-07","BODf",41]
["2018-03-07","CODt",560]
["2018-03-07","CODf",110]
["2018-03-07","Total N",85.14]
["2018-03-07","Ammonia (as N)",60.2]
["2018-03-07","NO2-N",0]
["2018-03-07","NO3 as N",0]
["2018-03-07","Kjeldahl Nitrogen",85.14]
["2018-03-07","TSS at 105°C",175]
["2018-03-07","TSS at 550°C",0]
["2018-03-07","TSS volatile",175]
["2018-03-12","BODt",232]
["2018-03-12","BODf",41]
["2018-03-12","CODt",530]
["2018-03-12","CODf",110]
["2018-03-12","Total N",62.51]
["2018-03-12","Ammonia (as N)",46.8]
["2018-03-12","NO2-N",0]
["2018-03-12","NO3 as N",0]
["2018-03-12","Kjeldahl Nitrogen",62.51]
["2018-03-12","TSS at 105°C",165]
["2018-03-12","TSS at 550°C",0]
["2018-03-12","TSS volatile",165]
["2018-03-12","Phosphorus-P",8.65]
["2018-03-14","BODt",275]
["2018-03-14","BODf",45]
["2018-03-14","CODt",590]
["2018-03-14","CODf",115]
["2018-03-14","Total N",69.92]
["2018-03-14","Ammonia (as N)",44.5]
["2018-03-14","NO2-N",0]
["2018-03-14","NO3 as N",0]
["2018-03-14","Kjeldahl Nitrogen",69.92]
["2018-03-14","TSS at 105°C",185]
["2018-03-14","TSS at 550°C",0]
["2018-03-14","TSS volatile",185]
["2018-03-19","BODt",162]
["2018-03-19","BODf",63]
["2018-03-19","CODt",480]
["2018-03-19","CODf",110]
["2018-03-19","Total N",52.43]
["2018-03-19","Ammonia (as N)",31.2]
["2018-03-19","NO2-N",0]
["2018-03-19","NO3 as N",0]
["2018-03-19","Kjeldahl Nitrogen",52.43]
["2018-03-19","TSS at 105°C",146]
["2018-03-19","TSS at 550°C",0]
["2018-03-19","TSS volatile",146]
["2018-03-19","Phosphorus-P",7.3]
["2018-03-21","BODt",408]
["2018-03-21","BODf",47]
["2018-03-21","CODt",830]
["2018-03-21","CODf",120]
["2018-03-21","Total N",66.569999999999993]
["2018-03-21","Ammonia (as N)",41.6]
["2018-03-21","NO2-N",0]
["2018-03-21","NO3 as N",0]
["2018-03-21","Kjeldahl Nitrogen",66.569999999999993]
["2018-03-21","TSS at 105°C",280]
["2018-03-21","TSS at 550°C",0]
["2018-03-21","TSS volatile",280]
["2018-03-26","BODt",221]
["2018-03-26","BODf",64]
["2018-03-26","CODt",455]
["2018-03-26","CODf",100]
["2018-03-26","Total N",86.03]
["2018-03-26","Ammonia (as N)",51.4]
["2018-03-26","NO2-N",0]
["2018-03-26","NO3 as N",0]
["2018-03-26","Kjeldahl Nitrogen",86.03]
["2018-03-26","TSS at 105°C",140]
["2018-03-26","TSS at 550°C",0]
["2018-03-26","TSS volatile",140]
["2018-03-26","Phosphorus-P",7.9]
["2018-03-28","BODt",310]
["2018-03-28","BODf",42]
["2018-03-28","CODt",570]
["2018-03-28","CODf",130]
["2018-03-28","Total N",70.680000000000007]
["2018-03-28","Ammonia (as N)",45.7]
["2018-03-28","NO2-N",0]
["2018-03-28","NO3 as N",0]
["2018-03-28","Kjeldahl Nitrogen",70.680000000000007]
["2018-03-28","TSS at 105°C",172]
["2018-03-28","TSS at 550°C",0]
["2018-03-28","TSS volatile",172]
["2018-04-02","BODt",229]
["2018-04-02","BODf",53]
["2018-04-02","CODt",490]
["2018-04-02","CODf",105]
["2018-04-02","Total N",58.4]
["2018-04-02","Ammonia (as N)",36.700000000000003]
["2018-04-02","NO2-N",0]
["2018-04-02","NO3 as N",0]
["2018-04-02","Kjeldahl Nitrogen",58.4]
["2018-04-02","TSS at 105°C",150]
["2018-04-02","TSS at 550°C",0]
["2018-04-02","TSS volatile",150]
["2018-04-02","Phosphorus-P",5.8]
["2018-04-02","Chloride",370]
["2018-04-02","Fats and oils",37]
["2018-04-02","MBAS",2.9]
["2018-04-02","Mineral oil",0]
["2018-04-02","Sulfate",49]
["2018-04-04","BODt",278]
["2018-04-04","BODf",59]
["2018-04-04","CODt",510]
["2018-04-04","CODf",105]
["2018-04-04","Total N",61.74]
["2018-04-04","Ammonia (as N)",38.6]
["2018-04-04","NO2-N",0]
["2018-04-04","NO3 as N",0]
["2018-04-04","Kjeldahl Nitrogen",61.74]
["2018-04-04","TSS at 105°C",160]
["2018-04-04","TSS at 550°C",0]
["2018-04-04","TSS volatile",160]
["2018-04-09","BODt",117]
["2018-04-09","BODf",71]
["2018-04-09","CODt",310]
["2018-04-09","CODf",95]
["2018-04-09","Total N",98.51]
["2018-04-09","Ammonia (as N)",45.2]
["2018-04-09","NO2-N",0]
["2018-04-09","NO3 as N",0]
["2018-04-09","Kjeldahl Nitrogen",98.51]
["2018-04-09","TSS at 105°C",85]
["2018-04-09","TSS at 550°C",0]
["2018-04-09","TSS volatile",85]
["2018-04-09","Phosphorus-P",6]
["2018-04-11","BODt",420]
["2018-04-11","BODf",136]
["2018-04-11","CODt",815]
["2018-04-11","CODf",302]
["2018-04-11","Total N",96.23]
["2018-04-11","Ammonia (as N)",65.8]
["2018-04-11","NO2-N",0]
["2018-04-11","NO3 as N",0]
["2018-04-11","Kjeldahl Nitrogen",96.23]
["2018-04-11","TSS at 105°C",198]
["2018-04-11","TSS at 550°C",0]
["2018-04-11","TSS volatile",198]
["2018-04-16","BODt",204]
["2018-04-16","BODf",58]
["2018-04-16","CODt",460]
["2018-04-16","CODf",110]
["2018-04-16","Total N",65.87]
["2018-04-16","Ammonia (as N)",36.6]
["2018-04-16","NO2-N",0]
["2018-04-16","NO3 as N",0]
["2018-04-16","Kjeldahl Nitrogen",65.87]
["2018-04-16","TSS at 105°C",160]
["2018-04-16","TSS at 550°C",25]
["2018-04-16","TSS volatile",135]
["2018-04-16","Phosphorus-P",7.5]
["2018-04-23","BODt",285]
["2018-04-23","BODf",60]
["2018-04-23","CODt",570]
["2018-04-23","CODf",120]
["2018-04-23","Total N",86.36]
["2018-04-23","Ammonia (as N)",42.6]
["2018-04-23","NO2-N",0]
["2018-04-23","NO3 as N",0]
["2018-04-23","Kjeldahl Nitrogen",86.36]
["2018-04-23","TSS at 105°C",221]
["2018-04-23","TSS at 550°C",23]
["2018-04-23","TSS volatile",198]
["2018-04-23","Phosphorus-P",9.25]
["2018-04-25","BODt",194]
["2018-04-25","BODf",148]
["2018-04-25","CODt",480]
["2018-04-25","CODf",100]
["2018-04-25","Total N",87.96]
["2018-04-25","Ammonia (as N)",33.1]
["2018-04-25","NO2-N",0]
["2018-04-25","NO3 as N",0]
["2018-04-25","Kjeldahl Nitrogen",87.98]
["2018-04-25","TSS at 105°C",136]
["2018-04-25","TSS at 550°C",0]
["2018-04-25","TSS volatile",136]
["2018-04-30","BODt",264]
["2018-04-30","BODf",83]
["2018-04-30","CODt",535]
["2018-04-30","CODf",170]
["2018-04-30","Total N",51.92]
["2018-04-30","Ammonia (as N)",31.5]
["2018-04-30","NO2-N",0]
["2018-04-30","NO3 as N",0]
["2018-04-30","Kjeldahl Nitrogen",51.92]
["2018-04-30","TSS at 105°C",138]
["2018-04-30","TSS at 550°C",0]
["2018-04-30","TSS volatile",138]
["2018-04-30","Phosphorus-P",6.4]
["2018-05-03","BODt",312]
["2018-05-03","BODf",77]
["2018-05-03","CODt",520]
["2018-05-03","CODf",115]
["2018-05-03","Total N",55.41]
["2018-05-03","Ammonia (as N)",30.05]
["2018-05-03","NO2-N",0]
["2018-05-03","NO3 as N",0]
["2018-05-03","Kjeldahl Nitrogen",55.41]
["2018-05-03","TSS at 105°C",160]
["2018-05-03","TSS at 550°C",0]
["2018-05-03","TSS volatile",160]
["2018-05-03","Phosphorus-P",8.75]
["2018-05-03","Chloride",472]
["2018-05-03","Fats and oils",51]
["2018-05-03","MBAS",3.25]
["2018-05-03","Mineral oil",0]
["2018-05-03","Sulfate",31]
["2018-05-07","BODt",395]
["2018-05-07","BODf",69]
["2018-05-07","CODt",780]
["2018-05-07","CODf",140]
["2018-05-07","Total N",86.84]
["2018-05-07","Ammonia (as N)",61.35]
["2018-05-07","NO2-N",0]
["2018-05-07","NO3 as N",0]
["2018-05-07","Kjeldahl Nitrogen",86.84]
["2018-05-07","TSS at 105°C",250]
["2018-05-07","TSS at 550°C",0]
["2018-05-07","TSS volatile",250]
["2018-05-09","BODt",744]
["2018-05-09","BODf",67]
["2018-05-09","CODt",1650]
["2018-05-09","CODf",190]
["2018-05-09","Total N",77.14]
["2018-05-09","Ammonia (as N)",38.200000000000003]
["2018-05-09","NO2-N",0]
["2018-05-09","NO3 as N",0]
["2018-05-09","Kjeldahl Nitrogen",77.14]
["2018-05-09","TSS at 105°C",585]
["2018-05-09","TSS at 550°C",35]
["2018-05-09","TSS volatile",550]
["2018-05-14","BODt",230]
["2018-05-14","BODf",53]
["2018-05-14","CODt",510]
["2018-05-14","CODf",108]
["2018-05-14","Total N",73.84]
["2018-05-14","Ammonia (as N)",50.4]
["2018-05-14","NO2-N",0]
["2018-05-14","NO3 as N",0]
["2018-05-14","Kjeldahl Nitrogen",73.84]
["2018-05-14","TSS at 105°C",158]
["2018-05-14","TSS at 550°C",0]
["2018-05-14","TSS volatile",158]
["2018-05-14","Phosphorus-P",7.95]
["2018-05-16","BODt",431]
["2018-05-16","BODf",58]
["2018-05-16","CODt",900]
["2018-05-16","CODf",115]
["2018-05-16","Total N",64.83]
["2018-05-16","Ammonia (as N)",35.42]
["2018-05-16","NO2-N",0]
["2018-05-16","NO3 as N",0]
["2018-05-16","Kjeldahl Nitrogen",64.83]
["2018-05-16","TSS at 105°C",300]
["2018-05-16","TSS at 550°C",0]
["2018-05-16","TSS volatile",300]
["2018-05-21","BODt",308]
["2018-05-21","BODf",55]
["2018-05-21","CODt",620]
["2018-05-21","CODf",108]
["2018-05-21","Total N",50.96]
["2018-05-21","Ammonia (as N)",29.4]
["2018-05-21","NO2-N",0]
["2018-05-21","NO3 as N",0]
["2018-05-21","Kjeldahl Nitrogen",50.96]
["2018-05-21","TSS at 105°C",198]
["2018-05-21","TSS at 550°C",0]
["2018-05-21","TSS volatile",198]
["2018-05-21","Phosphorus-P",7.8]
["2018-05-23","BODt",224]
["2018-05-23","BODf",75]
["2018-05-23","CODt",430]
["2018-05-23","CODf",105]
["2018-05-23","Total N",45.09]
["2018-05-23","Ammonia (as N)",30.5]
["2018-05-23","NO2-N",0]
["2018-05-23","NO3 as N",0]
["2018-05-23","Kjeldahl Nitrogen",45.09]
["2018-05-23","TSS at 105°C",123]
["2018-05-23","TSS at 550°C",0]
["2018-05-23","TSS volatile",123]
["2018-05-28","BODt",331]
["2018-05-28","BODf",42]
["2018-05-28","CODt",800]
["2018-05-28","CODf",170]
["2018-05-28","Total N",54.6]
["2018-05-28","Ammonia (as N)",36.1]
["2018-05-28","NO2-N",0]
["2018-05-28","NO3 as N",0]
["2018-05-28","Kjeldahl Nitrogen",54.6]
["2018-05-28","TSS at 105°C",245]
["2018-05-28","TSS at 550°C",0]
["2018-05-28","TSS volatile",245]
["2018-05-28","Phosphorus-P",7]
["2018-06-04","BODt",207]
["2018-06-04","BODf",51]
["2018-06-04","CODt",570]
["2018-06-04","CODf",115]
["2018-06-04","Total N",53.58]
["2018-06-04","Ammonia (as N)",33.799999999999997]
["2018-06-04","NO2-N",0]
["2018-06-04","NO3 as N",0]
["2018-06-04","Kjeldahl Nitrogen",53.58]
["2018-06-04","TSS at 105°C",178]
["2018-06-04","TSS at 550°C",0]
["2018-06-04","TSS volatile",178]
["2018-06-04","Phosphorus-P",6.2]
["2018-06-04","Chloride",381]
["2018-06-04","Fats and oils",21]
["2018-06-04","MBAS",3.1]
["2018-06-04","Mineral oil",0]
["2018-06-04","Sulfate",45]
["2018-06-06","BODt",278]
["2018-06-06","BODf",80]
["2018-06-06","CODt",655]
["2018-06-06","CODf",110]
["2018-06-06","Total N",68.2]
["2018-06-06","Ammonia (as N)",42.2]
["2018-06-06","NO2-N",0]
["2018-06-06","NO3 as N",0]
["2018-06-06","Kjeldahl Nitrogen",68.2]
["2018-06-06","TSS at 105°C",215]
["2018-06-06","TSS at 550°C",0]
["2018-06-06","TSS volatile",215]
["2018-06-11","BODt",418]
["2018-06-11","BODf",79]
["2018-06-11","CODt",820]
["2018-06-11","CODf",140]
["2018-06-11","Total N",67.290000000000006]
["2018-06-11","Ammonia (as N)",47.2]
["2018-06-11","NO2-N",0]
["2018-06-11","NO3 as N",0]
["2018-06-11","Kjeldahl Nitrogen",67.290000000000006]
["2018-06-11","TSS at 105°C",265]
["2018-06-11","TSS at 550°C",0]
["2018-06-11","TSS volatile",265]
["2018-06-11","Phosphorus-P",8.6999999999999993]
["2018-06-13","BODt",234]
["2018-06-13","BODf",31]
["2018-06-13","CODt",600]
["2018-06-13","CODf",130]
["2018-06-13","Total N",61.94]
["2018-06-13","Ammonia (as N)",41.1]
["2018-06-13","NO2-N",0]
["2018-06-13","NO3 as N",0]
["2018-06-13","Kjeldahl Nitrogen",61.94]
["2018-06-13","TSS at 105°C",185]
["2018-06-13","TSS at 550°C",0]
["2018-06-13","TSS volatile",185]
["2018-06-18","BODt",235]
["2018-06-18","BODf",48]
["2018-06-18","CODt",470]
["2018-06-18","CODf",110]
["2018-06-18","Total N",65.97]
["2018-06-18","Ammonia (as N)",46.3]
["2018-06-18","NO2-N",0]
["2018-06-18","NO3 as N",0]
["2018-06-18","Kjeldahl Nitrogen",65.97]
["2018-06-18","TSS at 105°C",142]
["2018-06-18","TSS at 550°C",0]
["2018-06-18","TSS volatile",142]
["2018-06-18","Phosphorus-P",7.55]
["2018-06-20","BODt",374]
["2018-06-20","BODf",80]
["2018-06-20","CODt",865]
["2018-06-20","CODf",180]
["2018-06-20","Total N",64.08]
["2018-06-20","Ammonia (as N)",44.8]
["2018-06-20","NO2-N",0]
["2018-06-20","NO3 as N",0]
["2018-06-20","Kjeldahl Nitrogen",64.08]
["2018-06-20","TSS at 105°C",267]
["2018-06-20","TSS at 550°C",0]
["2018-06-20","TSS volatile",267]
["2018-06-25","BODt",351]
["2018-06-25","BODf",106]
["2018-06-25","CODt",650]
["2018-06-25","CODf",160]
["2018-06-25","Total N",58.05]
["2018-06-25","Ammonia (as N)",39.299999999999997]
["2018-06-25","NO2-N",0]
["2018-06-25","NO3 as N",0]
["2018-06-25","Kjeldahl Nitrogen",58.05]
["2018-06-25","TSS at 105°C",190]
["2018-06-25","TSS at 550°C",0]
["2018-06-25","TSS volatile",190]
["2018-06-25","Phosphorus-P",8.15]
["2018-06-27","BODt",336]
["2018-06-27","BODf",86]
["2018-06-27","CODt",580]
["2018-06-27","CODf",140]
["2018-06-27","Total N",41.1]
["2018-06-27","Ammonia (as N)",26.8]
["2018-06-27","NO2-N",0]
["2018-06-27","NO3 as N",0]
["2018-06-27","Kjeldahl Nitrogen",41.1]
["2018-06-27","TSS at 105°C",172]
["2018-06-27","TSS at 550°C",0]
["2018-06-27","TSS volatile",172]
["2018-07-02","BODt",296]
["2018-07-02","BODf",61]
["2018-07-02","CODt",610]
["2018-07-02","CODf",130]
["2018-07-02","Total N",50.83]
["2018-07-02","Ammonia (as N)",37]
["2018-07-02","NO2-N",0]
["2018-07-02","NO3 as N",0]
["2018-07-02","Kjeldahl Nitrogen",50.83]
["2018-07-02","TSS at 105°C",187]
["2018-07-02","TSS at 550°C",0]
["2018-07-02","TSS volatile",187]
["2018-07-02","Phosphorus-P",5.65]
["2018-07-04","BODt",335]
["2018-07-04","BODf",82]
["2018-07-04","CODt",690]
["2018-07-04","CODf",170]
["2018-07-04","Total N",53.6]
["2018-07-04","Ammonia (as N)",36.799999999999997]
["2018-07-04","NO2-N",0]
["2018-07-04","NO3 as N",0]
["2018-07-04","Kjeldahl Nitrogen",53.6]
["2018-07-04","TSS at 105°C",204]
["2018-07-04","TSS at 550°C",0]
["2018-07-04","TSS volatile",204]
["2018-07-09","BODt",611]
["2018-07-09","BODf",161]
["2018-07-09","CODt",1252]
["2018-07-09","CODf",320]
["2018-07-09","Total N",54.29]
["2018-07-09","Ammonia (as N)",30.6]
["2018-07-09","NO2-N",0]
["2018-07-09","NO3 as N",0]
["2018-07-09","Kjeldahl Nitrogen",54.29]
["2018-07-09","TSS at 105°C",362]
["2018-07-09","TSS at 550°C",0]
["2018-07-09","TSS volatile",362]
["2018-07-09","Phosphorus-P",7.45]
["2018-07-11","BODt",205]
["2018-07-11","BODf",100]
["2018-07-11","CODt",483]
["2018-07-11","CODf",173]
["2018-07-11","Total N",67.72]
["2018-07-11","Ammonia (as N)",43.4]
["2018-07-11","NO2-N",0]
["2018-07-11","NO3 as N",0]
["2018-07-11","Kjeldahl Nitrogen",67.72]
["2018-07-11","TSS at 105°C",117]
["2018-07-11","TSS at 550°C",0]
["2018-07-11","TSS volatile",117]
["2018-07-16","BODt",319]
["2018-07-16","BODf",98]
["2018-07-16","CODt",720]
["2018-07-16","CODf",180]
["2018-07-16","Total N",70.45]
["2018-07-16","Ammonia (as N)",48.1]
["2018-07-16","NO2-N",0]
["2018-07-16","NO3 as N",0]
["2018-07-16","Kjeldahl Nitrogen",70.45]
["2018-07-16","TSS at 105°C",202]
["2018-07-16","TSS at 550°C",0]
["2018-07-16","TSS volatile",202]
["2018-07-16","Phosphorus-P",7.9]
["2018-07-18","BODt",175]
["2018-07-18","BODf",44]
["2018-07-18","CODt",540]
["2018-07-18","CODf",110]
["2018-07-18","Total N",48.44]
["2018-07-18","Ammonia (as N)",34.94]
["2018-07-18","NO2-N",0]
["2018-07-18","NO3 as N",0]
["2018-07-18","Kjeldahl Nitrogen",48.44]
["2018-07-18","TSS at 105°C",165]
["2018-07-18","TSS at 550°C",0]
["2018-07-18","TSS volatile",165]
["2018-07-23","BODt",235]
["2018-07-23","BODf",59]
["2018-07-23","CODt",510]
["2018-07-23","CODf",120]
["2018-07-23","Total N",48.6]
["2018-07-23","Ammonia (as N)",31.5]
["2018-07-23","NO2-N",0]
["2018-07-23","NO3 as N",0]
["2018-07-23","Kjeldahl Nitrogen",48.6]
["2018-07-23","TSS at 105°C",152]
["2018-07-23","TSS at 550°C",0]
["2018-07-23","TSS volatile",152]
["2018-07-23","Phosphorus-P",5.8]
["2018-07-25","BODt",220]
["2018-07-25","BODf",42]
["2018-07-25","CODt",460]
["2018-07-25","CODf",105]
["2018-07-25","Total N",66.31]
["2018-07-25","Ammonia (as N)",45.2]
["2018-07-25","NO2-N",0]
["2018-07-25","NO3 as N",0]
["2018-07-25","Kjeldahl Nitrogen",66.31]
["2018-07-25","TSS at 105°C",140]
["2018-07-25","TSS at 550°C",0]
["2018-07-25","TSS volatile",140]
["2018-07-30","BODt",233]
["2018-07-30","BODf",62]
["2018-07-30","CODt",490]
["2018-07-30","CODf",120]
["2018-07-30","Total N",91.33]
["2018-07-30","Ammonia (as N)",57.6]
["2018-07-30","NO2-N",0]
["2018-07-30","NO3 as N",0]
["2018-07-30","Kjeldahl Nitrogen",91.33]
["2018-07-30","TSS at 105°C",144]
["2018-07-30","TSS at 550°C",0]
["2018-07-30","TSS volatile",144]
["2018-08-01","BODt",338]
["2018-08-01","BODf",85]
["2018-08-01","CODt",680]
["2018-08-01","CODf",170]
["2018-08-01","Total N",50.13]
["2018-08-01","Ammonia (as N)",32.5]
["2018-08-01","NO2-N",0]
["2018-08-01","NO3 as N",0]
["2018-08-01","Kjeldahl Nitrogen",50.13]
["2018-08-01","TSS at 105°C",190]
["2018-08-01","TSS at 550°C",0]
["2018-08-01","TSS volatile",190]
["2018-08-06","BODt",448]
["2018-08-06","BODf",84]
["2018-08-06","CODt",890]
["2018-08-06","CODf",210]
["2018-08-06","Total N",66.44]
["2018-08-06","Ammonia (as N)",42.8]
["2018-08-06","NO2-N",0]
["2018-08-06","NO3 as N",0]
["2018-08-06","Kjeldahl Nitrogen",66.44]
["2018-08-06","TSS at 105°C",265]
["2018-08-06","TSS at 550°C",0]
["2018-08-06","TSS volatile",265]
["2018-08-06","Phosphorus-P",6.05]
["2018-08-08","BODt",208]
["2018-08-08","BODf",51]
["2018-08-08","CODt",420]
["2018-08-08","CODf",105]
["2018-08-08","Total N",47.11]
["2018-08-08","Ammonia (as N)",37.35]
["2018-08-08","NO2-N",0]
["2018-08-08","NO3 as N",0]
["2018-08-08","Kjeldahl Nitrogen",47.11]
["2018-08-08","TSS at 105°C",125]
["2018-08-08","TSS at 550°C",0]
["2018-08-08","TSS volatile",125]
["2018-08-13","BODt",301]
["2018-08-13","BODf",44]
["2018-08-13","CODt",590]
["2018-08-13","CODf",105]
["2018-08-13","Total N",67.209999999999994]
["2018-08-13","Ammonia (as N)",47.2]
["2018-08-13","NO2-N",0]
["2018-08-13","NO3 as N",0]
["2018-08-13","Kjeldahl Nitrogen",67.209999999999994]
["2018-08-13","TSS at 105°C",190]
["2018-08-13","TSS at 550°C",0]
["2018-08-13","TSS volatile",190]
["2018-08-13","Phosphorus-P",3.92]
["2018-08-15","BODt",231]
["2018-08-15","BODf",55]
["2018-08-15","CODt",530]
["2018-08-15","CODf",110]
["2018-08-15","Total N",71.64]
["2018-08-15","Ammonia (as N)",51.7]
["2018-08-15","NO2-N",0]
["2018-08-15","NO3 as N",0]
["2018-08-15","Kjeldahl Nitrogen",71.64]
["2018-08-15","TSS at 105°C",165]
["2018-08-15","TSS at 550°C",0]
["2018-08-15","TSS volatile",165]
["2018-08-20","BODt",315]
["2018-08-20","BODf",88]
["2018-08-20","CODt",715]
["2018-08-20","CODf",160]
["2018-08-20","Total N",76.3]
["2018-08-20","Ammonia (as N)",38.6]
["2018-08-20","NO2-N",0]
["2018-08-20","NO3 as N",0]
["2018-08-20","Kjeldahl Nitrogen",76.3]
["2018-08-20","TSS at 105°C",220]
["2018-08-20","TSS at 550°C",0]
["2018-08-20","TSS volatile",220]
["2018-08-20","Phosphorus-P",6.65]
["2018-08-22","BODt",336]
["2018-08-22","BODf",83]
["2018-08-22","CODt",600]
["2018-08-22","CODf",150]
["2018-08-22","Total N",72.97]
["2018-08-22","Ammonia (as N)",42.7]
["2018-08-22","NO2-N",0]
["2018-08-22","NO3 as N",0]
["2018-08-22","Kjeldahl Nitrogen",72.97]
["2018-08-22","TSS at 105°C",176]
["2018-08-22","TSS at 550°C",0]
["2018-08-22","TSS volatile",176]
["2018-08-27","BODt",319]
["2018-08-27","BODf",79]
["2018-08-27","CODt",590]
["2018-08-27","CODf",142]
["2018-08-27","Total N",44.67]
["2018-08-27","Ammonia (as N)",30.33]
["2018-08-27","NO2-N",0]
["2018-08-27","NO3 as N",0]
["2018-08-27","Kjeldahl Nitrogen",44.67]
["2018-08-27","TSS at 105°C",171]
["2018-08-27","TSS at 550°C",0]
["2018-08-27","TSS volatile",171]
["2018-08-27","Phosphorus-P",6.25]
["2018-08-29","BODt",284]
["2018-08-29","BODf",79]
["2018-08-29","CODt",510]
["2018-08-29","CODf",120]
["2018-08-29","Total N",72.989999999999995]
["2018-08-29","Ammonia (as N)",54.85]
["2018-08-29","NO2-N",0]
["2018-08-29","NO3 as N",0]
["2018-08-29","Kjeldahl Nitrogen",72.989999999999995]
["2018-08-29","TSS at 105°C",154]
["2018-08-29","TSS at 550°C",0]
["2018-08-29","TSS volatile",154]
["2018-09-03","BODt",339]
["2018-09-03","BODf",103]
["2018-09-03","CODt",760]
["2018-09-03","CODf",190]
["2018-09-03","Total N",52.57]
["2018-09-03","Ammonia (as N)",37]
["2018-09-03","NO2-N",0]
["2018-09-03","NO3 as N",0]
["2018-09-03","Kjeldahl Nitrogen",52.57]
["2018-09-03","TSS at 105°C",215]
["2018-09-03","TSS at 550°C",0]
["2018-09-03","TSS volatile",215]
["2018-09-03","Phosphorus-P",6.55]
["2018-09-05","BODt",301]
["2018-09-05","BODf",50]
["2018-09-05","CODt",596]
["2018-09-05","CODf",110]
["2018-09-05","Total N",46.73]
["2018-09-05","Ammonia (as N)",35.119999999999997]
["2018-09-05","NO2-N",0]
["2018-09-05","NO3 as N",0]
["2018-09-05","Kjeldahl Nitrogen",46.73]
["2018-09-05","TSS at 105°C",180]
["2018-09-05","TSS at 550°C",0]
["2018-09-05","TSS volatile",180]
["2018-09-10","BODt",300]
["2018-09-12","BODt",355]
["2018-09-12","BODf",101]
["2018-09-12","CODt",970]
["2018-09-12","CODf",260]
["2018-09-12","Total N",49.55]
["2018-09-12","Ammonia (as N)",35.56]
["2018-09-12","NO2-N",0]
["2018-09-12","NO3 as N",0]
["2018-09-12","Kjeldahl Nitrogen",49.55]
["2018-09-12","TSS at 105°C",274]
["2018-09-12","TSS at 550°C",0]
["2018-09-12","TSS volatile",274]
["2018-09-12","Phosphorus-P",6]
["2018-09-20","BODt",340]
["2018-09-20","BODf",86]
["2018-09-20","CODt",675]
["2018-09-20","CODf",170]
["2018-09-20","Total N",74.430000000000007]
["2018-09-20","Ammonia (as N)",64.5]
["2018-09-20","NO2-N",0]
["2018-09-20","NO3 as N",0]
["2018-09-20","Kjeldahl Nitrogen",74.430000000000007]
["2018-09-20","TSS at 105°C",199]
["2018-09-20","TSS at 550°C",0]
["2018-09-20","TSS volatile",199]
["2018-09-20","Phosphorus-P",7.8]
["2018-09-26","BODt",221]
["2018-09-26","BODf",79]
["2018-09-26","CODt",430]
["2018-09-26","CODf",120]
["2018-09-26","Total N",49.88]
["2018-09-26","Ammonia (as N)",23.6]
["2018-09-26","NO2-N",0]
["2018-09-26","NO3 as N",0]
["2018-09-26","Kjeldahl Nitrogen",49.88]
["2018-09-26","TSS at 105°C",124]
["2018-09-26","TSS at 550°C",0]
["2018-09-26","TSS volatile",124]
["2018-09-27","BODt",331]
["2018-09-27","BODf",98]
["2018-09-27","CODt",1075]
["2018-09-27","CODf",256]
["2018-09-27","Total N",81.010000000000005]
["2018-09-27","Ammonia (as N)",80.599999999999994]
["2018-09-27","NO2-N",0]
["2018-09-27","NO3 as N",0]
["2018-09-27","Kjeldahl Nitrogen",81.010000000000005]
["2018-09-27","TSS at 105°C",330]
["2018-09-27","TSS at 550°C",0]
["2018-09-27","TSS volatile",330]
["2018-09-27","Phosphorus-P",9.5]
["2018-10-04","BODt",223]
["2018-10-04","BODf",46]
["2018-10-04","CODt",500]
["2018-10-04","CODf",105]
["2018-10-04","Total N",43.53]
["2018-10-04","Ammonia (as N)",32.1]
["2018-10-04","NO2-N",0]
["2018-10-04","NO3 as N",0]
["2018-10-04","Kjeldahl Nitrogen",43.53]
["2018-10-04","TSS at 105°C",136]
["2018-10-04","TSS at 550°C",0]
["2018-10-04","TSS volatile",136]
["2018-10-04","Phosphorus-P",4.05]
["2018-10-08","BODt",466]
["2018-10-08","BODf",86]
["2018-10-08","CODt",900]
["2018-10-08","CODf",170]
["2018-10-08","Total N",45.55]
["2018-10-08","Ammonia (as N)",27.1]
["2018-10-08","NO2-N",0]
["2018-10-08","NO3 as N",0]
["2018-10-08","Kjeldahl Nitrogen",45.55]
["2018-10-08","TSS at 105°C",286]
["2018-10-08","TSS at 550°C",0]
["2018-10-08","TSS volatile",286]
["2018-10-08","Phosphorus-P",5.9]
["2018-10-08","Chloride",387]
["2018-10-08","Fats and oils",78]
["2018-10-08","MBAS",3.2]
["2018-10-08","Mineral oil",0]
["2018-10-08","Sulfate",0]
["2018-10-10","BODt",322]
["2018-10-10","BODf",60]
["2018-10-10","CODt",650]
["2018-10-10","CODf",135]
["2018-10-10","Total N",105.54]
["2018-10-10","Ammonia (as N)",54.65]
["2018-10-10","NO2-N",0]
["2018-10-10","NO3 as N",0]
["2018-10-10","Kjeldahl Nitrogen",105.54]
["2018-10-10","TSS at 105°C",210]
["2018-10-10","TSS at 550°C",0]
["2018-10-10","TSS volatile",210]
["2018-10-15","BODt",356]
["2018-10-15","BODf",127]
["2018-10-15","CODt",702]
["2018-10-15","CODf",200]
["2018-10-15","Total N",75.36]
["2018-10-15","Ammonia (as N)",48.9]
["2018-10-15","NO2-N",0]
["2018-10-15","NO3 as N",0]
["2018-10-15","Kjeldahl Nitrogen",75.36]
["2018-10-15","TSS at 105°C",292]
["2018-10-15","TSS at 550°C",75]
["2018-10-15","TSS volatile",217]
["2018-10-15","Phosphorus-P",7.55]
["2018-10-17","BODt",395]
["2018-10-17","BODf",97]
["2018-10-17","CODt",880]
["2018-10-17","CODf",196]
["2018-10-17","Total N",93.39]
["2018-10-17","Ammonia (as N)",61.4]
["2018-10-17","NO2-N",0]
["2018-10-17","NO3 as N",0]
["2018-10-17","Kjeldahl Nitrogen",93.39]
["2018-10-17","TSS at 105°C",246]
["2018-10-17","TSS at 550°C",0]
["2018-10-17","TSS volatile",246]
["2018-10-22","BODt",492]
["2018-10-22","BODf",97]
["2018-10-22","CODt",1100]
["2018-10-22","CODf",160]
["2018-10-22","Total N",78.099999999999994]
["2018-10-22","Ammonia (as N)",43.2]
["2018-10-22","NO2-N",0]
["2018-10-22","NO3 as N",0]
["2018-10-22","Kjeldahl Nitrogen",78.099999999999994]
["2018-10-22","TSS at 105°C",318]
["2018-10-22","TSS at 550°C",0]
["2018-10-22","TSS volatile",318]
["2018-10-22","Phosphorus-P",9.6]
["2018-10-24","BODt",339]
["2018-10-24","BODf",68]
["2018-10-24","CODt",650]
["2018-10-24","CODf",130]
["2018-10-24","Total N",65.650000000000006]
["2018-10-24","Ammonia (as N)",51.9]
["2018-10-24","NO2-N",0]
["2018-10-24","NO3 as N",0]
["2018-10-24","Kjeldahl Nitrogen",65.650000000000006]
["2018-10-24","TSS at 105°C",212]
["2018-10-24","TSS at 550°C",0]
["2018-10-24","TSS volatile",212]
["2018-10-29","BODt",295]
["2018-10-29","BODf",71]
["2018-10-29","CODt",584]
["2018-10-29","CODf",140]
["2018-10-29","Total N",39.549999999999997]
["2018-10-29","Ammonia (as N)",48.89]
["2018-10-29","NO2-N",0]
["2018-10-29","NO3 as N",0]
["2018-10-29","Kjeldahl Nitrogen",48.89]
["2018-10-29","TSS at 105°C",164]
["2018-10-29","TSS at 550°C",0]
["2018-10-29","TSS volatile",164]
["2018-10-29","Phosphorus-P",5.0999999999999996]
["2018-10-31","BODt",315]
["2018-10-31","BODf",72]
["2018-10-31","CODt",520]
["2018-10-31","CODf",140]
["2018-10-31","Total N",70.790000000000006]
["2018-10-31","Ammonia (as N)",65.099999999999994]
["2018-10-31","NO2-N",0]
["2018-10-31","NO3 as N",0]
["2018-10-31","Kjeldahl Nitrogen",70.790000000000006]
["2018-10-31","TSS at 105°C",86.5]
["2018-10-31","TSS at 550°C",0]
["2018-10-31","TSS volatile",86.5]
["2018-11-05","BODt",340]
["2018-11-05","BODf",97]
["2018-11-05","CODt",710]
["2018-11-05","CODf",190]
["2018-11-05","Total N",71.489999999999995]
["2018-11-05","Ammonia (as N)",32.4]
["2018-11-05","NO2-N",0]
["2018-11-05","NO3 as N",0]
["2018-11-05","Kjeldahl Nitrogen",71.489999999999995]
["2018-11-05","TSS at 105°C",204]
["2018-11-05","TSS at 550°C",0]
["2018-11-05","TSS volatile",204]
["2018-11-05","Phosphorus-P",7.95]
["2018-11-05","Chloride",445.45]
["2018-11-05","Fats and oils",8]
["2018-11-05","MBAS",2.7]
["2018-11-05","Mineral oil",0]
["2018-11-05","Sulfate",0]
["2018-11-07","BODt",309]
["2018-11-07","BODf",65]
["2018-11-07","CODt",690]
["2018-11-07","CODf",210]
["2018-11-07","Total N",94.54]
["2018-11-07","Ammonia (as N)",69.55]
["2018-11-07","NO2-N",0]
["2018-11-07","NO3 as N",0]
["2018-11-07","Kjeldahl Nitrogen",94.54]
["2018-11-07","TSS at 105°C",188]
["2018-11-07","TSS at 550°C",0]
["2018-11-07","TSS volatile",188]
["2018-11-12","BODt",334]
["2018-11-12","BODf",93]
["2018-11-12","CODt",700]
["2018-11-12","CODf",160]
["2018-11-12","Total N",58.29]
["2018-11-12","Ammonia (as N)",26.3]
["2018-11-12","NO2-N",0]
["2018-11-12","NO3 as N",0]
["2018-11-12","Kjeldahl Nitrogen",58.29]
["2018-11-12","TSS at 105°C",314]
["2018-11-12","TSS at 550°C",24]
["2018-11-12","TSS volatile",290]
["2018-11-12","Phosphorus-P",6.65]
["2018-11-19","BODt",330]
["2018-11-19","BODf",67]
["2018-11-19","CODt",685]
["2018-11-19","CODf",140]
["2018-11-19","Total N",73.69]
["2018-11-19","Ammonia (as N)",32.6]
["2018-11-19","NO2-N",0]
["2018-11-19","NO3 as N",0]
["2018-11-19","Kjeldahl Nitrogen",73.69]
["2018-11-19","TSS at 105°C",285]
["2018-11-19","TSS at 550°C",0]
["2018-11-19","TSS volatile",285]
["2018-11-19","Phosphorus-P",5.4]
["2018-11-21","BODt",346]
["2018-11-21","BODf",75]
["2018-11-21","CODt",950]
["2018-11-21","CODf",140]
["2018-11-21","Total N",77.77]
["2018-11-21","Ammonia (as N)",9.5]
["2018-11-21","NO2-N",0]
["2018-11-21","NO3 as N",0]
["2018-11-21","Kjeldahl Nitrogen",77.77]
["2018-11-21","TSS at 105°C",268]
["2018-11-21","TSS at 550°C",0]
["2018-11-21","TSS volatile",268]
["2018-11-25","BODt",231]
["2018-11-25","BODf",38]
["2018-11-25","CODt",620]
["2018-11-25","CODf",140]
["2018-11-25","Total N",22.95]
["2018-11-25","Ammonia (as N)",47.26]
["2018-11-25","NO2-N",0]
["2018-11-25","NO3 as N",0]
["2018-11-25","Kjeldahl Nitrogen",47.26]
["2018-11-25","TSS at 105°C",257]
["2018-11-25","TSS at 550°C",48]
["2018-11-25","TSS volatile",209]
["2018-11-25","Phosphorus-P",5.05]
["2018-11-28","BODt",363]
["2018-11-28","BODf",94]
["2018-11-28","CODt",600]
["2018-11-28","CODf",170]
["2018-11-28","Total N",75.87]
["2018-11-28","Ammonia (as N)",23.55]
["2018-11-28","NO2-N",0]
["2018-11-28","NO3 as N",0]
["2018-11-28","Kjeldahl Nitrogen",75.87]
["2018-11-28","TSS at 105°C",151]
["2018-11-28","TSS at 550°C",0]
["2018-11-28","TSS volatile",151]
["2018-12-03","BODt",326]
["2018-12-03","BODf",73]
["2018-12-03","CODt",610]
["2018-12-03","CODf",200]
["2018-12-03","Total N",70.56]
["2018-12-03","Ammonia (as N)",55.3]
["2018-12-03","NO2-N",0]
["2018-12-03","NO3 as N",0]
["2018-12-03","Kjeldahl Nitrogen",70.56]
["2018-12-03","TSS at 105°C",156]
["2018-12-03","TSS at 550°C",10]
["2018-12-03","TSS volatile",146]
["2018-12-03","Phosphorus-P",7.2]
["2018-12-03","Chloride",302.14999999999998]
["2018-12-03","Fats and oils",26.5]
["2018-12-03","MBAS",3.1]
["2018-12-03","Mineral oil",0]
["2018-12-03","Sulfate",5]
["2018-12-05","BODt",376]
["2018-12-05","BODf",71]
["2018-12-05","CODt",890]
["2018-12-05","CODf",110]
["2018-12-05","Total N",91.88]
["2018-12-05","Ammonia (as N)",67.2]
["2018-12-05","NO2-N",0]
["2018-12-05","NO3 as N",0]
["2018-12-05","Kjeldahl Nitrogen",91.88]
["2018-12-05","TSS at 105°C",316]
["2018-12-05","TSS at 550°C",1]
["2018-12-05","TSS volatile",315]
["2018-12-05","Phosphorus-P",21.9]
["2018-12-12","BODt",255]
["2018-12-12","BODf",133]
["2018-12-12","CODt",590]
["2018-12-12","CODf",280]
["2018-12-12","Total N",68.52]
["2018-12-12","Ammonia (as N)",43.33]
["2018-12-12","NO2-N",0]
["2018-12-12","NO3 as N",0]
["2018-12-12","Kjeldahl Nitrogen",68.52]
["2018-12-12","TSS at 105°C",224]
["2018-12-12","TSS at 550°C",122]
["2018-12-12","TSS volatile",102]
["2018-12-17","BODt",297]
["2018-12-17","BODf",110]
["2018-12-17","CODt",775]
["2018-12-17","CODf",180]
["2018-12-17","Total N",75.510000000000005]
["2018-12-17","Ammonia (as N)",50.9]
["2018-12-17","NO2-N",0]
["2018-12-17","NO3 as N",0]
["2018-12-17","Kjeldahl Nitrogen",75.510000000000005]
["2018-12-17","TSS at 105°C",314]
["2018-12-17","TSS at 550°C",0]
["2018-12-17","TSS volatile",314]
["2018-12-17","Phosphorus-P",6.8]
["2018-12-19","BODt",225]
["2018-12-19","BODf",84]
["2018-12-19","CODt",800]
["2018-12-19","CODf",180]
["2018-12-19","Total N",55.09]
["2018-12-19","Ammonia (as N)",43]
["2018-12-19","NO2-N",0]
["2018-12-19","NO3 as N",0]
["2018-12-19","Kjeldahl Nitrogen",55.09]
["2018-12-19","TSS at 105°C",190]
["2018-12-19","TSS at 550°C",0]
["2018-12-19","TSS volatile",190]
["2018-12-24","BODt",373]
["2018-12-24","BODf",31]
["2018-12-24","CODt",900]
["2018-12-24","CODf",100]
["2018-12-24","Total N",55.14]
["2018-12-24","Ammonia (as N)",35.1]
["2018-12-24","NO2-N",0]
["2018-12-24","NO3 as N",0]
["2018-12-24","Kjeldahl Nitrogen",55.14]
["2018-12-24","TSS at 105°C",390]
["2018-12-24","TSS at 550°C",1]
["2018-12-24","TSS volatile",389]
["2018-12-24","Phosphorus-P",6.85]
["2018-12-26","BODt",662]
["2018-12-26","BODf",349]
["2018-12-26","CODt",1460]
["2018-12-26","CODf",1040]
["2018-12-26","Total N",78.959999999999994]
["2018-12-26","Ammonia (as N)",52.3]
["2018-12-26","NO2-N",0]
["2018-12-26","NO3 as N",0]
["2018-12-26","Kjeldahl Nitrogen",78.959999999999994]
["2018-12-26","TSS at 105°C",135.5]
["2018-12-26","TSS at 550°C",0]
["2018-12-26","TSS volatile",135.5]
["2018-12-31","BODt",584]
["2018-12-31","BODf",133]
["2018-12-31","CODt",1380]
["2018-12-31","CODf",375]
["2018-12-31","Total N",74.39]
["2018-12-31","Ammonia (as N)",56.46]
["2018-12-31","NO2-N",0]
["2018-12-31","NO3 as N",0]
["2018-12-31","Kjeldahl Nitrogen",74.39]
["2018-12-31","TSS at 105°C",425]
["2018-12-31","TSS at 550°C",10]
["2018-12-31","TSS volatile",415]
["2018-12-31","Phosphorus-P",7.05]
["2019-01-02","BODt",376]
["2019-01-02","BODf",96]
["2019-01-02","CODt",665]
["2019-01-02","CODf",250]
["2019-01-02","Total N",78.47]
["2019-01-02","Ammonia (as N)",53]
["2019-01-02","NO2-N",0]
["2019-01-02","NO3 as N",0]
["2019-01-02","Total Alkalinity",250]
["2019-01-02","Kjeldahl Nitrogen",78.47]
["2019-01-02","TSS at 105°C",204.5]
["2019-01-02","TSS at 550°C",8.5]
["2019-01-02","TSS volatile",196]
["2019-01-07","BODt",225]
["2019-01-07","BODf",64]
["2019-01-07","CODt",720]
["2019-01-07","CODf",720]
["2019-01-07","Ammonia (as N)",56.94]
["2019-01-07","Total Alkalinity",240]
["2019-01-07","TSS at 105°C",247]
["2019-01-07","TSS at 550°C",5]
["2019-01-07","TSS volatile",242]
["2019-01-07","Phosphorus-P",8.65]
["2019-01-07","Chloride",618.54999999999995]
["2019-01-07","Fats and oils",5.5]
["2019-01-07","MBAS",2.75]
["2019-01-07","Mineral oil",0]
["2019-01-07","Sulfate",41]
["2019-01-09","BODt",351]
["2019-01-09","BODf",111]
["2019-01-09","CODt",1300]
["2019-01-09","CODf",310]
["2019-01-09","Total N",69.23]
["2019-01-09","Ammonia (as N)",55.5]
["2019-01-09","NO2-N",0]
["2019-01-09","NO3 as N",0]
["2019-01-09","Total Alkalinity",250]
["2019-01-09","Kjeldahl Nitrogen",69.23]
["2019-01-09","TSS at 105°C",364]
["2019-01-09","TSS at 550°C",26]
["2019-01-09","TSS volatile",338]
["2019-01-14","BODt",296]
["2019-01-14","BODf",63]
["2019-01-14","CODt",550]
["2019-01-14","CODf",90]
["2019-01-14","Total N",48.6]
["2019-01-14","Ammonia (as N)",32.5]
["2019-01-14","NO2-N",0]
["2019-01-14","NO3 as N",0]
["2019-01-14","Total Alkalinity",210]
["2019-01-14","Kjeldahl Nitrogen",48.6]
["2019-01-14","TSS at 105°C",235]
["2019-01-14","TSS at 550°C",15]
["2019-01-14","TSS volatile",220]
["2019-01-14","Phosphorus-P",6.2]
["2019-01-16","BODt",363]
["2019-01-16","BODf",115]
["2019-01-16","CODt",920]
["2019-01-16","CODf",440]
["2019-01-16","Total N",50.39]
["2019-01-16","Ammonia (as N)",0.22]
["2019-01-16","NO2-N",0]
["2019-01-16","NO3 as N",0]
["2019-01-16","Total Alkalinity",170]
["2019-01-16","Kjeldahl Nitrogen",50.39]
["2019-01-16","TSS at 105°C",205]
["2019-01-16","TSS at 550°C",22]
["2019-01-16","TSS volatile",183]
["2019-01-21","BODt",417]
["2019-01-21","BODf",77]
["2019-01-21","CODt",850]
["2019-01-21","CODf",160]
["2019-01-21","Total N",66.12]
["2019-01-21","Ammonia (as N)",0]
["2019-01-21","NO2-N",0]
["2019-01-21","NO3 as N",0]
["2019-01-21","Total Alkalinity",260]
["2019-01-21","Kjeldahl Nitrogen",66.12]
["2019-01-21","TSS at 105°C",260]
["2019-01-21","TSS at 550°C",0]
["2019-01-21","TSS volatile",260]
["2019-01-21","Phosphorus-P",8.3000000000000007]
["2019-01-23","BODt",393]
["2019-01-23","BODf",45]
["2019-01-23","CODt",890]
["2019-01-23","CODf",105]
["2019-01-23","Total N",52.78]
["2019-01-23","Ammonia (as N)",0.82]
["2019-01-23","NO2-N",0]
["2019-01-23","NO3 as N",0]
["2019-01-23","Total Alkalinity",160]
["2019-01-23","Kjeldahl Nitrogen",52.78]
["2019-01-23","TSS at 105°C",490]
["2019-01-23","TSS at 550°C",64]
["2019-01-23","TSS volatile",426]
["2019-01-28","BODt",369]
["2019-01-28","BODf",58]
["2019-01-28","CODt",785]
["2019-01-28","CODf",160]
["2019-01-28","Total N",64.150000000000006]
["2019-01-28","Ammonia (as N)",51.16]
["2019-01-28","NO2-N",0]
["2019-01-28","NO3 as N",0]
["2019-01-28","Total Alkalinity",260]
["2019-01-28","Kjeldahl Nitrogen",64.150000000000006]
["2019-01-28","TSS at 105°C",283]
["2019-01-28","TSS at 550°C",31]
["2019-01-28","TSS volatile",252]
["2019-01-28","Phosphorus-P",9.25]
["2019-01-30","BODt",490]
["2019-01-30","BODf",142]
["2019-01-30","CODt",1039]
["2019-01-30","CODf",385]
["2019-01-30","Total N",57.75]
["2019-01-30","Ammonia (as N)",0]
["2019-01-30","NO2-N",0]
["2019-01-30","NO3 as N",0]
["2019-01-30","Total Alkalinity",240]
["2019-01-30","Kjeldahl Nitrogen",57.75]
["2019-01-30","TSS at 105°C",265]
["2019-01-30","TSS at 550°C",16]
["2019-01-30","TSS volatile",249]
["2019-02-04","BODt",357]
["2019-02-04","BODf",221]
["2019-02-04","CODt",975]
["2019-02-04","CODf",550]
["2019-02-04","Total N",32.67]
["2019-02-04","Ammonia (as N)",20.56]
["2019-02-04","NO2-N",0]
["2019-02-04","NO3 as N",0]
["2019-02-04","Total Alkalinity",130]
["2019-02-04","Kjeldahl Nitrogen",32.67]
["2019-02-04","TSS at 105°C",180]
["2019-02-04","TSS at 550°C",29]
["2019-02-04","TSS volatile",151]
["2019-02-04","Phosphorus-P",3.7]
["2019-02-04","Sulfide",2.7]
["2019-02-04","Chloride",315.64999999999998]
["2019-02-04","Fats and oils",8.5]
["2019-02-04","MBAS",3.2]
["2019-02-04","Mineral oil",0]
["2019-02-04","Sulfate",54]
["2019-02-06","BODt",354]
["2019-02-06","BODf",92]
["2019-02-06","CODt",790]
["2019-02-06","CODf",180]
["2019-02-06","Total N",85.93]
["2019-02-06","Ammonia (as N)",63.92]
["2019-02-06","NO2-N",0]
["2019-02-06","NO3 as N",0]
["2019-02-06","Total Alkalinity",280]
["2019-02-06","Kjeldahl Nitrogen",85.93]
["2019-02-06","TSS at 105°C",318]
["2019-02-06","TSS at 550°C",33]
["2019-02-06","TSS volatile",285]
["2019-02-11","BODt",342]
["2019-02-11","BODf",60]
["2019-02-11","CODt",670]
["2019-02-11","CODf",210]
["2019-02-11","Total N",55.79]
["2019-02-11","Ammonia (as N)",38.89]
["2019-02-11","NO2-N",0]
["2019-02-11","NO3 as N",0]
["2019-02-11","Total Alkalinity",200]
["2019-02-11","Kjeldahl Nitrogen",55.79]
["2019-02-11","TSS at 105°C",160]
["2019-02-11","TSS at 550°C",9]
["2019-02-11","TSS volatile",151]
["2019-02-11","Phosphorus-P",7.05]
["2019-02-13","BODt",351]
["2019-02-13","BODf",46]
["2019-02-13","CODt",715]
["2019-02-13","CODf",170]
["2019-02-13","Total N",53.07]
["2019-02-13","Ammonia (as N)",43.22]
["2019-02-13","NO2-N",0]
["2019-02-13","NO3 as N",0]
["2019-02-13","Total Alkalinity",210]
["2019-02-13","Kjeldahl Nitrogen",53.07]
["2019-02-13","TSS at 105°C",182]
["2019-02-13","TSS at 550°C",0]
["2019-02-13","TSS volatile",182]
["2019-02-18","BODt",379]
["2019-02-18","BODf",86]
["2019-02-18","CODt",724]
["2019-02-18","CODf",160]
["2019-02-18","Total N",78.650000000000006]
["2019-02-18","Ammonia (as N)",62.15]
["2019-02-18","NO2-N",0]
["2019-02-18","NO3 as N",0]
["2019-02-18","Total Alkalinity",240]
["2019-02-18","Kjeldahl Nitrogen",78.650000000000006]
["2019-02-18","TSS at 105°C",323]
["2019-02-18","TSS at 550°C",22]
["2019-02-18","TSS volatile",301]
["2019-02-18","Phosphorus-P",7.7]
["2019-02-20","BODt",403]
["2019-02-20","BODf",49]
["2019-02-20","CODt",798]
["2019-02-20","CODf",195]
["2019-02-20","Total N",62.05]
["2019-02-20","Ammonia (as N)",48.4]
["2019-02-20","NO2-N",0]
["2019-02-20","NO3 as N",0]
["2019-02-20","Total Alkalinity",220]
["2019-02-20","Kjeldahl Nitrogen",62.05]
["2019-02-20","TSS at 105°C",383]
["2019-02-20","TSS at 550°C",33]
["2019-02-20","TSS volatile",350]
["2019-02-25","BODt",395]
["2019-02-25","BODf",80]
["2019-02-25","CODt",700]
["2019-02-25","CODf",140]
["2019-02-25","Total N",72.900000000000006]
["2019-02-25","Ammonia (as N)",0]
["2019-02-25","NO2-N",0]
["2019-02-25","NO3 as N",0]
["2019-02-25","Total Alkalinity",280]
["2019-02-25","Kjeldahl Nitrogen",72.900000000000006]
["2019-02-25","TSS at 105°C",323]
["2019-02-25","TSS at 550°C",7]
["2019-02-25","TSS volatile",316]
["2019-02-25","Phosphorus-P",7.85]
["2019-02-27","BODt",231]
["2019-02-27","BODf",91]
["2019-02-27","CODt",635]
["2019-02-27","CODf",180]
["2019-02-27","Total N",69.44]
["2019-02-27","Ammonia (as N)",60.38]
["2019-02-27","NO2-N",0]
["2019-02-27","NO3 as N",0]
["2019-02-27","Total Alkalinity",270]
["2019-02-27","Kjeldahl Nitrogen",69.44]
["2019-02-27","TSS at 105°C",188]
["2019-02-27","TSS at 550°C",0]
["2019-02-27","TSS volatile",188]
["2019-03-04","BODt",400]
["2019-03-04","BODf",154]
["2019-03-04","CODt",885]
["2019-03-04","CODf",290]
["2019-03-04","Total N",84.36]
["2019-03-04","Ammonia (as N)",65.05]
["2019-03-04","NO2-N",0]
["2019-03-04","NO3 as N",0]
["2019-03-04","Total Alkalinity",260]
["2019-03-04","Kjeldahl Nitrogen",84.36]
["2019-03-04","TSS at 105°C",399.5]
["2019-03-04","TSS at 550°C",41]
["2019-03-04","TSS volatile",358.5]
["2019-03-04","Phosphorus-P",5.9]
["2019-03-04","Chloride",304.48]
["2019-03-04","Fats and oils",100.5]
["2019-03-04","MBAS",2.9]
["2019-03-04","Mineral oil",0]
["2019-03-04","Sulfate",5]
["2019-03-06","BODt",369]
["2019-03-06","BODf",62]
["2019-03-06","CODt",715]
["2019-03-06","CODf",140]
["2019-03-06","Total N",68.540000000000006]
["2019-03-06","Ammonia (as N)",50.64]
["2019-03-06","NO2-N",0]
["2019-03-06","NO3 as N",0]
["2019-03-06","Total Alkalinity",260]
["2019-03-06","Kjeldahl Nitrogen",68.540000000000006]
["2019-03-06","TSS at 105°C",387]
["2019-03-06","TSS at 550°C",50]
["2019-03-06","TSS volatile",337]
["2019-03-11","BODt",340]
["2019-03-11","BODf",77]
["2019-03-11","CODt",670]
["2019-03-11","CODf",140]
["2019-03-11","Total N",65.569999999999993]
["2019-03-11","Ammonia (as N)",51.96]
["2019-03-11","NO2-N",0]
["2019-03-11","NO3 as N",0]
["2019-03-11","Total Alkalinity",210]
["2019-03-11","Kjeldahl Nitrogen",65.569999999999993]
["2019-03-11","TSS at 105°C",352]
["2019-03-11","TSS at 550°C",58]
["2019-03-11","TSS volatile",294]
["2019-03-11","Phosphorus-P",5.7]
["2019-03-13","BODt",440]
["2019-03-13","BODf",68]
["2019-03-13","CODt",715]
["2019-03-13","CODf",110]
["2019-03-13","Total N",59.73]
["2019-03-13","Ammonia (as N)",43.74]
["2019-03-13","NO2-N",0]
["2019-03-13","NO3 as N",0]
["2019-03-13","Total Alkalinity",220]
["2019-03-13","Kjeldahl Nitrogen",59.73]
["2019-03-13","TSS at 105°C",278]
["2019-03-13","TSS at 550°C",21.5]
["2019-03-13","TSS volatile",257]
["2019-03-18","BODt",490]
["2019-03-18","BODf",102]
["2019-03-18","CODt",910]
["2019-03-18","CODf",200]
["2019-03-18","Total N",52.64]
["2019-03-18","Ammonia (as N)",29.5]
["2019-03-18","NO2-N",0]
["2019-03-18","NO3 as N",0]
["2019-03-18","Total Alkalinity",150]
["2019-03-18","Kjeldahl Nitrogen",52.64]
["2019-03-18","TSS at 105°C",456.5]
["2019-03-18","TSS at 550°C",196.5]
["2019-03-18","TSS volatile",260]
["2019-03-18","Phosphorus-P",6.75]
["2019-03-22","BODt",174]
["2019-03-22","BODf",27]
["2019-03-22","CODt",600]
["2019-03-22","CODf",105]
["2019-03-22","Total N",60.06]
["2019-03-22","Ammonia (as N)",41.88]
["2019-03-22","NO2-N",0]
["2019-03-22","NO3 as N",0]
["2019-03-22","Total Alkalinity",200]
["2019-03-22","Kjeldahl Nitrogen",60.06]
["2019-03-22","TSS at 105°C",207.5]
["2019-03-22","TSS at 550°C",28.35]
["2019-03-22","TSS volatile",179]
["2019-03-27","BODt",307]
["2019-03-27","BODf",58]
["2019-03-27","CODt",710]
["2019-03-27","CODf",135]
["2019-03-27","Total N",86.12]
["2019-03-27","Ammonia (as N)",64.17]
["2019-03-27","NO2-N",0]
["2019-03-27","NO3 as N",0]
["2019-03-27","Total Alkalinity",250]
["2019-03-27","Kjeldahl Nitrogen",86.12]
["2019-03-27","TSS at 105°C",236]
["2019-03-27","TSS at 550°C",0]
["2019-03-27","TSS volatile",236]
["2019-04-01","BODt",272]
["2019-04-01","BODf",52]
["2019-04-01","CODt",580]
["2019-04-01","CODf",160]
["2019-04-01","Total N",56.17]
["2019-04-01","Ammonia (as N)",37.69]
["2019-04-01","NO2-N",0]
["2019-04-01","NO3 as N",0]
["2019-04-01","Total Alkalinity",230]
["2019-04-01","Kjeldahl Nitrogen",56.17]
["2019-04-01","TSS at 105°C",178]
["2019-04-01","TSS at 550°C",19]
["2019-04-01","TSS volatile",159]
["2019-04-01","Phosphorus-P",5.73]
["2019-04-01","Chloride",480.8]
["2019-04-01","Fats and oils",43.5]
["2019-04-01","MBAS",3.1]
["2019-04-01","Mineral oil",0]
["2019-04-01","Sulfate",44]
["2019-04-03","BODt",268]
["2019-04-03","BODf",86]
["2019-04-03","CODt",940]
["2019-04-03","CODf",170]
["2019-04-03","Total N",68.430000000000007]
["2019-04-03","Ammonia (as N)",47.32]
["2019-04-03","NO2-N",0]
["2019-04-03","NO3 as N",0]
["2019-04-03","Total Alkalinity",210]
["2019-04-03","Kjeldahl Nitrogen",68.430000000000007]
["2019-04-03","TSS at 105°C",446]
["2019-04-03","TSS at 550°C",30]
["2019-04-03","TSS volatile",416]
["2019-04-03","Sulfide",6.1]
["2019-04-08","BODt",251]
["2019-04-08","BODf",116]
["2019-04-08","CODt",590]
["2019-04-08","CODf",200]
["2019-04-08","Total N",68.66]
["2019-04-08","Ammonia (as N)",49.38]
["2019-04-08","NO2-N",0]
["2019-04-08","NO3 as N",0]
["2019-04-08","Total Alkalinity",260]
["2019-04-08","Kjeldahl Nitrogen",68.66]
["2019-04-08","TSS at 105°C",165.5]
["2019-04-08","TSS at 550°C",24]
["2019-04-08","TSS volatile",141.5]
["2019-04-08","Phosphorus-P",6.9]
["2019-04-10","BODt",349]
["2019-04-10","BODf",159]
["2019-04-10","CODt",990]
["2019-04-10","CODf",212]
["2019-04-10","Total N",45.28]
["2019-04-10","Ammonia (as N)",37.57]
["2019-04-10","NO2-N",0]
["2019-04-10","NO3 as N",0]
["2019-04-10","Total Alkalinity",180]
["2019-04-10","Kjeldahl Nitrogen",45.28]
["2019-04-10","TSS at 105°C",356]
["2019-04-10","TSS at 550°C",17]
["2019-04-10","TSS volatile",339]
["2019-04-15","BODt",388]
["2019-04-15","BODf",182]
["2019-04-15","CODt",870]
["2019-04-15","CODf",260]
["2019-04-15","Total N",71.53]
["2019-04-15","Ammonia (as N)",42.36]
["2019-04-15","NO2-N",0]
["2019-04-15","NO3 as N",0]
["2019-04-15","Total Alkalinity",250]
["2019-04-15","Kjeldahl Nitrogen",71.53]
["2019-04-15","TSS at 105°C",318]
["2019-04-15","TSS at 550°C",0]
["2019-04-15","TSS volatile",318]
["2019-04-15","Phosphorus-P",8.3000000000000007]
["2019-04-17","BODt",484]
["2019-04-17","BODf",196]
["2019-04-17","CODt",850]
["2019-04-17","CODf",290]
["2019-04-17","Total N",64.88]
["2019-04-17","Ammonia (as N)",46]
["2019-04-17","NO2-N",0]
["2019-04-17","NO3 as N",0]
["2019-04-17","Total Alkalinity",230]
["2019-04-17","Kjeldahl Nitrogen",64.88]
["2019-04-17","TSS at 105°C",296]
["2019-04-17","TSS at 550°C",0]
["2019-04-17","TSS volatile",296]
["2019-04-22","BODt",435]
["2019-04-22","BODf",68]
["2019-04-22","CODt",825]
["2019-04-22","CODf",160]
["2019-04-22","Total N",94.22]
["2019-04-22","Ammonia (as N)",0.38]
["2019-04-22","NO2-N",0]
["2019-04-22","NO3 as N",0]
["2019-04-22","Total Alkalinity",270]
["2019-04-22","Kjeldahl Nitrogen",94.22]
["2019-04-22","TSS at 105°C",300]
["2019-04-22","TSS at 550°C",50]
["2019-04-22","TSS volatile",250]
["2019-04-22","Phosphorus-P",9.3000000000000007]
["2019-04-22","Sulfide",2.86]
["2019-04-29","BODt",720]
["2019-04-29","BODf",133]
["2019-04-29","CODt",1520]
["2019-04-29","CODf",380]
["2019-04-29","Total N",82.16]
["2019-04-29","Ammonia (as N)",52.2]
["2019-04-29","NO2-N",0]
["2019-04-29","NO3 as N",0]
["2019-04-29","Total Alkalinity",260]
["2019-04-29","Kjeldahl Nitrogen",82.16]
["2019-04-29","TSS at 105°C",743]
["2019-04-29","TSS at 550°C",100]
["2019-04-29","TSS volatile",643]
["2019-04-29","Phosphorus-P",7.35]
["2019-05-01","BODt",346]
["2019-05-01","BODf",114]
["2019-05-01","CODt",685]
["2019-05-01","CODf",228]
["2019-05-01","Total N",69.69]
["2019-05-01","Ammonia (as N)",50.89]
["2019-05-01","NO2-N",0]
["2019-05-01","NO3 as N",0]
["2019-05-01","Total Alkalinity",270]
["2019-05-01","Kjeldahl Nitrogen",69.69]
["2019-05-01","TSS at 105°C",249.5]
["2019-05-01","TSS at 550°C",37.5]
["2019-05-01","TSS volatile",212]
["2019-05-01","Sulfide",7.24]
["2019-05-06","BODt",303]
["2019-05-06","BODf",64]
["2019-05-06","CODt",625]
["2019-05-06","CODf",130]
["2019-05-06","Total N",51.8]
["2019-05-06","Ammonia (as N)",40.51]
["2019-05-06","NO2-N",0]
["2019-05-06","NO3 as N",0]
["2019-05-06","Total Alkalinity",200]
["2019-05-06","Kjeldahl Nitrogen",51.8]
["2019-05-06","TSS at 105°C",269]
["2019-05-06","TSS at 550°C",27]
["2019-05-06","TSS volatile",242]
["2019-05-06","Phosphorus-P",5.85]
["2019-05-06","Chloride",409.76]
["2019-05-06","Fats and oils",102]
["2019-05-06","MBAS",2.5]
["2019-05-06","Mineral oil",5.5]
["2019-05-06","Sulfate",21]
["2019-05-13","BODt",308]
["2019-05-13","BODf",128]
["2019-05-13","CODt",626]
["2019-05-13","CODf",222]
["2019-05-13","Total N",49.86]
["2019-05-13","Ammonia (as N)",38.72]
["2019-05-13","NO2-N",0]
["2019-05-13","NO3 as N",0]
["2019-05-13","Total Alkalinity",200]
["2019-05-13","Kjeldahl Nitrogen",49.86]
["2019-05-13","TSS at 105°C",176]
["2019-05-13","TSS at 550°C",0]
["2019-05-13","TSS volatile",176]
["2019-05-15","BODt",320]
["2019-05-15","BODf",67]
["2019-05-15","CODt",600]
["2019-05-15","CODf",125]
["2019-05-15","Total N",72.099999999999994]
["2019-05-15","Ammonia (as N)",52.68]
["2019-05-15","NO2-N",0]
["2019-05-15","NO3 as N",0]
["2019-05-15","Total Alkalinity",230]
["2019-05-15","Kjeldahl Nitrogen",72.099999999999994]
["2019-05-15","TSS at 105°C",252]
["2019-05-15","TSS at 550°C",0]
["2019-05-15","TSS volatile",252]
["2019-05-15","Phosphorus-P",6.7]
["2019-05-15","Sulfide",5.14]
["2019-05-20","BODt",199]
["2019-05-20","BODf",14]
["2019-05-20","CODt",785]
["2019-05-20","CODf",195]
["2019-05-20","Total N",95.77]
["2019-05-20","Ammonia (as N)",63.82]
["2019-05-20","NO2-N",0]
["2019-05-20","NO3 as N",0]
["2019-05-20","Total Alkalinity",340]
["2019-05-20","Kjeldahl Nitrogen",95.77]
["2019-05-20","TSS at 105°C",263]
["2019-05-20","TSS at 550°C",37]
["2019-05-20","TSS volatile",226]
["2019-05-20","Phosphorus-P",34.6]
["2019-05-22","BODt",262]
["2019-05-22","BODf",62]
["2019-05-22","CODt",600]
["2019-05-22","CODf",120]
["2019-05-22","Total N",77.95]
["2019-05-22","Ammonia (as N)",54.54]
["2019-05-22","NO2-N",0]
["2019-05-22","NO3 as N",0]
["2019-05-22","Total Alkalinity",240]
["2019-05-22","Kjeldahl Nitrogen",77.95]
["2019-05-22","TSS at 105°C",303.5]
["2019-05-22","TSS at 550°C",58.5]
["2019-05-22","TSS volatile",245]
["2019-05-27","BODt",143]
["2019-05-27","BODf",39]
["2019-05-27","CODt",670]
["2019-05-27","CODf",170]
["2019-05-27","Total N",62.37]
["2019-05-27","Ammonia (as N)",39.979999999999997]
["2019-05-27","NO2-N",0]
["2019-05-27","NO3 as N",0]
["2019-05-27","Total Alkalinity",200]
["2019-05-27","Kjeldahl Nitrogen",62.37]
["2019-05-27","TSS at 105°C",271]
["2019-05-27","TSS at 550°C",9]
["2019-05-27","TSS volatile",262]
["2019-05-27","Phosphorus-P",5.6]
["2019-05-29","BODt",296]
["2019-05-29","BODf",90]
["2019-05-29","CODt",590]
["2019-05-29","CODf",180]
["2019-05-29","Total N",61.45]
["2019-05-29","Ammonia (as N)",49.86]
["2019-05-29","NO2-N",0]
["2019-05-29","NO3 as N",0]
["2019-05-29","Total Alkalinity",200]
["2019-05-29","Kjeldahl Nitrogen",61.45]
["2019-05-29","TSS at 105°C",274]
["2019-05-29","TSS at 550°C",0]
["2019-05-29","TSS volatile",274]
["2019-06-05","BODt",196]
["2019-06-05","BODf",45]
["2019-06-05","CODt",540]
["2019-06-05","CODf",120]
["2019-06-05","Total N",67.17]
["2019-06-05","Ammonia (as N)",56.05]
["2019-06-05","NO2-N",0]
["2019-06-05","NO3 as N",0]
["2019-06-05","Total Alkalinity",250]
["2019-06-05","Kjeldahl Nitrogen",67.17]
["2019-06-05","TSS at 105°C",267]
["2019-06-05","TSS at 550°C",15]
["2019-06-05","TSS volatile",252]
["2019-06-05","Sulfide",2.86]
["2019-06-10","BODt",690]
["2019-06-10","BODf",192]
["2019-06-10","CODt",1400]
["2019-06-10","CODf",380]
["2019-06-10","Total N",69.959999999999994]
["2019-06-10","Ammonia (as N)",41.95]
["2019-06-10","NO2-N",0]
["2019-06-10","NO3 as N",0]
["2019-06-10","Total Alkalinity",200]
["2019-06-10","Kjeldahl Nitrogen",69.959999999999994]
["2019-06-10","TSS at 105°C",689.5]
["2019-06-10","TSS at 550°C",86.5]
["2019-06-10","TSS volatile",603]
["2019-06-10","Phosphorus-P",8.85]
["2019-06-12","BODt",295]
["2019-06-12","BODf",79]
["2019-06-12","CODt",610]
["2019-06-12","CODf",120]
["2019-06-12","Total N",63.74]
["2019-06-12","Ammonia (as N)",35.5]
["2019-06-12","NO2-N",0]
["2019-06-12","NO3 as N",0]
["2019-06-12","Total Alkalinity",200]
["2019-06-12","Kjeldahl Nitrogen",63.74]
["2019-06-12","TSS at 105°C",280]
["2019-06-12","TSS at 550°C",20]
["2019-06-12","TSS volatile",260]
["2019-06-17","BODt",288]
["2019-06-17","BODf",83]
["2019-06-17","CODt",510]
["2019-06-17","CODf",105]
["2019-06-17","Total N",46.26]
["2019-06-17","Ammonia (as N)",30.19]
["2019-06-17","NO2-N",0]
["2019-06-17","NO3 as N",0]
["2019-06-17","Total Alkalinity",180]
["2019-06-17","Kjeldahl Nitrogen",46.26]
["2019-06-17","TSS at 105°C",202]
["2019-06-17","TSS at 550°C",0]
["2019-06-17","TSS volatile",202]
["2019-06-17","Phosphorus-P",11.4]
["2019-06-19","BODt",159]
["2019-06-19","BODf",60]
["2019-06-19","CODt",520]
["2019-06-19","CODf",190]
["2019-06-19","Total N",48]
["2019-06-19","Ammonia (as N)",31.29]
["2019-06-19","NO2-N",0]
["2019-06-19","NO3 as N",0]
["2019-06-19","Total Alkalinity",170]
["2019-06-19","Kjeldahl Nitrogen",48]
["2019-06-19","TSS at 105°C",156]
["2019-06-19","TSS at 550°C",22.5]
["2019-06-19","TSS volatile",133.5]
["2019-06-19","Sulfide",3.43]
["2019-06-24","BODt",160]
["2019-06-24","BODf",23.5]
["2019-06-24","CODt",690]
["2019-06-24","CODf",130]
["2019-06-24","Total N",105.57]
["2019-06-24","Ammonia (as N)",67.459999999999994]
["2019-06-24","NO2-N",0]
["2019-06-24","NO3 as N",0]
["2019-06-24","Total Alkalinity",300]
["2019-06-24","Kjeldahl Nitrogen",105.57]
["2019-06-24","TSS at 105°C",338]
["2019-06-24","TSS at 550°C",101]
["2019-06-24","TSS volatile",237]
["2019-06-24","Phosphorus-P",20.8]
["2019-07-01","BODt",240]
["2019-07-01","BODf",75]
["2019-07-01","CODt",710]
["2019-07-01","CODf",120]
["2019-07-01","Total N",121.06]
["2019-07-01","Ammonia (as N)",64.23]
["2019-07-01","NO2-N",0]
["2019-07-01","NO3 as N",0]
["2019-07-01","Total Alkalinity",300]
["2019-07-01","Kjeldahl Nitrogen",121.06]
["2019-07-01","TSS at 105°C",320]
["2019-07-01","TSS at 550°C",43]
["2019-07-01","TSS volatile",277]
["2019-07-01","Phosphorus-P",28.9]
["2019-07-01","Chloride",478.13]
["2019-07-01","Fats and oils",38.5]
["2019-07-01","MBAS",2.9]
["2019-07-01","Mineral oil",0]
["2019-07-01","Sulfate",34]
["2019-07-03","BODt",194]
["2019-07-03","BODf",66]
["2019-07-03","CODt",460]
["2019-07-03","CODf",100]
["2019-07-03","Total N",49.74]
["2019-07-03","Ammonia (as N)",30.6]
["2019-07-03","NO2-N",0]
["2019-07-03","NO3 as N",0]
["2019-07-03","Total Alkalinity",200]
["2019-07-03","Kjeldahl Nitrogen",49.74]
["2019-07-03","TSS at 105°C",122.5]
["2019-07-03","TSS at 550°C",0]
["2019-07-03","TSS volatile",122.5]
["2019-07-03","Sulfide",6.1]
["2019-07-08","BODt",357]
["2019-07-08","BODf",184]
["2019-07-08","CODt",674]
["2019-07-08","CODf",271]
["2019-07-08","Total N",71.790000000000006]
["2019-07-08","Ammonia (as N)",42.79]
["2019-07-08","NO2-N",0]
["2019-07-08","NO3 as N",0]
["2019-07-08","Total Alkalinity",230]
["2019-07-08","Kjeldahl Nitrogen",71.790000000000006]
["2019-07-08","TSS at 105°C",237]
["2019-07-08","TSS at 550°C",102]
["2019-07-08","TSS volatile",135]
["2019-07-08","Phosphorus-P",5.7]
["2019-07-10","BODt",277]
["2019-07-10","BODf",69]
["2019-07-10","CODt",740]
["2019-07-10","CODf",100]
["2019-07-10","Total N",71.95]
["2019-07-10","Ammonia (as N)",30.19]
["2019-07-10","NO2-N",0]
["2019-07-10","NO3 as N",0]
["2019-07-10","Total Alkalinity",210]
["2019-07-10","Kjeldahl Nitrogen",71.94]
["2019-07-10","TSS at 105°C",373]
["2019-07-10","TSS at 550°C",52]
["2019-07-10","TSS volatile",321]
["2019-07-15","BODt",259]
["2019-07-15","BODf",57]
["2019-07-15","CODt",680]
["2019-07-15","CODf",110]
["2019-07-15","Total N",65.790000000000006]
["2019-07-15","Ammonia (as N)",38.99]
["2019-07-15","NO2-N",0]
["2019-07-15","NO3 as N",0]
["2019-07-15","Total Alkalinity",230]
["2019-07-15","Kjeldahl Nitrogen",65.790000000000006]
["2019-07-15","TSS at 105°C",290]
["2019-07-15","TSS at 550°C",0]
["2019-07-15","TSS volatile",290]
["2019-07-15","Phosphorus-P",45]
["2019-07-17","BODt",364]
["2019-07-17","BODf",156]
["2019-07-17","CODt",760]
["2019-07-17","CODf",272]
["2019-07-17","Total N",65.28]
["2019-07-17","Ammonia (as N)",50.76]
["2019-07-17","NO2-N",0]
["2019-07-17","NO3 as N",0]
["2019-07-17","Total Alkalinity",230]
["2019-07-17","Kjeldahl Nitrogen",64.28]
["2019-07-17","TSS at 105°C",262]
["2019-07-17","TSS at 550°C",32]
["2019-07-17","TSS volatile",230]
["2019-07-17","Sulfide",3.81]
["2019-07-21","BODt",340]
["2019-07-21","BODf",194]
["2019-07-21","CODt",674]
["2019-07-21","CODf",382]
["2019-07-21","Total N",45.74]
["2019-07-21","Ammonia (as N)",26.34]
["2019-07-21","NO2-N",0]
["2019-07-21","NO3 as N",0]
["2019-07-21","Total Alkalinity",200]
["2019-07-21","Kjeldahl Nitrogen",45.74]
["2019-07-21","TSS at 105°C",157]
["2019-07-21","TSS at 550°C",8]
["2019-07-21","TSS volatile",149]
["2019-07-21","Phosphorus-P",5.15]
["2019-07-24","BODt",224]
["2019-07-24","BODf",82]
["2019-07-24","CODt",430]
["2019-07-24","CODf",110]
["2019-07-24","Total N",51.4]
["2019-07-24","Ammonia (as N)",30.19]
["2019-07-24","NO2-N",0]
["2019-07-24","NO3 as N",0]
["2019-07-24","Total Alkalinity",190]
["2019-07-24","Kjeldahl Nitrogen",51.4]
["2019-07-24","TSS at 105°C",72]
["2019-07-24","TSS at 550°C",7.5]
["2019-07-24","TSS volatile",64.5]
["2019-07-29","BODt",315]
["2019-07-29","BODf",85]
["2019-07-29","CODt",645]
["2019-07-29","CODf",180]
["2019-07-29","Total N",107.93]
["2019-07-29","Ammonia (as N)",42.36]
["2019-07-29","NO2-N",0]
["2019-07-29","NO3 as N",0]
["2019-07-29","Total Alkalinity",200]
["2019-07-29","Kjeldahl Nitrogen",107.93]
["2019-07-29","TSS at 105°C",250]
["2019-07-29","TSS at 550°C",34]
["2019-07-29","TSS volatile",216]
["2019-07-29","Phosphorus-P",7.75]
["2019-07-31","BODt",1056]
["2019-07-31","BODf",173]
["2019-07-31","CODt",3035]
["2019-07-31","CODf",780]
["2019-07-31","Total N",126.81]
["2019-07-31","Ammonia (as N)",40.1]
["2019-07-31","NO2-N",0]
["2019-07-31","NO3 as N",0]
["2019-07-31","Total Alkalinity",250]
["2019-07-31","Kjeldahl Nitrogen",126.81]
["2019-07-31","TSS at 105°C",1143]
["2019-07-31","TSS at 550°C",229]
["2019-07-31","TSS volatile",914]
["2019-08-05","BODt",359]
["2019-08-05","BODf",127]
["2019-08-05","CODt",716]
["2019-08-05","CODf",220]
["2019-08-05","Total N",47.56]
["2019-08-05","Ammonia (as N)",29.57]
["2019-08-05","NO2-N",0]
["2019-08-05","NO3 as N",0]
["2019-08-05","Total Alkalinity",210]
["2019-08-05","Kjeldahl Nitrogen",47.56]
["2019-08-05","TSS at 105°C",360]
["2019-08-05","TSS at 550°C",68]
["2019-08-05","TSS volatile",292]
["2019-08-05","Chloride",502.75]
["2019-08-05","Fats and oils",50.5]
["2019-08-05","MBAS",3.1]
["2019-08-05","Mineral oil",0]
["2019-08-05","Sulfate",22]
["2019-08-07","BODt",612]
["2019-08-07","BODf",75]
["2019-08-07","CODt",2310]
["2019-08-07","CODf",320]
["2019-08-07","Total N",160.47]
["2019-08-07","Ammonia (as N)",22.56]
["2019-08-07","NO2-N",0]
["2019-08-07","NO3 as N",0]
["2019-08-07","Total Alkalinity",180]
["2019-08-07","Kjeldahl Nitrogen",160.47]
["2019-08-07","TSS at 105°C",700]
["2019-08-07","TSS at 550°C",0]
["2019-08-07","TSS volatile",700]
["2019-08-07","Sulfide",0.95]
["2019-08-12","BODt",411]
["2019-08-12","BODf",125]
["2019-08-12","CODt",960]
["2019-08-12","CODf",210]
["2019-08-12","Total N",68.319999999999993]
["2019-08-12","Ammonia (as N)",37.479999999999997]
["2019-08-12","NO2-N",0]
["2019-08-12","NO3 as N",0]
["2019-08-12","Total Alkalinity",195]
["2019-08-12","Kjeldahl Nitrogen",68.319999999999993]
["2019-08-12","TSS at 105°C",529]
["2019-08-12","TSS at 550°C",28]
["2019-08-12","TSS volatile",501]
["2019-08-12","Phosphorus-P",21.6]
["2019-08-14","BODt",217]
["2019-08-14","BODf",85]
["2019-08-14","CODt",570]
["2019-08-14","CODf",180]
["2019-08-14","Total N",77.98]
["2019-08-14","Ammonia (as N)",51.92]
["2019-08-14","NO2-N",0]
["2019-08-14","NO3 as N",0]
["2019-08-14","Total Alkalinity",270]
["2019-08-14","Kjeldahl Nitrogen",77.98]
["2019-08-14","TSS at 105°C",281]
["2019-08-14","TSS at 550°C",31]
["2019-08-14","TSS volatile",250]
["2019-08-19","BODt",255]
["2019-08-19","BODf",86]
["2019-08-19","CODt",750]
["2019-08-19","CODf",140]
["2019-08-19","Total N",94.42]
["2019-08-19","Ammonia (as N)",60.38]
["2019-08-19","NO2-N",0]
["2019-08-19","NO3 as N",0]
["2019-08-19","Total Alkalinity",285]
["2019-08-19","Kjeldahl Nitrogen",94.42]
["2019-08-19","TSS at 105°C",269]
["2019-08-19","TSS at 550°C",20]
["2019-08-19","TSS volatile",249]
["2019-08-19","Phosphorus-P",10]
["2019-08-19","Sulfide",2.67]
["2019-08-26","BODt",780]
["2019-08-26","BODf",189]
["2019-08-26","CODt",1430]
["2019-08-26","CODf",310]
["2019-08-26","Total N",100.77]
["2019-08-26","Ammonia (as N)",42.5]
["2019-08-26","NO2-N",0]
["2019-08-26","NO3 as N",0]
["2019-08-26","Total Alkalinity",250]
["2019-08-26","Kjeldahl Nitrogen",100.77]
["2019-08-26","TSS at 105°C",660]
["2019-08-26","TSS at 550°C",57]
["2019-08-26","TSS volatile",603]
["2019-08-26","Sulfide",10.35]
["2019-08-28","BODt",250]
["2019-08-28","BODf",135]
["2019-08-28","CODt",690]
["2019-08-28","CODf",235]
["2019-08-28","Total N",67.75]
["2019-08-28","Ammonia (as N)",46.7]
["2019-08-28","NO2-N",0]
["2019-08-28","NO3 as N",0]
["2019-08-28","Total Alkalinity",250]
["2019-08-28","Kjeldahl Nitrogen",67.75]
["2019-08-28","TSS at 105°C",215]
["2019-08-28","TSS at 550°C",23.5]
["2019-08-28","TSS volatile",191.5]
["2019-09-02","BODt",317]
["2019-09-02","BODf",119]
["2019-09-02","CODt",714]
["2019-09-02","CODf",330]
["2019-09-02","Total N",57.57]
["2019-09-02","Ammonia (as N)",36.520000000000003]
["2019-09-02","NO2-N",0]
["2019-09-02","NO3 as N",0]
["2019-09-02","Total Alkalinity",270]
["2019-09-02","Kjeldahl Nitrogen",57.57]
["2019-09-02","TSS at 105°C",167]
["2019-09-02","TSS at 550°C",17.5]
["2019-09-02","TSS volatile",149.5]
["2019-09-02","Phosphorus-P",17.399999999999999]
["2019-09-02","Chloride",445.85]
["2019-09-02","Fats and oils",30.5]
["2019-09-02","MBAS",2.9]
["2019-09-02","Mineral oil",0]
["2019-09-02","Sulfate",34]
["2019-09-04","BODt",373]
["2019-09-04","BODf",82]
["2019-09-04","CODt",715]
["2019-09-04","CODf",150]
["2019-09-04","Total N",57.26]
["2019-09-04","Ammonia (as N)",39.43]
["2019-09-04","NO2-N",0]
["2019-09-04","NO3 as N",0]
["2019-09-04","Total Alkalinity",230]
["2019-09-04","Kjeldahl Nitrogen",57.26]
["2019-09-04","TSS at 105°C",235]
["2019-09-04","TSS at 550°C",0]
["2019-09-04","TSS volatile",235]
["2019-09-04","Sulfide",5.9]
["2019-09-09","BODt",214]
["2019-09-09","BODf",22.1]
["2019-09-09","CODt",1020]
["2019-09-09","CODf",110]
["2019-09-09","Total N",77.87]
["2019-09-09","Ammonia (as N)",22.28]
["2019-09-09","NO2-N",0]
["2019-09-09","NO3 as N",0]
["2019-09-09","Total Alkalinity",220]
["2019-09-09","Kjeldahl Nitrogen",77.87]
["2019-09-09","TSS at 105°C",668]
["2019-09-09","TSS at 550°C",89]
["2019-09-09","TSS volatile",579]
["2019-09-09","Phosphorus-P",52.4]
["2019-09-11","BODt",83]
["2019-09-11","BODf",27]
["2019-09-11","CODt",480]
["2019-09-11","CODf",146]
["2019-09-11","Total N",47.39]
["2019-09-11","Ammonia (as N)",27.72]
["2019-09-11","NO2-N",0]
["2019-09-11","NO3 as N",0]
["2019-09-11","Total Alkalinity",220]
["2019-09-11","Kjeldahl Nitrogen",47.39]
["2019-09-11","TSS at 105°C",130]
["2019-09-11","TSS at 550°C",16.5]
["2019-09-11","TSS volatile",113.5]
["2019-09-16","BODt",300]
["2019-09-16","BODf",103]
["2019-09-16","CODt",600]
["2019-09-16","CODf",190]
["2019-09-16","Total N",62.58]
["2019-09-16","Ammonia (as N)",38.74]
["2019-09-16","NO2-N",0]
["2019-09-16","NO3 as N",0]
["2019-09-16","Total Alkalinity",260]
["2019-09-16","Kjeldahl Nitrogen",62.58]
["2019-09-16","TSS at 105°C",180]
["2019-09-16","TSS at 550°C",0]
["2019-09-16","TSS volatile",180]
["2019-09-16","Phosphorus-P",21.8]
["2019-09-18","BODt",284]
["2019-09-18","BODf",113]
["2019-09-18","CODt",715]
["2019-09-18","CODf",270]
["2019-09-18","Total N",77.53]
["2019-09-18","Ammonia (as N)",57.7]
["2019-09-18","NO2-N",0]
["2019-09-18","NO3 as N",0]
["2019-09-18","Total Alkalinity",270]
["2019-09-18","Kjeldahl Nitrogen",77.53]
["2019-09-18","TSS at 105°C",277]
["2019-09-18","TSS at 550°C",0]
["2019-09-18","TSS volatile",277]
["2019-09-18","Sulfide",1.36]
["2019-09-23","BODt",246]
["2019-09-23","BODf",107]
["2019-09-23","CODt",625]
["2019-09-23","CODf",180]
["2019-09-23","Total N",58.71]
["2019-09-23","Ammonia (as N)",40.99]
["2019-09-23","NO2-N",0]
["2019-09-23","NO3 as N",0]
["2019-09-23","Total Alkalinity",295]
["2019-09-23","Kjeldahl Nitrogen",58.71]
["2019-09-23","TSS at 105°C",189]
["2019-09-23","TSS at 550°C",0]
["2019-09-23","TSS volatile",189]
["2019-09-23","Phosphorus-P",12.65]
["2019-09-25","BODt",310]
["2019-09-25","BODf",101]
["2019-09-25","CODt",870]
["2019-09-25","CODf",160]
["2019-09-25","Total N",74.87]
["2019-09-25","Ammonia (as N)",51.1]
["2019-09-25","NO2-N",0]
["2019-09-25","NO3 as N",0]
["2019-09-25","Total Alkalinity",320]
["2019-09-25","Kjeldahl Nitrogen",78.87]
["2019-09-25","TSS at 105°C",207]
["2019-09-25","TSS at 550°C",0]
["2019-09-25","TSS volatile",207]
["2019-10-02","BODt",354]
["2019-10-02","BODf",82]
["2019-10-02","CODt",615]
["2019-10-02","CODf",240]
["2019-10-02","Total N",39.99]
["2019-10-02","Ammonia (as N)",26.27]
["2019-10-02","NO2-N",0]
["2019-10-02","NO3 as N",0]
["2019-10-02","Total Alkalinity",240]
["2019-10-02","Kjeldahl Nitrogen",39.99]
["2019-10-02","TSS at 105°C",128]
["2019-10-02","TSS at 550°C",0]
["2019-10-02","Phosphorus-P",5]
["2019-10-02","Sulfide",5.14]
["2019-11-07","BODt",391]
["2019-11-07","BODf",113]
["2019-11-07","CODt",750]
["2019-11-07","CODf",180]
["2019-11-07","Total N",65.2]
["2019-11-07","Ammonia (as N)",38.1]
["2019-11-07","NO2-N",0]
["2019-11-07","NO3 as N",0]
["2019-11-07","Total Alkalinity",272]
["2019-11-07","Kjeldahl Nitrogen",65.2]
["2019-11-07","TSS at 105°C",312]
["2019-11-07","TSS at 550°C",0]
["2019-11-07","Phosphorus-P",12.3]
["2019-10-16","BODt",225]
["2019-10-16","BODf",61]
["2019-10-16","CODt",420]
["2019-10-16","CODf",110]
["2019-10-16","Total N",56.07]
["2019-10-16","Ammonia (as N)",39.96]
["2019-10-16","NO2-N",0]
["2019-10-16","NO3 as N",0]
["2019-10-16","Total Alkalinity",230]
["2019-10-16","Kjeldahl Nitrogen",56.07]
["2019-10-16","TSS at 105°C",162]
["2019-10-16","TSS at 550°C",0]
["2019-10-16","Phosphorus-P",16.8]
["2019-10-16","Sulfide",5.52]
["2019-10-16","Chloride",511.3]
["2019-10-16","Fats and oils",0]
["2019-10-16","MBAS",1.9]
["2019-10-16","Mineral oil",0]
["2019-10-16","Sulfate",43]
["2019-10-23","BODt",300]
["2019-10-23","BODf",59]
["2019-10-23","CODt",600]
["2019-10-23","CODf",160]
["2019-10-23","Total N",77.58]
["2019-10-23","Ammonia (as N)",54.75]
["2019-10-23","NO2-N",0]
["2019-10-23","NO3 as N",0]
["2019-10-23","Total Alkalinity",300]
["2019-10-23","Kjeldahl Nitrogen",77.58]
["2019-10-23","TSS at 105°C",253]
["2019-10-23","TSS at 550°C",0]
["2019-10-23","TSS volatile",22.65]
["2019-10-28","BODt",216]
["2019-10-28","BODf",55]
["2019-10-28","CODt",645]
["2019-10-28","CODf",120]
["2019-10-28","Total N",110.37]
["2019-10-28","Ammonia (as N)",83.42]
["2019-10-28","NO2-N",2.1999999999999999E-2]
["2019-10-28","NO3 as N",0]
["2019-10-28","Total Alkalinity",350]
["2019-10-28","Kjeldahl Nitrogen",110.35]
["2019-10-28","TSS at 105°C",501]
["2019-10-28","TSS at 550°C",44]
["2019-10-28","Phosphorus-P",24.5]
["2019-10-30","BODt",26]
["2019-10-30","BODf",70]
["2019-10-30","CODt",690]
["2019-10-30","CODf",136]
["2019-10-30","Total N",81.040000000000006]
["2019-10-30","Ammonia (as N)",59.77]
["2019-10-30","NO2-N",0]
["2019-10-30","NO3 as N",0]
["2019-10-30","Total Alkalinity",320]
["2019-10-30","Kjeldahl Nitrogen",81.040000000000006]
["2019-10-30","TSS at 105°C",254]
["2019-10-30","TSS at 550°C",0]
["2019-11-04","BODt",298]
["2019-11-04","BODf",106]
["2019-11-04","CODt",676]
["2019-11-04","CODf",283]
["2019-11-04","Total N",70.41]
["2019-11-04","Ammonia (as N)",47.78]
["2019-11-04","NO2-N",0]
["2019-11-04","NO3 as N",0]
["2019-11-04","Total Alkalinity",255]
["2019-11-04","Kjeldahl Nitrogen",70.41]
["2019-11-04","TSS at 105°C",376]
["2019-11-04","TSS at 550°C",5]
["2019-11-04","TSS volatile",371]
["2019-11-04","Phosphorus-P",29.1]
["2019-11-06","BODt",219]
["2019-11-06","BODf",46]
["2019-11-06","CODt",510]
["2019-11-06","CODf",105]
["2019-11-06","Total N",83.26]
["2019-11-06","Ammonia (as N)",56.19]
["2019-11-06","NO2-N",0]
["2019-11-06","NO3 as N",0]
["2019-11-06","Total Alkalinity",300]
["2019-11-06","Kjeldahl Nitrogen",83.26]
["2019-11-06","TSS at 105°C",169]
["2019-11-06","TSS at 550°C",0]
["2019-11-06","TSS volatile",169]
["2019-11-06","Sulfide",4.76]
["2019-11-06","Chloride",483.35]
["2019-11-06","Fats and oils",22]
["2019-11-06","MBAS",3]
["2019-11-06","Mineral oil",0]
["2019-11-06","Sulfate",48]
["2019-11-11","BODt",201]
["2019-11-11","BODf",32]
["2019-11-11","CODt",500]
["2019-11-11","CODf",115]
["2019-11-11","Total N",82.91]
["2019-11-11","Ammonia (as N)",63.48]
["2019-11-11","NO2-N",0]
["2019-11-11","NO3 as N",0]
["2019-11-11","Total Alkalinity",320]
["2019-11-11","Kjeldahl Nitrogen",82.91]
["2019-11-11","TSS at 105°C",223]
["2019-11-11","TSS at 550°C",0]
["2019-11-11","TSS volatile",223]
["2019-11-11","Phosphorus-P",30.5]
["2019-11-18","BODt",300]
["2019-11-18","BODf",75]
["2019-11-18","CODt",580]
["2019-11-18","CODf",115]
["2019-11-18","Total N",96.16]
["2019-11-18","Ammonia (as N)",72.069999999999993]
["2019-11-18","NO2-N",0]
["2019-11-18","NO3 as N",0]
["2019-11-18","Total Alkalinity",350]
["2019-11-18","Kjeldahl Nitrogen",96.16]
["2019-11-18","TSS at 105°C",180.5]
["2019-11-18","TSS at 550°C",0]
["2019-11-18","TSS volatile",180.5]
["2019-11-18","Phosphorus-P",21.4]
["2019-11-20","BODt",320]
["2019-11-20","BODf",75]
["2019-11-20","CODt",741]
["2019-11-20","CODf",130]
["2019-11-20","Total N",69.16]
["2019-11-20","Ammonia (as N)",39.68]
["2019-11-20","NO2-N",0]
["2019-11-20","NO3 as N",0]
["2019-11-20","Total Alkalinity",270]
["2019-11-20","Kjeldahl Nitrogen",69.16]
["2019-11-20","TSS at 105°C",230]
["2019-11-20","TSS at 550°C",0]
["2019-11-20","TSS volatile",230]
["2019-11-20","Sulfide",2.86]
["2019-11-25","BODt",142]
["2019-11-25","BODf",22.6]
["2019-11-25","CODt",400]
["2019-11-25","CODf",95]
["2019-11-25","Total N",74.3]
["2019-11-25","Ammonia (as N)",43.6]
["2019-11-25","NO2-N",1.01]
["2019-11-25","NO3 as N",0]
["2019-11-25","Total Alkalinity",280]
["2019-11-25","Kjeldahl Nitrogen",73.290000000000006]
["2019-11-25","TSS at 105°C",140]
["2019-11-25","TSS at 550°C",0]
["2019-11-25","TSS volatile",140]
["2019-11-25","Phosphorus-P",35.6]
["2019-11-27","BODt",254]
["2019-11-27","BODf",72]
["2019-11-27","CODt",450]
["2019-11-27","CODf",105]
["2019-11-27","Total N",50.67]
["2019-11-27","Ammonia (as N)",31.53]
["2019-11-27","NO2-N",0]
["2019-11-27","NO3 as N",0]
["2019-11-27","Total Alkalinity",210]
["2019-11-27","Kjeldahl Nitrogen",50.67]
["2019-11-27","TSS at 105°C",130]
["2019-11-27","TSS at 550°C",0]
["2019-11-27","TSS volatile",130]
["2019-12-02","BODt",473]
["2019-12-02","BODf",275]
["2019-12-02","CODt",835]
["2019-12-02","CODf",419]
["2019-12-02","Total N",88.03]
["2019-12-02","Ammonia (as N)",58.32]
["2019-12-02","NO2-N",0]
["2019-12-02","NO3 as N",0]
["2019-12-02","Total Alkalinity",320]
["2019-12-02","Kjeldahl Nitrogen",88.03]
["2019-12-02","TSS at 105°C",351]
["2019-12-02","TSS at 550°C",0]
["2019-12-02","TSS volatile",351]
["2019-12-02","Phosphorus-P",16.899999999999999]
["2019-12-04","Phosphorus-P",25.827000000000002]
["2019-12-04","Sulfide",3.05]
["2019-12-04","Chloride",561]
["2019-12-04","Fats and oils",6.5]
["2019-12-04","MBAS",2.1]
["2019-12-04","Mineral oil",0]
["2019-12-04","Sulfate",51]
["2019-12-09","BODt",351]
["2019-12-09","BODf",88]
["2019-12-09","CODt",640]
["2019-12-09","CODf",125]
["2019-12-09","Total N",48.14]
["2019-12-09","Ammonia (as N)",32.39]
["2019-12-09","NO2-N",0]
["2019-12-09","NO3 as N",0]
["2019-12-09","Total Alkalinity",190]
["2019-12-09","Kjeldahl Nitrogen",48.14]
["2019-12-09","TSS at 105°C",184]
["2019-12-09","TSS at 550°C",0]
["2019-12-09","TSS volatile",184]
["2019-12-11","BODt",319]
["2019-12-11","BODf",66]
["2019-12-11","CODt",590]
["2019-12-11","CODf",105]
["2019-12-11","Total N",76.150000000000006]
["2019-12-11","Ammonia (as N)",55.16]
["2019-12-11","NO2-N",0]
["2019-12-11","NO3 as N",0]
["2019-12-11","Total Alkalinity",250]
["2019-12-11","Kjeldahl Nitrogen",76.150000000000006]
["2019-12-11","TSS at 105°C",250]
["2019-12-11","TSS at 550°C",0]
["2019-12-11","TSS volatile",250]
["2019-12-11","Phosphorus-P",7.4]
["2019-12-16","Phosphorus-P",17.899999999999999]
["2019-12-18","BODt",212]
["2019-12-18","BODf",63]
["2019-12-18","CODt",390]
["2019-12-18","CODf",96]
["2019-12-18","Total N",37.270000000000003]
["2019-12-18","Ammonia (as N)",27.92]
["2019-12-18","NO2-N",0]
["2019-12-18","NO3 as N",0]
["2019-12-18","Total Alkalinity",180]
["2019-12-18","Kjeldahl Nitrogen",37.270000000000003]
["2019-12-18","TSS at 105°C",125.5]
["2019-12-18","TSS at 550°C",0]
["2019-12-18","TSS volatile",125.5]
["2019-12-18","Sulfide",3.81]
["2019-12-23","BODt",115]
["2019-12-23","BODf",48]
["2019-12-23","CODt",245]
["2019-12-23","CODf",100]
["2019-12-23","Total N",35.76]
["2019-12-23","Ammonia (as N)",22.35]
["2019-12-23","NO2-N",0]
["2019-12-23","NO3 as N",0]
["2019-12-23","Total Alkalinity",200]
["2019-12-23","Kjeldahl Nitrogen",35.76]
["2019-12-23","TSS at 105°C",46]
["2019-12-23","TSS at 550°C",0]
["2019-12-23","TSS volatile",46]
["2019-12-30","BODt",351]
["2019-12-30","BODf",61]
["2019-12-30","CODt",710]
["2019-12-30","CODf",130]
["2019-12-30","Total N",88.09]
["2019-12-30","Ammonia (as N)",55.5]
["2019-12-30","NO2-N",0]
["2019-12-30","NO3 as N",0]
["2019-12-30","Total Alkalinity",300]
["2019-12-30","Kjeldahl Nitrogen",88.09]
["2019-12-30","TSS at 105°C",226]
["2019-12-30","TSS at 550°C",0]
["2019-12-30","TSS volatile",226]
["2020-01-01","BODt",343]
["2020-01-01","BODf",80]
["2020-01-01","CODt",700]
["2020-01-01","CODf",120]
["2020-01-01","Total N",57.43]
["2020-01-01","Ammonia (as N)",39.68]
["2020-01-01","NO2-N",0]
["2020-01-01","NO3 as N",0]
["2020-01-01","Total Alkalinity",250]
["2020-01-01","Kjeldahl Nitrogen",57.43]
["2020-01-01","TSS at 105°C",200]
["2020-01-01","TSS at 550°C",0]
["2020-01-01","TSS volatile",200]
["2020-01-01","Sulfide",2.67]
["2020-01-06","BODt",406]
["2020-01-06","BODf",137]
["2020-01-06","CODt",759]
["2020-01-06","CODf",253]
["2020-01-06","Total N",80.83]
["2020-01-06","Ammonia (as N)",44.63]
["2020-01-06","NO2-N",0]
["2020-01-06","NO3 as N",0]
["2020-01-06","Total Alkalinity",260]
["2020-01-06","Kjeldahl Nitrogen",80.83]
["2020-01-06","TSS at 105°C",233]
["2020-01-06","TSS at 550°C",0]
["2020-01-06","TSS volatile",233]
["2020-01-06","Phosphorus-P",8.5]
["2020-01-08","BODt",351]
["2020-01-08","BODf",48]
["2020-01-08","CODt",630]
["2020-01-08","CODf",110]
["2020-01-08","Total N",59.44]
["2020-01-08","Ammonia (as N)",37.76]
["2020-01-08","NO2-N",0]
["2020-01-08","NO3 as N",0]
["2020-01-08","Total Alkalinity",270]
["2020-01-08","Kjeldahl Nitrogen",59.44]
["2020-01-08","TSS at 105°C",239]
["2020-01-08","TSS at 550°C",0]
["2020-01-08","TSS volatile",239]
["2020-01-08","Chloride",406.5]
["2020-01-08","Fats and oils",23.5]
["2020-01-08","MBAS",2.7]
["2020-01-08","Mineral oil",0]
["2020-01-08","Sulfate",36]
["2020-01-13","BODt",162]
["2020-01-13","BODf",48]
["2020-01-13","CODt",440]
["2020-01-13","CODf",115]
["2020-01-13","Total N",63.28]
["2020-01-13","Ammonia (as N)",51.17]
["2020-01-13","NO2-N",0]
["2020-01-13","NO3 as N",0]
["2020-01-13","Total Alkalinity",360]
["2020-01-13","Kjeldahl Nitrogen",63.28]
["2020-01-13","TSS at 105°C",139]
["2020-01-13","TSS at 550°C",0]
["2020-01-13","TSS volatile",139]
["2020-01-13","Phosphorus-P",49.8]
["2020-01-15","BODt",327]
["2020-01-15","BODf",54]
["2020-01-15","CODt",600]
["2020-01-15","CODf",210]
["2020-01-15","Total N",57.12]
["2020-01-15","Ammonia (as N)",40.99]
["2020-01-15","NO2-N",0]
["2020-01-15","NO3 as N",0]
["2020-01-15","Total Alkalinity",250]
["2020-01-15","Kjeldahl Nitrogen",57.12]
["2020-01-15","TSS at 105°C",149]
["2020-01-15","TSS at 550°C",0]
["2020-01-15","TSS volatile",149]
["2020-01-15","Sulfide",5.14]
["2020-01-20","BODt",340]
["2020-01-20","BODf",109]
["2020-01-20","CODt",700]
["2020-01-20","CODf",186]
["2020-01-20","Total N",68.760000000000005]
["2020-01-20","Ammonia (as N)",56.82]
["2020-01-20","NO2-N",0]
["2020-01-20","NO3 as N",0]
["2020-01-20","Total Alkalinity",290]
["2020-01-20","Kjeldahl Nitrogen",68.760000000000005]
["2020-01-20","TSS at 105°C",219]
["2020-01-20","TSS at 550°C",0]
["2020-01-20","TSS volatile",219]
["2020-01-20","Phosphorus-P",18.600000000000001]
["2020-02-03","BODt",227]
["2020-02-03","BODf",115]
["2020-02-03","CODt",540]
["2020-02-03","CODf",210]
["2020-02-03","Total N",45.15]
["2020-02-03","Ammonia (as N)",37.14]
["2020-02-03","NO2-N",0]
["2020-02-03","NO3 as N",0]
["2020-02-03","Total Alkalinity",250]
["2020-02-03","Kjeldahl Nitrogen",45.15]
["2020-02-03","TSS at 105°C",154]
["2020-02-03","TSS at 550°C",0]
["2020-02-03","TSS volatile",154]
["2020-02-03","Phosphorus-P",19.2]
["2020-02-05","BODt",395]
["2020-02-05","BODf",77]
["2020-02-05","CODt",875]
["2020-02-05","CODf",140]
["2020-02-05","Total N",62.15]
["2020-02-05","Ammonia (as N)",41.04]
["2020-02-05","NO2-N",0]
["2020-02-05","NO3 as N",0]
["2020-02-05","Total Alkalinity",210]
["2020-02-05","Kjeldahl Nitrogen",62.15]
["2020-02-05","TSS at 105°C",342]
["2020-02-05","TSS at 550°C",21]
["2020-02-05","TSS volatile",321]
["2020-02-10","BODt",592]
["2020-02-10","BODf",115]
["2020-02-10","CODt",879]
["2020-02-10","CODf",206]
["2020-02-10","Total N",67.760000000000005]
["2020-02-10","Ammonia (as N)",39.54]
["2020-02-10","NO2-N",0]
["2020-02-10","NO3 as N",0]
["2020-02-10","Total Alkalinity",250]
["2020-02-10","Kjeldahl Nitrogen",67.760000000000005]
["2020-02-10","TSS at 105°C",320]
["2020-02-10","TSS at 550°C",0]
["2020-02-10","TSS volatile",320]
["2020-02-10","Sulfide",3.62]
["2020-02-12","BODt",218]
["2020-02-12","BODf",69]
["2020-02-12","CODt",595]
["2020-02-12","CODf",140]
["2020-02-12","Total N",84.93]
["2020-02-12","Ammonia (as N)",58.73]
["2020-02-12","NO2-N",0]
["2020-02-12","NO3 as N",0]
["2020-02-12","Total Alkalinity",320]
["2020-02-12","Kjeldahl Nitrogen",84.93]
["2020-02-12","TSS at 105°C",161]
["2020-02-12","TSS at 550°C",0]
["2020-02-12","TSS volatile",161]
["2020-02-17","Phosphorus-P",22.55]
["2020-02-19","Sulfide",1.9]
["2020-02-24","BODt",292]
["2020-02-24","BODf",50]
["2020-02-24","CODt",665]
["2020-02-24","CODf",130]
["2020-02-24","Total N",64.209999999999994]
["2020-02-24","Ammonia (as N)",44.43]
["2020-02-24","NO2-N",0]
["2020-02-24","NO3 as N",0]
["2020-02-24","Total Alkalinity",210]
["2020-02-24","Kjeldahl Nitrogen",64.209999999999994]
["2020-02-24","TSS at 105°C",193]
["2020-02-24","TSS at 550°C",0]
["2020-02-24","TSS volatile",193]
["2020-02-26","BODt",274]
["2020-02-26","BODf",68]
["2020-02-26","CODt",520]
["2020-02-26","CODf",150]
["2020-02-26","Total N",57.63]
["2020-02-26","Ammonia (as N)",39.96]
["2020-02-26","NO2-N",0]
["2020-02-26","NO3 as N",0.2]
["2020-02-26","Total Alkalinity",250]
["2020-02-26","Kjeldahl Nitrogen",57.43]
["2020-02-26","TSS at 105°C",141]
["2020-02-26","TSS at 550°C",0]
["2020-02-26","TSS volatile",141]
["2020-03-04","Phosphorus-P",7.45]
["2020-03-09","BODt",389]
["2020-03-09","CODt",820]
["2020-03-09","Total N",70.459999999999994]
["2020-03-09","Ammonia (as N)",43.88]
["2020-03-09","NO2-N",0]
["2020-03-09","NO3 as N",0]
["2020-03-09","Total Alkalinity",230]
["2020-03-09","Kjeldahl Nitrogen",70.459999999999994]
["2020-03-09","TSS at 105°C",258.5]
["2020-03-09","TSS at 550°C",15]
["2020-03-09","TSS volatile",243.5]
["2020-03-09","Phosphorus-P",9.4]
["2020-03-09","Chloride",448.2]
["2020-03-09","Fats and oils",83]
["2020-03-09","MBAS",2.9]
["2020-03-09","Mineral oil",0]
["2020-03-09","Sulfate",45]
["2020-03-11","BODt",486]
["2020-03-11","BODf",110]
["2020-03-11","CODt",900]
["2020-03-11","Total N",77.37]
["2020-03-11","Ammonia (as N)",49.1]
["2020-03-11","NO2-N",0]
["2020-03-11","NO3 as N",0]
["2020-03-11","Total Alkalinity",290]
["2020-03-11","Kjeldahl Nitrogen",77.37]
["2020-03-11","TSS at 105°C",240]
["2020-03-11","TSS at 550°C",0]
["2020-03-11","TSS volatile",240]
["2020-03-16","BODt",322]
["2020-03-16","BODf",9]
["2020-03-16","CODt",675]
["2020-03-16","CODf",280]
["2020-03-16","Total N",35.1]
["2020-03-16","Ammonia (as N)",18.09]
["2020-03-16","NO2-N",0]
["2020-03-16","NO3 as N",0]
["2020-03-16","Total Alkalinity",230]
["2020-03-16","Kjeldahl Nitrogen",35.1]
["2020-03-16","TSS at 105°C",139]
["2020-03-16","TSS at 550°C",0]
["2020-03-16","TSS volatile",139]
["2020-03-16","Phosphorus-P",4.9000000000000004]
["2020-03-18","BODt",143]
["2020-03-18","BODf",63]
["2020-03-18","CODt",320]
["2020-03-18","CODf",159]
["2020-03-18","Total N",85.55]
["2020-03-18","Ammonia (as N)",69.66]
["2020-03-18","NO2-N",0]
["2020-03-18","NO3 as N",0]
["2020-03-18","Total Alkalinity",360]
["2020-03-18","Kjeldahl Nitrogen",85.55]
["2020-03-18","TSS at 105°C",48]
["2020-03-18","TSS at 550°C",0]
["2020-03-18","TSS volatile",48]
["2020-04-13","Sulfide",3.5]
["2020-04-13","Chloride",444.68]
["2020-04-13","Fats and oils",0]
["2020-04-13","MBAS",0]
["2020-04-13","Mineral oil",0]
["2020-04-13","Sulfate",74]
["2020-04-13","Phosphorus-P",1.31]
["2020-04-13","BODt",192]
["2020-04-13","BODf",33]
["2020-04-13","CODt",500]
["2020-04-13","CODf",115]
["2020-04-13","Total N",10.32]
["2020-04-13","Ammonia (as N)",3.57]
["2020-04-13","NO2-N",8.9999999999999993E-3]
["2020-04-13","NO3 as N",0]
["2020-04-13","Total Alkalinity",80]
["2020-04-13","Kjeldahl Nitrogen",10.31]
["2020-04-13","TSS at 105°C",130.5]
["2020-04-13","TSS at 550°C",0]
["2020-04-13","TSS volatile",130.5]
["2020-04-27","Sulfide",4.1900000000000004]
["2020-04-27","Phosphorus-P",4.05]
["2020-04-27","BODt",79]
["2020-04-27","BODf",55]
["2020-04-27","CODt",300]
["2020-04-27","CODf",136]
["2020-04-27","Total N",38.28]
["2020-04-27","Ammonia (as N)",24.96]
["2020-04-27","NO2-N",0]
["2020-04-27","NO3 as N",0]
["2020-04-27","Total Alkalinity",230]
["2020-04-27","Kjeldahl Nitrogen",38.28]
["2020-04-27","TSS at 105°C",60]
["2020-04-27","TSS at 550°C",0]
["2020-04-27","TSS volatile",60]
["2020-05-11","BODt",47]
["2020-05-11","BODf",56]
["2020-05-11","CODt",150]
["2020-05-11","CODf",120]
["2020-05-11","Total N",22.43]
["2020-05-11","Ammonia (as N)",12.45]
["2020-05-11","NO2-N",0]
["2020-05-11","NO3 as N",0]
["2020-05-11","Total Alkalinity",100]
["2020-05-11","Kjeldahl Nitrogen",22.43]
["2020-05-11","TSS at 105°C",9]
["2020-05-11","TSS at 550°C",0]
["2020-05-11","TSS volatile",9]
["2020-05-11","Phosphorus-Pf",2.2599999999999998]
["2020-05-11","Phosphorus-P",2.2799999999999998]
["2020-05-11","Chloride",617.13]
["2020-05-11","Fats and oils",45]
["2020-05-11","MBAS",2.75]
["2020-05-11","Mineral oil",0]
["2020-05-11","Sulfate",77]
["2020-05-25","BODt",11.8]
["2020-05-25","BODf",4.5999999999999996]
["2020-05-25","CODt",44]
["2020-05-25","CODf",40]
["2020-05-25","Total N",5.22]
["2020-05-25","Ammonia (as N)",1.58]
["2020-05-25","NO2-N",4.7E-2]
["2020-05-25","NO3 as N",0]
["2020-05-25","Total Alkalinity",50]
["2020-05-25","Kjeldahl Nitrogen",5.17]
["2020-05-25","TSS at 105°C",0]
["2020-05-25","TSS at 550°C",0]
["2020-05-25","TSS volatile",0]
["2020-05-25","Phosphorus-Pf",0.64]
["2020-05-25","Phosphorus-P",0.74]
["2020-06-01","BODt",268]
["2020-06-01","BODf",58]
["2020-06-01","CODt",420]
["2020-06-01","CODf",135]
["2020-06-01","Total N",44.63]
["2020-06-01","Ammonia (as N)",33.85]
["2020-06-01","NO2-N",0]
["2020-06-01","NO3 as N",0]
["2020-06-01","Total Alkalinity",270]
["2020-06-01","Kjeldahl Nitrogen",44.63]
["2020-06-01","TSS at 105°C",100]
["2020-06-01","TSS at 550°C",0]
["2020-06-01","TSS volatile",100]
["2020-06-01","Phosphorus-Pf",4.6500000000000004]
["2020-06-01","Phosphorus-P",5.4]
["2020-06-01","Sulfide",4.8499999999999996]
["2020-06-01","Chloride",1575.55]
["2020-06-01","Fats and oils",44.5]
["2020-06-01","MBAS",2.15]
["2020-06-01","Mineral oil",0]
["2020-06-01","Sulfate",0]
["2020-06-03","BODt",223]
["2020-06-03","BODf",46]
["2020-06-03","CODt",450]
["2020-06-03","CODf",110]
["2020-06-03","Total N",24.08]
["2020-06-03","Ammonia (as N)",12.79]
["2020-06-03","NO2-N",0]
["2020-06-03","NO3 as N",0]
["2020-06-03","Total Alkalinity",150]
["2020-06-03","Kjeldahl Nitrogen",24]
["2020-06-03","TSS at 105°C",207]
["2020-06-03","TSS at 550°C",28]
["2020-06-03","TSS volatile",179]
["2020-06-03","Phosphorus-Pf",2.85]
["2020-06-03","Phosphorus-P",3.15]
["2020-06-03","Sulfide",3.43]
["2020-06-08","BODt",192]
["2020-06-08","BODf",67]
["2020-06-08","CODt",430]
["2020-06-08","CODf",165]
["2020-06-08","Total N",40.4]
["2020-06-08","Ammonia (as N)",28.86]
["2020-06-08","NO2-N",0]
["2020-06-08","NO3 as N",0]
["2020-06-08","Total Alkalinity",240]
["2020-06-08","Kjeldahl Nitrogen",40.4]
["2020-06-08","TSS at 105°C",88.5]
["2020-06-08","TSS at 550°C",0]
["2020-06-08","TSS volatile",88.5]
["2020-06-08","Phosphorus-Pf",4.24]
["2020-06-08","Phosphorus-P",4.84]
["2020-06-10","BODt",194]
["2020-06-10","BODf",56]
["2020-06-10","CODt",380]
["2020-06-10","CODf",120]
["2020-06-10","Total N",31.31]
["2020-06-10","Ammonia (as N)",18.64]
["2020-06-10","NO2-N",0]
["2020-06-10","NO3 as N",0]
["2020-06-10","Total Alkalinity",200]
["2020-06-10","Kjeldahl Nitrogen",31.31]
["2020-06-10","TSS at 105°C",196]
["2020-06-10","TSS at 550°C",7]
["2020-06-10","TSS volatile",189]
["2020-06-10","Phosphorus-Pf",3.44]
["2020-06-10","Phosphorus-P",4.16]
["2020-06-15","Phosphorus-P",4.8499999999999996]
["2020-06-15","BODt",148]
["2020-06-15","BODf",77]
["2020-06-15","CODt",321]
["2020-06-15","CODf",174]
["2020-06-15","Total N",39.090000000000003]
["2020-06-15","Ammonia (as N)",28.82]
["2020-06-15","NO2-N",0]
["2020-06-15","NO3 as N",0]
["2020-06-15","Total Alkalinity",202]
["2020-06-15","Kjeldahl Nitrogen",39.090000000000003]
["2020-06-15","TSS at 105°C",0]
["2020-06-15","TSS at 550°C",0]
["2020-06-15","TSS volatile",0]
["2020-06-15","Phosphorus-Pf",5.0599999999999996]
["2020-06-15","Phosphorus-P",5.14]
["2020-06-17","BODt",120]
["2020-06-17","BODf",35]
["2020-06-17","CODt",370]
["2020-06-17","CODf",290]
["2020-06-17","Total N",37.94]
["2020-06-17","Ammonia (as N)",26.75]
["2020-06-17","NO2-N",0]
["2020-06-17","NO3 as N",0]
["2020-06-17","Total Alkalinity",200]
["2020-06-17","Kjeldahl Nitrogen",37.94]
["2020-06-17","TSS at 105°C",34]
["2020-06-17","TSS at 550°C",0]
["2020-06-17","TSS volatile",34]
["2020-06-17","Phosphorus-Pf",4.0599999999999996]
["2020-06-17","Phosphorus-P",4.74]
["2020-06-22","BODt",151]
["2020-06-22","BODf",85]
["2020-06-22","CODt",299]
["2020-06-22","CODf",149]
["2020-06-22","Total N",31.37]
["2020-06-22","Ammonia (as N)",21.8]
["2020-06-22","NO2-N",0]
["2020-06-22","NO3 as N",0]
["2020-06-22","Total Alkalinity",240]
["2020-06-22","Kjeldahl Nitrogen",31.37]
["2020-06-22","TSS at 105°C",37]
["2020-06-22","TSS at 550°C",0]
["2020-06-22","TSS volatile",37]
["2020-06-22","Phosphorus-Pf",3.6]
["2020-06-22","Phosphorus-P",4.8]
["2020-06-22","Sulfide",10.8]
["2020-06-29","Phosphorus-P",21.8]
["2020-06-29","BODt",68]
["2020-06-29","BODf",40]
["2020-06-29","CODt",165]
["2020-06-29","CODf",94]
["2020-06-29","Total N",90.8]
["2020-06-29","Ammonia (as N)",70.97]
["2020-06-29","NO2-N",0]
["2020-06-29","NO3 as N",0]
["2020-06-29","Total Alkalinity",450]
["2020-06-29","Kjeldahl Nitrogen",90.8]
["2020-06-29","TSS at 105°C",65]
["2020-06-29","TSS at 550°C",0]
["2020-06-29","TSS volatile",65]
["2020-06-29","Phosphorus-Pf",20.2]
["2020-06-29","Phosphorus-P",21.8]
["2020-07-01","BODt",136]
["2020-07-01","BODf",27]
["2020-07-01","CODt",280]
["2020-07-01","CODf",95]
["2020-07-01","Total N",65.95]
["2020-07-01","Ammonia (as N)",48.57]
["2020-07-01","NO2-N",0]
["2020-07-01","NO3 as N",0]
["2020-07-01","Total Alkalinity",330]
["2020-07-01","Kjeldahl Nitrogen",65.95]
["2020-07-01","TSS at 105°C",51.5]
["2020-07-01","TSS at 550°C",0]
["2020-07-01","TSS volatile",51.5]
["2020-07-01","Phosphorus-Pf",9.8000000000000007]
["2020-07-01","Phosphorus-P",10.25]
["2020-07-01","Sulfide",8.57]
["2020-07-06","BODt",190]
["2020-07-06","BODf",82]
["2020-07-06","CODt",495]
["2020-07-06","CODf",125]
["2020-07-06","Total N",62.74]
["2020-07-06","Ammonia (as N)",46.42]
["2020-07-06","NO2-N",0]
["2020-07-06","NO3 as N",0]
["2020-07-06","Total Alkalinity",350]
["2020-07-06","Kjeldahl Nitrogen",62.74]
["2020-07-06","TSS at 105°C",128]
["2020-07-06","TSS at 550°C",0]
["2020-07-06","TSS volatile",128]
["2020-07-06","Phosphorus-Pf",12.15]
["2020-07-06","Phosphorus-P",12.25]
["2020-07-06","Chloride",555]
["2020-07-06","Fats and oils",45]
["2020-07-06","MBAS",2.1]
["2020-07-06","Mineral oil",0]
["2020-07-06","Sulfate",19]
["2020-07-08","BODt",154]
["2020-07-08","BODf",83]
["2020-07-08","CODt",330]
["2020-07-08","CODf",170]
["2020-07-08","Total N",71.650000000000006]
["2020-07-08","Ammonia (as N)",57.51]
["2020-07-08","NO2-N",0]
["2020-07-08","NO3 as N",0]
["2020-07-08","Total Alkalinity",350]
["2020-07-08","Kjeldahl Nitrogen",71.650000000000006]
["2020-07-08","TSS at 105°C",46]
["2020-07-08","TSS at 550°C",0]
["2020-07-08","TSS volatile",46]
["2020-07-08","Phosphorus-Pf",17.399999999999999]
["2020-07-08","Phosphorus-P",17.8]
["2020-07-13","BODt",218]
["2020-07-13","BODf",70]
["2020-07-13","CODt",400]
["2020-07-13","CODf",210]
["2020-07-13","Total N",47.69]
["2020-07-13","Ammonia (as N)",32.53]
["2020-07-13","NO2-N",0]
["2020-07-13","NO3 as N",0]
["2020-07-13","Total Alkalinity",280]
["2020-07-13","Kjeldahl Nitrogen",47.69]
["2020-07-13","TSS at 105°C",61]
["2020-07-13","TSS at 550°C",0]
["2020-07-13","TSS volatile",61]
["2020-07-13","Phosphorus-Pf",4.5999999999999996]
["2020-07-13","Phosphorus-P",5.45]
["2020-07-13","Sulfide",2.48]
["2020-07-15","BODt",94]
["2020-07-15","BODf",39]
["2020-07-15","CODt",500]
["2020-07-15","CODf",360]
["2020-07-15","Total N",52.5]
["2020-07-15","Ammonia (as N)",44.36]
["2020-07-15","NO2-N",0]
["2020-07-15","NO3 as N",0]
["2020-07-15","Total Alkalinity",300]
["2020-07-15","Kjeldahl Nitrogen",52.5]
["2020-07-15","TSS at 105°C",49.5]
["2020-07-15","TSS at 550°C",0]
["2020-07-15","TSS volatile",49.5]
["2020-07-15","Phosphorus-Pf",17]
["2020-07-15","Phosphorus-P",18.100000000000001]
["2020-07-20","BODt",157]
["2020-07-20","BODf",59]
["2020-07-20","CODt",490]
["2020-07-20","CODf",110]
["2020-07-20","Total N",57.72]
["2020-07-20","Ammonia (as N)",35.14]
["2020-07-20","NO2-N",0]
["2020-07-20","NO3 as N",0]
["2020-07-20","Total Alkalinity",270]
["2020-07-20","Kjeldahl Nitrogen",57.72]
["2020-07-20","TSS at 105°C",202]
["2020-07-20","TSS at 550°C",45]
["2020-07-20","TSS volatile",157]
["2020-07-20","Phosphorus-P",12]
["2020-07-22","BODt",197]
["2020-07-22","BODf",73]
["2020-07-22","CODt",605]
["2020-07-22","CODf",140]
["2020-07-22","Total N",56.72]
["2020-07-22","Ammonia (as N)",35.83]
["2020-07-22","NO2-N",0]
["2020-07-22","NO3 as N",0]
["2020-07-22","Total Alkalinity",300]
["2020-07-22","Kjeldahl Nitrogen",56.72]
["2020-07-22","TSS at 105°C",165]
["2020-07-22","TSS at 550°C",10.5]
["2020-07-22","TSS volatile",154.5]
["2020-07-27","BODt",178]
["2020-07-27","BODf",115]
["2020-07-27","CODt",359]
["2020-07-27","CODf",224]
["2020-07-27","Total N",40.869999999999997]
["2020-07-27","Ammonia (as N)",27.24]
["2020-07-27","NO2-N",0]
["2020-07-27","NO3 as N",0]
["2020-07-27","Total Alkalinity",290]
["2020-07-27","Kjeldahl Nitrogen",40.869999999999997]
["2020-07-27","TSS at 105°C",58.5]
["2020-07-27","TSS at 550°C",0]
["2020-07-27","TSS volatile",58.5]
["2020-07-27","Phosphorus-Pf",11.25]
["2020-07-27","Phosphorus-P",12.2]
["2020-07-29","BODt",201]
["2020-07-29","BODf",80]
["2020-07-29","CODt",510]
["2020-07-29","CODf",140]
["2020-07-29","Total N",79.819999999999993]
["2020-07-29","Ammonia (as N)",53.56]
["2020-07-29","NO2-N",0]
["2020-07-29","NO3 as N",0]
["2020-07-29","Total Alkalinity",360]
["2020-07-29","Kjeldahl Nitrogen",79.819999999999993]
["2020-07-29","TSS at 105°C",221]
["2020-07-29","TSS at 550°C",17.5]
["2020-07-29","TSS volatile",203.5]
["2020-07-29","Phosphorus-Pf",17.7]
["2020-07-29","Phosphorus-P",19.600000000000001]
["2020-08-03","Chloride",337.24]
["2020-08-03","Fats and oils",13]
["2020-08-03","MBAS",2.7]
["2020-08-03","Mineral oil",0]
["2020-08-03","Sulfate",0]
["2020-08-03","Phosphorus-P",11.9]
["2020-08-03","BODt",295]
["2020-08-03","BODf",88]
["2020-08-03","CODt",425]
["2020-08-03","CODf",190]
["2020-08-03","Ca",53.368000000000002]
["2020-08-03","Total N",69.569999999999993]
["2020-08-03","Ammonia (as N)",48.6]
["2020-08-03","NO2-N",0]
["2020-08-03","NO3 as N",0]
["2020-08-03","Phosphorus-Pf",10.199999999999999]
["2020-08-03","Phosphorus-P",11.9]
["2020-08-03","Total Alkalinity",290]
["2020-08-03","Kjeldahl Nitrogen",69.569999999999993]
["2020-08-03","TSS at 105°C",84.5]
["2020-08-03","TSS at 550°C",0]
["2020-08-03","TSS volatile",84.5]
["2020-08-05","BODt",253]
["2020-08-05","BODf",89]
["2020-08-05","CODt",470]
["2020-08-05","CODf",115]
["2020-08-05","Ca",63.363999999999997]
["2020-08-05","Total N",50.59]
["2020-08-05","Ammonia (as N)",32.67]
["2020-08-05","NO2-N",0]
["2020-08-05","NO3 as N",0]
["2020-08-05","Phosphorus-Pf",5.3]
["2020-08-05","Phosphorus-P",6.3]
["2020-08-05","Total Alkalinity",240]
["2020-08-05","Kjeldahl Nitrogen",50.59]
["2020-08-05","TSS at 105°C",115.5]
["2020-08-05","TSS at 550°C",0]
["2020-08-05","TSS volatile",115.5]
["2020-08-10","BODt",280]
["2020-08-10","BODf",80]
["2020-08-10","CODt",610]
["2020-08-10","CODf",180]
["2020-08-10","Ca",66.926000000000002]
["2020-08-10","Total N",64.510000000000005]
["2020-08-10","Ammonia (as N)",49.13]
["2020-08-10","NO2-N",0]
["2020-08-10","NO3 as N",0]
["2020-08-10","Phosphorus-Pf",5.0999999999999996]
["2020-08-10","Phosphorus-P",8.1]
["2020-08-10","Total Alkalinity",260]
["2020-08-10","Kjeldahl Nitrogen",64.540000000000006]
["2020-08-10","TSS at 105°C",206]
["2020-08-10","TSS at 550°C",0]
["2020-08-10","TSS volatile",206]
["2020-08-12","BODt",284]
["2020-08-12","BODf",75]
["2020-08-12","CODt",650]
["2020-08-12","CODf",160]
["2020-08-12","Ca",67.900999999999996]
["2020-08-12","Total N",51.15]
["2020-08-12","Ammonia (as N)",32.409999999999997]
["2020-08-12","NO2-N",0]
["2020-08-12","NO3 as N",0]
["2020-08-12","Phosphorus-Pf",4.75]
["2020-08-12","Phosphorus-P",6.15]
["2020-08-12","Total Alkalinity",260]
["2020-08-12","Kjeldahl Nitrogen",51.15]
["2020-08-12","TSS at 105°C",205]
["2020-08-12","TSS at 550°C",0]
["2020-08-12","TSS volatile",205]
["2020-08-17","Phosphorus-P",6.2]
["2020-08-19","Sulfide",7.24]
["2020-08-19","BODt",204]
["2020-08-19","BODf",71]
["2020-08-19","CODt",450]
["2020-08-19","CODf",135]
["2020-08-19","Ca",63.796999999999997]
["2020-08-19","Total N",42.95]
["2020-08-19","Ammonia (as N)",0]
["2020-08-19","NO2-N",0]
["2020-08-19","NO3 as N",0]
["2020-08-19","Phosphorus-Pf",4.5999999999999996]
["2020-08-19","Phosphorus-P",4.95]
["2020-08-19","Total Alkalinity",250]
["2020-08-19","Kjeldahl Nitrogen",42.95]
["2020-08-19","TSS at 105°C",148]
["2020-08-19","TSS at 550°C",0]
["2020-08-19","TSS volatile",148]
["2020-08-24","BODt",358]
["2020-08-24","BODf",83]
["2020-08-24","CODt",575]
["2020-08-24","CODf",140]
["2020-08-24","Ca",74.534000000000006]
["2020-08-24","Total N",67.650000000000006]
["2020-08-24","Ammonia (as N)",48.55]
["2020-08-24","NO2-N",0]
["2020-08-24","NO3 as N",0]
["2020-08-24","Phosphorus-Pf",9.9499999999999993]
["2020-08-24","Phosphorus-P",9.9499999999999993]
["2020-08-24","Total Alkalinity",330]
["2020-08-24","Kjeldahl Nitrogen",67.650000000000006]
["2020-08-24","TSS at 105°C",177]
["2020-08-24","TSS at 550°C",0]
["2020-08-24","TSS volatile",177]
["2020-08-26","BODt",221]
["2020-08-26","BODf",69]
["2020-08-26","CODt",460]
["2020-08-26","CODf",130]
["2020-08-26","Ca",78.793999999999997]
["2020-08-26","Total N",44.7]
["2020-08-26","Ammonia (as N)",31.55]
["2020-08-26","NO2-N",0]
["2020-08-26","NO3 as N",0]
["2020-08-26","Phosphorus-Pf",10.45]
["2020-08-26","Phosphorus-P",11.85]
["2020-08-26","Total Alkalinity",260]
["2020-08-26","Kjeldahl Nitrogen",44.7]
["2020-08-26","TSS at 105°C",116.5]
["2020-08-26","TSS at 550°C",0]
["2020-08-26","TSS volatile",116.5]
["2020-08-31","Phosphorus-P",6.85]
["2020-09-02","BODt",329]
["2020-09-02","BODf",75]
["2020-09-02","CODt",480]
["2020-09-02","CODf",105]
["2020-09-02","Ca",74.64]
["2020-09-02","Total N",35.880000000000003]
["2020-09-02","Ammonia (as N)",23.56]
["2020-09-02","NO2-N",0]
["2020-09-02","NO3 as N",0]
["2020-09-02","Phosphorus-Pf",4.5]
["2020-09-02","Phosphorus-P",4.8]
["2020-09-02","Total Alkalinity",260]
["2020-09-02","Kjeldahl Nitrogen",35.799999999999997]
["2020-09-02","TSS at 105°C",131]
["2020-09-02","TSS at 550°C",0]
["2020-09-02","TSS volatile",131]
["2020-09-07","Chloride",471.76]
["2020-09-07","Fats and oils",74.5]
["2020-09-07","MBAS",2.75]
["2020-09-07","Mineral oil",0]
["2020-09-07","Sulfate",75]
["2020-09-07","Phosphorus-P",8.9499999999999993]
["2020-09-07","BODt",362]
["2020-09-07","BODf",74]
["2020-09-07","CODt",560]
["2020-09-07","CODf",140]
["2020-09-07","Ca",72.314999999999998]
["2020-09-07","Total N",71.290000000000006]
["2020-09-07","Ammonia (as N)",36.28]
["2020-09-07","NO2-N",0]
["2020-09-07","NO3 as N",0]
["2020-09-07","Phosphorus-Pf",7.65]
["2020-09-07","Phosphorus-P",8.9499999999999993]
["2020-09-07","Total Alkalinity",270]
["2020-09-07","Kjeldahl Nitrogen",51.29]
["2020-09-07","TSS at 105°C",169]
["2020-09-07","TSS at 550°C",8]
["2020-09-07","TSS volatile",161]
["2020-09-09","BODt",333]
["2020-09-09","BODf",74]
["2020-09-09","CODt",620]
["2020-09-09","CODf",135]
["2020-09-09","Ca",76.852999999999994]
["2020-09-09","Total N",41.54]
["2020-09-09","Ammonia (as N)",25.27]
["2020-09-09","NO2-N",0]
["2020-09-09","NO3 as N",0]
["2020-09-09","Phosphorus-Pf",4.2]
["2020-09-09","Phosphorus-P",4.3499999999999996]
["2020-09-09","Total Alkalinity",250]
["2020-09-09","Kjeldahl Nitrogen",41.54]
["2020-09-09","TSS at 105°C",205]
["2020-09-09","TSS at 550°C",0]
["2020-09-09","TSS volatile",205]
["2020-09-14","Phosphorus-P",6.7]
["2020-09-14","BODt",298]
["2020-09-14","BODf",140]
["2020-09-14","CODt",628]
["2020-09-14","CODf",269]
["2020-09-14","Ca",74.647000000000006]
["2020-09-14","Total N",55.94]
["2020-09-14","Ammonia (as N)",37.07]
["2020-09-14","NO2-N",0]
["2020-09-14","NO3 as N",0]
["2020-09-14","Phosphorus-Pf",5.6]
["2020-09-14","Phosphorus-P",6.7]
["2020-09-14","Total Alkalinity",340]
["2020-09-14","Kjeldahl Nitrogen",55.94]
["2020-09-14","TSS at 105°C",114]
["2020-09-14","TSS at 550°C",0]
["2020-09-14","TSS volatile",114]
["2020-09-16","Sulfide",8.3800000000000008]
["2020-09-16","BODt",274]
["2020-09-16","BODf",115]
["2020-09-16","CODt",570]
["2020-09-16","CODf",215]
["2020-09-16","Ca",99.227000000000004]
["2020-09-16","Total N",37.9]
["2020-09-16","Ammonia (as N)",24.65]
["2020-09-16","NO2-N",0]
["2020-09-16","NO3 as N",0]
["2020-09-16","Phosphorus-Pf",4.3499999999999996]
["2020-09-16","Phosphorus-P",4.95]
["2020-09-16","Total Alkalinity",230]
["2020-09-16","Kjeldahl Nitrogen",37.9]
["2020-09-16","TSS at 105°C",116]
["2020-09-16","TSS at 550°C",0]
["2020-09-16","TSS volatile",116]
["2020-09-21","BODt",295]
["2020-09-21","BODf",58]
["2020-09-21","CODt",670]
["2020-09-21","CODf",130]
["2020-09-21","Ca",113.39]
["2020-09-21","Total N",183.78]
["2020-09-21","Ammonia (as N)",125.08]
["2020-09-21","NO2-N",2.1999999999999999E-2]
["2020-09-21","NO3 as N",0]
["2020-09-21","Phosphorus-Pf",60.5]
["2020-09-21","Phosphorus-P",66]
["2020-09-21","Total Alkalinity",650]
["2020-09-21","Kjeldahl Nitrogen",183.76]
["2020-09-21","TSS at 105°C",399.5]
["2020-09-21","TSS at 550°C",89]
["2020-09-21","TSS volatile",310.5]
["2020-09-30","Phosphorus-P",2.2400000000000002]
["2020-09-23","BODt",82]
["2020-09-23","BODf",45]
["2020-09-23","CODt",192]
["2020-09-23","CODf",105]
["2020-09-23","Ca",69.638999999999996]
["2020-09-23","Total N",11.88]
["2020-09-23","Ammonia (as N)",3.3]
["2020-09-23","NO2-N",0]
["2020-09-23","NO3 as N",0]
["2020-09-23","Phosphorus-Pf",1.5]
["2020-09-23","Phosphorus-P",1.55]
["2020-09-23","Total Alkalinity",150]
["2020-09-23","Kjeldahl Nitrogen",11.88]
["2020-09-23","TSS at 105°C",29]
["2020-09-23","TSS at 550°C",0]
["2020-09-23","TSS volatile",29]
["2020-10-05","Chloride",675.53]
["2020-10-05","Fats and oils",0]
["2020-10-05","MBAS",2.0499999999999998]
["2020-10-05","Mineral oil",0]
["2020-10-05","Sulfate",114]
["2020-10-05","Phosphorus-P",1.46]
["2020-10-05","BODt",73]
["2020-10-05","BODf",36]
["2020-10-05","CODt",140]
["2020-10-05","CODf",72]
["2020-10-05","Ca",172.33099999999999]
["2020-10-05","Total N",12.34]
["2020-10-05","Ammonia (as N)",5.36]
["2020-10-05","NO2-N",0]
["2020-10-05","NO3 as N",0]
["2020-10-05","Phosphorus-Pf",1.24]
["2020-10-05","Phosphorus-P",1.46]
["2020-10-05","Total Alkalinity",100]
["2020-10-05","Kjeldahl Nitrogen",12.34]
["2020-10-05","TSS at 105°C",26]
["2020-10-05","TSS at 550°C",0]
["2020-10-05","TSS volatile",26]
["2020-10-12","Phosphorus-P",3.83]
["2020-10-12","BODt",9.6999999999999993]
["2020-10-12","BODf",8.6999999999999993]
["2020-10-12","CODt",48]
["2020-10-12","CODf",40]
["2020-10-12","Ca",94.262]
["2020-10-12","Total N",20.68]
["2020-10-12","Ammonia (as N)",2.84]
["2020-10-12","NO2-N",0.27300000000000002]
["2020-10-12","NO3 as N",1.68]
["2020-10-12","Phosphorus-Pf",1.94]
["2020-10-12","Phosphorus-P",3.83]
["2020-10-12","Total Alkalinity",90]
["2020-10-12","Kjeldahl Nitrogen",18.73]
["2020-10-12","TSS at 105°C",12.5]
["2020-10-12","TSS at 550°C",0]
["2020-10-12","TSS volatile",12.5]
["2020-10-14","BODt",35]
["2020-10-14","BODf",19]
["2020-10-14","CODt",105]
["2020-10-14","CODf",70]
["2020-10-14","Ca",99.867000000000004]
["2020-10-14","Total N",9.9]
["2020-10-14","Ammonia (as N)",2.21]
["2020-10-14","NO2-N",0.22800000000000001]
["2020-10-14","NO3 as N",2.1]
["2020-10-14","Phosphorus-Pf",1.67]
["2020-10-14","Phosphorus-P",2.91]
["2020-10-14","Total Alkalinity",70]
["2020-10-14","Kjeldahl Nitrogen",7.57]
["2020-10-14","TSS at 105°C",19.5]
["2020-10-14","TSS at 550°C",0]
["2020-10-14","TSS volatile",19.5]
["2020-10-19","Phosphorus-P",23.8]
["2020-10-19","BODt",20]
["2020-10-19","BODf",17]
["2020-10-19","CODt",110]
["2020-10-19","CODf",94]
["2020-10-19","Ca",106.532]
["2020-10-19","Total N",67.03]
["2020-10-19","Ammonia (as N)",49.72]
["2020-10-19","NO2-N",0.432]
["2020-10-19","NO3 as N",0]
["2020-10-19","Phosphorus-Pf",22.6]
["2020-10-19","Phosphorus-P",23.8]
["2020-10-19","Total Alkalinity",300]
["2020-10-19","Kjeldahl Nitrogen",66.599999999999994]
["2020-10-19","TSS at 105°C",0]
["2020-10-19","TSS at 550°C",0]
["2020-10-19","TSS volatile",0]
["2020-10-21","Sulfide",0.76]
["2020-10-21","BODt",23]
["2020-10-21","BODf",11]
["2020-10-21","CODt",140]
["2020-10-21","CODf",56]
["2020-10-21","Ca",179.50399999999999]
["2020-10-21","Total N",16.61]
["2020-10-21","Ammonia (as N)",9.9]
["2020-10-21","NO2-N",4.0000000000000001E-3]
["2020-10-21","NO3 as N",0.25]
["2020-10-21","Phosphorus-Pf",1.25]
["2020-10-21","Phosphorus-P",1.7]
["2020-10-21","Total Alkalinity",110]
["2020-10-21","Kjeldahl Nitrogen",16.36]
["2020-10-21","TSS at 105°C",46]
["2020-10-21","TSS at 550°C",0]
["2020-10-21","TSS volatile",46]
["2020-10-26","Phosphorus-P",2.7]
["2020-10-26","BODt",72]
["2020-10-26","BODf",40]
["2020-10-26","CODt",198]
["2020-10-26","CODf",79]
["2020-10-26","Ca",139.16399999999999]
["2020-10-26","Total N",29.34]
["2020-10-26","Ammonia (as N)",19.12]
["2020-10-26","NO2-N",0]
["2020-10-26","NO3 as N",0]
["2020-10-26","Phosphorus-Pf",2.2200000000000002]
["2020-10-26","Phosphorus-P",2.7]
["2020-10-26","Total Alkalinity",210]
["2020-10-26","Kjeldahl Nitrogen",29.34]
["2020-10-26","TSS at 105°C",60]
["2020-10-26","TSS at 550°C",0]
["2020-10-26","TSS volatile",60]
["2020-10-28","BODt",19]
["2020-10-28","BODf",3.2]
["2020-10-28","CODt",120]
["2020-10-28","CODf",42]
["2020-10-28","Ca",70.33]
["2020-10-28","Total N",20.98]
["2020-10-28","Ammonia (as N)",11.14]
["2020-10-28","NO2-N",0.09]
["2020-10-28","NO3 as N",1.4]
["2020-10-28","Phosphorus-Pf",1.1399999999999999]
["2020-10-28","Phosphorus-P",1.64]
["2020-10-28","Total Alkalinity",100]
["2020-10-28","Kjeldahl Nitrogen",19.489999999999998]
["2020-10-28","TSS at 105°C",26.5]
["2020-10-28","TSS at 550°C",0]
["2020-10-28","TSS volatile",26.5]
["2020-11-02","Chloride",575.79]
["2020-11-02","Fats and oils",14]
["2020-11-02","MBAS",2.2000000000000002]
["2020-11-02","Mineral oil",0]
["2020-11-02","Sulfate",126]
["2020-11-02","Phosphorus-P",2.34]
["2020-11-02","BODt",86]
["2020-11-02","BODf",26]
["2020-11-02","CODt",280]
["2020-11-02","CODf",85]
["2020-11-02","Ca",128.34399999999999]
["2020-11-02","Total N",23.25]
["2020-11-02","Ammonia (as N)",10.8]
["2020-11-02","NO2-N",0]
["2020-11-02","NO3 as N",0]
["2020-11-02","Phosphorus-Pf",1.23]
["2020-11-02","Phosphorus-P",2.34]
["2020-11-02","Total Alkalinity",160]
["2020-11-02","Kjeldahl Nitrogen",23.2]
["2020-11-02","TSS at 105°C",121]
["2020-11-02","TSS at 550°C",0]
["2020-11-02","TSS volatile",121]
["2020-11-09","Phosphorus-P",11.8]
["2020-11-09","BODt",55]
["2020-11-09","BODf",32]
["2020-11-09","CODt",340]
["2020-11-09","CODf",110]
["2020-11-09","Ca",117.60299999999999]
["2020-11-09","Total N",27.51]
["2020-11-09","Ammonia (as N)",17.12]
["2020-11-09","NO2-N",0]
["2020-11-09","NO3 as N",0]
["2020-11-09","Phosphorus-Pf",2.8]
["2020-11-09","Phosphorus-P",3.6]
["2020-11-09","Total Alkalinity",220]
["2020-11-09","Kjeldahl Nitrogen",27.51]
["2020-11-09","TSS at 105°C",63]
["2020-11-09","TSS at 550°C",0]
["2020-11-09","TSS volatile",63]
["2020-11-11","BODt",90]
["2020-11-11","BODf",60]
["2020-11-11","CODt",385]
["2020-11-11","CODf",140]
["2020-11-11","Ca",591.70100000000002]
["2020-11-11","Total N",28.32]
["2020-11-11","Ammonia (as N)",11.28]
["2020-11-11","NO2-N",2]
["2020-11-11","NO3 as N",3.91]
["2020-11-11","Phosphorus-Pf",0.42]
["2020-11-11","Phosphorus-P",0.46]
["2020-11-11","Total Alkalinity",200]
["2020-11-11","Kjeldahl Nitrogen",22.41]
["2020-11-11","TSS at 105°C",98]
["2020-11-11","TSS at 550°C",0]
["2020-11-11","TSS volatile",98]
["2020-11-16","Phosphorus-P",7.5]
["2020-11-16","BODt",85]
["2020-11-16","BODf",49]
["2020-11-16","CODt",285]
["2020-11-16","CODf",105]
["2020-11-16","Ca",115.843]
["2020-11-16","Total N",26.2]
["2020-11-16","Ammonia (as N)",16.920000000000002]
["2020-11-16","NO2-N",0]
["2020-11-16","NO3 as N",0]
["2020-11-16","Phosphorus-Pf",6.45]
["2020-11-16","Phosphorus-P",7.25]
["2020-11-16","Total Alkalinity",180]
["2020-11-16","Kjeldahl Nitrogen",26.2]
["2020-11-16","TSS at 105°C",63.5]
["2020-11-16","TSS at 550°C",0]
["2020-11-16","TSS volatile",63.5]
["2020-11-16","Sulfide",1.33]
["2020-11-18","BODt",22]
["2020-11-18","BODf",15.2]
["2020-11-18","CODt",68]
["2020-11-18","CODf",42]
["2020-11-18","Ca",84.233000000000004]
["2020-11-18","Total N",10.31]
["2020-11-18","Ammonia (as N)",5.47]
["2020-11-18","NO2-N",0]
["2020-11-18","NO3 as N",0]
["2020-11-18","Phosphorus-Pf",1.02]
["2020-11-18","Phosphorus-P",1.27]
["2020-11-18","Total Alkalinity",100]
["2020-11-18","Kjeldahl Nitrogen",10.31]
["2020-11-18","TSS at 105°C",12.5]
["2020-11-18","TSS at 550°C",0]
["2020-11-18","TSS volatile",12.5]
["2020-11-23","Phosphorus-P",7.85]
["2020-11-23","BODt",310]
["2020-11-23","BODf",160]
["2020-11-23","CODt",595]
["2020-11-23","CODf",291]
["2020-11-23","Ca",60.953000000000003]
["2020-11-23","Total N",69.92]
["2020-11-23","Ammonia (as N)",45.94]
["2020-11-23","NO2-N",0]
["2020-11-23","NO3 as N",0]
["2020-11-23","Phosphorus-Pf",7]
["2020-11-23","Phosphorus-P",7.85]
["2020-11-23","Total Alkalinity",310]
["2020-11-23","Kjeldahl Nitrogen",69.92]
["2020-11-23","TSS at 105°C",176]
["2020-11-23","TSS at 550°C",0]
["2020-11-23","TSS volatile",176]
["2020-11-26","BODt",259]
["2020-11-26","BODf",68]
["2020-11-26","CODt",425]
["2020-11-26","CODf",120]
["2020-11-26","Ca",53.744999999999997]
["2020-11-26","Total N",51.81]
["2020-11-26","Ammonia (as N)",35.35]
["2020-11-26","NO2-N",0]
["2020-11-26","NO3 as N",0]
["2020-11-26","Phosphorus-Pf",5.55]
["2020-11-26","Phosphorus-P",6.45]
["2020-11-26","Total Alkalinity",250]
["2020-11-26","Kjeldahl Nitrogen",51.81]
["2020-11-26","TSS at 105°C",115]
["2020-11-26","TSS at 550°C",0]
["2020-11-26","TSS volatile",115]
["2020-11-30","Phosphorus-P",7.45]
["2020-11-30","BODt",204]
["2020-11-30","BODf",66]
["2020-11-30","CODt",370]
["2020-11-30","CODf",110]
["2020-12-03","Sulfide",1.9]
["2020-12-07","Phosphorus-P",6.5]
["2020-12-03","BODt",308]
["2020-12-03","BODf",126]
["2020-12-03","CODt",620]
["2020-12-03","CODf",268]
["2020-12-03","Ca",52.49]
["2020-12-03","Total N",59.06]
["2020-12-03","Ammonia (as N)",45.8]
["2020-12-03","NO2-N",0]
["2020-12-03","NO3 as N",0]
["2020-12-03","Phosphorus-Pf",5.7]
["2020-12-03","Phosphorus-P",7]
["2020-12-03","Total Alkalinity",290]
["2020-12-03","Kjeldahl Nitrogen",59.06]
["2020-12-03","TSS at 105°C",152.5]
["2020-12-03","TSS at 550°C",0]
["2020-12-03","TSS volatile",152.5]
["2020-12-03","Chloride",294.63]
["2020-12-03","Fats and oils",47.5]
["2020-12-03","MBAS",2.4]
["2020-12-03","Mineral oil",0]
["2020-12-03","Sulfate",21]
["2020-12-07","BODt",222]
["2020-12-07","BODf",72]
["2020-12-07","CODt",450]
["2020-12-07","CODf",130]
["2020-12-07","Ca",57.006999999999998]
["2020-12-07","Total N",49.93]
["2020-12-07","Ammonia (as N)",30.19]
["2020-12-07","NO2-N",0]
["2020-12-07","NO3 as N",0]
["2020-12-07","Phosphorus-Pf",5.35]
["2020-12-07","Phosphorus-P",6.3]
["2020-12-07","Total Alkalinity",230]
["2020-12-07","Kjeldahl Nitrogen",49.93]
["2020-12-07","TSS at 105°C",110]
["2020-12-07","TSS at 550°C",0]
["2020-12-07","TSS volatile",110]
["2020-12-09","BODt",283]
["2020-12-09","BODf",96]
["2020-12-09","CODt",520]
["2020-12-09","CODf",180]
["2020-12-09","Ca",55.402000000000001]
["2020-12-09","Total N",73.66]
["2020-12-09","Ammonia (as N)",55.88]
["2020-12-09","NO2-N",0]
["2020-12-09","NO3 as N",0]
["2020-12-09","Phosphorus-Pf",6.4]
["2020-12-09","Phosphorus-P",7.75]
["2020-12-09","Total Alkalinity",320]
["2020-12-09","Kjeldahl Nitrogen",73.66]
["2020-12-09","TSS at 105°C",148.5]
["2020-12-09","TSS at 550°C",0]
["2020-12-09","TSS volatile",148.5]
["2020-12-14","BODt",212]
["2020-12-14","BODf",83]
["2020-12-14","CODt",485]
["2020-12-14","CODf",155]
["2020-12-14","Ca",65.248999999999995]
["2020-12-14","Total N",59.84]
["2020-12-14","Ammonia (as N)",44.77]
["2020-12-14","NO2-N",0]
["2020-12-14","NO3 as N",0]
["2020-12-14","Phosphorus-Pf",8.1]
["2020-12-14","Phosphorus-P",9.6]
["2020-12-14","Total Alkalinity",280]
["2020-12-14","Kjeldahl Nitrogen",59.84]
["2020-12-14","TSS at 105°C",110]
["2020-12-14","TSS at 550°C",0]
["2020-12-14","TSS volatile",110]
["2020-12-17","BODt",197]
["2020-12-17","BODf",67]
["2020-12-17","CODt",340]
["2020-12-17","CODf",110]
["2020-12-17","Ca",52.606999999999999]
["2020-12-17","Total N",45.74]
["2020-12-17","Ammonia (as N)",29.99]
["2020-12-17","NO2-N",0]
["2020-12-17","NO3 as N",0]
["2020-12-17","Phosphorus-Pf",4.3]
["2020-12-17","Phosphorus-P",4.9000000000000004]
["2020-12-17","Total Alkalinity",220]
["2020-12-17","Kjeldahl Nitrogen",45.87]
["2020-12-17","TSS at 105°C",73]
["2020-12-17","TSS at 550°C",0]
["2020-12-17","TSS volatile",73]
["2020-12-23","BODt",231]
["2020-12-23","BODf",58]
["2020-12-23","CODt",430]
["2020-12-23","CODf",110]
["2020-12-23","Ca",65.459000000000003]
["2020-12-23","Total N",31.18]
["2020-12-23","Ammonia (as N)",15.75]
["2020-12-23","NO2-N",0]
["2020-12-23","NO3 as N",0]
["2020-12-23","Phosphorus-Pf",2.38]
["2020-12-23","Phosphorus-P",3.48]
["2020-12-23","Total Alkalinity",160]
["2020-12-23","Kjeldahl Nitrogen",31.18]
["2020-12-23","TSS at 105°C",163]
["2020-12-23","TSS at 550°C",0]
["2020-12-23","TSS volatile",163]
["2020-12-28","Phosphorus-P",5.15]
["2020-12-28","BODt",200]
["2020-12-28","BODf",67]
["2020-12-28","CODt",435]
["2020-12-28","CODf",160]
["2020-12-28","Ca",59.637]
["2020-12-28","Total N",26.04]
["2020-12-28","Ammonia (as N)",17.12]
["2020-12-28","NO2-N",0]
["2020-12-28","NO3 as N",0]
["2020-12-28","Phosphorus-Pf",3.02]
["2020-12-28","Phosphorus-P",4.6399999999999997]
["2020-12-28","Total Alkalinity",200]
["2020-12-28","Kjeldahl Nitrogen",26.04]
["2020-12-28","TSS at 105°C",92]
["2020-12-28","TSS at 550°C",0]
["2020-12-28","TSS volatile",92]
["2020-12-31","BODt",129]
["2020-12-31","BODf",46]
["2020-12-31","CODt",240]
["2020-12-31","CODf",98]
["2020-12-31","Ca",60.118000000000002]
["2020-12-31","Total N",15.95]
["2020-12-31","Ammonia (as N)",11.76]
["2020-12-31","NO2-N",0]
["2020-12-31","NO3 as N",0]
["2020-12-31","Phosphorus-Pf",4.6500000000000004]
["2020-12-31","Phosphorus-P",5.75]
["2020-12-31","Total Alkalinity",180]
["2020-12-31","Kjeldahl Nitrogen",15.95]
["2020-12-31","TSS at 105°C",52]
["2020-12-31","TSS at 550°C",0]
["2020-12-31","TSS volatile",52]
["2021-01-04","Chloride",205.74]
["2021-01-04","Fats and oils",36]
["2021-01-04","MBAS",1.8]
["2021-01-04","Mineral oil",0]
["2021-01-04","Sulfate",74]
["2021-01-04","Phosphorus-P",2.1]
["2021-01-04","BODt",167]
["2021-01-04","BODf",58]
["2021-01-04","CODt",430]
["2021-01-04","CODf",120]
["2021-01-04","Ca",55.682000000000002]
["2021-01-04","Total N",15.93]
["2021-01-04","Ammonia (as N)",6.67]
["2021-01-04","NO2-N",0]
["2021-01-04","NO3 as N",0]
["2021-01-04","Phosphorus-Pf",1.52]
["2021-01-04","Phosphorus-P",2.1]
["2021-01-04","Total Alkalinity",90]
["2021-01-04","Kjeldahl Nitrogen",15.93]
["2021-01-04","TSS at 105°C",117]
["2021-01-04","TSS at 550°C",0]
["2021-01-04","TSS volatile",117]
["2021-01-06","Sulfide",3.43]
["2021-01-06","BODt",47]
["2021-01-06","BODf",17]
["2021-01-06","CODt",120]
["2021-01-06","CODf",52]
["2021-01-06","Ca",54.609000000000002]
["2021-01-06","Total N",16.100000000000001]
["2021-01-06","Ammonia (as N)",9.01]
["2021-01-06","NO2-N",0]
["2021-01-06","NO3 as N",0]
["2021-01-06","Phosphorus-Pf",2.04]
["2021-01-06","Phosphorus-P",2.38]
["2021-01-06","Total Alkalinity",150]
["2021-01-06","Kjeldahl Nitrogen",16.100000000000001]
["2021-01-06","TSS at 105°C",24.5]
["2021-01-06","TSS at 550°C",0]
["2021-01-06","TSS volatile",24.5]
["2021-01-11","Phosphorus-P",0.9]
["2021-01-11","BODt",57]
["2021-01-11","BODf",16]
["2021-01-11","CODt",120]
["2021-01-11","CODf",36]
["2021-01-11","Ca",67.207999999999998]
["2021-01-11","Total N",8.8000000000000007]
["2021-01-11","Ammonia (as N)",1.51]
["2021-01-11","NO2-N",0]
["2021-01-11","NO3 as N",0.14000000000000001]
["2021-01-11","Phosphorus-Pf",0.42]
["2021-01-11","Phosphorus-P",0.96]
["2021-01-11","Total Alkalinity",50]
["2021-01-11","Kjeldahl Nitrogen",8.66]
["2021-01-11","TSS at 105°C",55]
["2021-01-11","TSS at 550°C",0]
["2021-01-11","TSS volatile",55]
["2021-01-13","BODt",83]
["2021-01-13","BODf",27]
["2021-01-13","CODt",180]
["2021-01-13","CODf",60]
["2021-01-13","Ca",57.857999999999997]
["2021-01-13","Total N",18.2]
["2021-01-13","Ammonia (as N)",10.87]
["2021-01-13","NO2-N",0]
["2021-01-13","NO3 as N",0]
["2021-01-13","Phosphorus-Pf",2.2000000000000002]
["2021-01-13","Phosphorus-P",2.86]
["2021-01-13","Total Alkalinity",160]
["2021-01-13","Kjeldahl Nitrogen",18.2]
["2021-01-13","TSS at 105°C",50]
["2021-01-13","TSS at 550°C",0]
["2021-01-13","TSS volatile",50]
["2021-01-18","Phosphorus-P",0.97]
["2021-01-18","BODt",67]
["2021-01-18","BODf",9.1]
["2021-01-18","CODt",160]
["2021-01-18","CODf",40]
["2021-01-18","Ca",49.683]
["2021-01-18","Total N",9.52]
["2021-01-18","Ammonia (as N)",3.71]
["2021-01-18","NO2-N",6.0000000000000001E-3]
["2021-01-18","NO3 as N",0]
["2021-01-18","Phosphorus-Pf",0.81]
["2021-01-18","Phosphorus-P",1]
["2021-01-18","Total Alkalinity",50]
["2021-01-18","Kjeldahl Nitrogen",9.51]
["2021-01-18","TSS at 105°C",39]
["2021-01-18","TSS at 550°C",0]
["2021-01-18","TSS volatile",39]
["2021-01-20","Sulfide",2.1]
["2021-01-25","Phosphorus-P",1.71]
["2021-01-25","BODt",31]
["2021-01-25","BODf",10]
["2021-01-25","CODt",103]
["2021-01-25","CODf",40]
["2021-01-25","Ca",50.773000000000003]
["2021-01-25","Total N",15.25]
["2021-01-25","Ammonia (as N)",8.0500000000000007]
["2021-01-25","NO2-N",0]
["2021-01-25","NO3 as N",0]
["2021-01-25","Phosphorus-Pf",1.45]
["2021-01-25","Phosphorus-P",1.77]
["2021-01-25","Total Alkalinity",110]
["2021-01-25","Kjeldahl Nitrogen",15.25]
["2021-01-25","TSS at 105°C",24]
["2021-01-25","TSS at 550°C",0]
["2021-01-28","BODt",23]
["2021-01-28","BODf",2.8]
["2021-01-28","CODt",90]
["2021-01-28","CODf",0]
["2021-01-28","Ca",54.076999999999998]
["2021-01-28","Total N",18.54]
["2021-01-28","Ammonia (as N)",5.35]
["2021-01-28","NO2-N",8.9999999999999993E-3]
["2021-01-28","NO3 as N",0]
["2021-01-28","Phosphorus-Pf",7.4999999999999997E-2]
["2021-01-28","Phosphorus-P",1.18]
["2021-01-28","Total Alkalinity",100]
["2021-01-28","Kjeldahl Nitrogen",18.57]
["2021-01-28","TSS at 105°C",27]
["2021-01-28","TSS at 550°C",0]
["2021-01-28","TSS volatile",27]
["2021-02-01","Phosphorus-P",22.5]
["2021-02-01","BODt",78]
["2021-02-01","BODf",26]
["2021-02-01","CODt",250]
["2021-02-01","CODf",70]
["2021-02-01","Ca",77.352000000000004]
["2021-02-01","Total N",49.8]
["2021-02-01","Ammonia (as N)",36.93]
["2021-02-01","NO2-N",0.13100000000000001]
["2021-02-01","NO3 as N",3.77]
["2021-02-01","Phosphorus-Pf",21.5]
["2021-02-01","Phosphorus-P",22.3]
["2021-02-01","Total Alkalinity",260]
["2021-02-01","Kjeldahl Nitrogen",45.9]
["2021-02-01","TSS at 105°C",177]
["2021-02-01","TSS at 550°C",106]
["2021-02-01","TSS volatile",71]
["2021-02-01","Chloride",304.56]
["2021-02-01","Fats and oils",0]
["2021-02-01","MBAS",1.5]
["2021-02-01","Mineral oil",0]
["2021-02-01","Sulfate",63]
["2021-02-03","BODt",16]
["2021-02-03","BODf",5.8]
["2021-02-03","CODt",120]
["2021-02-03","CODf",55]
["2021-02-03","Ca",59.267000000000003]
["2021-02-03","Total N",21.28]
["2021-02-03","Ammonia (as N)",8.8000000000000007]
["2021-02-03","NO2-N",0.30599999999999999]
["2021-02-03","NO3 as N",1.48]
["2021-02-03","Phosphorus-Pf",1.86]
["2021-02-03","Phosphorus-P",2.23]
["2021-02-03","Total Alkalinity",70]
["2021-02-03","Kjeldahl Nitrogen",19.489999999999998]
["2021-02-03","TSS at 105°C",21]
["2021-02-03","TSS at 550°C",0]
["2021-02-03","TSS volatile",21]
["2021-02-08","Phosphorus-P",2.77]
["2021-02-08","BODt",70]
["2021-02-08","BODf",23]
["2021-02-08","CODt",190]
["2021-02-08","CODf",98]
["2021-02-08","Ca",57.098999999999997]
["2021-02-08","Total N",16.55]
["2021-02-08","Ammonia (as N)",4.6100000000000003]
["2021-02-08","NO2-N",0]
["2021-02-08","NO3 as N",1.72]
["2021-02-08","Phosphorus-Pf",2.12]
["2021-02-08","Phosphorus-P",2.64]
["2021-02-08","Total Alkalinity",140]
["2021-02-08","Kjeldahl Nitrogen",14.83]
["2021-02-08","TSS at 105°C",32]
["2021-02-08","TSS at 550°C",0]
["2021-02-08","TSS volatile",32]
["2021-02-15","Phosphorus-P",6.35]
["2021-02-15","BODt",14]
["2021-02-15","BODf",5.2]
["2021-02-15","CODt",58]
["2021-02-15","CODf",0]
["2021-02-15","Ca",60.802]
["2021-02-15","Total N",16.75]
["2021-02-15","Ammonia (as N)",7.01]
["2021-02-15","NO2-N",2.4E-2]
["2021-02-15","NO3 as N",6]
["2021-02-15","Phosphorus-Pf",5.4]
["2021-02-15","Phosphorus-P",6.45]
["2021-02-15","Total Alkalinity",60]
["2021-02-15","Kjeldahl Nitrogen",10.73]
["2021-02-15","TSS at 105°C",14.5]
["2021-02-15","TSS at 550°C",0]
["2021-02-15","TSS volatile",14.5]
["2021-02-22","Phosphorus-P",1.95]
["2021-02-22","BODt",82]
["2021-02-22","BODf",31]
["2021-02-22","CODt",350]
["2021-02-22","CODf",165]
["2021-02-22","Ca",273.80599999999998]
["2021-02-22","Total N",16.53]
["2021-02-22","Ammonia (as N)",10.32]
["2021-02-22","NO2-N",0]
["2021-02-22","NO3 as N",0]
["2021-02-22","Phosphorus-Pf",0.72]
["2021-02-22","Phosphorus-P",2.02]
["2021-02-22","Total Alkalinity",140]
["2021-02-22","Kjeldahl Nitrogen",16.53]
["2021-02-22","TSS at 105°C",60]
["2021-02-22","TSS at 550°C",0]
["2021-02-22","TSS volatile",60]
["2021-02-24","BODt",161]
["2021-02-24","BODf",87]
["2021-02-24","CODt",280]
["2021-02-24","CODf",150]
["2021-02-24","Ca",57.606000000000002]
["2021-02-24","Total N",29.01]
["2021-02-24","Ammonia (as N)",19.809999999999999]
["2021-02-24","NO2-N",0]
["2021-02-24","NO3 as N",0]
["2021-02-24","Phosphorus-Pf",3.96]
["2021-02-24","Phosphorus-P",4.5199999999999996]
["2021-02-24","Total Alkalinity",200]
["2021-02-24","Kjeldahl Nitrogen",29.01]
["2021-02-24","TSS at 105°C",49]
["2021-02-24","TSS at 550°C",0]
["2021-02-24","TSS volatile",49]
["2021-03-01","Chloride",394.19]
["2021-03-01","Fats and oils",35]
["2021-03-01","MBAS",1.3]
["2021-03-01","Mineral oil",0]
["2021-03-01","Sulfate",22]
["2021-03-01","Phosphorus-P",7.7]
["2021-03-01","BODt",228]
["2021-03-01","BODf",71]
["2021-03-01","CODt",420]
["2021-03-01","CODf",160]
["2021-03-01","Ca",67.933000000000007]
["2021-03-01","Total N",53.62]
["2021-03-01","Ammonia (as N)",38.26]
["2021-03-01","NO2-N",0]
["2021-03-01","NO3 as N",0]
["2021-03-01","Phosphorus-Pf",6.7]
["2021-03-01","Phosphorus-P",9.1999999999999993]
["2021-03-01","Total Alkalinity",250]
["2021-03-01","Kjeldahl Nitrogen",53.62]
["2021-03-01","TSS at 105°C",92]
["2021-03-01","TSS at 550°C",0]
["2021-03-01","TSS volatile",92]
["2021-03-03","Sulfide",5.52]
["2021-03-03","BODt",290]
["2021-03-03","BODf",67]
["2021-03-03","CODt",575]
["2021-03-03","CODf",195]
["2021-03-03","Ca",55.322000000000003]
["2021-03-03","Total N",66.16]
["2021-03-03","Ammonia (as N)",47.11]
["2021-03-03","NO2-N",0]
["2021-03-03","NO3 as N",0]
["2021-03-03","Phosphorus-Pf",7.25]
["2021-03-03","Phosphorus-P",8.85]
["2021-03-03","Total Alkalinity",270]
["2021-03-03","Kjeldahl Nitrogen",66.16]
["2021-03-03","TSS at 105°C",135.5]
["2021-03-03","TSS at 550°C",0]
["2021-03-03","TSS volatile",135.5]
["2021-03-08","Phosphorus-P",8.15]
["2021-03-08","BODt",240]
["2021-03-08","BODf",88]
["2021-03-08","CODt",460]
["2021-03-08","CODf",165]
["2021-03-08","Ca",60.948]
["2021-03-08","Total N",56.41]
["2021-03-08","Ammonia (as N)",43.05]
["2021-03-08","NO2-N",0]
["2021-03-08","NO3 as N",0]
["2021-03-08","Phosphorus-Pf",7.55]
["2021-03-08","Phosphorus-P",8]
["2021-03-08","Total Alkalinity",270]
["2021-03-08","Kjeldahl Nitrogen",56.41]
["2021-03-08","TSS at 105°C",137]
["2021-03-08","TSS at 550°C",11]
["2021-03-08","TSS volatile",126]
["2021-03-15","Phosphorus-P",9.5500000000000007]
["2021-03-15","BODt",344]
["2021-03-15","BODf",96]
["2021-03-15","CODt",640]
["2021-03-15","CODf",200]
["2021-03-15","Ca",62.563000000000002]
["2021-03-15","Total N",77.03]
["2021-03-15","Ammonia (as N)",53.03]
["2021-03-15","NO2-N",0]
["2021-03-15","NO3 as N",0]
["2021-03-15","Phosphorus-Pf",8.1]
["2021-03-15","Phosphorus-P",9.75]
["2021-03-15","Total Alkalinity",320]
["2021-03-15","Kjeldahl Nitrogen",77.03]
["2021-03-15","TSS at 105°C",145.5]
["2021-03-15","TSS at 550°C",0]
["2021-03-15","TSS volatile",145.5]
["2021-03-17","Sulfide",5.33]
["2021-03-17","BODt",188]
["2021-03-17","BODf",79]
["2021-03-17","CODt",390]
["2021-03-17","CODf",175]
["2021-03-17","Ca",64.578000000000003]
["2021-03-17","Total N",48.72]
["2021-03-17","Ammonia (as N)",34.729999999999997]
["2021-03-17","NO2-N",0]
["2021-03-17","NO3 as N",0]
["2021-03-17","Phosphorus-Pf",4.4800000000000004]
["2021-03-17","Phosphorus-P",6.02]
["2021-03-17","Total Alkalinity",250]
["2021-03-17","Kjeldahl Nitrogen",48.72]
["2021-03-17","TSS at 105°C",78.5]
["2021-03-17","TSS at 550°C",0]
["2021-03-17","TSS volatile",78.5]
["2021-03-22","Phosphorus-P",10.75]
["2021-03-22","BODt",196]
["2021-03-22","BODf",114]
["2021-03-22","CODt",475]
["2021-03-22","CODf",280]
["2021-03-22","Ca",90.590999999999994]
["2021-03-22","Total N",74.53]
["2021-03-22","Ammonia (as N)",48.83]
["2021-03-22","NO2-N",0]
["2021-03-22","NO3 as N",0]
["2021-03-22","Phosphorus-Pf",11.4]
["2021-03-22","Phosphorus-P",13.9]
["2021-03-22","Total Alkalinity",330]
["2021-03-22","Kjeldahl Nitrogen",74.53]
["2021-03-22","TSS at 105°C",80]
["2021-03-22","TSS at 550°C",0]
["2021-03-22","TSS volatile",80]
["2021-03-24","BODt",374]
["2021-03-24","BODf",130]
["2021-03-24","CODt",640]
["2021-03-24","CODf",250]
["2021-03-24","Ca",84.031999999999996]
["2021-03-24","Total N",38.57]
["2021-03-24","Ammonia (as N)",24.14]
["2021-03-24","NO2-N",0]
["2021-03-24","NO3 as N",0]
["2021-03-24","Phosphorus-Pf",5.0199999999999996]
["2021-03-24","Phosphorus-P",5.92]
["2021-03-24","Total Alkalinity",200]
["2021-03-24","Kjeldahl Nitrogen",38.57]
["2021-03-24","TSS at 105°C",131]
["2021-03-24","TSS at 550°C",0]
["2021-03-24","TSS volatile",131]
["2021-03-29","Phosphorus-P",10.85]
["2021-03-29","BODt",226]
["2021-03-29","BODf",94]
["2021-03-29","CODt",450]
["2021-03-29","CODf",145]
["2021-03-29","Ca",74.622]
["2021-03-29","Total N",63.78]
["2021-03-29","Ammonia (as N)",44.56]
["2021-03-29","NO2-N",0]
["2021-03-29","NO3 as N",0]
["2021-03-29","Phosphorus-Pf",10.85]
["2021-03-29","Phosphorus-P",12.85]
["2021-03-29","Total Alkalinity",300]
["2021-03-29","Kjeldahl Nitrogen",63.78]
["2021-03-29","TSS at 105°C",203.5]
["2021-03-29","TSS at 550°C",45]
["2021-03-29","TSS volatile",158.5]
["2021-03-31","BODt",155]
["2021-03-31","BODf",69]
["2021-03-31","CODt",590]
["2021-03-31","CODf",170]
["2021-03-31","Ca",85.858999999999995]
["2021-03-31","Total N",74.790000000000006]
["2021-03-31","Ammonia (as N)",47.63]
["2021-03-31","NO2-N",0]
["2021-03-31","NO3 as N",0]
["2021-03-31","Phosphorus-Pf",9.5500000000000007]
["2021-03-31","Phosphorus-P",13.35]
["2021-03-31","Total Alkalinity",280]
["2021-03-31","Kjeldahl Nitrogen",74.790000000000006]
["2021-03-31","TSS at 105°C",375]
["2021-03-31","TSS at 550°C",52]
["2021-03-31","TSS volatile",323]
["2021-04-06","Chloride",764.53]
["2021-04-06","Fats and oils",100]
["2021-04-06","MBAS",1.95]
["2021-04-06","Mineral oil",0]
["2021-04-06","Sulfate",26]
["2021-04-06","Phosphorus-P",9.75]
["2021-04-06","BODt",476]
["2021-04-06","BODf",96]
["2021-04-06","CODt",774]
["2021-04-06","CODf",180]
["2021-04-06","Ca",112.839]
["2021-04-06","Total N",61.66]
["2021-04-06","Ammonia (as N)",36.369999999999997]
["2021-04-06","NO2-N",0]
["2021-04-06","NO3 as N",0]
["2021-04-06","Phosphorus-Pf",6.9]
["2021-04-06","Phosphorus-P",9.4]
["2021-04-06","Total Alkalinity",220]
["2021-04-06","Kjeldahl Nitrogen",61.66]
["2021-04-06","TSS at 105°C",202]
["2021-04-06","TSS at 550°C",0]
["2021-04-06","TSS volatile",202]
["2021-04-07","BODt",367]
["2021-04-07","BODf",144]
["2021-04-07","CODt",750]
["2021-04-07","CODf",285]
["2021-04-07","Ca",57.222999999999999]
["2021-04-07","Total N",92.72]
["2021-04-07","Ammonia (as N)",65.77]
["2021-04-07","NO2-N",0]
["2021-04-07","NO3 as N",0]
["2021-04-07","Phosphorus-Pf",7.55]
["2021-04-07","Phosphorus-P",9.65]
["2021-04-07","Total Alkalinity",330]
["2021-04-07","Kjeldahl Nitrogen",92.72]
["2021-04-07","TSS at 105°C",129.5]
["2021-04-07","TSS at 550°C",0]
["2021-04-07","TSS volatile",129.5]
["2021-04-12","Phosphorus-P",7.4]
["2021-04-12","BODt",256]
["2021-04-12","BODf",80]
["2021-04-12","CODt",545]
["2021-04-12","CODf",200]
["2021-04-12","Ca",67.117000000000004]
["2021-04-12","Total N",49.85]
["2021-04-12","Ammonia (as N)",30.81]
["2021-04-12","NO2-N",0]
["2021-04-12","NO3 as N",0]
["2021-04-12","Phosphorus-Pf",5.9]
["2021-04-12","Phosphorus-P",8.25]
["2021-04-12","Total Alkalinity",280]
["2021-04-12","Kjeldahl Nitrogen",49.85]
["2021-04-12","TSS at 105°C",144]
["2021-04-12","TSS at 550°C",0]
["2021-04-12","TSS volatile",144]
["2021-04-14","BODt",282]
["2021-04-14","BODf",91]
["2021-04-14","CODt",540]
["2021-04-14","CODf",278]
["2021-04-14","Ca",68]
["2021-04-14","Total N",38.39]
["2021-04-14","Ammonia (as N)",23.86]
["2021-04-14","NO2-N",0]
["2021-04-14","NO3 as N",0]
["2021-04-14","Phosphorus-Pf",5.0999999999999996]
["2021-04-14","Phosphorus-P",5.9]
["2021-04-14","Total Alkalinity",200]
["2021-04-14","Kjeldahl Nitrogen",38.39]
["2021-04-14","TSS at 105°C",107]
["2021-04-14","TSS at 550°C",0]
["2021-04-14","TSS volatile",107]
["2021-04-19","BODt",305]
["2021-04-19","BODf",90]
["2021-04-19","CODt",650]
["2021-04-19","CODf",187]
["2021-04-19","Ca",68.019000000000005]
["2021-04-19","Total N",46.42]
["2021-04-19","Ammonia (as N)",30.6]
["2021-04-19","NO2-N",0]
["2021-04-19","NO3 as N",0]
["2021-04-19","Phosphorus-Pf",4.8600000000000003]
["2021-04-19","Phosphorus-P",7.4]
["2021-04-19","Total Alkalinity",250]
["2021-04-19","Kjeldahl Nitrogen",46.42]
["2021-04-19","TSS at 105°C",199.5]
["2021-04-19","TSS at 550°C",25]
["2021-04-19","TSS volatile",174.5]
["2021-04-21","Sulfide",6.67]
["2021-04-21","Phosphorus-P",7.45]
["2021-04-21","BODt",383]
["2021-04-21","BODf",133]
["2021-04-21","CODt",710]
["2021-04-21","CODf",240]
["2021-04-21","Ca",90.462000000000003]
["2021-04-21","Total N",59.84]
["2021-04-21","Ammonia (as N)",43.05]
["2021-04-21","NO2-N",0]
["2021-04-21","NO3 as N",0]
["2021-04-21","Phosphorus-Pf",10.25]
["2021-04-21","Phosphorus-P",11.7]
["2021-04-21","Total Alkalinity",240]
["2021-04-21","Kjeldahl Nitrogen",59.84]
["2021-04-21","TSS at 105°C",223]
["2021-04-21","TSS at 550°C",6.5]
["2021-04-21","TSS volatile",216.5]
["2020-12-03","Ag",0]
["2020-12-03","Al",0.68600000000000005]
["2020-12-03","As",0]
["2020-12-03","B",0.46500000000000002]
["2020-12-03","Ba",0]
["2020-12-03","Be",0]
["2020-12-03","Ca",48.469000000000001]
["2020-12-03","Cd",0]
["2020-12-03","Co",0]
["2020-12-03","Cr",0]
["2020-12-03","Cu",9.0999999999999998E-2]
["2020-12-03","Fe",1.0449999999999999]
["2020-12-03","Hg",0]
["2020-12-03","K",23.463000000000001]
["2020-12-03","Li",0]
["2020-12-03","Mg",21.303000000000001]
["2020-12-03","Mn",3.3000000000000002E-2]
["2020-12-03","Mo",0]
["2020-12-03","Na",105.209]
["2020-12-03","Ni",0]
["2020-12-03","Phosphorus-P",5.548]
["2020-12-03","Pb",0]
["2020-12-03","S",18.315999999999999]
["2020-12-03","Sb",0]
["2020-12-03","Se",0]
["2020-12-03","Si",1.7669999999999999]
["2020-12-03","Sn",0]
["2020-12-03","Sr",0.76100000000000001]
["2020-12-03","Ti",0]
["2020-12-03","Tl",0]
["2020-12-03","V",0]
["2020-12-03","W",0]
["2020-12-03","Zn",0.20300000000000001]
["2020-06-01","Ag",0]
["2020-06-01","Al",0.58199999999999996]
["2020-06-01","As",0]
["2020-06-01","B",0.86499999999999999]
["2020-06-01","Ba",0.187]
["2020-06-01","Be",0]
["2020-06-01","Ca",211.345]
["2020-06-01","Cd",0]
["2020-06-01","Co",0]
["2020-06-01","Cr",0]
["2020-06-01","Cu",0]
["2020-06-01","Fe",1.3819999999999999]
["2020-06-01","Hg",0]
["2020-06-01","K",96.007999999999996]
["2020-06-01","Li",0.23400000000000001]
["2020-06-01","Mg",325.84199999999998]
["2020-06-01","Mn",0.11799999999999999]
["2020-06-01","Mo",0]
["2020-06-01","Na",329.69499999999999]
["2020-06-01","Ni",0]
["2020-06-01","Phosphorus-P",4.5529999999999999]
["2020-06-01","Pb",0]
["2020-06-01","S",30.861999999999998]
["2020-06-01","Sb",0]
["2020-06-01","Se",0]
["2020-06-01","Si",2.7530000000000001]
["2020-06-01","Sn",0]
["2020-06-01","Sr",3.7029999999999998]
["2020-06-01","Ti",0]
["2020-06-01","Tl",0]
["2020-06-01","V",0]
["2020-06-01","W",0]
["2020-06-01","Zn",9.5000000000000001E-2]
["2021-04-26","BODt",380]
["2021-04-26","BODf",120]
["2021-04-26","CODt",790]
["2021-04-26","CODf",210]
["2021-04-26","Ca",83.308000000000007]
["2021-04-26","Total N",87.79]
["2021-04-26","Ammonia (as N)",32.89]
["2021-04-26","NO2-N",0]
["2021-04-26","NO3 as N",0]
["2021-04-26","Phosphorus-Pf",6.25]
["2021-04-26","Phosphorus-P",7.8]
["2021-04-26","Total Alkalinity",300]
["2021-04-26","Kjeldahl Nitrogen",87.79]
["2021-04-26","TSS at 105°C",345.5]
["2021-04-26","TSS at 550°C",107.5]
["2021-04-26","TSS volatile",238]
["2021-04-28","BODt",266]
["2021-04-28","BODf",110]
["2021-04-28","CODt",525]
["2021-04-28","CODf",330]
["2021-04-28","Ca",79.004999999999995]
["2021-04-28","Total N",52.32]
["2021-04-28","Ammonia (as N)",40.229999999999997]
["2021-04-28","NO2-N",0]
["2021-04-28","NO3 as N",0]
["2021-04-28","Phosphorus-Pf",5.45]
["2021-04-28","Phosphorus-P",5.6]
["2021-04-28","Total Alkalinity",250]
["2021-04-28","Kjeldahl Nitrogen",52.32]
["2021-04-28","TSS at 105°C",83.5]
["2021-04-28","TSS at 550°C",13.5]
["2021-04-28","TSS volatile",70]
["2021-05-03","Chloride",535.15]
["2021-05-03","Fats and oils",275.5]
["2021-05-03","MBAS",3.15]
["2021-05-03","Mineral oil",8.5]
["2021-05-03","Sulfate",77]
["2021-05-03","Phosphorus-P",9.0500000000000007]
["2021-05-03","BODt",633]
["2021-05-03","BODf",97]
["2021-05-03","CODt",1270]
["2021-05-03","CODf",190]
["2021-05-03","Ca",88.257000000000005]
["2021-05-03","Total N",78.63]
["2021-05-03","Ammonia (as N)",38.26]
["2021-05-03","NO2-N",0]
["2021-05-03","NO3 as N",0]
["2021-05-03","Phosphorus-Pf",6.55]
["2021-05-03","Phosphorus-P",9.75]
["2021-05-03","Total Alkalinity",250]
["2021-05-03","Kjeldahl Nitrogen",78.63]
["2021-05-03","TSS at 105°C",580]
["2021-05-03","TSS at 550°C",66]
["2021-05-03","TSS volatile",514]
["2021-05-05","Sulfide",12.57]
["2021-05-05","BODt",264]
["2021-05-05","BODf",96]
["2021-05-05","CODt",560]
["2021-05-05","CODf",265]
["2021-05-05","Ca",63.432000000000002]
["2021-05-05","Total N",52.25]
["2021-05-05","Ammonia (as N)",34.94]
["2021-05-05","NO2-N",0]
["2021-05-05","NO3 as N",0]
["2021-05-05","Phosphorus-Pf",3.94]
["2021-05-05","Phosphorus-P",5.5]
["2021-05-05","Total Alkalinity",240]
["2021-05-05","Kjeldahl Nitrogen",52.25]
["2021-05-05","TSS at 105°C",100]
["2021-05-05","TSS at 550°C",0]
["2021-05-05","TSS volatile",100]
["2021-05-10","Phosphorus-P",7.95]
["2021-05-10","BODt",392]
["2021-05-10","BODf",127]
["2021-05-10","CODt",720]
["2021-05-10","CODf",270]
["2021-05-10","Ca",57.667000000000002]
["2021-05-10","Total N",57.18]
["2021-05-10","Ammonia (as N)",41.68]
["2021-05-10","NO2-N",0]
["2021-05-10","NO3 as N",0]
["2021-05-10","Phosphorus-Pf",5]
["2021-05-10","Phosphorus-P",7]
["2021-05-10","Total Alkalinity",250]
["2021-05-10","Kjeldahl Nitrogen",57.18]
["2021-05-10","TSS at 105°C",216]
["2021-05-10","TSS at 550°C",0]
["2021-05-10","TSS volatile",216]
["2021-05-12","BODt",326]
["2021-05-12","BODf",115]
["2021-05-12","CODt",780]
["2021-05-12","CODf",435]
["2021-05-12","Ca",179.15299999999999]
["2021-05-12","Total N",73.36]
["2021-05-12","Ammonia (as N)",53.13]
["2021-05-12","NO2-N",0]
["2021-05-12","NO3 as N",0]
["2021-05-12","Phosphorus-Pf",7.6]
["2021-05-12","Phosphorus-P",8.85]
["2021-05-12","Total Alkalinity",300]
["2021-05-12","Kjeldahl Nitrogen",73.36]
["2021-05-12","TSS at 105°C",102]
["2021-05-12","TSS at 550°C",0]
["2021-05-12","TSS volatile",102]
["2021-05-18","Phosphorus-P",6.7]
["2021-05-18","BODt",328]
["2021-05-18","BODf",110]
["2021-05-18","CODt",930]
["2021-05-18","CODf",210]
["2021-05-18","Ca",50.207999999999998]
["2021-05-18","Total N",37.28]
["2021-05-18","Ammonia (as N)",19.53]
["2021-05-18","NO2-N",0]
["2021-05-18","NO3 as N",0]
["2021-05-18","Phosphorus-Pf",4.84]
["2021-05-18","Phosphorus-P",5.74]
["2021-05-18","Total Alkalinity",210]
["2021-05-18","Kjeldahl Nitrogen",37.28]
["2021-05-18","TSS at 105°C",69.5]
["2021-05-18","TSS at 550°C",0]
["2021-05-18","TSS volatile",69.5]
["2021-05-19","Sulfide",11.43]
["2021-05-19","BODt",320]
["2021-05-19","BODf",100]
["2021-05-19","CODt",595]
["2021-05-19","CODf",194]
["2021-05-19","Ca",119.483]
["2021-05-19","Total N",40.33]
["2021-05-19","Ammonia (as N)",28.88]
["2021-05-19","NO2-N",0]
["2021-05-19","NO3 as N",0]
["2021-05-19","Phosphorus-Pf",6.3]
["2021-05-19","Phosphorus-P",7.1]
["2021-05-19","Total Alkalinity",220]
["2021-05-19","Kjeldahl Nitrogen",40.33]
["2021-05-19","TSS at 105°C",155]
["2021-05-19","TSS at 550°C",0]
["2021-05-19","TSS volatile",155]
["2021-05-24","Phosphorus-P",9.3000000000000007]
["2021-05-24","BODt",370]
["2021-05-24","BODf",160]
["2021-05-24","CODt",700]
["2021-05-24","CODf",300]
["2021-05-24","Ca",79.057000000000002]
["2021-05-24","Total N",77.02]
["2021-05-24","Ammonia (as N)",53.23]
["2021-05-24","NO2-N",0]
["2021-05-24","NO3 as N",0]
["2021-05-24","Phosphorus-Pf",6.75]
["2021-05-24","Phosphorus-P",9.1]
["2021-05-24","Total Alkalinity",300]
["2021-05-24","Kjeldahl Nitrogen",77.02]
["2021-05-24","TSS at 105°C",183]
["2021-05-24","TSS at 550°C",10]
["2021-05-24","TSS volatile",173]
["2021-05-26","BODt",266]
["2021-05-26","BODf",114]
["2021-05-26","CODt",465]
["2021-05-26","CODf",230]
["2021-05-26","Ca",57.210999999999999]
["2021-05-26","Total N",46.67]
["2021-05-26","Ammonia (as N)",34.799999999999997]
["2021-05-26","NO2-N",0]
["2021-05-26","NO3 as N",0]
["2021-05-26","Phosphorus-Pf",6.22]
["2021-05-26","Phosphorus-P",7.86]
["2021-05-26","Total Alkalinity",240]
["2021-05-26","Kjeldahl Nitrogen",46.67]
["2021-05-26","TSS at 105°C",114]
["2021-05-26","TSS at 550°C",0]
["2021-05-26","TSS volatile",114]
["2021-05-31","Phosphorus-P",14.3]
["2021-06-02","Sulfide",13.14]
["2021-06-02","BODt",276]
["2021-06-02","BODf",84]
["2021-06-02","CODt",490]
["2021-06-02","CODf",160]
["2021-06-02","Ca",74.319999999999993]
["2021-06-02","Total N",50.09]
["2021-06-02","Ammonia (as N)",35.35]
["2021-06-02","NO2-N",0]
["2021-06-02","NO3 as N",0]
["2021-06-02","Phosphorus-Pf",4.74]
["2021-06-02","Phosphorus-P",5.94]
["2021-06-02","Total Alkalinity",250]
["2021-06-02","Kjeldahl Nitrogen",50.09]
["2021-06-02","TSS at 105°C",156]
["2021-06-02","TSS at 550°C",0]
["2021-06-02","TSS volatile",156]
["2021-06-07","Chloride",392.24]
["2021-06-07","Fats and oils",256.5]
["2021-06-07","MBAS",2.87]
["2021-06-07","Mineral oil",0]
["2021-06-07","Sulfate",42]
["2021-06-07","Phosphorus-P",6.4]
["2021-06-07","BODt",366]
["2021-06-07","BODf",155]
["2021-06-07","CODt",700]
["2021-06-07","CODf",320]
["2021-06-07","Ca",65.375]
["2021-06-07","Total N",56.37]
["2021-06-07","Ammonia (as N)",38.44]
["2021-06-07","NO2-N",0]
["2021-06-07","NO3 as N",0]
["2021-06-07","Phosphorus-Pf",5.25]
["2021-06-07","Phosphorus-P",5.7]
["2021-06-07","Total Alkalinity",280]
["2021-06-07","Kjeldahl Nitrogen",56.37]
["2021-06-07","TSS at 105°C",346]
["2021-06-07","TSS at 550°C",0]
["2021-06-07","TSS volatile",3465]
["2021-06-07","Ag",0]
["2021-06-07","Al",0.71399999999999997]
["2021-06-07","As",0]
["2021-06-07","B",0.52500000000000002]
["2021-06-07","Ba",0.05]
["2021-06-07","Be",0]
["2021-06-07","Ca",73.388000000000005]
["2021-06-07","Cd",0]
["2021-06-07","Co",0]
["2021-06-07","Cr",0]
["2021-06-07","Cu",0.11]
["2021-06-07","Fe",1.167]
["2021-06-07","Hg",0]
["2021-06-07","K",26.391999999999999]
["2021-06-07","Li",5.7000000000000002E-2]
["2021-06-07","Mg",45.512999999999998]
["2021-06-07","Mn",3.5999999999999997E-2]
["2021-06-07","Mo",0]
["2021-06-07","Na",124.29600000000001]
["2021-06-07","Ni",0]
["2021-06-07","Phosphorus-P",7.0250000000000004]
["2021-06-07","Pb",0]
["2021-06-07","S",34.151000000000003]
["2021-06-07","Sb",0]
["2021-06-07","Se",0]
["2021-06-07","Si",3.4689999999999999]
["2021-06-07","Sn",0]
["2021-06-07","Sr",0.83799999999999997]
["2021-06-07","Ti",0]
["2021-06-07","Tl",0]
["2021-06-07","V",0]
["2021-06-07","W",0]
["2021-06-07","Zn",0.32500000000000001]
["2021-06-09","BODt",419]
["2021-06-09","BODf",174]
["2021-06-09","CODt",820]
["2021-06-09","CODf",340]
["2021-06-09","Ca",130.255]
["2021-06-09","Total N",75.7]
["2021-06-09","Ammonia (as N)",56.6]
["2021-06-09","NO2-N",0]
["2021-06-09","NO3 as N",0]
["2021-06-09","Phosphorus-Pf",7.2]
["2021-06-09","Phosphorus-P",8.25]
["2021-06-09","Total Alkalinity",340]
["2021-06-09","Kjeldahl Nitrogen",75.7]
["2021-06-09","TSS at 105°C",131]
["2021-06-09","TSS at 550°C",0]
["2021-06-09","TSS volatile",131]
["2021-06-14","Phosphorus-P",4.74]
["2021-06-14","BODt",222]
["2021-06-14","BODf",96]
["2021-06-14","CODt",400]
["2021-06-14","CODf",180]
["2021-06-14","Ca",138.34800000000001]
["2021-06-14","Total N",46.15]
["2021-06-14","Ammonia (as N)",32.799999999999997]
["2021-06-14","NO2-N",0]
["2021-06-14","NO3 as N",0]
["2021-06-14","Phosphorus-Pf",3.46]
["2021-06-14","Phosphorus-P",4.74]
["2021-06-14","Total Alkalinity",250]
["2021-06-14","Kjeldahl Nitrogen",46.15]
["2021-06-14","TSS at 105°C",80]
["2021-06-14","TSS at 550°C",0]
["2021-06-14","TSS volatile",80]
["2021-06-16","Sulfide",3.81]
["2021-06-16","BODt",405]
["2021-06-16","BODf",99]
["2021-06-16","CODt",1400]
["2021-06-16","CODf",300]
["2021-06-16","Ca",118.063]
["2021-06-16","Total N",101.07]
["2021-06-16","Ammonia (as N)",47.11]
["2021-06-16","NO2-N",0]
["2021-06-16","NO3 as N",0]
["2021-06-16","Phosphorus-Pf",17.3]
["2021-06-16","Phosphorus-P",27.8]
["2021-06-16","Total Alkalinity",330]
["2021-06-16","Kjeldahl Nitrogen",101.07]
["2021-06-16","TSS at 105°C",682]
["2021-06-16","TSS at 550°C",231]
["2021-06-16","TSS volatile",451]
["2021-06-21","Phosphorus-P",6.96]
["2021-06-21","BODt",367]
["2021-06-21","BODf",191]
["2021-06-21","CODt",760]
["2021-06-21","CODf",290]
["2021-06-21","Ca",108.77]
["2021-06-21","Total N",54.7]
["2021-06-21","Ammonia (as N)",38.44]
["2021-06-21","NO2-N",0]
["2021-06-21","NO3 as N",0]
["2021-06-21","Phosphorus-Pf",4.4800000000000004]
["2021-06-21","Phosphorus-P",5.94]
["2021-06-21","Total Alkalinity",260]
["2021-06-21","Kjeldahl Nitrogen",54.7]
["2021-06-21","TSS at 105°C",137]
["2021-06-21","TSS at 550°C",0]
["2021-06-21","TSS volatile",137]
["2021-06-23","BODt",281]
["2021-06-23","BODf",11]
["2021-06-23","CODt",485]
["2021-06-23","CODf",298]
["2021-06-23","Ca",81.385999999999996]
["2021-06-23","Total N",59.66]
["2021-06-23","Ammonia (as N)",43.16]
["2021-06-23","NO2-N",0]
["2021-06-23","NO3 as N",0]
["2021-06-23","Phosphorus-Pf",4.54]
["2021-06-23","Phosphorus-P",5.68]
["2021-06-23","Total Alkalinity",250]
["2021-06-23","Kjeldahl Nitrogen",59.66]
["2021-06-23","TSS at 105°C",62]
["2021-06-23","TSS at 550°C",0]
["2021-06-23","TSS volatile",62]
["2021-06-28","Phosphorus-P",6.02]
["2021-06-28","BODt",308]
["2021-06-28","BODf",138]
["2021-06-28","CODt",615]
["2021-06-28","CODf",330]
["2021-06-28","Ca",154.01599999999999]
["2021-06-28","Total N",42.75]
["2021-06-28","Ammonia (as N)",26.75]
["2021-06-28","NO2-N",0]
["2021-06-28","NO3 as N",0]
["2021-06-28","Phosphorus-Pf",4.54]
["2021-06-28","Phosphorus-P",5.52]
["2021-06-28","Total Alkalinity",250]
["2021-06-28","Kjeldahl Nitrogen",42.75]
["2021-06-28","TSS at 105°C",89]
["2021-06-28","TSS at 550°C",0]
["2021-06-28","TSS volatile",89]
["2021-07-05","Chloride",3736.36]
["2021-07-05","Fats and oils",9]
["2021-07-05","MBAS",3.1]
["2021-07-05","Mineral oil",0,"<5"]
["2021-07-05","Sulfate",89]
["2021-07-05","Phosphorus-P",4.9400000000000004]
["2021-07-05","BODt",258]
["2021-07-05","BODf",94]
["2021-07-05","CODt",775]
["2021-07-05","CODf",160]
["2021-07-05","Ca",488.59800000000001]
["2021-07-05","Total N",36.909999999999997]
["2021-07-05","Ammonia (as N)",23.32]
["2021-07-05","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-07-05","NO3 as N",0,"<0.2"]
["2021-07-05","Phosphorus-Pf",3.84]
["2021-07-05","Phosphorus-P",4.74]
["2021-07-05","Total Alkalinity",250]
["2021-07-05","Kjeldahl Nitrogen",36.909999999999997]
["2021-07-05","TSS at 105°C",215]
["2021-07-05","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-07-05","TSS volatile",215]
["2021-07-07","Sulfide",2.86]
["2021-07-07","BODt",332]
["2021-07-07","BODf",114]
["2021-07-07","CODt",690]
["2021-07-07","CODf",310]
["2021-07-07","Ca",82.14]
["2021-07-07","Total N",96.56]
["2021-07-07","Ammonia (as N)",67.709999999999994]
["2021-07-07","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-07-07","NO3 as N",0,"<0.2"]
["2021-07-07","Phosphorus-Pf",8.35]
["2021-07-07","Phosphorus-P",9]
["2021-07-07","Total Alkalinity",400]
["2021-07-07","Kjeldahl Nitrogen",96.56]
["2021-07-07","TSS at 105°C",123]
["2021-07-07","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-07-07","TSS volatile",123]
["2021-07-12","Phosphorus-P",8.9499999999999993]
["2021-07-12","BODt",324]
["2021-07-12","BODf",130]
["2021-07-12","CODt",700]
["2021-07-12","CODf",270]
["2021-07-12","Ca",58.908000000000001]
["2021-07-12","Total N",80.78]
["2021-07-12","Ammonia (as N)",57.98]
["2021-07-12","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-07-12","NO3 as N",0,"<0.2"]
["2021-07-12","Phosphorus-Pf",7.35]
["2021-07-12","Phosphorus-P",9.35]
["2021-07-12","Total Alkalinity",300]
["2021-07-12","Kjeldahl Nitrogen",80.78]
["2021-07-12","TSS at 105°C",146]
["2021-07-12","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-07-12","TSS volatile",146]
["2021-07-14","BODt",281]
["2021-07-14","BODf",147]
["2021-07-14","CODt",610]
["2021-07-14","CODf",240]
["2021-07-14","Ca",100.931]
["2021-07-14","Total N",70.239999999999995]
["2021-07-14","Ammonia (as N)",45.87]
["2021-07-14","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-07-14","NO3 as N",0,"<0.2"]
["2021-07-14","Phosphorus-Pf",6.3]
["2021-07-14","Phosphorus-P",7.2]
["2021-07-14","Total Alkalinity",310]
["2021-07-14","Kjeldahl Nitrogen",70.239999999999995]
["2021-07-14","TSS at 105°C",138]
["2021-07-14","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-07-14","TSS volatile",138]
["2021-07-19","Phosphorus-P",7.8]
["2021-07-19","BODt",245]
["2021-07-19","BODf",120]
["2021-07-19","CODt",550]
["2021-07-19","CODf",230]
["2021-07-19","Ca",70.304000000000002]
["2021-07-19","Total N",44.92]
["2021-07-19","Ammonia (as N)",33.42]
["2021-07-19","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-07-19","NO3 as N",0,"<0.2"]
["2021-07-19","Phosphorus-Pf",5.9]
["2021-07-19","Phosphorus-P",8.1]
["2021-07-19","Total Alkalinity",260]
["2021-07-19","Kjeldahl Nitrogen",44.92]
["2021-07-19","TSS at 105°C",104.5]
["2021-07-19","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-07-19","TSS volatile",104.5]
["2021-07-21","Sulfide",14.67]
["2021-07-21","BODt",238]
["2021-07-21","BODf",90]
["2021-07-21","CODt",470]
["2021-07-21","CODf",145]
["2021-07-21","Ca",74.296000000000006]
["2021-07-21","Total N",48.55]
["2021-07-21","Ammonia (as N)",36.72]
["2021-07-21","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-07-21","NO3 as N",0,"<0.2"]
["2021-07-21","Phosphorus-Pf",4.5599999999999996]
["2021-07-21","Phosphorus-P",5.66]
["2021-07-21","Total Alkalinity",250]
["2021-07-21","Kjeldahl Nitrogen",48.55]
["2021-07-21","TSS at 105°C",103]
["2021-07-21","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-07-21","TSS volatile",103]
["2021-07-26","Phosphorus-P",4.8499999999999996]
["2021-07-26","BODt",276]
["2021-07-26","BODf",99]
["2021-07-26","CODt",430]
["2021-07-26","CODf",140]
["2021-07-26","Ca",58.41]
["2021-07-26","Total N",35.21]
["2021-07-26","Ammonia (as N)",25.38]
["2021-07-26","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-07-26","NO3 as N",0,"<0.2"]
["2021-07-26","Phosphorus-Pf",3.46]
["2021-07-26","Phosphorus-P",3.96]
["2021-07-26","Total Alkalinity",180]
["2021-07-26","Kjeldahl Nitrogen",35.21]
["2021-07-26","TSS at 105°C",111.5]
["2021-07-26","TSS at 550°C",0]
["2021-07-26","TSS volatile",111.5,"<5"]
["2021-06-30","BODt",331]
["2021-06-30","BODf",115]
["2021-06-30","CODt",730]
["2021-06-30","CODf",210]
["2021-06-30","Ca",136.93]
["2021-06-30","Total N",65.569999999999993]
["2021-06-30","Ammonia (as N)",46.61]
["2021-06-30","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-06-30","NO3 as N",0,"<0.2"]
["2021-06-30","Phosphorus-Pf",4.7]
["2021-06-30","Phosphorus-P",6.3]
["2021-06-30","Total Alkalinity",250]
["2021-06-30","Kjeldahl Nitrogen",65.569999999999993]
["2021-06-30","TSS at 105°C",231.5]
["2021-06-30","TSS at 550°C",10.5]
["2021-06-30","TSS volatile",221]
["2021-07-28","BODt",311]
["2021-07-28","BODf",75]
["2021-07-28","CODt",550]
["2021-07-28","CODf",150]
["2021-07-28","Ca",64.245000000000005]
["2021-07-28","Total N",40.58]
["2021-07-28","Ammonia (as N)",27]
["2021-07-28","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-07-28","NO3 as N",0,"<0.2"]
["2021-07-28","Phosphorus-Pf",4.2]
["2021-07-28","Phosphorus-P",5.25]
["2021-07-28","Total Alkalinity",230]
["2021-07-28","Kjeldahl Nitrogen",40.58]
["2021-07-28","TSS at 105°C",158.5]
["2021-07-28","TSS at 550°C",5.5]
["2021-07-28","TSS volatile",153]
["2021-08-02","Chloride",261.11]
["2021-08-02","Fats and oils",26]
["2021-08-02","MBAS",2.4500000000000002]
["2021-08-02","Mineral oil",0,"<5"]
["2021-08-02","Sulfate",46]
["2021-08-02","Phosphorus-P",4.22]
["2021-08-02","BODt",189]
["2021-08-02","BODf",93]
["2021-08-02","CODt",380]
["2021-08-02","CODf",200]
["2021-08-02","Ca",51.235999999999997]
["2021-08-02","Total N",33.81]
["2021-08-02","Ammonia (as N)",18.98]
["2021-08-02","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-08-02","NO3 as N",0,"<0.2"]
["2021-08-02","Phosphorus-Pf",3.92]
["2021-08-02","Phosphorus-P",4.3600000000000003]
["2021-08-02","Total Alkalinity",210]
["2021-08-02","Kjeldahl Nitrogen",33.81]
["2021-08-02","TSS at 105°C",62]
["2021-08-02","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-08-02","TSS volatile",62]
["2021-08-02","Sulfide",7.24]
["2021-08-02","BODt",424]
["2021-08-02","BODf",162]
["2021-08-02","CODt",700]
["2021-08-02","CODf",400]
["2021-08-02","Ca",57.936]
["2021-08-02","Total N",48.49]
["2021-08-02","Ammonia (as N)",31.02]
["2021-08-02","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-08-02","NO3 as N",0,"<0.2"]
["2021-08-02","Phosphorus-Pf",7.22]
["2021-08-02","Phosphorus-P",8]
["2021-08-02","Total Alkalinity",250]
["2021-08-02","Kjeldahl Nitrogen",48.49]
["2021-08-02","TSS at 105°C",118]
["2021-08-02","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-08-02","TSS volatile",118]
["2021-08-11","BODt",190]
["2021-08-11","BODf",76]
["2021-08-11","CODt",390]
["2021-08-11","CODf",170]
["2021-08-11","Ca",59.034999999999997]
["2021-08-11","Total N",42.41]
["2021-08-11","Ammonia (as N)",33.979999999999997]
["2021-08-11","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-08-11","NO3 as N",0,"<0.2"]
["2021-08-11","Phosphorus-Pf",3.76]
["2021-08-11","Phosphorus-P",4.3]
["2021-08-11","Total Alkalinity",210]
["2021-08-11","Kjeldahl Nitrogen",42.41]
["2021-08-11","TSS at 105°C",72.5]
["2021-08-11","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-08-11","TSS volatile",72.5]
["2021-08-16","Phosphorus-P",4.9400000000000004]
["2021-08-16","BODt",140]
["2021-08-16","BODf",86]
["2021-08-16","CODt",310]
["2021-08-16","CODf",180]
["2021-08-16","Ca",57.39]
["2021-08-16","Total N",38.92]
["2021-08-16","Ammonia (as N)",27.24]
["2021-08-16","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-08-16","NO3 as N",0,"<0.2"]
["2021-08-16","Phosphorus-Pf",4.3600000000000003]
["2021-08-16","Phosphorus-P",5.0999999999999996]
["2021-08-16","Total Alkalinity",200]
["2021-08-16","Kjeldahl Nitrogen",38.92]
["2021-08-16","TSS at 105°C",40]
["2021-08-16","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-08-16","TSS volatile",40]
["2021-08-18","Sulfide",8.76]
["2021-08-18","BODt",239]
["2021-08-18","BODf",78]
["2021-08-18","CODt",495]
["2021-08-18","CODf",150]
["2021-08-18","Ca",59.737000000000002]
["2021-08-18","Total N",50.53]
["2021-08-18","Ammonia (as N)",33.22]
["2021-08-18","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-08-18","NO3 as N",0,"<0.2"]
["2021-08-18","Phosphorus-Pf",5.16]
["2021-08-18","Phosphorus-P",5.75]
["2021-08-18","Total Alkalinity",270]
["2021-08-18","Kjeldahl Nitrogen",50.53]
["2021-08-18","TSS at 105°C",96]
["2021-08-18","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-08-18","TSS volatile",96]
["2021-08-23","Phosphorus-P",5.54]
["2021-08-23","BODt",284]
["2021-08-23","BODf",93]
["2021-08-23","CODt",500]
["2021-08-23","CODf",180]
["2021-08-23","Ca",59.317]
["2021-08-23","Total N",43.88]
["2021-08-23","Ammonia (as N)",27.58]
["2021-08-23","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-08-23","NO3 as N",0,"<0.2"]
["2021-08-23","Phosphorus-Pf",5.2]
["2021-08-23","Phosphorus-P",5.48]
["2021-08-23","Total Alkalinity",220]
["2021-08-23","Kjeldahl Nitrogen",43.88]
["2021-08-23","TSS at 105°C",88]
["2021-08-23","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-08-23","TSS volatile",83]
["2021-08-25","BODt",245]
["2021-08-25","BODf",104]
["2021-08-25","CODt",580]
["2021-08-25","CODf",230]
["2021-08-25","Ca",98.141999999999996]
["2021-08-25","Total N",48.31]
["2021-08-25","Ammonia (as N)",32.39]
["2021-08-25","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-08-25","NO3 as N",0,"<0.2"]
["2021-08-25","Phosphorus-Pf",5.9]
["2021-08-25","Phosphorus-P",6.1]
["2021-08-25","Total Alkalinity",220]
["2021-08-25","Kjeldahl Nitrogen",48.31]
["2021-08-25","TSS at 105°C",141]
["2021-08-25","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-08-25","TSS volatile",141]
["2021-08-30","Phosphorus-P",7.1]
["2021-08-30","BODt",245]
["2021-08-30","BODf",115]
["2021-08-30","CODt",430]
["2021-08-30","CODf",290]
["2021-08-30","Ca",56.075000000000003]
["2021-08-30","Total N",30.7]
["2021-08-30","Ammonia (as N)",22.83]
["2021-08-30","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-08-30","NO3 as N",0,"<0.2"]
["2021-08-30","Phosphorus-Pf",6.2]
["2021-08-30","Phosphorus-P",6.6]
["2021-08-30","Total Alkalinity",200]
["2021-08-30","Kjeldahl Nitrogen",30.7]
["2021-08-30","TSS at 105°C",58]
["2021-08-30","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-08-30","TSS volatile",58]
["2021-09-01","Sulfide",9.52]
["2021-09-09","BODt",326]
["2021-09-09","BODf",122]
["2021-09-09","CODt",730]
["2021-09-09","CODf",240]
["2021-09-09","Ca",71.543999999999997]
["2021-09-09","Total N",52.82]
["2021-09-09","Ammonia (as N)",35.68]
["2021-09-09","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-09-09","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-09-09","Phosphorus-Pf",25]
["2021-09-09","Phosphorus-P",30]
["2021-09-09","Total Alkalinity",220]
["2021-09-09","Kjeldahl Nitrogen",52.82]
["2021-09-09","TSS at 105°C",232]
["2021-09-09","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-09-09","TSS volatile",232]
["2021-10-04","Ca",48.465000000000003]
["2021-10-11","Ca",59.680999999999997]
["2021-09-05","Phosphorus-P",5.38]
["2021-09-01","Kjeldahl Nitrogen",39.299999999999997]
["2021-09-01","CODt",495]
["2021-09-01","BODf",77]
["2021-09-01","Ca",59.860999999999997]
["2021-09-01","BODt",238]
["2021-09-01","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-09-01","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-09-01","Total N",39.299999999999997]
["2021-09-01","Ammonia (as N)",25.58]
["2021-09-01","CODf",146]
["2021-09-01","Total Alkalinity",329]
["2021-09-01","TSS volatile",129]
["2021-09-01","TSS at 105°C",129]
["2021-09-01","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-09-01","Phosphorus-Pf",5.38]
["2021-09-01","Phosphorus-P",6.9]
["2021-09-05","Chloride",416.01]
["2021-09-05","Fats and oils",51]
["2021-09-05","MBAS",2.75]
["2021-09-05","Mineral oil",0,"<5"]
["2021-09-05","Sulfate",47]
["2021-09-05","BODf",92]
["2021-09-05","BODt",210]
["2021-09-05","CODt",480]
["2021-09-05","Ca",60.442999999999998]
["2021-09-05","CODf",215]
["2021-09-05","Total Alkalinity",210]
["2021-09-05","TSS at 105°C",79]
["2021-09-05","Kjeldahl Nitrogen",39.69]
["2021-09-05","TSS volatile",79]
["2021-09-05","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-09-05","Phosphorus-P",5.58]
["2021-09-05","Phosphorus-Pf",4.9000000000000004]
["2021-09-05","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-09-05","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-09-05","Ammonia (as N)",23.86]
["2021-09-05","Total N",39.69]
["2021-09-13","Phosphorus-P",34.4]
["2021-09-09","CODt",730]
["2021-09-09","BODt",326]
["2021-09-09","BODf",122]
["2021-09-09","Ca",71.543999999999997]
["2021-09-09","CODf",240]
["2021-09-09","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-09-09","Total N",52.82]
["2021-09-09","Ammonia (as N)",35.68]
["2021-09-09","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-09-09","Phosphorus-P",30]
["2021-09-09","Phosphorus-Pf",25]
["2021-09-09","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-09-09","TSS volatile",232]
["2021-09-09","Kjeldahl Nitrogen",52.82]
["2021-09-09","TSS at 105°C",232]
["2021-09-09","Total Alkalinity",220]
["2021-09-13","BODt",216]
["2021-09-13","BODf",86]
["2021-09-13","CODt",510]
["2021-09-13","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-09-13","CODf",200]
["2021-09-13","Ca",71.798000000000002]
["2021-09-13","Ammonia (as N)",50.14]
["2021-09-13","Total N",69.17]
["2021-09-13","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-09-13","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-09-13","TSS at 105°C",103]
["2021-09-13","TSS volatile",103]
["2021-09-13","Phosphorus-P",28.8]
["2021-09-13","Phosphorus-Pf",27.7]
["2021-09-13","Total Alkalinity",290]
["2021-09-13","Kjeldahl Nitrogen",69.17]
["2021-09-19","Phosphorus-P",6.3]
["2021-09-19","BODf",72]
["2021-09-19","CODt",560]
["2021-09-19","CODf",150]
["2021-09-19","BODt",226]
["2021-09-19","TSS at 105°C",66]
["2021-09-19","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-09-19","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-09-19","Total N",30.38]
["2021-09-19","Ammonia (as N)",17.809999999999999]
["2021-09-19","Ca",242.31200000000001]
["2021-09-19","Phosphorus-P",7.75]
["2021-09-19","Phosphorus-Pf",6.64]
["2021-09-19","TSS volatile",66]
["2021-09-19","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-09-19","Total Alkalinity",220]
["2021-09-19","Kjeldahl Nitrogen",30.38]
["2021-09-18","Phosphorus-P",13]
["2021-09-19","Total Alkalinity",210]
["2021-09-20","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-09-21","TSS volatile",181]
["2021-09-22","TSS at 105°C",181]
["2021-09-23","Phosphorus-Pf",10.95]
["2021-09-24","Phosphorus-P",13.3]
["2021-09-25","Kjeldahl Nitrogen",44.16]
["2021-09-26","BODt",317]
["2021-09-27","BODf",102]
["2021-09-28","CODf",190]
["2021-09-29","Ca",49.917000000000002]
["2021-09-29","Ammonia (as N)",23.73]
["2021-09-29","Total N",44.16]
["2021-09-29","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-09-29","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-09-29","CODt",570]
["2021-10-04","Phosphorus-P",7.06]
["2021-09-01","Sulfide",9.52]
["2021-09-19","Sulfide",4.38]
["2021-10-25","Ammonia (as N)",33.42]
["2021-10-25","Total N",52.44]
["2021-10-25","Ca",88.876999999999995]
["2021-10-25","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-10-25","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-10-25","Phosphorus-P",0,"<0.1"]
["2021-10-25","BODf",95]
["2021-10-25","BODt",363]
["2021-10-25","CODt",870]
["2021-10-25","CODf",320]
["2021-10-25","TSS at 105°C",265]
["2021-10-25","TSS at 550°C",10]
["2021-10-25","TSS volatile",255]
["2021-10-25","Kjeldahl Nitrogen",52.44]
["2021-10-25","Total Alkalinity",270]
["2021-10-27","Ca",62.429000000000002]
["2021-11-01","Ca",2242.92]
["2021-10-04","Phosphorus-P",7.06]
["2021-10-04","Total Alkalinity",240]
["2021-10-04","Phosphorus-P",7.6]
["2021-10-04","Kjeldahl Nitrogen",48.26]
["2021-10-04","TSS volatile",137]
["2021-10-04","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-10-04","TSS at 105°C",137]
["2021-10-04","CODt",710]
["2021-10-04","CODf",313]
["2021-10-04","Ammonia (as N)",30.64]
["2021-10-04","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-10-04","Ca",48.465000000000003]
["2021-10-04","Total N",48.26]
["2021-10-04","BODf",102]
["2021-10-04","BODt",428]
["2021-10-04","Phosphorus-Pf",6.2]
["2021-10-04","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-10-04","Mineral oil",0,"<5"]
["2021-10-04","Fats and oils",59.5]
["2021-10-04","MBAS",2.9]
["2021-10-04","Chloride",320.42]
["2021-10-04","Sulfate_kit",50]
["2021-10-11","Phosphorus-P",9.8000000000000007]
["2021-10-20","Sulfide",8]
["2021-10-13","Total N",47.26]
["2021-10-13","Ammonia (as N)",34.39]
["2021-10-13","Ca",44.594999999999999]
["2021-10-13","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-10-13","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-10-13","BODt",309]
["2021-10-13","BODf",138]
["2021-10-13","CODt",580]
["2021-10-13","Phosphorus-Pf",6.8]
["2021-10-13","Phosphorus-P",7.2]
["2021-10-13","Total Alkalinity",250]
["2021-10-13","TSS volatile",109.5]
["2021-10-13","Kjeldahl Nitrogen",47.26]
["2021-10-13","CODf",290]
["2021-10-13","TSS at 105°C",109.5]
["2021-10-13","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-10-11","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-10-11","CODf",285]
["2021-10-11","TSS at 105°C",428]
["2021-10-11","TSS volatile",428]
["2021-10-11","Kjeldahl Nitrogen",90.28]
["2021-10-11","Phosphorus-P",10.85]
["2021-10-11","Total Alkalinity",350]
["2021-10-11","Phosphorus-Pf",8.5]
["2021-10-11","Ammonia (as N)",54.6]
["2021-10-11","CODt",1350]
["2021-10-11","BODf",142]
["2021-10-11","BODt",672]
["2021-10-11","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-10-11","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-10-11","Ca",59.680999999999997]
["2021-10-11","Total N",90.28]
["2021-10-18","Phosphorus-P",4.0999999999999996]
["2021-10-27","Sulfide",5.52]
["2021-10-18","Ca",61.036999999999999]
["2021-10-18","Ammonia (as N)",24.9]
["2021-10-18","Total N",39.799999999999997]
["2021-10-18","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-10-18","Phosphorus-Pf",6.2]
["2021-10-18","Phosphorus-P",11]
["2021-10-18","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-10-18","BODt",200]
["2021-10-18","CODt",490]
["2021-10-18","Total Alkalinity",220]
["2021-10-18","Kjeldahl Nitrogen",39.799999999999997]
["2021-10-18","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-10-18","TSS volatile",95]
["2021-10-18","BODf",90]
["2021-10-18","CODf",198]
["2021-10-18","TSS at 105°C",95]
["2021-10-25","Phosphorus-P",0,"<0.1"]
["2021-10-20","Total Alkalinity",270]
["2021-10-20","TSS at 105°C",138]
["2021-10-20","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-10-20","CODf",270]
["2021-10-20","Kjeldahl Nitrogen",57.02]
["2021-10-20","TSS volatile",138]
["2021-10-20","Phosphorus-P",7.78]
["2021-10-20","Total N",57.02]
["2021-10-20","Ammonia (as N)",41.27]
["2021-10-20","Ca",45.767000000000003]
["2021-10-20","Phosphorus-Pf",6.66]
["2021-10-20","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-10-20","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-10-20","CODt",564]
["2021-10-20","BODf",129]
["2021-10-20","BODt",302]
["2021-11-03","Sulfide",2.1]
["2021-11-01","Chloride",26319.54]
["2021-11-01","Fats and oils",94.5]
["2021-11-01","MBAS",2.75]
["2021-11-01","Mineral oil",8.5]
["2021-11-01","Sulfate",70]
["2021-11-01","Phosphorus-P",3.1]
["2021-11-01","BODt",505]
["2021-11-01","BODf",255]
["2021-11-01","Ca",2242.92]
["2021-11-01","Total N",62.35]
["2021-11-01","Ammonia (as N)",31.36]
["2021-11-01","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-11-01","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-11-01","Phosphorus-Pf",2.1]
["2021-11-01","Phosphorus-P",2.7]
["2021-11-01","Total Alkalinity",180]
["2021-11-01","Kjeldahl Nitrogen",62.35]
["2021-11-01","TSS at 105°C",474]
["2021-11-01","TSS at 550°C",97]
["2021-11-01","TSS volatile",377]
["2021-11-03","BODt",224]
["2021-11-03","BODf",86]
["2021-11-03","CODt",450]
["2021-11-03","CODf",170]
["2021-11-03","Ca",62.67]
["2021-11-03","Total N",56.28]
["2021-11-03","Ammonia (as N)",43.26]
["2021-11-03","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-11-03","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-11-03","Phosphorus-Pf",20.100000000000001]
["2021-11-03","Phosphorus-P",25.8]
["2021-11-03","Total Alkalinity",290]
["2021-11-03","Kjeldahl Nitrogen",56.28]
["2021-11-03","TSS at 105°C",99]
["2021-11-03","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-11-03","TSS volatile",99]
["2021-11-08","Phosphorus-P",16.850000000000001]
["2021-11-08","BODt",311]
["2021-11-08","BODf",177]
["2021-11-08","CODt",630]
["2021-11-08","CODf",280]
["2021-11-08","Ca",49.415999999999997]
["2021-11-08","Total N",46.49]
["2021-11-08","Ammonia (as N)",31.22]
["2021-11-08","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-11-08","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-11-08","Phosphorus-Pf",6.9]
["2021-11-08","Phosphorus-P",7.5]
["2021-11-08","Total Alkalinity",260]
["2021-11-08","Kjeldahl Nitrogen",46.49]
["2021-11-08","TSS at 105°C",103]
["2021-11-08","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-11-08","TSS volatile",103]
["2021-11-10","BODt",242]
["2021-11-10","BODf",150]
["2021-11-10","CODt",485]
["2021-11-10","CODf",380]
["2021-11-10","Ca",54.981000000000002]
["2021-11-10","Total N",55.57]
["2021-11-10","Ammonia (as N)",36.590000000000003]
["2021-11-10","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-11-10","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-11-10","Phosphorus-Pf",10.1]
["2021-11-10","Phosphorus-P",13.3]
["2021-11-10","Total Alkalinity",250]
["2021-11-10","Kjeldahl Nitrogen",55.57]
["2021-11-10","TSS at 105°C",0,"<5"]
["2021-11-10","TSS at 550°C",37.5]
["2021-11-15","Phosphorus-P",6.75]
["2021-11-17","Sulfide",5.9]
["2021-11-22","Phosphorus-P",8.6999999999999993]
["2021-11-17","BODt",289]
["2021-11-17","BODf",140]
["2021-11-17","CODt",580]
["2021-11-17","CODf",240]
["2021-11-17","Ca",53.847999999999999]
["2021-11-17","Total N",55.25]
["2021-11-17","Ammonia (as N)",38.1]
["2021-11-17","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-11-17","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-11-17","Phosphorus-Pf",2.41]
["2021-11-17","Phosphorus-P",3.31]
["2021-11-17","Total Alkalinity",250]
["2021-11-17","Kjeldahl Nitrogen",55.25]
["2021-11-17","TSS at 105°C",131.5]
["2021-11-17","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-11-17","TSS volatile",131.5]
["2021-11-22","BODt",470]
["2021-11-22","BODf",108]
["2021-11-22","CODt",980]
["2021-11-22","CODf",245]
["2021-11-22","Ca",58.667000000000002]
["2021-11-22","Total N",55.1]
["2021-11-22","Ammonia (as N)",29.23]
["2021-11-22","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-11-22","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-11-22","Phosphorus-Pf",8.5]
["2021-11-22","Phosphorus-P",8.75]
["2021-11-22","Total Alkalinity",250]
["2021-11-22","Kjeldahl Nitrogen",55.1]
["2021-11-22","TSS at 105°C",579]
["2021-11-22","TSS at 550°C",75]
["2021-11-22","TSS volatile",684]
["2021-11-24","BODt",330]
["2021-11-24","BODf",184]
["2021-11-24","CODt",650]
["2021-11-24","CODf",300]
["2021-11-24","Ca",56.106000000000002]
["2021-11-24","Total N",50.66]
["2021-11-24","Ammonia (as N)",38.86]
["2021-11-24","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-11-24","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-11-24","Phosphorus-Pf",7.5]
["2021-11-24","Phosphorus-P",7.65]
["2021-11-24","Total Alkalinity",240]
["2021-11-24","Kjeldahl Nitrogen",50.66]
["2021-11-24","TSS at 105°C",222]
["2021-11-24","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-11-24","TSS volatile",222]
["2021-11-30","BODt",158]
["2021-11-30","BODf",72]
["2021-11-30","CODt",448]
["2021-11-30","CODf",150]
["2021-11-30","Ca",54.768999999999998]
["2021-11-30","Total N",70.44]
["2021-11-30","Ammonia (as N)",44.77]
["2021-11-30","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-11-30","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-11-30","Phosphorus-Pf",4.2]
["2021-11-30","Phosphorus-P",6.8]
["2021-11-30","Total Alkalinity",280]
["2021-11-30","Kjeldahl Nitrogen",70.44]
["2021-11-30","TSS at 105°C",148]
["2021-11-30","TSS at 550°C",6.5]
["2021-11-30","TSS volatile",141.5]
["2021-11-30","Phosphorus-P",50.4]
["2021-12-02","BODt",414]
["2021-12-02","BODf",96]
["2021-12-02","CODt",835]
["2021-12-02","CODf",190]
["2021-12-02","Ca",58.707000000000001]
["2021-12-02","Total N",71.13]
["2021-12-02","Ammonia (as N)",41.35]
["2021-12-02","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-12-02","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-12-02","Phosphorus-Pf",7.35]
["2021-12-02","Phosphorus-P",7.7]
["2021-12-02","Total Alkalinity",260]
["2021-12-02","Kjeldahl Nitrogen",71.13]
["2021-12-02","TSS at 105°C",266]
["2021-12-02","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-12-02","TSS volatile",266]
["2021-12-06","Chloride",401.41]
["2021-12-06","Fats and oils",75]
["2021-12-06","MBAS",2.6]
["2021-12-06","Mineral oil",8.5]
["2021-12-06","Sulfate",67]
["2021-12-06","Phosphorus-P",5.5]
["2021-12-06","BODt",319]
["2021-12-06","BODf",185]
["2021-12-06","CODt",570]
["2021-12-06","CODf",380]
["2021-12-06","Ca",53.371000000000002]
["2021-12-06","Total N",42.19]
["2021-12-06","Ammonia (as N)",22.83]
["2021-12-06","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-12-06","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-12-06","Phosphorus-Pf",4.8499999999999996]
["2021-12-06","Phosphorus-P",5.7]
["2021-12-06","Total Alkalinity",240]
["2021-12-06","Kjeldahl Nitrogen",42.19]
["2021-12-06","TSS at 105°C",53]
["2021-12-06","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-12-06","TSS volatile",53]
["2021-12-06","Ag",0,"<0.05"]
["2021-12-06","Al",1.6830000000000001]
["2021-12-06","As",0,"<0.05"]
["2021-12-06","B",0.50800000000000001]
["2021-12-06","Ba",0,"<0.03"]
["2021-12-06","Be",0,"<0.01"]
["2021-12-06","Ca",52.353999999999999]
["2021-12-06","Cd",0,"<0.01"]
["2021-12-06","Co",0,"<0.03"]
["2021-12-06","Cr",0,"<0.03"]
["2021-12-06","Cu",6.0999999999999999E-2]
["2021-12-06","Fe",0.65400000000000003]
["2021-12-06","Hg",0,"<0.05"]
["2021-12-06","K",26.593]
["2021-12-06","Li",0.05]
["2021-12-06","Mg",33.579000000000001]
["2021-12-06","Mn",0,"<0.03"]
["2021-12-06","Mo",0,"<0.03"]
["2021-12-06","Na",145.172]
["2021-12-06","Ni",0,"<0.05"]
["2021-12-06","Phosphorus-P",4.4409999999999998]
["2021-12-06","Pb",0,"<0.05"]
["2021-12-06","S",29.41]
["2021-12-06","Sb",0,"<0.05"]
["2021-12-06","Se",0,"<0.05"]
["2021-12-06","Si",1.5960000000000001]
["2021-12-06","Sn",0,"<0.05"]
["2021-12-06","Sr",0.90800000000000003]
["2021-12-06","Ti",0,"<0.05"]
["2021-12-06","Tl",0,"<0.03"]
["2021-12-06","V",0,"<0.05"]
["2021-12-06","W",0,"<0.5"]
["2021-12-06","Zn",0.11600000000000001]
["2021-12-08","BODt",298]
["2021-12-08","BODf",133]
["2021-12-08","CODt",570]
["2021-12-08","CODf",240]
["2021-12-08","Ca",55.832000000000001]
["2021-12-08","Total N",48.25]
["2021-12-08","Ammonia (as N)",34.520000000000003]
["2021-12-08","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-12-08","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-12-08","Phosphorus-Pf",3.14]
["2021-12-08","Phosphorus-P",3.27]
["2021-12-08","Total Alkalinity",250]
["2021-12-08","Kjeldahl Nitrogen",48.25]
["2021-12-08","TSS at 105°C",122]
["2021-12-08","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-12-08","TSS volatile",122]
["2021-12-13","Phosphorus-P",8.85]
["2021-12-13","BODt",182]
["2021-12-13","BODf",84]
["2021-12-13","CODt",580]
["2021-12-13","CODf",200]
["2021-12-13","Ca",65.781000000000006]
["2021-12-13","Total N",75.78]
["2021-12-13","Ammonia (as N)",42.53]
["2021-12-13","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-12-13","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-12-13","Phosphorus-Pf",1.94]
["2021-12-13","Phosphorus-P",3.71]
["2021-12-13","Total Alkalinity",320]
["2021-12-13","Kjeldahl Nitrogen",75.78]
["2021-12-13","TSS at 105°C",284]
["2021-12-13","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-12-13","TSS volatile",284]
["2021-12-15","Sulfide",12.19]
["2021-12-15","BODt",252]
["2021-12-15","BODf",137]
["2021-12-15","CODt",490]
["2021-12-15","CODf",245]
["2021-12-15","Ca",100.57]
["2021-12-15","Total N",52.41]
["2021-12-15","Ammonia (as N)",36.520000000000003]
["2021-12-15","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-12-15","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-12-15","Phosphorus-Pf",6.76]
["2021-12-15","Phosphorus-P",6.98]
["2021-12-15","Total Alkalinity",270]
["2021-12-15","Kjeldahl Nitrogen",52.41]
["2021-12-15","TSS at 105°C",109]
["2021-12-15","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-12-15","TSS volatile",109]
["2021-12-20","Phosphorus-P",2.04]
["2021-12-20","BODt",327]
["2021-12-20","BODf",148]
["2021-12-20","CODt",600]
["2021-12-20","CODf",310]
["2021-12-20","Ca",53.411999999999999]
["2021-12-20","Total N",39.78]
["2021-12-20","Ammonia (as N)",27.85]
["2021-12-20","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-12-20","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-12-20","Phosphorus-Pf",1.98]
["2021-12-20","Phosphorus-P",2.04]
["2021-12-20","Total Alkalinity",250]
["2021-12-20","Kjeldahl Nitrogen",39.78]
["2021-12-20","TSS at 105°C",106]
["2021-12-20","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-12-20","TSS volatile",106]
["2021-12-27","Phosphorus-P",5.25]
["2021-12-27","BODt",306]
["2021-12-27","BODf",102]
["2021-12-27","CODt",550]
["2021-12-27","CODf",360]
["2021-12-27","Ca",52.728999999999999]
["2021-12-27","Total N",38.99]
["2021-12-27","Ammonia (as N)",26.62]
["2021-12-27","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-12-27","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-12-27","Phosphorus-Pf",1.51]
["2021-12-27","Phosphorus-P",1.87]
["2021-12-27","Total Alkalinity",280]
["2021-12-27","Kjeldahl Nitrogen",38.99]
["2021-12-27","TSS at 105°C",136]
["2021-12-27","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-12-27","TSS volatile",136]
["2021-12-29","BODt",259]
["2021-12-29","BODf",143]
["2021-12-29","CODt",610]
["2021-12-29","CODf",320]
["2021-12-29","Ca",54.170999999999999]
["2021-12-29","Total N",48.04]
["2021-12-29","Ammonia (as N)",33.840000000000003]
["2021-12-29","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-12-29","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2021-12-29","Phosphorus-Pf",3.62]
["2021-12-29","Phosphorus-P",3.66]
["2021-12-29","Total Alkalinity",240]
["2021-12-29","Kjeldahl Nitrogen",48.04]
["2021-12-29","TSS at 105°C",123]
["2021-12-29","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2021-12-29","TSS volatile",123]
["2022-01-05","Sulfide",4]
["2022-01-03","Phosphorus-P",11.7]
["2022-01-10","Phosphorus-P",5.15]
["2022-01-03","Chloride",238.65]
["2022-01-03","Fats and oils",19]
["2022-01-03","MBAS",2.75]
["2022-01-03","Mineral oil",0,"<5"]
["2022-01-03","Sulfate",65]
["2022-01-17","Phosphorus-P",9.4499999999999993]
["2022-01-03","BODt",102]
["2022-01-03","BODf",52]
["2022-01-03","CODt",310]
["2022-01-03","CODf",120]
["2022-01-03","Ca",60.185000000000002]
["2022-01-03","Total N",25.51]
["2022-01-03","Ammonia (as N)",15.31]
["2022-01-03","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-01-03","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2022-01-03","Phosphorus-Pf",3.01]
["2022-01-03","Phosphorus-P",3.11]
["2022-01-03","Total Alkalinity",150]
["2022-01-03","Kjeldahl Nitrogen",25.51]
["2022-01-03","TSS at 105°C",77]
["2022-01-03","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2022-01-03","TSS volatile",77]
["2022-01-05","BODt",134]
["2022-01-05","BODf",84]
["2022-01-05","CODt",400]
["2022-01-05","CODf",220]
["2022-01-05","Ca",61.817]
["2022-01-05","Total N",50.78]
["2022-01-05","Ammonia (as N)",38.380000000000003]
["2022-01-05","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-01-05","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2022-01-05","Phosphorus-Pf",4.62]
["2022-01-05","Phosphorus-P",5.74]
["2022-01-05","Total Alkalinity",280]
["2022-01-05","Kjeldahl Nitrogen",50.78]
["2022-01-05","TSS at 105°C",80]
["2022-01-05","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2022-01-05","TSS volatile",80]
["2022-01-10","BODt",347]
["2022-01-10","BODf",166]
["2022-01-10","CODt",670]
["2022-01-10","CODf",320]
["2022-01-10","Ca",49.423000000000002]
["2022-01-10","Total N",35.880000000000003]
["2022-01-10","Ammonia (as N)",21.8]
["2022-01-10","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-01-10","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2022-01-10","Phosphorus-Pf",6.95]
["2022-01-10","Phosphorus-P",10.050000000000001]
["2022-01-10","Total Alkalinity",220]
["2022-01-10","Kjeldahl Nitrogen",35.880000000000003]
["2022-01-10","TSS at 105°C",137.5]
["2022-01-10","TSS at 550°C",11.5]
["2022-01-10","TSS volatile",126]
["2022-01-19","Sulfide",8.76]
["2022-01-12","BODt",340]
["2022-01-12","BODf",150]
["2022-01-12","CODt",730]
["2022-01-12","CODf",310]
["2022-01-12","Ca",116.52]
["2022-01-12","Total N",48.89]
["2022-01-12","Ammonia (as N)",26.96]
["2022-01-12","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-01-12","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2022-01-12","Phosphorus-Pf",11]
["2022-01-12","Phosphorus-P",11.8]
["2022-01-12","Total Alkalinity",240]
["2022-01-12","Kjeldahl Nitrogen",48.89]
["2022-01-12","TSS at 105°C",305.5]
["2022-01-12","TSS at 550°C",40]
["2022-01-12","TSS volatile",265.5]
["2022-01-17","BODt",300]
["2022-01-17","BODf",134]
["2022-01-17","CODt",690]
["2022-01-17","CODf",240]
["2022-01-17","Ca",65.358999999999995]
["2022-01-17","Total N",40.409999999999997]
["2022-01-17","Ammonia (as N)",21.94]
["2022-01-17","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-01-17","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2022-01-17","Phosphorus-Pf",11.95]
["2022-01-17","Phosphorus-P",12.85]
["2022-01-17","Total Alkalinity",210]
["2022-01-17","Kjeldahl Nitrogen",40.409999999999997]
["2022-01-17","TSS at 105°C",261]
["2022-01-17","TSS at 550°C",13]
["2022-01-17","TSS volatile",248]
["2022-01-24","Phosphorus-P",4.6500000000000004]
["2022-01-19","BODt",377]
["2022-01-19","BODf",144]
["2022-01-19","CODt",595]
["2022-01-19","CODf",215]
["2022-01-19","Ca",60.061999999999998]
["2022-01-19","Total N",48.35]
["2022-01-19","Ammonia (as N)",29]
["2022-01-19","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-01-19","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2022-01-19","Phosphorus-Pf",7.2]
["2022-01-19","Phosphorus-P",7.7]
["2022-01-19","Total Alkalinity",210]
["2022-01-19","Kjeldahl Nitrogen",48.35]
["2022-01-19","TSS at 105°C",185]
["2022-01-19","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2022-01-19","TSS volatile",185]
["2022-01-24","Phosphorus-P",13.7]
["2022-01-24","BODt",239]
["2022-01-24","BODf",103]
["2022-01-24","CODt",480]
["2022-01-24","CODf",195]
["2022-01-24","Ca",64.222999999999999]
["2022-01-24","Total N",29.87]
["2022-01-24","Ammonia (as N)",15.27]
["2022-01-24","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-01-24","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2022-01-24","Phosphorus-Pf",4.82]
["2022-01-24","Phosphorus-P",4.8499999999999996]
["2022-01-24","Total Alkalinity",200]
["2022-01-24","Kjeldahl Nitrogen",29.87]
["2022-01-24","TSS at 105°C",60]
["2022-01-24","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2022-01-24","TSS volatile",60]
["2022-01-26","BODt",320]
["2022-01-26","BODf",174]
["2022-01-26","CODt",540]
["2022-01-26","CODf",200]
["2022-01-26","Ca",55.725000000000001]
["2022-01-26","Total N",43.43]
["2022-01-26","Ammonia (as N)",29.23]
["2022-01-26","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-01-26","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2022-01-26","Phosphorus-Pf",8.65]
["2022-01-26","Phosphorus-P",10.65]
["2022-01-26","Total Alkalinity",250]
["2022-01-26","Kjeldahl Nitrogen",43.43]
["2022-01-26","TSS at 105°C",123]
["2022-01-26","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2022-01-26","TSS volatile",120]
["2022-01-31","BODt",244]
["2022-01-31","BODf",105]
["2022-01-31","CODt",460]
["2022-01-31","CODf",200]
["2022-01-31","Ca",58.726999999999997]
["2022-01-31","Total N",22.08]
["2022-01-31","Ammonia (as N)",22.08]
["2022-01-31","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-01-31","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2022-01-31","Phosphorus-Pf",12.4]
["2022-01-31","Phosphorus-P",12.85]
["2022-01-31","Total Alkalinity",250]
["2022-01-31","Kjeldahl Nitrogen",35.700000000000003]
["2022-01-31","TSS at 105°C",95]
["2022-01-31","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2022-01-31","TSS volatile",91]
["2022-02-02","Sulfide",9.9]
["2022-02-07","Phosphorus-P",7.15]
["2022-02-14","Phosphorus-P",4.3]
["2022-02-02","BODt",186]
["2022-02-02","BODf",83]
["2022-02-02","CODt",440]
["2022-02-02","CODf",190]
["2022-02-02","Ca",67.141000000000005]
["2022-02-02","Total N",33.979999999999997]
["2022-02-02","Ammonia (as N)",24.42]
["2022-02-02","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-02-02","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2022-02-02","Phosphorus-Pf",9.1999999999999993]
["2022-02-02","Phosphorus-P",9.5500000000000007]
["2022-02-02","Total Alkalinity",200]
["2022-02-02","Kjeldahl Nitrogen",33.979999999999997]
["2022-02-02","TSS at 105°C",68]
["2022-02-02","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2022-02-02","TSS volatile",68]
["2022-02-16","Sulfide",12.76]
["2022-02-07","Chloride",265.81]
["2022-02-07","Fats and oils",95.5]
["2022-02-07","MBAS",2.9]
["2022-02-07","Mineral oil",6]
["2022-02-07","Sulfate",0,"<5"]
["2022-02-07","BODt",322]
["2022-02-07","BODf",186]
["2022-02-07","CODt",670]
["2022-02-07","CODf",405]
["2022-02-07","Ca",50.734999999999999]
["2022-02-07","Total N",37.81]
["2022-02-07","Ammonia (as N)",22.35]
["2022-02-07","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-02-07","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2022-02-07","Phosphorus-Pf",6.45]
["2022-02-07","Phosphorus-P",7.15]
["2022-02-07","Total Alkalinity",180]
["2022-02-07","Kjeldahl Nitrogen",37.81]
["2022-02-07","TSS at 105°C",132]
["2022-02-07","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2022-02-07","TSS volatile",132]
["2022-02-21","Phosphorus-P",9.65]
["2022-02-09","BODt",408]
["2022-02-09","BODf",222]
["2022-02-09","CODt",845]
["2022-02-09","CODf",526]
["2022-02-09","Ca",61.456000000000003]
["2022-02-09","Total N",41.48]
["2022-02-09","Ammonia (as N)",0,"<0.1"]
["2022-02-09","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-02-09","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2022-02-09","Phosphorus-Pf",9.1999999999999993]
["2022-02-09","Phosphorus-P",9.3000000000000007]
["2022-02-09","Total Alkalinity",250]
["2022-02-09","Kjeldahl Nitrogen",41.48]
["2022-02-09","TSS at 105°C",137]
["2022-02-09","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2022-02-09","TSS volatile",137]
["2022-02-14","BODt",162]
["2022-02-14","BODf",82]
["2022-02-14","CODt",335]
["2022-02-14","CODf",160]
["2022-02-14","Ca",57.777000000000001]
["2022-02-14","Total N",33.590000000000003]
["2022-02-14","Ammonia (as N)",21.8]
["2022-02-14","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-02-14","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2022-02-14","Phosphorus-Pf",12.7]
["2022-02-14","Phosphorus-P",13.8]
["2022-02-14","Total Alkalinity",200]
["2022-02-14","Kjeldahl Nitrogen",33.590000000000003]
["2022-02-14","TSS at 105°C",69]
["2022-02-14","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2022-02-14","TSS volatile",66]
["2022-02-16","BODt",294]
["2022-02-16","BODf",97]
["2022-02-16","CODt",470]
["2022-02-16","CODf",180]
["2022-02-16","Ca",53.158999999999999]
["2022-02-16","Total N",38.94]
["2022-02-16","Ammonia (as N)",28.2]
["2022-02-16","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-02-16","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2022-02-16","Phosphorus-Pf",5.85]
["2022-02-16","Phosphorus-P",6.06]
["2022-02-16","Total Alkalinity",250]
["2022-02-16","Kjeldahl Nitrogen",38.94]
["2022-02-16","TSS at 105°C",117]
["2022-02-16","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2022-02-16","TSS volatile",113]
["2022-02-28","Phosphorus-P",4.4000000000000004]
["2022-02-21","BODt",195]
["2022-02-21","BODf",78]
["2022-02-21","CODt",415]
["2022-02-21","CODf",240]
["2022-02-21","Ca",66.581000000000003]
["2022-02-21","Total N",41.76]
["2022-02-21","Ammonia (as N)",29.75]
["2022-02-21","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-02-21","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2022-02-21","Phosphorus-Pf",10.15]
["2022-02-21","Phosphorus-P",10.35]
["2022-02-21","Total Alkalinity",260]
["2022-02-21","Kjeldahl Nitrogen",41.76]
["2022-02-21","TSS at 105°C",96]
["2022-02-21","TSS at 550°C",38,"<5"]
["2022-02-21","TSS volatile",58]
["2022-02-23","BODt",271]
["2022-02-23","BODf",114]
["2022-02-23","CODt",570]
["2022-02-23","CODf",175]
["2022-02-23","Ca",62.540999999999997]
["2022-02-23","Total N",47.46]
["2022-02-23","Ammonia (as N)",32.67]
["2022-02-23","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-02-23","NO3 as N",0,"<0.20"]
["2022-02-23","Phosphorus-Pf",6.55]
["2022-02-23","Phosphorus-P",6.75]
["2022-02-23","Total Alkalinity",270]
["2022-02-23","Kjeldahl Nitrogen",47.46]
["2022-02-23","TSS at 105°C",119]
["2022-02-23","TSS at 550°C",0,"<5"]
["2022-02-23","TSS volatile",119]

{"sheet":" INSTRUMENTATION 0222","index":3,"n_rows":7857,"n_cols":33,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["חותמת הזמן","ספיקת קולחים לסינון","ספיקת קולחים לסינון m3","עכירות כניסה לסינון","עכירות ייציאה מסינון","כלור ביציאה מתא מגע","כלור צרכנים","כניסה לסינון PH","ספיקת כניסה","ספיקת כניסה- m3","חמצן בתעלה חיצונית אגן צפוני","חמצן בתעלה אמצעית אגן צפוני","חמצן בתעלה חיצונית אגן דרומי","חמצן בתעלה אמצעית אגן דרומי","מד מוליכות","עכירות מאגר קולחים","מוליכות קולחים","כניסה למטש PH"]
["2022-02-28T06:20:00.200",0,{"$f":"B3/12","v":0},1.6,0.88,4.46,1.94,0,229,{"$f":"I2/12","v":19.083333333333332},0.2,0.2,6549.8,0,1340,4,1820,7.67,null,null,"Data"]
["2022-02-28T06:15:00.223",0,0,1.6,0.87,4.41,1.89,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,4.29,1826,7.67,null,"Row Labels","ספיקת שפכים [מ\"ק]","ספיקת קולחים שלישוניים [מ\"ק]","[NTU] עכירות כניסה לסינון","PH שפכים","עכירות יציאה מסינון [NTU]","כלור בקולחים השלישוניים [mg/l]","כלור צרכנים [mg/l]","[mg/l] חמצן בתעלה חיצונית אגן צפוני","[mg/l] חמצן בתעלה אמצעית אגן צפוני   ","מוליכות שפכים [mS/cm]","[mg/l]  חמצן בתעלה אמצעית אגן דרומי","עכירות מאגר קולחים [NTU]","מוליכות קולחים [mS/cm]"]
["2022-02-28T06:10:00.087",0,0,1.6,0.87,4.59,1.89,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1340,3.85,1820,7.67,null,"01-פבר",1360.2500000000002,296.67499999999995,2.381944444444442,7.4345138888889215,1.565277777777778,0.55649305555555517,0.17607638888888938,0.24756944444444418,0.76388888888888995,1958.0902777777778,0.17118055555555617,6.7182291666666636,3037.96875]
["2022-02-28T06:05:00.157",0,0,1.7,0.88,4.5199999999999996,1.89,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1340,3.69,1820,7.67,null,"02-פבר",1821.6666666666679,343.80833333333351,2.6218749999999993,7.4656944444444377,1.3190624999999996,2.3263194444444442,0.7301736111111089,0.23402777777777806,0.88090277777777837,2158.7847222222222,0.15381944444444476,6.6511111111111099,3282.6006944444443]
["2022-02-28T06:00:00.157",0,0,1.6,0.88,4.5,1.89,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1360,3.58,1820,7.67,null,"03-פבר",1709.8333333333335,337.81666666666672,2.6826388888888899,7.4505555555555718,1.3602777777777775,1.3184375000000002,0.8325347222222218,0.23472222222222217,0.88159722222222314,1741.1805555555557,0.11249999999999985,8.839236111111104,2471.0763888888887]
["2022-02-28T05:55:00.083",0,0,1.7,0.88,4.62,1.91,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.79,1813,7.67,null,"04-פבר",2100.1666666666661,237.0333333333333,2.6343750000000012,7.44875000000002,1.1844097222222236,0.42888888888888921,0.59152777777777732,0.24479166666666619,0.65104166666666763,1795.5208333333333,1.2500000000000006E-2,8.9112500000000026,2160.3263888888887]
["2022-02-28T05:50:00.220",0,0,1.7,0.89,4.71,1.92,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.79,1820,7.67,null,"05-פבר",2174.6666666666665,204.44166666666655,2.3854166666666656,7.5138888888888733,1.1215972222222232,0.39843750000000017,0.5048611111111112,0.19201388888888976,0.66215277777777848,1503.0555555555557,2.4305555555555556E-3,9.8065277777777755,5935.5138888888887]
["2022-02-28T05:45:00.137",0,0,1.7,0.89,4.78,1.92,0,0,0,0.3,0.2,6549.8,0,1380,3.76,1832,7.67,null,"06-פבר",1843.9166666666667,276.25,2.3520833333333333,7.5448611111110857,1.3435069444444456,0.700277777777777,0.36152777777777739,0.21006944444444542,0.69895833333333424,1190.8333333333333,7.5000000000000011E-2,8.4477777777777732,3593.6111111111113]
["2022-02-28T05:40:00.133",0,0,1.7,0.9,4.58,1.93,0,235,19.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1400,3.83,1832,7.67,null,"07-פבר",1635.0000000000007,282.40000000000003,2.5013888888888891,7.5534027777777624,1.5813194444444449,1.2153819444444451,0.21423611111111152,0.20798611111111176,0.71215277777777874,1326.875,9.2361111111111519E-2,8.2350694444444379,834.30555555555554]
["2022-02-28T05:35:00.117",0,0,1.7,0.9,4.82,1.94,0,38,3.1666666666666665,0.2,0.3,6549.8,0,1410,3.43,1820,7.67,null,"08-פבר",1408.8333333333328,247.36666666666665,2.4145833333333333,7.5429166666666374,1.4732986111111106,1.7431597222222226,0.22559027777777813,0.20000000000000098,0.61666666666666659,1407.0486111111111,0.10729166666666654,9.2900694444444376,2476.1354166666665]
["2022-02-28T05:30:00.133",0,0,1.7,0.92,4.59,1.94,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1400,4.18,1838,7.67,null,"09-פבר",1550.4166666666667,227.8416666666667,2.3788927335640109,7.5195155709342369,1.3676124567474039,4.6755017301038082,1.00598615916955,0.19965397923875533,0.51487889273356369,1462.1799307958477,5.7093425605536284E-2,9.9330449826989575,441.14878892733566]
["2022-02-28T05:25:00.107",0,0,1.9,0.93,4.7,1.96,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1390,3.59,1826,7.68,null,"10-פבר",1582.5833333333328,299.54166666666657,2.6503472222222189,7.5744097222222102,1.5927777777777763,5.0021180555555524,1.6819444444444442,0.20416666666666747,0.49236111111111075,1422.9513888888889,5.0694444444444382E-2,9.3830208333333349,467.38888888888891]
["2022-02-28T05:20:00.163",0,3.5583333333333336,1.9,0.93,4.5599999999999996,1.98,0,86,7.166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1400,3.37,1820,7.67,null,"11-פבר",1990.6666666666661,225.98333333333332,2.5656250000000012,7.5752083333333058,1.4212847222222216,4.8068402777777752,1.5256250000000016,0.20000000000000098,0.44270833333333276,1556.8055555555557,2.4305555555555525E-2,9.1301388888888866,450.14583333333331]
["2022-02-28T05:15:00.207",42.7,3.5083333333333333,1.9,1.03,4.2300000000000004,2.02,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1430,3.68,1813,7.67,null,"12-פבר",1690.4999999999998,192.19166666666666,2.2312500000000011,7.5342361111110883,1.2013194444444437,4.1834722222222194,1.290208333333333,0.20173611111111212,0.43819444444444372,1737.6736111111111,1.6666666666666663E-2,6.2042708333333305,1272.78125]
["2022-02-28T05:10:00.157",42.1,0,1.5,1.8,3.75,2.14,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1410,3.8,1820,7.67,null,"13-פבר",1807.5833333333333,264.88333333333333,1.9715277777777769,7.6009374999999642,1.2618402777777777,2.6611458333333311,0.96579861111111098,0.20381944444444533,0.43020833333333264,1301.1111111111111,8.5416666666666641E-2,4.509965277777777,1951.6215277777778]
["2022-02-28T05:05:00.050",0,0,1.6,1.02,3.62,2.27,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1420,3.68,1820,7.68,null,"14-פבר",2060.6666666666665,303.20833333333337,2.0541666666666645,7.6300347222222502,1.2055555555555557,4.5992361111111117,1.9284374999999991,0.20069444444444537,0.40138888888888852,1394.7569444444443,8.6111111111111083E-2,3.8624305555555583,1947.1631944444443]
["2022-02-28T05:00:00.183",0,0,1.7,1.03,3.77,2.2799999999999998,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1390,3.39,1813,7.67,null,"15-פבר",2206.3333333333317,320.59166666666641,1.9819444444444418,7.6460416666667008,1.3068402777777781,4.8902777777777731,2.5416319444444451,0.20034722222222318,0.34999999999999987,1387.1527777777778,2.0486111111111094E-2,3.5618402777777778,1908.2083333333333]
["2022-02-28T04:55:00.133",0,0,1.7,1.03,3.65,2.2400000000000002,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1410,3.38,1820,7.68,null,"16-פבר",1982.0833333333328,297.07499999999999,1.7718750000000005,7.6520138888889147,1.1942013888888878,4.2403472222222227,2.3751388888888894,0.20000000000000095,0.33020833333333327,1418.9930555555557,0,3.0056944444444458,1772]
["2022-02-28T04:50:00.133",0,0,1.7,1.03,3.6,2.12,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1410,3.56,1832,7.68,null,"17-פבר",2479.5833333333339,326.22500000000002,1.802777777777778,7.6654861111111314,1.4187499999999995,3.6641666666666657,1.643715277777777,0.20000000000000095,0.3097222222222219,1515.9375,0,3.0363888888888884,1626.8055555555557]
["2022-02-28T04:45:00.153",0,0,1.7,1.04,3.76,2.0299999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1420,3.43,1838,7.68,null,"18-פבר",2432.9166666666674,223.2416666666667,1.7315972222222225,7.6739583333333412,1.2887847222222204,1.4515277777777771,1.7195833333333339,0.20000000000000095,0.26458333333333256,1460.4861111111111,0,3.4475347222222208,3490.0798611111113]
["2022-02-28T04:40:00.203",0,0,1.7,1.04,3.65,2,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1460,3.73,1820,7.67,null,"19-פבר",2404.6666666666652,567.31666666666695,1.9451388888888905,7.6685763888889245,3.1158680555555502,1.0284722222222225,1.3943402777777771,0.15659722222222255,0.22673611111111069,1429.7569444444443,0,5.3746180555555521,6376.0451388888887]
["2022-02-28T04:35:00.150",0,0,1.7,1.05,3.76,2.02,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1440,3.66,1820,7.68,null,"20-פבר",1927.3333333333328,644.35000000000014,1.9350694444444452,7.6798611111111228,4.2679513888888891,1.3094097222222216,0.73072916666666621,0.20000000000000095,0.26180555555555501,1279.6527777777778,0,5.9640624999999954,4935.59375]
["2022-02-28T04:30:00.123",0,0,1.8,1.07,3.82,2.0099999999999998,0,83,6.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1420,3.7,1820,7.68,null,"21-פבר",2409.4999999999995,318.08333333333331,1.6406250000000009,7.6639930555555837,1.3246875000000007,3.714062499999998,1.2800000000000002,0.19930555555555651,0.24444444444444391,1224.5833333333333,0,6.4796527777777788,1786.0972222222222]
["2022-02-28T04:25:00.077",0,0,1.8,1.1100000000000001,3.87,2.0099999999999998,0,58,4.833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1450,5.96,1826,7.68,null,"22-פבר",2526.8333333333344,308.23333333333323,1.8017361111111105,7.6809722222222563,1.4508680555555555,3.668020833333332,1.1938194444444443,0.19826388888888985,0.23159722222222173,1206.6666666666667,0,6.1578819444444379,1801.2152777777778]
["2022-02-28T04:20:00.100",0,3.2666666666666671,1.9,1.1000000000000001,3.72,2.02,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1440,6.53,1826,7.68,null,"23-פבר",2248.9999999999982,307.55833333333339,1.9458333333333324,7.6733333333333542,1.3161111111111108,3.1162152777777745,0.66833333333333311,0.20000000000000095,0.21840277777777783,1255.7986111111111,0,5.2181249999999952,1796.8923611111111]
["2022-02-28T04:15:00.083",39.200000000000003,3.2666666666666671,1.9,1.1499999999999999,4.18,2.04,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1430,6.74,1813,7.68,null,"24-פבר",2611.0000000000005,341.89166666666671,2.1553633217993098,7.6544290657439547,1.1576470588235288,4.5525951557093478,2.4667474048442912,0.19896193771626397,0.2020761245674749,1305.3979238754325,0,6.3865743944636657,1788.7958477508651]
["2022-02-28T04:10:00.200",39.200000000000003,3.2749999999999999,1.9,1.33,4.4400000000000004,2.09,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1430,6.74,1820,7.67,null,"25-פבר",2643.2499999999991,182.14999999999998,1.9444444444444464,7.6868402777778106,0.88336805555555409,3.6296874999999997,2.0670138888888872,0.19826388888888985,0.20138888888888976,1337.8472222222222,0,7.8391319444444445,1804.9479166666667]
["2022-02-28T04:05:00.167",39.299999999999997,0,1.7,1.8,4.76,2.0699999999999998,0,48,4,0.2,0.2,6549.8,0,1410,6.79,1820,7.68,null,"26-פבר",2250.6666666666674,141.94166666666669,1.8826388888888903,7.7034375000000246,0.82840277777777904,3.6472569444444449,1.865763888888889,0.20000000000000095,0.20381944444444527,1420.1041666666667,0,5.4399652777777785,1799.1631944444443]
["2022-02-28T04:00:00.147",0,0,2.7,1.95,4.7,2.0099999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1440,6.56,1832,7.68,null,"27-פבר",2004.8333333333321,237.22500000000002,1.8505190311418687,7.6816608996539948,0.80058823529411849,4.0129411764705871,1.9173356401384072,0.20000000000000098,0.2058823529411771,1460.7958477508651,0,5.3323529411764712,1814.3979238754325]
["2022-02-28T03:55:00.177",0,0,1.9,1.96,4.72,2.16,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1460,6.89,1832,7.68,null,"28-פבר",224.50000000000003,74.450000000000017,1.8155844155844165,7.6772727272727241,1.1401298701298703,4.4225974025974031,2.1172727272727272,0.20129870129870103,0.20129870129870103,1455.1948051948052,0,4.3037662337662335,1828.922077922078]
["2022-02-28T03:50:00.180",0,0,1.6,1.98,4.91,2.2000000000000002,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1470,6.57,1845,7.68,null,"Grand Total",55089.250000000029,8029.775000000006,2.1527876782077313,7.5978144093689668,1.4542820773930651,2.8876654786150726,1.2641598778004062,0.20488798370674971,0.43606160896128932,1468.7334521384928,3.9154786150712655E-2,6.5398217922607014,2328.8207739307536]
["2022-02-28T03:45:00.133",0,0,1.7,1.99,4.83,2.13,0,63,5.25,0.2,0.2,6549.8,0,1470,6.5,1820,7.68]
["2022-02-28T03:40:00.117",0,0,1.7,1.99,4.97,2.0499999999999998,0,100,8.3333333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1440,6.39,1838,7.67]
["2022-02-28T03:35:00.107",0,0,1.7,1.99,4.9000000000000004,1.99,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1450,6.54,1813,7.68]
["2022-02-28T03:30:00.197",0,0,1.7,2.0099999999999998,4.96,1.97,0,117,9.75,0.2,0.2,6549.8,0,1510,7.14,1813,7.68]
["2022-02-28T03:25:00.193",0,0,1.8,2.0099999999999998,3.58,1.99,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1500,4.55,1832,7.68]
["2022-02-28T03:20:00.190",0,0,1.7,2.02,5.04,2,0,255,21.25,0.2,0.2,6549.8,0,1490,3.41,1832,7.68]
["2022-02-28T03:15:00.107",0,0,1.8,2.0299999999999998,5,2.02,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1530,3.79,1832,7.68]
["2022-02-28T03:10:00.170",0,0,1.8,2.04,4.95,2.04,0,93,7.75,0.2,0.2,6549.8,0,1490,3.52,1826,7.68]
["2022-02-28T03:05:00.167",0,0,1.8,2.04,5.33,2.0299999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1510,3.43,1838,7.68]
["2022-02-28T03:00:00.217",0,3.4750000000000001,1.9,2.06,5.35,2.0499999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1500,3.83,1838,7.68]
["2022-02-28T02:55:00.050",41.7,3.4750000000000001,1.9,2.3199999999999998,5.1100000000000003,2.0499999999999998,0,93,7.75,0.2,0.2,6549.8,0,1470,3.74,1832,7.67]
["2022-02-28T02:50:00.117",41.7,3.3916666666666671,1.9,2.2200000000000002,4.13,2.0699999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1490,3.95,1826,7.68]
["2022-02-28T02:45:00.130",40.700000000000003,0,2,0.9,3.96,2.14,0,84,7,0.2,0.2,6549.8,0,1490,3.97,1832,7.68]
["2022-02-28T02:40:00.130",0,0,2,0.97,3.88,2.2999999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1480,3.61,1838,7.67]
["2022-02-28T02:35:00.137",0,2.9250000000000003,1.9,0.82,4.95,2.37,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1510,3.62,1820,7.68]
["2022-02-28T02:30:00.137",35.1,2.7583333333333333,2,0.89,4.5599999999999996,2.39,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1530,3.96,1832,7.68]
["2022-02-28T02:25:00.103",33.1,0,1.8,0.78,4.0199999999999996,2.38,0,183,15.25,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.2300000000000004,1813,7.68]
["2022-02-28T02:20:00.107",0,0,1.8,0.78,3.92,2.36,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1480,3.69,1838,7.68]
["2022-02-28T02:15:00.153",0,0,1.8,0.78,4.2300000000000004,2.31,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1510,4.0199999999999996,1832,7.68]
["2022-02-28T02:10:00.090",0,0,1.8,0.79,4,2.1800000000000002,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1460,3.92,1851,7.68]
["2022-02-28T02:05:00.147",0,0,1.8,0.81,4.26,2.0699999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1520,3.87,1851,7.68]
["2022-02-28T02:00:00.237",0,2.6916666666666664,1.9,0.81,4.08,2.09,0,118,9.8333333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1500,3.97,1857,7.68]
["2022-02-28T01:55:00.103",32.299999999999997,2.7083333333333335,1.9,0.81,4.12,2.1800000000000002,0,112,9.3333333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1520,4.16,1832,7.68]
["2022-02-28T01:50:00.147",32.5,2.7083333333333335,1.9,0.8,4.24,2.34,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1500,4.33,1820,7.68]
["2022-02-28T01:45:00.153",32.5,2.7083333333333335,2,0.8,4.5199999999999996,2.3199999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1440,4.2,1851,7.68]
["2022-02-28T01:40:00.163",32.5,2.7083333333333335,1.9,0.81,5.28,2.31,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1490,3.83,1832,7.68]
["2022-02-28T01:35:00.140",32.5,0,1.8,1,4.54,2.2599999999999998,0,39,3.25,0.2,0.2,6549.8,0,1450,3.57,1857,7.68]
["2022-02-28T01:30:00.227",0,0,1.8,0.77,4.49,2.11,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1450,4.16,1826,7.68]
["2022-02-28T01:25:00.130",0,0,1.8,0.78,4.4400000000000004,2.08,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1490,4.1100000000000003,1832,7.68]
["2022-02-28T01:20:00.160",0,0,1.8,0.8,4.67,2.11,0,91,7.583333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1520,4.41,1826,7.68]
["2022-02-28T01:15:00.207",0,2.9333333333333336,1.9,0.8,4.71,2.1800000000000002,0,76,6.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1520,4.3600000000000003,1851,7.68]
["2022-02-28T01:10:00.137",35.200000000000003,2.9333333333333336,2,0.81,4.8099999999999996,2.34,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1500,3.83,1838,7.68]
["2022-02-28T01:05:00.150",35.200000000000003,2.9499999999999997,1.9,0.8,3.82,2.4,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1510,3.84,1795,7.68]
["2022-02-28T01:00:00.220",35.4,{"$f":"B67/12","v":2.9250000000000003},1.9,0.82,3.84,2.38,0,117,{"$f":"I66/12","v":9.75},0.2,0.2,6549.8,0,1490,3.69,1826,7.68]
["2022-02-28T00:55:00.173",35.1,0,1.7,0.98,4.2699999999999996,2.34,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1500,4.13,1838,7.68]
["2022-02-28T00:50:00.150",0,0,1.8,0.79,4.4000000000000004,2.31,0,42,3.5,0.2,0.2,6549.8,0,1500,4.13,1851,7.68]
["2022-02-28T00:45:00.217",0,0,1.8,0.79,4.29,2.2799999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1520,3.94,1820,7.68]
["2022-02-28T00:40:00.207",0,0,1.9,0.79,4.45,2.23,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1510,4.38,1820,7.68]
["2022-02-28T00:35:00.150",0,0,1.9,0.8,4.42,2.16,0,30,2.5,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.46,1838,7.68]
["2022-02-28T00:30:00.187",0,2.7083333333333335,2,0.8,4.3899999999999997,2,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1490,3.87,1801,7.68]
["2022-02-28T00:25:00.127",32.5,2.7166666666666668,1.9,0.8,4.72,2.0299999999999998,0,26,2.1666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1490,4.3,1845,7.67]
["2022-02-28T00:20:00.107",32.6,2.7166666666666668,1.9,0.79,5.41,2.12,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1470,3.94,1845,7.68]
["2022-02-28T00:15:00.117",32.6,2.7166666666666668,1.9,0.78,5.15,2.25,0,12,1,0.2,0.2,6549.8,0,1440,3.96,1845,7.68]
["2022-02-28T00:10:00.127",32.6,2.7083333333333335,1.9,0.78,4.7300000000000004,2.25,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1440,3.91,1820,7.68]
["2022-02-28T00:05:00.123",32.5,2.7166666666666668,1.9,0.79,3.84,2.21,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1430,3.81,1826,7.68]
["2022-02-28T00:00:00.153",32.6,0,1.9,0.91,4.2300000000000004,2.13,0,168,14,0.2,0.2,6549.8,0,1440,4.4800000000000004,1851,7.68]
["2022-02-27T23:55:00.170",0,0,1.8,0.77,4.42,2.06,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1430,4.28,1838,7.68]
["2022-02-27T23:50:00.173",0,0,1.7,0.77,4.21,1.92,0,149,12.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1440,4.8,1851,7.67]
["2022-02-27T23:45:00.217",0,0,1.8,0.78,4.2699999999999996,1.86,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1390,4.5599999999999996,1807,7.68]
["2022-02-27T23:40:00.063",0,2.9250000000000003,1.9,0.78,4.41,1.88,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1360,4.1399999999999997,1851,7.68]
["2022-02-27T23:35:00.097",35.1,2.9416666666666664,1.9,0.78,4.55,1.93,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1380,4.38,1826,7.68]
["2022-02-27T23:30:00.203",35.299999999999997,2.9416666666666664,1.9,0.77,4.96,2.09,0,81,6.75,0.2,0.2,6549.8,0,1370,4.5599999999999996,1832,7.68]
["2022-02-27T23:25:00.167",35.299999999999997,2.9499999999999997,1.9,0.76,5.01,2.1,0,25,2.0833333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1370,4.18,1845,7.67]
["2022-02-27T23:20:00.173",35.4,2.9499999999999997,1.9,0.78,4.92,2.09,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1370,4.51,1838,7.68]
["2022-02-27T23:15:00.213",35.4,0,1.6,0.84,3.97,2.0499999999999998,0,128,10.666666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1390,4.4400000000000004,1851,7.68]
["2022-02-27T23:10:00.163",0,0,1.7,0.73,4.41,1.99,0,380,31.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1420,4.71,1845,7.69]
["2022-02-27T23:05:00.233",0,0,1.6,0.73,4.34,1.9,0,45,3.75,0.2,0.2,6549.8,0,1420,4.66,1832,7.68]
["2022-02-27T23:00:00.177",0,0,1.7,0.72,4.22,1.86,0,92,7.666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1410,4.63,1832,7.68]
["2022-02-27T22:55:00.193",0,0,1.7,0.73,4.38,1.86,0,230,19.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1420,4.46,1838,7.68]
["2022-02-27T22:50:00.217",0,0,1.7,0.73,4.3,1.87,0,338,28.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1460,4.55,1826,7.68]
["2022-02-27T22:45:00.203",0,0,1.6,0.73,4.2300000000000004,1.88,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1430,4.38,1826,7.68]
["2022-02-27T22:40:00.130",0,0,1.7,0.73,4.2300000000000004,1.89,0,171,14.25,0.2,0.2,6549.8,0,1430,4.53,1832,7.68]
["2022-02-27T22:35:00.170",0,0,1.8,0.74,4.34,1.89,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1470,4.3499999999999996,1838,7.68]
["2022-02-27T22:30:00.147",0,0,1.8,0.74,4.45,1.92,0,239,19.916666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1430,4.1500000000000004,1845,7.68]
["2022-02-27T22:25:00.173",0,0,1.8,0.76,4.45,1.93,0,501,41.75,0.3,0.2,6549.8,0,1460,4.3,1832,7.68]
["2022-02-27T22:20:00.213",0,0,1.9,0.76,4.72,1.99,0,87,7.25,0.3,0.2,6549.8,0,1460,4.4400000000000004,1838,7.68]
["2022-02-27T22:15:00.120",0,2.7333333333333329,1.9,0.76,4.3099999999999996,2.08,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1510,4.43,1851,7.69]
["2022-02-27T22:10:00.173",32.799999999999997,2.7583333333333333,1.9,0.76,4.09,2.2200000000000002,0,81,6.75,0.2,0.2,6549.8,0,1500,4.42,1820,7.68]
["2022-02-27T22:05:00.103",33.1,2.8916666666666671,2,0.81,3.61,2.2200000000000002,0,29,2.4166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1520,4.16,1851,7.68]
["2022-02-27T22:00:00.167",34.700000000000003,0,2,0.75,3.89,2.19,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.66,1838,7.68]
["2022-02-27T21:55:00.170",0,0,1.7,0.76,3.93,2.13,0,6,0.5,0.2,0.2,6549.8,0,1460,7.64,1838,7.69]
["2022-02-27T21:50:00.093",0,0,1.7,0.76,3.8,1.97,0,127,10.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1470,4.3,1845,7.69]
["2022-02-27T21:45:00.103",0,0,1.7,0.76,3.97,1.87,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1500,5,1826,7.68]
["2022-02-27T21:40:00.203",0,0,1.7,0.75,4.07,1.88,0,84,7,0.2,0.2,6549.8,0,1510,4.53,1845,7.68]
["2022-02-27T21:35:00.123",0,0,1.8,0.76,4.07,1.9,0,71,5.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1550,4.26,1838,7.68]
["2022-02-27T21:30:00.120",0,0,1.8,0.77,4.17,1.91,0,119,9.9166666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1580,4.9800000000000004,1832,7.68]
["2022-02-27T21:25:00.180",0,0,1.8,0.76,4.2,1.92,0,280,23.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.82,1851,7.69]
["2022-02-27T21:20:00.150",0,2.9250000000000003,1.9,0.77,4.1399999999999997,1.96,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1540,4.8,1826,7.69]
["2022-02-27T21:15:00.190",35.1,2.9499999999999997,1.9,0.77,4.51,2.0299999999999998,0,91,7.583333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1520,4.87,1820,7.69]
["2022-02-27T21:10:00.167",35.4,3.0083333333333333,1.9,0.79,4.8600000000000003,2.17,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.6500000000000004,1845,7.68]
["2022-02-27T21:05:00.117",36.1,0,1.6,0.86,4.63,2.23,0,12,1,0.2,0.2,6549.8,0,1540,4.82,1832,7.68]
["2022-02-27T21:00:00.193",0,0,1.6,0.75,4.7,2.21,0,95,7.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1500,7.68,1845,7.69]
["2022-02-27T20:55:00.230",0,0,1.7,0.75,4.68,2.19,0,218,18.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1520,4.3499999999999996,1832,7.69]
["2022-02-27T20:50:00.083",0,0,1.7,0.75,4.5999999999999996,2.16,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1550,4.46,1832,7.69]
["2022-02-27T20:45:00.113",0,0,1.7,0.76,4.8600000000000003,2.11,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1600,4.7699999999999996,1845,7.69]
["2022-02-27T20:40:00.133",0,0,1.7,0.76,4.8899999999999997,1.99,0,111,9.25,0.2,0.2,6549.8,0,1620,4.25,1826,7.69]
["2022-02-27T20:35:00.133",0,0,1.7,0.76,4.87,1.93,0,12,1,0.2,0.2,6549.8,0,1620,4.92,1832,7.69]
["2022-02-27T20:30:00.170",0,0,1.8,0.76,4.71,1.93,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1620,4.4400000000000004,1838,7.69]
["2022-02-27T20:25:00.060",0,0,1.8,0.76,4.9400000000000004,1.96,0,86,7.166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1610,4.68,1826,7.69]
["2022-02-27T20:20:00.100",0,0,1.8,0.77,5.08,1.98,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1600,4.51,1838,7.69]
["2022-02-27T20:15:00.227",0,2.7333333333333329,1.9,0.77,5.03,2.0499999999999998,0,71,5.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1600,4.4800000000000004,1832,7.69]
["2022-02-27T20:10:00.170",32.799999999999997,2.7333333333333329,1.9,0.77,4.7699999999999996,2.16,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1630,4.51,1845,7.69]
["2022-02-27T20:05:00.210",32.799999999999997,2.7333333333333329,1.9,0.77,4.51,2.2799999999999998,0,234,19.5,0.2,0.2,6549.8,0,1630,4.4800000000000004,1845,7.69]
["2022-02-27T20:00:00.093",32.799999999999997,2.75,1.9,0.79,3.79,2.2599999999999998,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1600,4.68,1845,7.69]
["2022-02-27T19:55:00.177",33,0,1.7,0.86,3.58,2.23,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1610,4.9800000000000004,1838,7.69]
["2022-02-27T19:50:00.137",0,0,1.7,0.75,2.36,2.12,0,97,8.0833333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1600,4.4800000000000004,1832,7.69]
["2022-02-27T19:45:00.157",0,0,1.7,0.75,3.75,1.94,0,33,2.75,0.2,0.2,6549.8,0,1590,4.58,1863,7.69]
["2022-02-27T19:40:00.167",0,{"$f":"B131/12","v":0},1.7,0.75,3.63,1.95,0,0,{"$f":"I130/12","v":0},0.2,0.2,6549.8,0,1600,4.97,1845,7.69]
["2022-02-27T19:35:00.147",0,0,1.7,0.76,3.83,1.96,0,469,39.083333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1630,4.6399999999999997,1845,7.69]
["2022-02-27T19:30:00.133",0,0,1.8,0.78,3.81,1.97,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1630,6.09,1813,7.69]
["2022-02-27T19:25:00.157",0,2.9583333333333335,1.9,0.78,3.96,2.06,0,439,36.583333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1560,4.83,1832,7.7]
["2022-02-27T19:20:00.150",35.5,2.9666666666666668,1.9,0.78,4.04,2.2000000000000002,0,160,13.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.76,1838,7.69]
["2022-02-27T19:15:00.223",35.6,2.9750000000000001,1.9,0.78,4.43,2.2200000000000002,0,129,10.75,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.49,1838,7.69]
["2022-02-27T19:10:00.153",35.700000000000003,2.9833333333333329,1.9,0.81,4.7300000000000004,2.1800000000000002,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1550,4.45,1845,7.7]
["2022-02-27T19:05:00.217",35.799999999999997,0,1.8,0.76,5.21,2.13,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1480,4.87,1851,7.69]
["2022-02-27T19:00:00.147",0,0,1.7,0.76,5.31,2.1,0,86,7.166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1410,5.03,1820,7.69]
["2022-02-27T18:55:00.127",0,0,1.7,0.76,5.37,1.99,0,361,30.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1460,4.83,1832,7.69]
["2022-02-27T18:50:00.203",0,0,1.7,0.77,5.28,1.87,0,129,10.75,0.2,0.2,6549.8,0,1460,4.9800000000000004,1845,7.69]
["2022-02-27T18:45:00.150",0,0,1.8,0.77,5.25,1.89,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1440,5.03,1832,7.69]
["2022-02-27T18:40:00.153",0,2.7333333333333329,1.8,0.77,5.4,1.93,0,486,40.5,0.2,0.2,6549.8,0,1510,5.23,1851,7.69]
["2022-02-27T18:35:00.233",32.799999999999997,2.7833333333333332,1.8,0.77,5.12,2.04,0,158,13.166666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1480,4.5,1838,7.69]
["2022-02-27T18:30:00.097",33.4,2.7833333333333332,2,0.77,4.84,2.15,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1460,4.63,1851,7.7]
["2022-02-27T18:25:00.203",33.4,2.7583333333333333,1.8,0.77,4.0999999999999996,2.11,0,100,8.3333333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1440,5.18,1832,7.7]
["2022-02-27T18:20:00.183",33.1,2.8249999999999997,2,0.81,3.96,2.0299999999999998,0,219,18.25,0.2,0.2,6549.8,0,1450,4.4800000000000004,1845,7.7]
["2022-02-27T18:15:00.150",33.9,0,1.9,0.76,4.22,1.92,0,67,5.583333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1460,4.8099999999999996,1845,7.7]
["2022-02-27T18:10:00.210",0,0,1.7,0.76,4.17,1.79,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1480,5.35,1845,7.7]
["2022-02-27T18:05:00.180",0,0,1.7,0.76,4.22,1.78,0,60,5,0.2,0.2,6549.8,0,1520,4.68,1857,7.7]
["2022-02-27T18:00:00.163",0,0,1.7,0.76,4.51,1.8,0,51,4.25,0.2,0.2,6549.8,0,1570,4.59,1857,7.71]
["2022-02-27T17:55:00.113",0,0,1.8,0.77,4.42,1.81,0,331,27.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1540,4.53,1851,7.71]
["2022-02-27T17:50:00.133",0,0,1.8,0.77,4.41,1.85,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1570,4.93,1845,7.7]
["2022-02-27T17:45:00.197",0,2.9750000000000001,1.8,0.78,4.1500000000000004,1.88,0,403,33.583333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1580,4.4000000000000004,1851,7.7]
["2022-02-27T17:40:00.127",35.700000000000003,2.9833333333333329,1.8,0.77,4.5,1.98,0,163,13.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1570,4.57,1845,7.7]
["2022-02-27T17:35:00.130",35.799999999999997,2.9916666666666667,1.9,0.78,4.9000000000000004,2.0699999999999998,0,184,15.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1560,4.76,1845,7.7]
["2022-02-27T17:30:00.110",35.9,0,1.7,0.86,5.07,1.98,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1480,5.07,1851,7.7]
["2022-02-27T17:25:00.210",0,0,1.7,0.76,4.63,1.83,0,474,39.5,0.2,0.2,6549.8,0,1560,5.3,1832,7.7]
["2022-02-27T17:20:00.197",0,0,1.7,0.76,4.83,1.77,0,68,5.666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1500,4.7,1857,7.7]
["2022-02-27T17:15:00.180",0,0,1.6,0.77,4.71,1.78,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1480,5.13,1845,7.7]
["2022-02-27T17:10:00.170",0,0,1.6,0.76,4.7300000000000004,1.8,0,129,10.75,0.2,0.2,6549.8,0,1490,4.57,1838,7.7]
["2022-02-27T17:05:00.153",0,0,1.7,0.77,4.8,1.81,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1440,4.83,1851,7.7]
["2022-02-27T17:00:00.160",0,0,1.7,0.77,4.76,1.81,0,169,14.083333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1440,4.79,1857,7.7]
["2022-02-27T16:55:00.087",0,0,1.7,0.77,4.8099999999999996,1.82,0,29,2.4166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1470,4.55,1838,7.7]
["2022-02-27T16:50:00.130",0,0,1.8,0.77,4.96,1.85,0,124,10.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1480,5.34,1845,7.7]
["2022-02-27T16:45:00.133",0,2.7666666666666671,1.9,0.78,4.8600000000000003,1.86,0,145,12.083333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1480,4.53,1857,7.7]
["2022-02-27T16:40:00.190",33.200000000000003,2.7666666666666671,1.8,0.78,4.5199999999999996,1.9,0,29,2.4166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1490,4.71,1863,7.7]
["2022-02-27T16:35:00.157",33.200000000000003,2.7833333333333332,1.8,0.81,4.08,1.96,0,109,9.0833333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1470,5.19,1857,7.7]
["2022-02-27T16:30:00.143",33.4,0,1.6,0.9,3.77,1.99,0,44,3.6666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1470,5.52,1863,7.7]
["2022-02-27T16:25:00.213",0,0,1.6,0.76,3.9,2.0099999999999998,0,358,29.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1530,5.3,1845,7.7]
["2022-02-27T16:20:00.073",0,0,1.6,0.76,3.72,2.0299999999999998,0,44,3.6666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.96,1863,7.69]
["2022-02-27T16:15:00.137",0,0,1.6,0.76,3.94,2.13,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.8899999999999997,1863,7.7]
["2022-02-27T16:10:00.077",0,0,1.7,0.76,3.95,2.27,0,249,20.75,0.2,0.2,6549.8,0,1560,5.1100000000000003,1857,7.7]
["2022-02-27T16:05:00.130",0,0,1.7,0.76,4.1399999999999997,2.2599999999999998,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1540,4.97,1851,7.7]
["2022-02-27T16:00:00.173",0,0,1.7,0.77,3.85,2.15,0,135,11.25,0.2,0.2,6549.8,0,1580,5.61,1838,7.7]
["2022-02-27T15:55:00.197",0,0,1.8,0.77,3.8,1.82,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1590,4.83,1857,7.7]
["2022-02-27T15:50:00.107",0,0,1.8,0.8,4.09,1.85,0,121,10.083333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1660,5.66,1851,7.7]
["2022-02-27T15:45:00.143",0,2.9916666666666667,1.9,0.8,4.01,1.84,0,497,41.416666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1680,5.3,1838,7.7]
["2022-02-27T15:40:00.130",35.9,3.0083333333333333,1.9,0.79,4.1399999999999997,1.85,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1690,5.1100000000000003,1845,7.7]
["2022-02-27T15:35:00.163",36.1,3,1.8,0.8,4.5599999999999996,1.9,0,267,22.25,0.2,0.2,6549.8,0,1540,4.71,1857,7.7]
["2022-02-27T15:30:00.097",36,0,1.6,1.01,5.04,1.92,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1530,5.33,1851,7.7]
["2022-02-27T15:25:00.087",0,0,1.6,0.78,4.74,1.95,0,51,4.25,0.2,0.2,6549.8,0,1550,7.77,1838,7.7]
["2022-02-27T15:20:00.090",0,0,1.6,0.78,4.84,1.9,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1560,6.14,1845,7.7]
["2022-02-27T15:15:00.200",0,0,1.6,0.79,4.8600000000000003,1.92,0,85,7.083333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1540,5.45,1838,7.7]
["2022-02-27T15:10:00.230",0,0,1.6,0.79,4.88,1.94,0,298,24.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1600,6.9,1838,7.7]
["2022-02-27T15:05:00.183",0,0,1.6,0.79,4.87,1.92,0,174,14.5,0.2,0.2,6549.8,0,1560,6.46,1851,7.71]
["2022-02-27T15:00:00.100",0,0,1.7,0.79,4.9800000000000004,1.95,0,6,0.5,0.2,0.2,6549.8,0,1590,6.47,1857,7.7]
["2022-02-27T14:55:00.180",0,0,1.6,0.8,4.8600000000000003,1.99,0,374,31.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1610,6.56,1851,7.7]
["2022-02-27T14:50:00.117",0,0,1.8,0.79,4.91,1.99,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1590,5.87,1838,7.7]
["2022-02-27T14:45:00.193",0,0,1.8,0.8,5.15,2.0299999999999998,0,193,16.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1590,6,1857,7.7]
["2022-02-27T14:40:00.150",0,2.7666666666666671,1.9,0.8,4.72,2.0699999999999998,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1600,6.03,1845,7.71]
["2022-02-27T14:35:00.130",33.200000000000003,2.7833333333333332,1.9,0.8,5.19,2.08,0,12,1,0.2,0.2,6549.8,0,1560,5.55,1945,7.7]
["2022-02-27T14:30:00.083",33.4,0,1.9,0.83,4.8499999999999996,2.12,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.82,1945,7.7]
["2022-02-27T14:28:52.557",0,2.7749999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["2022-02-27T14:25:00.117",33.299999999999997,{"$f":"B195/12","v":0},1.6,1.1000000000000001,4.1399999999999997,2.17,0,0,{"$f":"I194/12","v":0},0.2,0.2,6549.8,0,1550,5.25,1970,7.71]
["2022-02-27T14:20:00.140",0,0,1.7,0.78,4.2300000000000004,2.16,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1570,6.55,1982,7.71]
["2022-02-27T14:15:00.093",0,0,1.6,0.78,4.32,2.1800000000000002,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1580,5.7,1882,7.71]
["2022-02-27T14:10:00.110",0,0,1.6,0.79,4.22,2.19,0,202,16.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.9000000000000004,1876,7.71]
["2022-02-27T14:05:00.163",0,0,1.7,0.79,4.42,2.21,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1520,5.0999999999999996,1876,7.71]
["2022-02-27T14:00:00.163",0,0,1.6,0.79,4.1900000000000004,2.2200000000000002,0,35,2.9166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1500,5.75,1876,7.71]
["2022-02-27T13:55:00.143",0,0,1.6,0.79,4.28,2.21,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1460,4.71,1882,7.71]
["2022-02-27T13:50:00.127",0,0,1.7,0.8,4.2,2.23,0,130,10.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1470,4.99,1888,7.71]
["2022-02-27T13:45:00.167",0,0,1.8,0.81,4.3499999999999996,2.25,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1490,4.8600000000000003,1876,7.71]
["2022-02-27T13:40:00.230",0,0,1.8,0.81,4.3499999999999996,2.2400000000000002,0,274,22.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1480,5.25,1857,7.71]
["2022-02-27T13:35:00.163",0,0,1.9,0.84,4.5999999999999996,2.23,0,111,9.25,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.95,1851,7.71]
["2022-02-27T13:30:00.187",0,2.9666666666666668,1.9,0.83,4.6900000000000004,2.06,0,40,3.3333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1540,4.4800000000000004,1845,7.71]
["2022-02-27T13:25:00.170",35.6,3,2,0.83,4.0599999999999996,1.88,0,21,1.75,0.2,0.2,6549.8,0,1580,11.41,1870,7.72]
["2022-02-27T13:20:00.140",36,2.9750000000000001,1.9,0.85,3.78,1.9,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1590,11.88,1851,7.72]
["2022-02-27T13:15:00.100",35.700000000000003,0,2,0.96,4.18,1.91,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1620,11.22,1851,7.71]
["2022-02-27T13:10:00.150",0,0,1.6,0.82,4.42,1.97,0,247,20.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1650,11.28,1838,7.72]
["2022-02-27T13:05:00.073",0,0,1.8,0.82,4.34,2.2799999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1680,11.47,1851,7.72]
["2022-02-27T13:00:00.117",0,0,1.8,0.83,4.5,2.29,0,296,24.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1790,11.39,1851,7.72]
["2022-02-27T12:55:00.093",0,0,1.8,0.83,4.49,2.2799999999999998,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1760,20.309999999999999,1895,7.72]
["2022-02-27T12:50:00.127",0,0,1.9,0.84,4.46,2.21,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1820,20.309999999999999,1876,7.72]
["2022-02-27T12:45:00.137",0,2.7666666666666671,1.9,0.83,4.6100000000000003,2.17,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1870,13.24,1851,7.71]
["2022-02-27T12:40:00.207",33.200000000000003,2.7749999999999999,2,0.84,4.96,2.0699999999999998,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1910,5.15,1857,7.71]
["2022-02-27T12:35:00.197",33.299999999999997,2.7749999999999999,2,0.84,5.75,1.9,0,57,4.75,0.2,0.2,6549.8,0,1870,5.33,1851,7.71]
["2022-02-27T12:30:00.143",33.299999999999997,2.7833333333333332,2,0.85,4.91,1.78,0,128,10.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1680,5.41,1838,7.71]
["2022-02-27T12:25:00.103",33.4,2.8583333333333329,2,0.91,4.6900000000000004,1.8,0,301,25.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1560,14.06,1813,7.71]
["2022-02-27T12:20:00.047",34.299999999999997,0,2,0.82,4.08,2.21,0,52,4.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1550,16.38,1813,7.71]
["2022-02-27T12:15:00.177",0,0,1.8,0.82,4.16,2.12,0,355,29.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1510,18.440000000000001,1813,7.71]
["2022-02-27T12:10:00.080",0,0,1.8,0.84,4.16,2.12,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1580,18.25,1801,7.71]
["2022-02-27T12:05:00.130",0,3.0083333333333333,1.9,0.86,4.07,2.11,0,339,28.25,0.2,0.2,6549.8,0,1630,5.51,1826,7.71]
["2022-02-27T12:00:00.170",36.1,3.0166666666666671,2,0.85,3.91,2.06,0,85,7.083333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1590,20.3,1807,7.71]
["2022-02-27T11:55:00.100",36.200000000000003,3.0166666666666671,2,0.85,4.13,1.95,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1580,5.7,1801,7.71]
["2022-02-27T11:50:00.147",36.200000000000003,3.0083333333333333,2,0.85,4.58,1.66,0,113,9.4166666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1580,5.69,1801,7.71]
["2022-02-27T11:45:00.120",36.1,3.0333333333333332,2,0.88,4.72,1.68,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1570,13.91,1838,7.71]
["2022-02-27T11:40:00.190",36.4,0,1.9,1.1499999999999999,5.38,1.7,0,157,13.083333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1580,5.14,1838,7.71]
["2022-02-27T11:35:00.190",0,0,1.7,0.84,5.43,1.94,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1600,5.2,1820,7.71]
["2022-02-27T11:30:00.163",0,0,1.8,0.85,5.37,1.96,0,202,16.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1580,4.5999999999999996,1813,7.71]
["2022-02-27T11:25:00.177",0,0,1.9,0.84,5.37,1.86,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1590,5.96,1801,7.71]
["2022-02-27T11:20:00.177",0,2.7916666666666665,2,0.84,5.32,1.8,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1670,5.38,1795,7.71]
["2022-02-27T11:15:00.133",33.5,2.8000000000000003,2,0.85,5.77,1.77,0,27,2.25,0.2,0.2,6549.8,0,1720,5.3,1807,7.72]
["2022-02-27T11:10:00.107",33.6,2.7916666666666665,2,0.85,4.8499999999999996,1.72,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1720,4.6100000000000003,1795,7.72]
["2022-02-27T11:05:00.197",33.5,2.8000000000000003,2,0.86,3.98,1.71,0,12,1,0.2,0.2,6549.8,0,1700,6.41,1807,7.71]
["2022-02-27T11:00:00.213",33.6,0,2,0.94,3.43,1.71,0,45,3.75,0.2,0.2,6549.8,0,1780,6.87,1801,7.72]
["2022-02-27T10:55:00.113",0,3.0416666666666665,2,0.86,3.27,1.52,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1820,7.09,1832,7.72]
["2022-02-27T10:50:00.167",36.5,3.0166666666666671,2,0.88,2.66,2.14,0,289,24.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1900,5.26,1813,7.72]
["2022-02-27T10:45:00.150",36.200000000000003,0,1.8,1.1499999999999999,0.18,2.16,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1920,5.05,1788,7.72]
["2022-02-27T10:40:00.153",0,0,1.8,0.84,0.83,2.4700000000000002,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1930,3.92,1807,7.72]
["2022-02-27T10:35:00.050",0,0,1.9,0.85,3.58,2.4700000000000002,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,2030,5.4,1807,7.72]
["2022-02-27T10:30:00.190",0,0,2,0.85,3.33,2.46,0,30,2.5,0.2,0.2,6549.8,0,2000,4.8099999999999996,1807,7.72]
["2022-02-27T10:25:00.213",0,2.8000000000000003,2,0.86,3.48,2.46,0,112,9.3333333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,2040,6.49,1820,7.72]
["2022-02-27T10:20:00.213",33.6,2.8083333333333336,2,0.86,3.56,2.42,0,290,24.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,2020,6.3,1788,7.73]
["2022-02-27T10:15:00.160",33.700000000000003,2.8083333333333336,2,0.85,4.04,2.37,0,40,3.3333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,2010,6.24,1776,7.72]
["2022-02-27T10:10:00.180",33.700000000000003,2.8083333333333336,2,0.85,4.3600000000000003,2.1,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1810,5.8,1738,7.72]
["2022-02-27T10:05:00.210",33.700000000000003,2.8249999999999997,2,0.85,4.66,2.0499999999999998,0,180,15,0.2,0.2,6549.8,0,1730,5.25,1832,7.72]
["2022-02-27T10:00:00.097",33.9,2.85,2,0.91,4.1900000000000004,2.04,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1670,5.89,1782,7.73]
["2022-02-27T09:55:00.193",34.200000000000003,0,2,0.83,1.91,2.12,0,33,2.75,0.2,0.2,6549.8,0,1630,5.9,1770,7.72]
["2022-02-27T09:50:00.100",0,0,1.8,0.82,2.91,2.38,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,5.65,1782,7.72]
["2022-02-27T09:45:00.153",0,0,1.9,0.83,1.7,2.41,0,104,8.6666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1360,5.55,1788,7.72]
["2022-02-27T09:40:00.183",0,0,1.9,0.85,2.96,2.4,0,108,9,0.2,0.2,6549.8,0,1280,5.33,1776,7.72]
["2022-02-27T09:35:00.117",0,3.0833333333333335,2,0.86,2.29,2.21,0,176,14.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1270,5.97,1763,7.72]
["2022-02-27T09:30:00.157",37,3.0500000000000003,2,0.88,3.08,2.17,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1250,5.99,1788,7.72]
["2022-02-27T09:25:00.177",36.6,3.1,2.1,0.92,3.36,2.44,0,213,17.75,0.2,0.2,6549.8,0,1270,5.58,1776,7.72]
["2022-02-27T09:20:00.067",37.200000000000003,0,2,0.85,3.68,2.42,0,45,3.75,0.2,0.2,6549.8,0,1270,5.48,1807,7.72]
["2022-02-27T09:15:00.193",0,0,2,0.85,3.9,2.4,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1230,5.67,1788,7.73]
["2022-02-27T09:10:00.100",0,2.8083333333333336,2,0.85,3.71,2.3199999999999998,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1270,5.35,1770,7.72]
["2022-02-27T09:05:00.110",33.700000000000003,{"$f":"B259/12","v":2.7833333333333332},1.9,0.85,4.0599999999999996,2.19,0,0,{"$f":"I258/12","v":0},0.2,0.2,6549.8,0,1210,20.309999999999999,1807,7.72]
["2022-02-27T09:00:00.143",33.4,2.8416666666666668,2,0.85,4.22,2.02,0,98,8.1666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1130,5.75,1770,7.73]
["2022-02-27T08:55:00.117",34.1,2.8083333333333336,2,0.86,4.54,1.91,0,118,9.8333333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1190,6.26,1763,7.72]
["2022-02-27T08:50:00.157",33.700000000000003,3.0749999999999997,2,0.93,4.46,1.94,0,111,9.25,0.2,0.2,6549.8,0,1200,5.86,1782,7.72]
["2022-02-27T08:45:00.153",36.9,0,1.7,1.17,3.96,1.94,0,255,21.25,0.2,0.2,6549.8,0,1160,6.97,1801,7.72]
["2022-02-27T08:40:00.107",0,0,1.8,0.81,3.15,2,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1170,4.8,1776,7.72]
["2022-02-27T08:35:00.163",0,0,1.8,0.82,3.33,2.25,0,189,15.75,0.2,0.2,6549.8,0,1180,5.07,1770,7.72]
["2022-02-27T08:30:00.127",0,0,1.8,0.83,3.27,2.23,0,114,9.5,0.2,0.2,6549.8,0,1120,4.75,1795,7.72]
["2022-02-27T08:25:00.110",0,0,1.9,0.86,3.56,2.2599999999999998,0,136,11.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1190,4,1776,7.72]
["2022-02-27T08:20:00.193",0,2.8083333333333336,1.9,0.84,3.29,2.29,0,35,2.9166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1160,4.45,1788,7.72]
["2022-02-27T08:15:00.187",33.700000000000003,2.8166666666666664,1.9,0.84,2.96,2.25,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1180,4.0599999999999996,1763,7.72]
["2022-02-27T08:10:00.180",33.799999999999997,2.8333333333333335,1.9,0.84,3.07,2.2000000000000002,0,168,14,0.2,0.2,6549.8,0,1170,4.0999999999999996,1776,7.72]
["2022-02-27T08:05:00.177",34,2.8416666666666668,1.9,0.84,3.29,1.9,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1210,4.08,1782,7.72]
["2022-02-27T08:00:00.097",34.1,2.875,1.9,0.83,3.74,1.85,0,64,5.333333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1190,4.0999999999999996,1776,7.72]
["2022-02-27T07:55:00.193",34.5,0,1.7,0.97,3.98,1.82,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1220,4.08,1770,7.72]
["2022-02-27T07:50:00.197",0,0,1.8,0.81,4.24,2.02,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1250,4.1500000000000004,1813,7.72]
["2022-02-27T07:45:00.120",0,0,1.7,0.81,4.37,2.1,0,49,4.083333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1230,4.95,1763,7.72]
["2022-02-27T07:40:00.127",0,0,1.8,0.81,4.33,1.93,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1230,4.3099999999999996,1788,7.72]
["2022-02-27T07:35:00.113",0,0,1.8,0.82,4.6100000000000003,1.86,0,69,5.75,0.2,0.2,6549.8,0,1230,4.2,1801,7.72]
["2022-02-27T07:30:00.220",0,3.0749999999999997,1.9,0.82,4.5,1.75,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1240,4.32,1788,7.72]
["2022-02-27T07:25:00.167",36.9,3.0916666666666668,1.9,0.8,4.9000000000000004,1.63,0,108,9,0.2,0.2,6549.8,0,1250,4.13,1801,7.72]
["2022-02-27T07:20:00.123",37.1,3.125,1.9,0.79,3.64,1.63,0,361,30.083333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1220,3.66,1788,7.72]
["2022-02-27T07:15:00.110",37.5,0,1.4,0.91,2.71,1.63,0,56,4.666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1250,4.03,1795,7.72]
["2022-02-27T07:10:00.183",0,0,2.1,0.76,2.4700000000000002,1.65,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1270,3.62,1782,7.72]
["2022-02-27T07:05:00.103",0,0,2,0.76,2.42,1.81,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1300,3.51,1801,7.72]
["2022-02-27T07:00:00.193",0,0,2.1,0.76,1.87,1.79,0,29,2.4166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1270,4.07,1788,7.72]
["2022-02-27T06:55:00.133",0,0,2,0.77,2.5499999999999998,1.72,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1340,4.13,1782,7.72]
["2022-02-27T06:50:00.147",0,0,2,0.76,2.42,1.65,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1310,4.82,1770,7.72]
["2022-02-27T06:45:00.163",0,0,2,0.76,2.57,1.59,0,75,6.25,0.2,0.3,6549.8,0,1300,3.64,1788,7.72]
["2022-02-27T06:40:00.087",0,0,1.8,0.77,2.5,1.57,0,97,8.0833333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1360,3.66,1770,7.72]
["2022-02-27T06:35:00.123",0,0,1.6,0.76,2.61,1.58,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.8,1795,7.72]
["2022-02-27T06:30:00.133",0,0,1.6,0.76,2.66,1.57,0,32,2.6666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.93,1776,7.72]
["2022-02-27T06:25:00.043",0,0,1.7,0.77,2.62,1.58,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,4.84,1795,7.72]
["2022-02-27T06:20:00.053",0,0,1.7,0.77,2.57,1.59,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.71,1788,7.72]
["2022-02-27T06:15:00.173",0,0,1.6,0.77,2.72,1.59,0,310,25.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1400,6.62,1788,7.72]
["2022-02-27T06:10:00.157",0,0,1.7,0.77,2.75,1.58,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1380,3.68,1795,7.72]
["2022-02-27T06:05:00.117",0,0,1.7,0.77,2.64,1.58,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1380,3.39,1782,7.72]
["2022-02-27T06:00:00.130",0,0,1.7,0.77,2.83,1.59,0,181,15.083333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1370,4,1795,7.72]
["2022-02-27T05:55:00.107",0,0,1.7,0.79,2.81,1.59,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1370,3.68,1776,7.73]
["2022-02-27T05:50:00.097",0,0,1.7,0.78,2.93,1.6,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1380,3.64,1782,7.72]
["2022-02-27T05:45:00.143",0,0,1.8,0.78,2.87,1.61,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.68,1801,7.72]
["2022-02-27T05:40:00.150",0,0,1.8,0.79,3.06,1.63,0,262,21.833333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1380,3.63,1832,7.72]
["2022-02-27T05:35:00.193",0,0,1.9,0.8,2.81,1.64,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.72,1776,7.72]
["2022-02-27T05:30:00.127",0,2.8666666666666667,1.9,0.79,3.01,1.66,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1340,3.78,1788,7.72]
["2022-02-27T05:25:00.090",34.4,2.8583333333333329,1.9,0.77,3.68,1.7,0,113,9.4166666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1370,4.01,1788,7.72]
["2022-02-27T05:20:00.193",34.299999999999997,0,1.4,0.9,3.72,1.73,0,166,13.833333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1340,4.2,1788,7.72]
["2022-02-27T05:15:00.137",0,0,2,0.77,3.74,1.76,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1370,4.05,1782,7.72]
["2022-02-27T05:10:00.127",0,0,2,0.78,4.05,1.76,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1380,3.98,1776,7.72]
["2022-02-27T05:05:00.183",0,0,2,0.77,3.72,1.75,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.94,1782,7.73]
["2022-02-27T05:00:00.223",0,0,2,0.77,3.98,1.73,0,12,1,0.2,0.2,6549.8,0,1380,3.89,1795,7.72]
["2022-02-27T04:55:00.130",0,0,2,0.77,3.93,1.67,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.79,1788,7.72]
["2022-02-27T04:50:00.150",0,0,2.1,0.77,3.82,1.61,0,67,5.583333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1400,4.3499999999999996,1788,7.73]
["2022-02-27T04:45:00.233",0,0,2.1,0.78,3.77,1.56,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.78,1782,7.72]
["2022-02-27T04:40:00.170",0,0,2.1,0.77,3.98,1.56,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1360,3.96,1795,7.73]
["2022-02-27T04:35:00.120",0,0,2.1,0.77,4.05,1.55,0,260,21.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1410,3.91,1788,7.73]
["2022-02-27T04:30:00.160",0,0,2.1,0.77,2.99,1.56,0,45,3.75,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.76,1788,7.73]
["2022-02-27T04:25:00.123",0,0,2.1,0.77,4.0599999999999996,1.56,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1360,5.35,1776,7.72]
["2022-02-27T04:20:00.150",0,0,2.1,0.78,3.99,1.57,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1380,4,1801,7.73]
["2022-02-27T04:15:00.110",0,0,2.1,0.78,3.91,1.58,0,248,20.666666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1420,3.65,1782,7.73]
["2022-02-27T04:10:00.190",0,0,2.1,0.78,3.96,1.58,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1400,3.66,1788,7.73]
["2022-02-27T04:05:00.217",0,0,2.1,0.78,4.1500000000000004,1.59,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1320,3.88,1782,7.73]
["2022-02-27T04:00:00.153",0,0,2,0.78,4.33,1.58,0,142,11.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1290,3.79,1801,7.73]
["2022-02-27T03:55:00.147",0,0,1.8,0.78,4.2,1.6,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1270,3.91,1801,7.73]
["2022-02-27T03:50:00.230",0,0,1.7,0.79,4.16,1.6,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.93,1795,7.73]
["2022-02-27T03:45:00.133",0,{"$f":"B323/12","v":0},1.7,0.78,4.07,1.6,0,0,{"$f":"I322/12","v":0},0.2,0.2,6549.8,0,1320,3.91,1788,7.72]
["2022-02-27T03:40:00.123",0,0,1.7,0.78,4.16,1.61,0,160,13.333333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1270,4.04,1801,7.73]
["2022-02-27T03:35:00.157",0,0,1.7,0.78,4.25,1.63,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1260,3.74,1807,7.72]
["2022-02-27T03:30:00.207",0,0,1.7,0.79,4.37,1.63,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1300,4,1782,7.73]
["2022-02-27T03:25:00.197",0,0,1.8,0.78,4.3600000000000003,1.64,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1280,4.2,1788,7.73]
["2022-02-27T03:20:00.153",0,0,1.8,0.79,4.2300000000000004,1.64,0,57,4.75,0.2,0.2,6549.8,0,1300,3.78,1788,7.73]
["2022-02-27T03:15:00.163",0,0,1.8,0.79,4.3099999999999996,1.64,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1280,3.9,1776,7.73]
["2022-02-27T03:10:00.160",0,0,1.8,0.79,4.2,1.66,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1320,4.34,1801,7.72]
["2022-02-27T03:05:00.157",0,0,1.8,0.79,4.53,1.66,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.73,1807,7.73]
["2022-02-27T03:00:00.187",0,0,1.8,0.8,4.3600000000000003,1.66,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.69,1795,7.72]
["2022-02-27T02:55:00.207",0,0,1.9,0.79,4.37,1.67,0,165,13.75,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.93,1807,7.72]
["2022-02-27T02:50:00.200",0,3.0416666666666665,1.9,0.8,4.34,1.67,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1340,3.8,1807,7.73]
["2022-02-27T02:45:00.230",36.5,3.0916666666666668,2,0.8,4.54,1.69,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1340,3.87,1801,7.73]
["2022-02-27T02:40:00.233",37.1,2.9416666666666664,2.2999999999999998,0.82,3.91,1.7,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,4.0199999999999996,1801,7.72]
["2022-02-27T02:35:00.200",35.299999999999997,0,4.0999999999999996,0.79,3.2,1.7,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.81,1788,7.72]
["2022-02-27T02:30:00.063",0,0,1.9,0.79,3.22,1.7,0,232,19.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.92,1801,7.72]
["2022-02-27T02:25:00.100",0,0,2,0.8,3.26,1.72,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1320,3.86,1820,7.72]
["2022-02-27T02:20:00.150",0,0,2,0.79,3.27,1.71,0,72,6,0.2,0.2,6549.8,0,1360,3.86,1807,7.72]
["2022-02-27T02:15:00.153",0,0,1.9,0.79,3.32,1.72,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1380,3.76,1807,7.73]
["2022-02-27T02:10:00.117",0,0,2,0.79,2.99,1.73,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1380,4.29,1807,7.72]
["2022-02-27T02:05:00.180",0,0,2,0.79,3.31,1.74,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.99,1807,7.72]
["2022-02-27T02:00:00.160",0,0,2,0.79,3.32,1.77,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.96,1807,7.72]
["2022-02-27T01:55:00.197",0,0,2,0.79,3.36,1.8,0,314,26.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1420,4.22,1795,7.72]
["2022-02-27T01:50:00.220",0,0,2,0.79,3.26,1.84,0,18,1.5,0.2,0.2,6549.8,0,1390,4,1795,7.72]
["2022-02-27T01:45:00.207",0,0,2,0.8,3.42,1.89,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1380,4.2300000000000004,1807,7.72]
["2022-02-27T01:40:00.143",0,0,2.1,0.79,3.52,1.91,0,148,12.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1410,4.26,1788,7.72]
["2022-02-27T01:35:00.220",0,0,2,0.8,3.31,1.91,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.88,1820,7.72]
["2022-02-27T01:30:00.220",0,0,2,0.79,3.5,1.88,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1390,4.25,1807,7.72]
["2022-02-27T01:25:00.153",0,0,2.1,0.79,3.46,1.86,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,5.25,1801,7.71]
["2022-02-27T01:20:00.153",0,0,2.1,0.79,3.32,1.79,0,53,4.416666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1380,5.62,1807,7.71]
["2022-02-27T01:15:00.200",0,0,2.1,0.79,3.55,1.74,0,25,2.0833333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1400,5.69,1795,7.71]
["2022-02-27T01:10:00.183",0,0,2.1,0.8,3.54,1.72,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1390,5.76,1801,7.71]
["2022-02-27T01:05:00.160",0,0,2.1,0.79,3.6,1.73,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,5.65,1788,7.71]
["2022-02-27T01:00:00.090",0,0,2.1,0.8,3.6,1.73,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1400,6.21,1807,7.72]
["2022-02-27T00:55:00.167",0,0,2.1,0.79,3.39,1.75,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1380,5.94,1788,7.72]
["2022-02-27T00:50:00.173",0,0,2.2000000000000002,0.8,3.6,1.75,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1360,5.97,1813,7.72]
["2022-02-27T00:45:00.153",0,0,2.1,0.8,3.55,1.76,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1340,4.16,1801,7.72]
["2022-02-27T00:40:00.090",0,0,2.1,0.8,3.65,1.77,0,12,1,0.2,0.2,6549.8,0,1320,4.0599999999999996,1807,7.71]
["2022-02-27T00:35:00.177",0,0,2.1,0.8,3.76,1.78,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1350,4.2300000000000004,1795,7.71]
["2022-02-27T00:30:00.183",0,0,2.1,0.8,3.73,1.78,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,4.03,1801,7.71]
["2022-02-27T00:25:00.143",0,0,1.9,0.8,3.73,1.79,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1310,4.4000000000000004,1820,7.71]
["2022-02-27T00:20:00.217",0,0,1.8,0.8,3.76,1.79,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1360,4.0599999999999996,1807,7.72]
["2022-02-27T00:15:00.173",0,0,1.8,0.8,3.79,1.8,0,65,5.416666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1360,4.1500000000000004,1820,7.71]
["2022-02-27T00:10:00.170",0,0,1.8,0.8,3.78,1.8,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1310,4.7300000000000004,1807,7.71]
["2022-02-27T00:05:00.133",0,0,1.8,0.8,3.77,1.81,0,40,3.3333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1360,4.1100000000000003,1813,7.72]
["2022-02-27T00:00:00.113",0,0,1.8,0.8,3.9,1.82,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1350,4.25,1801,7.71]
["2022-02-26T23:55:00.143",0,0,1.9,0.81,4.03,1.82,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,4.18,1807,7.71]
["2022-02-26T23:50:00.147",0,0,1.9,0.81,3.95,1.82,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,4.3,1795,7.71]
["2022-02-26T23:45:00.023",0,0,1.9,0.81,3.88,1.83,0,45,3.75,0.2,0.2,6549.8,0,1340,4.07,1795,7.72]
["2022-02-26T23:40:00.103",0,0,1.9,0.81,3.97,1.84,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.99,1795,7.7]
["2022-02-26T23:35:00.210",0,0,1.9,0.81,4,1.84,0,76,6.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1370,4.0999999999999996,1807,7.71]
["2022-02-26T23:30:00.097",0,0,1.9,0.81,4.2300000000000004,1.85,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1400,4.17,1776,7.72]
["2022-02-26T23:25:00.073",0,0,2,0.82,4.55,1.85,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,4.3499999999999996,1795,7.72]
["2022-02-26T23:20:00.097",0,0,2,0.82,5.0999999999999996,1.87,0,320,26.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1420,4.21,1795,7.72]
["2022-02-26T23:15:00.157",0,2.8583333333333329,2.1,0.83,4.32,1.87,0,108,9,0.2,0.2,6549.8,0,1400,4.42,1807,7.72]
["2022-02-26T23:10:00.180",34.299999999999997,2.8666666666666667,2.1,0.84,2.68,1.89,0,25,2.0833333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1390,4.5199999999999996,1795,7.71]
["2022-02-26T23:05:00.163",34.4,0,1.7,1.07,3.26,1.91,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1370,4.38,1801,7.71]
["2022-02-26T23:00:00.120",0,0,2.2000000000000002,0.81,3.31,1.97,0,127,10.583333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1400,4.5599999999999996,1807,7.71]
["2022-02-26T22:55:00.127",0,0,2.1,0.81,3.44,2.06,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1400,4.8,1801,7.71]
["2022-02-26T22:50:00.107",0,0,1.9,0.81,3.34,2.15,0,25,2.0833333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1400,4.42,1788,7.71]
["2022-02-26T22:45:00.233",0,0,1.8,0.81,3.27,2.16,0,356,29.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1410,4.68,1788,7.71]
["2022-02-26T22:40:00.140",0,0,1.8,0.81,3.3,2.14,0,165,13.75,0.2,0.2,6549.8,0,1360,4.17,1782,7.71]
["2022-02-26T22:35:00.093",0,0,1.8,0.82,3.61,2.09,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1380,4.4800000000000004,1801,7.71]
["2022-02-26T22:30:00.057",0,0,1.9,0.82,3.42,1.97,0,88,7.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1370,4.7,1795,7.71]
["2022-02-26T22:25:00.097",0,{"$f":"B387/12","v":0},1.9,0.83,3.35,1.87,0,0,{"$f":"I386/12","v":0},0.2,0.2,6549.8,0,1390,13.04,1813,7.71]
["2022-02-26T22:20:00.150",0,0,1.9,0.83,3.44,1.85,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1380,14.74,1801,7.71]
["2022-02-26T22:15:00.163",0,0,1.8,0.83,3.43,1.87,0,267,22.25,0.2,0.2,6549.8,0,1410,5.55,1801,7.71]
["2022-02-26T22:10:00.130",0,0,1.9,0.82,3.59,1.87,0,75,6.25,0.2,0.2,6549.8,0,1380,5.03,1801,7.71]
["2022-02-26T22:05:00.143",0,0,1.9,0.83,3.43,1.87,0,169,14.083333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1410,4.87,1813,7.71]
["2022-02-26T22:00:00.133",0,0,1.9,0.83,3.63,1.89,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1430,5.25,1801,7.71]
["2022-02-26T21:55:00.223",0,0,1.9,0.83,3.75,1.91,0,90,7.5,0.2,0.2,6549.8,0,1400,5.17,1795,7.71]
["2022-02-26T21:50:00.117",0,0,2.1,0.84,3.81,1.94,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1430,5.03,1801,7.71]
["2022-02-26T21:45:00.233",0,3.0916666666666668,2.1,0.84,3.65,1.99,0,35,2.9166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1440,4.58,1801,7.71]
["2022-02-26T21:40:00.157",37.1,3.1083333333333329,2.2000000000000002,0.85,3.69,2.09,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1410,4.51,1813,7.71]
["2022-02-26T21:35:00.210",37.299999999999997,3.0833333333333335,2.1,0.85,3.93,2.16,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1430,4.7300000000000004,1807,7.71]
["2022-02-26T21:30:00.117",37,0,1.7,1.0900000000000001,3.78,2.15,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1460,4.75,1782,7.71]
["2022-02-26T21:25:00.203",0,0,1.8,0.81,3.98,2.15,0,6,0.5,0.2,0.2,6549.8,0,1430,4.46,1813,7.71]
["2022-02-26T21:20:00.150",0,0,1.8,0.81,3.96,2.12,0,235,19.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1450,4.68,1801,7.71]
["2022-02-26T21:15:00.153",0,0,1.8,0.82,3.87,2.0699999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1470,4.4000000000000004,1826,7.71]
["2022-02-26T21:10:00.150",0,0,1.8,0.82,3.86,1.98,0,224,18.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1460,4.21,1807,7.71]
["2022-02-26T21:05:00.213",0,0,1.9,0.82,3.97,1.91,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1440,4.3,1807,7.71]
["2022-02-26T21:00:00.067",0,0,1.9,0.82,3,1.91,0,36,3,0.2,0.2,6549.8,0,1450,4.59,1807,7.71]
["2022-02-26T20:55:00.127",0,0,1.8,0.82,3.93,1.92,0,115,9.5833333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1470,4.4000000000000004,1801,7.71]
["2022-02-26T20:50:00.177",0,0,1.9,0.82,4.12,1.92,0,276,23,0.2,0.2,6549.8,0,1450,4.68,1820,7.71]
["2022-02-26T20:45:00.127",0,0,1.9,0.83,4.0199999999999996,1.94,0,127,10.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1430,4.42,1813,7.71]
["2022-02-26T20:40:00.140",0,0,1.9,0.83,4.0199999999999996,1.95,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1480,4.2699999999999996,1807,7.71]
["2022-02-26T20:35:00.213",0,0,2,0.83,3.57,1.98,0,376,31.333333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1490,4.38,1820,7.71]
["2022-02-26T20:30:00.110",0,0,2,0.84,4.32,2.02,0,29,2.4166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.22,1820,7.71]
["2022-02-26T20:25:00.180",0,2.8583333333333329,2.1,0.84,4.5599999999999996,2.13,0,231,19.25,0.2,0.2,6549.8,0,1540,4.8899999999999997,1807,7.71]
["2022-02-26T20:20:00.187",34.299999999999997,2.875,2.2000000000000002,0.85,3.83,2.23,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1550,5.41,1807,7.71]
["2022-02-26T20:15:00.177",34.5,2.8666666666666667,2.1,0.84,3.22,2.2599999999999998,0,196,16.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1510,5.0199999999999996,1801,7.71]
["2022-02-26T20:10:00.123",34.4,0,2,0.91,2.94,2.23,0,85,7.083333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1490,4.2699999999999996,1820,7.71]
["2022-02-26T20:05:00.197",0,0,1.8,0.82,3.47,2.2400000000000002,0,153,12.75,0.2,0.2,6549.8,0,1490,4.6100000000000003,1807,7.71]
["2022-02-26T20:00:00.227",0,0,1.9,0.82,3.21,2.11,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.54,1813,7.71]
["2022-02-26T19:55:00.127",0,0,1.8,0.83,3.33,1.99,0,71,5.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.55,1820,7.71]
["2022-02-26T19:50:00.143",0,0,1.8,0.83,3.22,1.94,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1540,4.53,1801,7.71]
["2022-02-26T19:45:00.053",0,0,1.9,0.83,3.33,1.92,0,327,27.25,0.2,0.2,6549.8,0,1560,4.41,1807,7.71]
["2022-02-26T19:40:00.143",0,0,1.9,0.84,3.32,1.94,0,403,33.583333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1540,4.51,1820,7.71]
["2022-02-26T19:35:00.053",0,0,1.9,0.83,3.29,1.95,0,66,5.5,0.2,0.2,6549.8,0,1540,4.96,1807,7.71]
["2022-02-26T19:30:00.137",0,0,1.9,0.84,3.34,2.0099999999999998,0,46,3.8333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1550,4.82,1807,7.71]
["2022-02-26T19:25:00.210",0,0,2,0.84,3.45,2.12,0,21,1.75,0.2,0.2,6549.8,0,1580,5.13,1801,7.71]
["2022-02-26T19:20:00.187",0,3.1166666666666667,2.1,0.85,3.53,2.17,0,21,1.75,0.2,0.2,6549.8,0,1550,4.76,1826,7.71]
["2022-02-26T19:15:00.183",37.4,3.125,2.1,0.85,3.68,2.12,0,198,16.5,0.2,0.2,6549.8,0,1550,4.5199999999999996,1801,7.71]
["2022-02-26T19:10:00.197",37.5,3.0916666666666668,2,0.86,3.94,2.08,0,113,9.4166666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1560,4.75,1807,7.71]
["2022-02-26T19:05:00.140",37.1,0,1.7,1.06,4.54,2.04,0,155,12.916666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1590,4.63,1813,7.71]
["2022-02-26T19:00:00.190",0,0,1.8,0.82,4.6100000000000003,1.99,0,12,1,0.2,0.2,6549.8,0,1570,4.6100000000000003,1801,7.71]
["2022-02-26T18:55:00.160",0,0,1.8,0.82,4.7300000000000004,1.89,0,58,4.833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1600,4.5,1801,7.7]
["2022-02-26T18:50:00.137",0,0,1.8,0.82,4.5,1.86,0,75,6.25,0.2,0.2,6549.8,0,1620,4.76,1801,7.7]
["2022-02-26T18:45:00.153",0,0,1.9,0.83,4.59,1.87,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1610,4.5999999999999996,1795,7.7]
["2022-02-26T18:40:00.097",0,0,1.9,0.83,4.74,1.95,0,76,6.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1620,4.76,1813,7.7]
["2022-02-26T18:35:00.183",0,0,2,0.83,4.55,2.06,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1620,4.8899999999999997,1807,7.7]
["2022-02-26T18:30:00.120",0,2.8833333333333333,2,0.84,4.76,2.14,0,379,31.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1620,4.7300000000000004,1801,7.7]
["2022-02-26T18:25:00.203",34.6,2.8916666666666671,2,0.83,4.58,2.14,0,227,18.916666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1630,4.41,1795,7.7]
["2022-02-26T18:20:00.100",34.700000000000003,2.9,2,0.82,3.65,2.14,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1610,4.7,1801,7.7]
["2022-02-26T18:15:00.147",34.799999999999997,2.1750000000000003,2.1,0.85,2.68,2.1,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1620,4.6500000000000004,1807,7.7]
["2022-02-26T18:10:00.180",26.1,0,1.9,0.79,2.9,2.0499999999999998,0,30,2.5,0.2,0.2,6549.8,0,1630,4.6900000000000004,1813,7.7]
["2022-02-26T18:05:00.120",0,0,1.8,0.79,2.94,1.93,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1590,4.8,1807,7.71]
["2022-02-26T18:00:00.093",0,0,1.8,0.79,2.86,1.84,0,213,17.75,0.2,0.2,6549.8,0,1630,4.87,1813,7.7]
["2022-02-26T17:55:00.090",0,0,1.8,0.8,2.86,1.84,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1630,4.97,1801,7.71]
["2022-02-26T17:50:00.190",0,0,1.8,0.8,3.07,1.85,0,59,4.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1600,4.75,1788,7.71]
["2022-02-26T17:45:00.140",0,0,1.9,0.81,2.95,1.87,0,104,8.6666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1590,4.82,1801,7.7]
["2022-02-26T17:40:00.093",0,0,1.9,0.81,3.07,1.89,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1590,4.63,1813,7.71]
["2022-02-26T17:35:00.130",0,0,1.9,0.84,3.04,1.92,0,128,10.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1580,4.8099999999999996,1813,7.71]
["2022-02-26T17:30:00.113",0,3.1416666666666671,2,0.82,3.14,1.99,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1560,4.55,1795,7.71]
["2022-02-26T17:25:00.170",37.700000000000003,3.1416666666666671,2,0.82,3.19,2.0699999999999998,0,399,33.25,0.2,0.2,6549.8,0,1560,10.91,1807,7.71]
["2022-02-26T17:20:00.233",37.700000000000003,3.1416666666666671,2,0.83,3.58,2.12,0,74,6.166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1550,10.59,1801,7.71]
["2022-02-26T17:15:00.150",37.700000000000003,0,1.8,0.95,3.89,2.12,0,6,0.5,0.2,0.2,6549.8,0,1580,12.45,1770,7.71]
["2022-02-26T17:10:00.153",0,0,1.9,0.8,3.98,2.1,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1540,12.48,1801,7.71]
["2022-02-26T17:05:00.133",0,{"$f":"B451/12","v":0},1.8,0.8,4.18,2.06,0,303,{"$f":"I450/12","v":25.25},0.2,0.2,6549.8,0,1570,13.5,1807,7.72]
["2022-02-26T17:00:00.063",0,0,1.7,0.8,4.0199999999999996,2.02,0,78,6.5,0.2,0.2,6549.8,0,1600,16.95,1820,7.72]
["2022-02-26T16:55:00.093",0,0,1.6,0.81,4.17,1.99,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1600,12.5,1813,7.71]
["2022-02-26T16:50:00.183",0,0,1.7,0.81,4.17,1.92,0,369,30.75,0.2,0.2,6549.8,0,1610,5.7,1813,7.71]
["2022-02-26T16:45:00.177",0,0,1.7,0.81,4.1100000000000003,1.84,0,206,17.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1630,4.6500000000000004,1826,7.7]
["2022-02-26T16:40:00.210",0,0,1.7,0.81,4.13,1.81,0,199,16.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1610,4.83,1813,7.71]
["2022-02-26T16:35:00.090",0,0,1.8,0.81,4.0999999999999996,1.82,0,160,13.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1590,5.26,1813,7.71]
["2022-02-26T16:30:00.187",0,0,1.8,0.81,4.17,1.82,0,15,1.25,0.2,0.2,6549.8,0,1620,4.7,1826,7.7]
["2022-02-26T16:25:00.160",0,0,1.8,0.81,4.29,1.82,0,38,3.1666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1630,4.74,1807,7.71]
["2022-02-26T16:20:00.183",0,0,1.9,0.81,4.2699999999999996,1.82,0,52,4.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1660,4.37,1807,7.71]
["2022-02-26T16:15:00.183",0,0,1.8,0.81,4.49,1.84,0,202,16.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1660,4.7699999999999996,1801,7.71]
["2022-02-26T16:10:00.077",0,0,1.9,0.82,4.26,1.88,0,75,6.25,0.2,0.2,6549.8,0,1570,4.53,1801,7.71]
["2022-02-26T16:05:00.130",0,0,1.9,0.82,4.3099999999999996,1.9,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.43,1813,7.71]
["2022-02-26T16:00:00.130",0,2.9,2,0.82,4.3899999999999997,1.93,0,215,17.916666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.53,1795,7.71]
["2022-02-26T15:55:00.143",34.799999999999997,2.9,2,0.82,4.32,2.02,0,23,1.9166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1550,4.87,1813,7.71]
["2022-02-26T15:50:00.193",34.799999999999997,2.8916666666666671,1.9,0.83,4.05,2.09,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1510,4.34,1807,7.71]
["2022-02-26T15:45:00.130",34.700000000000003,0,1.9,0.88,3.94,2.06,0,256,21.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1550,3.98,1820,7.71]
["2022-02-26T15:40:00.160",0,0,1.7,0.8,3.22,1.96,0,30,2.5,0.2,0.2,6549.8,0,1570,4.3,1813,7.7]
["2022-02-26T15:35:00.023",0,0,1.7,0.8,3.1,1.87,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1620,4.0199999999999996,1820,7.7]
["2022-02-26T15:30:00.040",0,0,1.8,0.8,3.12,1.86,0,283,23.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1610,4.1900000000000004,1820,7.7]
["2022-02-26T15:25:00.107",0,0,1.8,0.8,2.2999999999999998,1.87,0,24,2,0.2,0.2,6549.8,0,1630,4.5599999999999996,1813,7.7]
["2022-02-26T15:20:00.153",0,0,1.8,0.8,3.13,1.86,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1680,4.51,1813,7.71]
["2022-02-26T15:15:00.120",0,0,1.8,0.81,3.27,1.89,0,24,2,0.2,0.2,6549.8,0,1650,4.32,1826,7.71]
["2022-02-26T15:10:00.177",0,0,1.8,0.81,3.16,1.9,0,127,10.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1710,4.47,1820,7.71]
["2022-02-26T15:05:00.193",0,0,1.8,0.81,3.44,1.91,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1670,4.78,1795,7.71]
["2022-02-26T15:00:00.177",0,0,1.8,0.82,3.3,1.92,0,293,24.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1670,5.17,1795,7.7]
["2022-02-26T14:55:00.153",0,0,1.9,0.84,3.34,1.93,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1660,4.51,1795,7.7]
["2022-02-26T14:50:00.153",0,3.1583333333333332,2,0.83,3.68,1.97,0,462,38.5,0.2,0.2,6549.8,0,1730,4.55,1807,7.7]
["2022-02-26T14:45:00.220",37.9,3.1666666666666665,2,0.84,3.03,2.02,0,333,27.75,0.2,0.2,6549.8,0,1630,4.63,1807,7.7]
["2022-02-26T14:40:00.200",38,3.1583333333333332,2,0.85,1.9,2.1,0,162,13.5,0.2,0.2,6549.8,0,1640,4.83,1795,7.7]
["2022-02-26T14:35:00.173",37.9,0,1.8,0.91,3.35,2.09,0,6,0.5,0.2,0.2,6549.8,0,1580,4.92,1801,7.7]
["2022-02-26T14:30:00.187",0,0,1.6,0.81,3.58,2.02,0,125,10.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1560,4.93,1801,7.71]
["2022-02-26T14:25:00.160",0,0,1.6,0.82,3.48,1.92,0,309,25.75,0.2,0.2,6549.8,0,1560,7.92,1795,7.7]
["2022-02-26T14:20:00.187",0,0,1.7,0.81,3.56,1.85,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1590,7.83,1795,7.7]
["2022-02-26T14:15:00.210",0,0,1.7,0.81,3.61,1.84,0,68,5.666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1570,7.59,1788,7.7]
["2022-02-26T14:10:00.107",0,0,1.7,0.82,3.6,1.84,0,70,5.833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1540,7.94,1795,7.71]
["2022-02-26T14:05:00.150",0,0,1.7,0.82,2.98,1.86,0,176,14.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1570,7.62,1795,7.71]
["2022-02-26T14:00:00.213",0,0,1.7,0.82,3.55,1.86,0,80,6.666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1470,7.39,1782,7.71]
["2022-02-26T13:55:00.163",0,0,1.8,0.82,3.18,1.87,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1450,8.2799999999999994,1782,7.71]
["2022-02-26T13:50:00.210",0,0,1.8,0.83,3.67,1.87,0,174,14.5,0.2,0.2,6549.8,0,1460,8.58,1782,7.71]
["2022-02-26T13:45:00.130",0,0,1.8,0.83,3.94,1.9,0,145,12.083333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1470,6.42,1801,7.71]
["2022-02-26T13:40:00.067",0,0,1.9,0.83,3.71,1.9,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1440,7.38,1801,7.71]
["2022-02-26T13:35:00.227",0,0,1.9,0.83,3.75,1.94,0,99,8.25,0.2,0.2,6549.8,0,1480,4.99,1801,7.71]
["2022-02-26T13:30:00.050",0,2.8833333333333333,2,0.84,3.86,1.99,0,198,16.5,0.2,0.2,6549.8,0,1480,5.15,1788,7.71]
["2022-02-26T13:25:00.207",34.6,2.9333333333333336,2,0.84,4.03,2.08,0,527,43.916666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.99,1801,7.71]
["2022-02-26T13:20:00.120",35.200000000000003,2.9333333333333336,2,0.87,4.41,2.12,0,498,41.5,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.9800000000000004,1782,7.71]
["2022-02-26T13:15:00.127",35.200000000000003,0,1.9,0.93,4.3099999999999996,2.1,0,202,16.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1540,5.07,1801,7.71]
["2022-02-26T13:10:00.150",0,0,1.7,0.83,4.3099999999999996,2.06,0,81,6.75,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.5999999999999996,1782,7.71]
["2022-02-26T13:05:00.113",0,0,1.8,0.82,4.4000000000000004,1.98,0,35,2.9166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1490,4.72,1795,7.71]
["2022-02-26T13:00:00.180",0,0,1.9,0.82,4.34,1.9,0,370,30.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1510,4.9000000000000004,1776,7.71]
["2022-02-26T12:55:00.203",0,0,1.7,0.83,4.0599999999999996,1.84,0,334,27.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1460,4.8499999999999996,1795,7.71]
["2022-02-26T12:50:00.197",0,0,1.8,0.83,4.34,1.81,0,129,10.75,0.2,0.2,6549.8,0,1470,4.68,1795,7.71]
["2022-02-26T12:45:00.173",0,0,1.8,0.83,4.38,1.81,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1430,4.5599999999999996,1782,7.7]
["2022-02-26T12:40:00.160",0,0,1.8,0.84,4.43,1.82,0,437,36.416666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1460,4.7300000000000004,1788,7.71]
["2022-02-26T12:35:00.200",0,0,1.9,0.84,4.5,1.81,0,66,5.5,0.2,0.2,6549.8,0,1430,4.3499999999999996,1801,7.71]
["2022-02-26T12:30:00.107",0,0,1.9,0.85,4.54,1.83,0,26,2.1666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1420,4.3499999999999996,1801,7.71]
["2022-02-26T12:25:00.203",0,3.1416666666666671,2,0.84,4.71,1.85,0,317,26.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1420,5.4,1813,7.71]
["2022-02-26T12:20:00.177",37.700000000000003,3.1999999999999997,2,0.85,4.66,1.9,0,133,11.083333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1400,6.27,1820,7.71]
["2022-02-26T12:15:00.203",38.4,3.1833333333333336,2.1,0.85,3.53,1.94,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1370,5.49,1801,7.71]
["2022-02-26T12:10:00.187",38.200000000000003,0,1.8,0.99,2.68,1.93,0,246,20.5,0.2,0.2,6549.8,0,1390,5.74,1820,7.71]
["2022-02-26T12:05:00.143",0,0,1.7,0.81,2.98,1.88,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1380,5.83,1807,7.7]
["2022-02-26T12:00:00.120",0,0,1.8,0.81,2.89,1.82,0,87,7.25,0.2,0.2,6549.8,0,1410,6.17,1807,7.71]
["2022-02-26T11:55:00.123",0,0,1.8,0.81,3.03,1.78,0,482,40.166666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1420,5.59,1801,7.7]
["2022-02-26T11:50:00.193",0,0,1.8,0.82,3,1.77,0,53,4.416666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1460,5.56,1782,7.7]
["2022-02-26T11:45:00.100",0,{"$f":"B515/12","v":0},1.9,0.82,2.81,1.78,0,125,{"$f":"I514/12","v":10.416666666666666},0.2,0.2,6549.8,0,1420,5.6,1807,7.7]
["2022-02-26T11:40:00.223",0,0,1.8,0.83,3.02,1.78,0,190,15.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1470,6.35,1801,7.7]
["2022-02-26T11:35:00.167",0,0,1.9,0.84,3.02,1.77,0,164,13.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1460,4.4800000000000004,1820,7.7]
["2022-02-26T11:30:00.130",0,0,2,0.85,3.01,1.76,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1440,4.66,1807,7.71]
["2022-02-26T11:25:00.127",0,2.9333333333333336,2,0.85,3.12,1.75,0,116,9.6666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1450,4.9000000000000004,1807,7.71]
["2022-02-26T11:20:00.123",35.200000000000003,2.9833333333333329,2,0.85,3.36,1.77,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1460,4.91,1807,7.71]
["2022-02-26T11:15:00.123",35.799999999999997,2.9583333333333335,2,0.87,3.61,1.81,0,122,10.166666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1440,5.0999999999999996,1807,7.71]
["2022-02-26T11:10:00.097",35.5,0,1.7,1.01,4.05,1.81,0,356,29.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1480,6.05,1801,7.7]
["2022-02-26T11:05:00.160",0,0,1.7,0.83,4.18,1.8,0,135,11.25,0.2,0.2,6549.8,0,1420,5.04,1795,7.71]
["2022-02-26T11:00:00.163",0,0,1.7,0.84,4.05,1.8,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1450,4.74,1807,7.71]
["2022-02-26T10:55:00.173",0,0,1.7,0.84,4.1900000000000004,1.8,0,227,18.916666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1470,4.55,1807,7.71]
["2022-02-26T10:50:00.177",0,0,1.8,0.84,4.29,1.81,0,44,3.6666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1480,4.84,1807,7.7]
["2022-02-26T10:45:00.150",0,0,1.8,0.84,4.2,1.82,0,26,2.1666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1450,4.83,1801,7.7]
["2022-02-26T10:40:00.077",0,0,1.9,0.84,4.32,1.85,0,338,28.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1500,5.04,1807,7.7]
["2022-02-26T10:35:00.170",0,0,1.9,0.85,4.2,1.87,0,32,2.6666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1440,5.37,1782,7.7]
["2022-02-26T10:30:00.203",0,3.1833333333333336,2,0.86,4.07,1.95,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1450,6.29,1826,7.7]
["2022-02-26T10:25:00.150",38.200000000000003,3.1999999999999997,2,0.85,3.97,1.98,0,340,28.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1450,5.94,1807,7.7]
["2022-02-26T10:20:00.110",38.4,3.2083333333333335,1.9,0.88,3.98,1.94,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1430,3.43,1776,7.7]
["2022-02-26T10:15:00.163",38.5,0,1.7,0.88,2.77,1.92,0,226,18.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1430,5.62,1782,7.7]
["2022-02-26T10:10:00.140",0,0,1.6,0.81,2.73,1.9,0,71,5.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1380,4.7300000000000004,1795,7.7]
["2022-02-26T10:05:00.053",0,0,1.7,0.81,2.76,1.88,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1410,5.14,1782,7.7]
["2022-02-26T10:00:00.123",0,0,1.7,0.81,2.78,1.85,0,63,5.25,0.2,0.2,6549.8,0,1390,4.5,1795,7.7]
["2022-02-26T09:55:00.213",0,0,1.7,0.82,2.82,1.8,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1440,5.19,1795,7.7]
["2022-02-26T09:50:00.213",0,0,1.7,0.81,2.94,1.77,0,328,27.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1420,4.75,1788,7.7]
["2022-02-26T09:45:00.190",0,0,1.7,0.81,2.93,1.76,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1410,5.33,1795,7.7]
["2022-02-26T09:40:00.227",0,0,1.8,0.82,2.92,1.75,0,46,3.8333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1380,7.46,1795,7.7]
["2022-02-26T09:35:00.153",0,0,1.8,0.83,3.05,1.73,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1380,7.05,1801,7.7]
["2022-02-26T09:30:00.173",0,0,1.9,0.84,2.87,1.72,0,432,36,0.2,0.2,6549.8,0,1430,6.02,1788,7.7]
["2022-02-26T09:25:00.200",0,0,1.9,0.85,3.01,1.72,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1370,5.46,1782,7.7]
["2022-02-26T09:20:00.103",0,2.9499999999999997,2,0.84,3.07,1.74,0,118,9.8333333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1370,8.98,1776,7.7]
["2022-02-26T09:15:00.130",35.4,2.9916666666666667,1.9,0.85,3.49,1.78,0,355,29.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1370,10.64,1776,7.7]
["2022-02-26T09:10:00.180",35.9,2.9833333333333329,1.9,0.85,3.6,1.82,0,116,9.6666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1340,7.11,1776,7.7]
["2022-02-26T09:05:00.240",35.799999999999997,0,1.6,1.04,4.12,1.8,0,32,2.6666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1330,6.26,1801,7.7]
["2022-02-26T09:00:00.130",0,0,1.6,0.82,4.0199999999999996,1.76,0,37,3.0833333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1330,5.81,1782,7.7]
["2022-02-26T08:55:00.200",0,0,1.7,0.82,4.0999999999999996,1.71,0,441,36.75,0.2,0.2,6549.8,0,1300,6.35,1795,7.7]
["2022-02-26T08:50:00.127",0,0,1.7,0.82,4.01,1.65,0,29,2.4166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1200,5.55,1801,7.7]
["2022-02-26T08:45:00.047",0,0,1.7,0.82,4.18,1.63,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1230,6.07,1795,7.7]
["2022-02-26T08:40:00.123",0,0,1.7,0.83,4.33,1.64,0,471,39.25,0.2,0.2,6549.8,0,1170,6.57,1795,7.7]
["2022-02-26T08:35:00.130",0,0,1.8,0.83,4.1500000000000004,1.65,0,216,18,0.2,0.2,6549.8,0,1150,4.76,1795,7.7]
["2022-02-26T08:30:00.220",0,0,1.8,0.83,4.21,1.67,0,191,15.916666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1150,7.26,1801,7.7]
["2022-02-26T08:25:00.150",0,0,1.9,0.83,4.4000000000000004,1.66,0,24,2,0.2,0.2,6549.8,0,1130,9.1199999999999992,1801,7.7]
["2022-02-26T08:20:00.107",0,3.2333333333333329,2,0.84,4.7,1.68,0,114,9.5,0.2,0.2,6549.8,0,1180,3.78,1782,7.7]
["2022-02-26T08:15:00.120",38.799999999999997,3.2166666666666668,1.9,0.83,4.76,1.71,0,34,2.8333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1150,1.51,1788,7.7]
["2022-02-26T08:10:00.137",38.6,0,2,0.88,4.18,1.75,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1170,5.39,1782,7.7]
["2022-02-26T08:05:00.120",0,0,1.8,0.78,3.19,1.75,0,136,11.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1170,5.21,1788,7.7]
["2022-02-26T08:00:00.160",0,0,1.8,0.79,3.28,1.7,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1140,5.03,1782,7.7]
["2022-02-26T07:55:00.137",0,0,1.6,0.79,3.31,1.62,0,148,12.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1160,5.21,1788,7.7]
["2022-02-26T07:50:00.160",0,0,1.7,0.79,3.4,1.59,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1150,5.13,1788,7.7]
["2022-02-26T07:45:00.150",0,0,1.7,0.8,3.29,1.6,0,110,9.1666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1160,6.84,1801,7.7]
["2022-02-26T07:40:00.170",0,0,1.6,0.79,3.43,1.6,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1180,5.28,1788,7.7]
["2022-02-26T07:35:00.137",0,0,1.7,0.79,3.38,1.62,0,50,4.166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1150,5.89,1795,7.7]
["2022-02-26T07:30:00.117",0,0,1.7,0.79,3.33,1.63,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1180,5.14,1795,7.7]
["2022-02-26T07:25:00.167",0,0,1.7,0.8,3.31,1.64,0,143,11.916666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1200,5.2,1795,7.7]
["2022-02-26T07:20:00.137",0,0,1.8,0.8,3.47,1.65,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1220,4.88,1788,7.69]
["2022-02-26T07:15:00.150",0,0,1.7,0.8,3.51,1.65,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1190,4.57,1801,7.69]
["2022-02-26T07:10:00.180",0,0,1.7,0.81,3.52,1.66,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1210,4.88,1801,7.7]
["2022-02-26T07:05:00.087",0,0,1.8,0.81,3.51,1.65,0,129,10.75,0.2,0.2,6549.8,0,1210,4.71,1801,7.7]
["2022-02-26T07:00:00.207",0,0,1.8,0.81,3.42,1.66,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1230,4.97,1795,7.69]
["2022-02-26T06:55:00.140",0,0,1.9,0.83,3.95,1.66,0,244,20.333333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1220,4.96,1788,7.7]
["2022-02-26T06:50:00.220",0,2.9750000000000001,1.9,0.82,3.57,1.68,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1220,5.0999999999999996,1788,7.7]
["2022-02-26T06:45:00.183",35.700000000000003,2.9916666666666667,1.9,0.81,2.94,1.68,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1220,4.55,1782,7.69]
["2022-02-26T06:40:00.230",35.9,0,1.7,0.89,2.6,1.69,0,99,8.25,0.2,0.2,6549.8,0,1270,4.45,1795,7.7]
["2022-02-26T06:35:00.203",0,0,2,0.8,2.75,1.7,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1260,4.45,1801,7.7]
["2022-02-26T06:30:00.090",0,0,2,0.8,2.8,1.69,0,206,17.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1270,4.6500000000000004,1795,7.7]
["2022-02-26T06:25:00.223",0,{"$f":"B579/12","v":0},2,0.8,1.66,1.71,0,0,{"$f":"I578/12","v":0},0.2,0.2,6549.8,0,1270,6.65,1788,7.7]
["2022-02-26T06:20:00.167",0,0,2.1,0.81,2.81,1.73,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1290,7.12,1782,7.7]
["2022-02-26T06:15:00.167",0,0,2,0.8,2.82,1.75,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1290,5.73,1795,7.7]
["2022-02-26T06:10:00.183",0,0,2.1,0.8,2.71,1.8,0,96,8,0.2,0.2,6549.8,0,1260,5.7,1782,7.7]
["2022-02-26T06:05:00.213",0,0,2,0.8,2.78,1.84,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1260,5.15,1801,7.7]
["2022-02-26T06:00:00.183",0,0,2,0.8,2.78,1.8,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1270,5.64,1788,7.7]
["2022-02-26T05:55:00.157",0,0,2,0.8,2.82,1.71,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1320,6.21,1795,7.7]
["2022-02-26T05:50:00.137",0,0,1.9,0.81,2.9,1.65,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1300,6.68,1801,7.7]
["2022-02-26T05:45:00.147",0,0,1.7,0.81,2.96,1.65,0,265,22.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1350,5.38,1776,7.7]
["2022-02-26T05:40:00.203",0,0,1.7,0.81,2.95,1.64,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,5.23,1782,7.7]
["2022-02-26T05:35:00.160",0,0,1.7,0.81,2.91,1.66,0,60,5,0.2,0.2,6549.8,0,1310,5.09,1795,7.7]
["2022-02-26T05:30:00.173",0,0,1.7,0.81,2.82,1.66,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,5.15,1788,7.7]
["2022-02-26T05:25:00.130",0,0,1.7,0.81,2.95,1.65,0,55,4.583333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1380,5.83,1795,7.7]
["2022-02-26T05:20:00.137",0,0,1.8,0.81,2.94,1.67,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,6.37,1782,7.7]
["2022-02-26T05:15:00.063",0,0,1.8,0.82,3.02,1.67,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1340,6.56,1801,7.7]
["2022-02-26T05:10:00.133",0,0,1.7,0.81,3,1.68,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1370,11.48,1788,7.7]
["2022-02-26T05:05:00.223",0,0,1.8,0.82,3.13,1.68,0,111,9.25,0.2,0.2,6549.8,0,1350,6.12,1782,7.7]
["2022-02-26T05:00:00.203",0,0,1.8,0.81,3.12,1.7,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1360,4.58,1788,7.7]
["2022-02-26T04:55:00.197",0,0,1.8,0.82,3.12,1.7,0,12,1,0.2,0.2,6549.8,0,1380,5.62,1776,7.7]
["2022-02-26T04:50:00.213",0,0,1.8,0.81,3.04,1.7,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1370,4.13,1788,7.7]
["2022-02-26T04:45:00.087",0,0,1.9,0.83,3.11,1.71,0,94,7.833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1350,4.04,1788,7.7]
["2022-02-26T04:40:00.217",0,3.2416666666666667,1.9,0.83,3.29,1.71,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1340,4.28,1795,7.7]
["2022-02-26T04:35:00.160",38.9,3.1999999999999997,1.9,0.83,3.4,1.71,0,6,0.5,0.2,0.2,6549.8,0,1370,4.6399999999999997,1788,7.7]
["2022-02-26T04:30:00.133",38.4,0,1.6,1.06,3.99,1.71,0,109,9.0833333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1330,4.7,1801,7.7]
["2022-02-26T04:25:00.227",0,0,2,0.81,3.83,1.72,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1360,4.6900000000000004,1782,7.7]
["2022-02-26T04:20:00.100",0,0,2,0.81,3.97,1.72,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,4.28,1795,7.7]
["2022-02-26T04:15:00.100",0,0,2,0.8,4.01,1.73,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,6.05,1801,7.69]
["2022-02-26T04:10:00.213",0,0,2,0.8,4,1.73,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1370,6.65,1788,7.69]
["2022-02-26T04:05:00.110",0,0,2,0.8,4.09,1.74,0,33,2.75,0.2,0.2,6549.8,0,1300,5.98,1782,7.68]
["2022-02-26T04:00:00.103",0,0,2,0.8,4.1100000000000003,1.77,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1270,5.92,1788,7.69]
["2022-02-26T03:55:00.123",0,0,2,0.81,4.12,1.78,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,4.49,1788,7.7]
["2022-02-26T03:50:00.157",0,0,2.1,0.81,4.22,1.82,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1300,4.6100000000000003,1795,7.7]
["2022-02-26T03:45:00.213",0,0,2.1,0.81,3.93,1.87,0,37,3.0833333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1310,4.54,1795,7.7]
["2022-02-26T03:40:00.163",0,0,2.1,0.81,4.0599999999999996,1.92,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1290,4,1801,7.7]
["2022-02-26T03:35:00.150",0,0,2.1,0.81,4.2,1.96,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1280,4.26,1801,7.7]
["2022-02-26T03:30:00.240",0,0,2.1,0.81,4.26,1.99,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1300,4.45,1795,7.7]
["2022-02-26T03:25:00.120",0,0,2.1,0.81,4.17,1.98,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,4.75,1795,7.7]
["2022-02-26T03:20:00.050",0,0,2.1,0.81,4.2,1.97,0,269,22.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1320,4.87,1795,7.7]
["2022-02-26T03:15:00.113",0,0,2.1,0.81,4.37,1.95,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1300,4.82,1795,7.7]
["2022-02-26T03:10:00.150",0,0,2,0.82,4.29,1.92,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,4.88,1801,7.7]
["2022-02-26T03:05:00.130",0,0,2.1,0.81,4.3600000000000003,1.9,0,162,13.5,0.2,0.2,6549.8,0,1330,4.68,1788,7.7]
["2022-02-26T03:00:00.150",0,0,2,0.81,4.41,1.88,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1320,4.51,1795,7.69]
["2022-02-26T02:55:00.123",0,0,1.8,0.81,4.58,1.83,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1320,4.83,1782,7.69]
["2022-02-26T02:50:00.140",0,0,1.8,0.81,4.2699999999999996,1.76,0,68,5.666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1320,4.58,1788,7.69]
["2022-02-26T02:45:00.057",0,0,1.7,0.82,4.45,1.72,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1340,5.08,1795,7.69]
["2022-02-26T02:40:00.127",0,0,1.8,0.82,4.53,1.72,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,4.7699999999999996,1788,7.69]
["2022-02-26T02:35:00.200",0,0,1.8,0.82,4.46,1.72,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1340,5.0199999999999996,1795,7.69]
["2022-02-26T02:30:00.233",0,0,1.8,0.82,4.6900000000000004,1.73,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,5.4,1782,7.69]
["2022-02-26T02:25:00.140",0,0,1.8,0.82,4.78,1.74,0,125,10.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1330,5.18,1776,7.69]
["2022-02-26T02:20:00.180",0,0,1.8,0.83,4.67,1.74,0,194,16.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1320,5.09,1795,7.7]
["2022-02-26T02:15:00.200",0,0,1.8,0.83,4.4800000000000004,1.75,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,5.21,1807,7.7]
["2022-02-26T02:10:00.127",0,0,1.8,0.83,4.6100000000000003,1.75,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,4.7300000000000004,1782,7.7]
["2022-02-26T02:05:00.070",0,0,1.9,0.83,4.55,1.75,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1300,5.35,1795,7.71]
["2022-02-26T02:00:00.183",0,0,1.9,0.83,4.6100000000000003,1.77,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,5.96,1770,7.7]
["2022-02-26T01:55:00.133",0,0,1.9,0.83,4.5999999999999996,1.77,0,100,8.3333333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1320,14.12,1801,7.7]
["2022-02-26T01:50:00.137",0,0,2,0.83,4.63,1.79,0,228,19,0.2,0.3,6549.8,0,1330,7.21,1776,7.7]
["2022-02-26T01:45:00.140",0,3,2,0.84,5.16,1.8,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,5.38,1788,7.69]
["2022-02-26T01:40:00.217",36,3.0249999999999999,2,0.84,3.81,1.82,0,18,1.5,0.2,0.2,6549.8,0,1320,5.61,1782,7.7]
["2022-02-26T01:35:00.113",36.299999999999997,0,1.9,0.96,3.04,1.84,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1350,5.57,1801,7.7]
["2022-02-26T01:30:00.113",0,0,2,0.8,2.95,1.89,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,5.12,1782,7.7]
["2022-02-26T01:25:00.117",0,0,2,0.8,2.89,1.92,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,5.93,1782,7.7]
["2022-02-26T01:20:00.217",0,0,2.1,0.8,3.04,1.94,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1320,10.53,1776,7.69]
["2022-02-26T01:15:00.233",0,0,2.1,0.8,3.07,1.95,0,225,18.75,0.2,0.2,6549.8,0,1340,4.82,1801,7.7]
["2022-02-26T01:10:00.147",0,0,2.1,0.8,3.13,1.95,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1360,5.22,1788,7.7]
["2022-02-26T01:05:00.107",0,{"$f":"B643/12","v":0},2.1,0.81,3,1.9,0,81,{"$f":"I642/12","v":6.75},0.2,0.2,6549.8,0,1370,5.29,1795,7.69]
["2022-02-26T01:00:00.153",0,0,2.1,0.8,2.98,1.85,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1370,6.04,1801,7.69]
["2022-02-26T00:55:00.197",0,0,2.1,0.8,3.03,1.83,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,5.07,1801,7.69]
["2022-02-26T00:50:00.173",0,0,2.1,0.8,3.09,1.82,0,147,12.25,0.2,0.2,6549.8,0,1370,4.59,1813,7.69]
["2022-02-26T00:45:00.183",0,0,2.2000000000000002,0.8,3.12,1.82,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1380,4.63,1813,7.69]
["2022-02-26T00:40:00.147",0,0,2.2000000000000002,0.8,2.96,1.84,0,40,3.3333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1340,4.83,1788,7.69]
["2022-02-26T00:35:00.217",0,0,2.2000000000000002,0.81,3.21,1.84,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1390,5.12,1807,7.7]
["2022-02-26T00:30:00.190",0,0,2.1,0.8,3.07,1.87,0,30,2.5,0.2,0.2,6549.8,0,1390,4.3099999999999996,1807,7.7]
["2022-02-26T00:25:00.133",0,0,2.2000000000000002,0.81,3.3,1.86,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1370,4.2699999999999996,1813,7.69]
["2022-02-26T00:20:00.110",0,0,2.1,0.81,3.26,1.88,0,15,1.25,0.2,0.2,6549.8,0,1350,4.5199999999999996,1820,7.7]
["2022-02-26T00:15:00.153",0,0,2.1,0.81,3.26,1.88,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,4.88,1820,7.69]
["2022-02-26T00:10:00.140",0,0,2,0.81,3.3,1.89,0,334,27.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1320,4.4400000000000004,1832,7.69]
["2022-02-26T00:05:00.193",0,0,1.8,0.81,3.21,1.9,0,150,12.5,0.2,0.2,6549.8,0,1350,4.7300000000000004,1857,7.69]
["2022-02-26T00:00:00.213",0,0,1.8,0.81,3.15,1.9,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1310,4.88,1882,7.69]
["2022-02-25T23:55:00.127",0,0,1.8,0.82,3.34,1.92,0,362,30.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1340,5.0999999999999996,1888,7.69]
["2022-02-25T23:50:00.110",0,0,1.8,0.82,3.44,1.94,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,4.95,1876,7.69]
["2022-02-25T23:45:00.120",0,0,1.9,0.82,3.44,1.89,0,197,16.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1350,5.48,1857,7.69]
["2022-02-25T23:40:00.100",0,0,1.8,0.82,3.26,1.9,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,6.52,1820,7.7]
["2022-02-25T23:35:00.160",0,0,1.9,0.82,3.34,1.91,0,207,17.25,0.2,0.2,6549.8,0,1370,5.97,1801,7.69]
["2022-02-25T23:30:00.130",0,0,1.9,0.82,3.5,1.91,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1380,5.72,1826,7.69]
["2022-02-25T23:25:00.127",0,0,1.9,0.83,3.46,1.92,0,153,12.75,0.2,0.2,6549.8,0,1300,5.83,1820,7.69]
["2022-02-25T23:20:00.217",0,0,1.9,0.82,3.38,1.91,0,83,6.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1300,6.67,1820,7.69]
["2022-02-25T23:15:00.140",0,0,2,0.83,3.55,1.93,0,176,14.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1290,5.15,1813,7.69]
["2022-02-25T23:10:00.170",0,0,1.9,0.84,3.44,1.94,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,5.0999999999999996,1801,7.69]
["2022-02-25T23:05:00.140",0,0,2,0.85,3.72,1.95,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1320,5.08,1801,7.69]
["2022-02-25T23:00:00.203",0,3.2333333333333329,2.1,0.85,3.76,1.97,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1340,4.9800000000000004,1795,7.69]
["2022-02-25T22:55:00.180",38.799999999999997,3.2666666666666671,2.2000000000000002,0.85,3.68,1.99,0,42,3.5,0.2,0.2,6549.8,0,1290,5.18,1807,7.69]
["2022-02-25T22:50:00.233",39.200000000000003,3.3083333333333336,2.2000000000000002,0.89,2.44,2.06,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,6.31,1820,7.69]
["2022-02-25T22:45:00.153",39.700000000000003,0,2.1,0.83,2.98,2.14,0,339,28.25,0.2,0.2,6549.8,0,1330,5.75,1795,7.69]
["2022-02-25T22:40:00.150",0,0,1.8,0.83,2.98,2.21,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1280,5.42,1801,7.69]
["2022-02-25T22:35:00.183",0,0,1.8,0.83,3.04,2.2200000000000002,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,6.71,1801,7.69]
["2022-02-25T22:30:00.170",0,0,1.9,0.83,2.95,2.1800000000000002,0,42,3.5,0.2,0.2,6549.8,0,1330,6.64,1801,7.68]
["2022-02-25T22:25:00.090",0,0,1.8,0.83,3.09,2.09,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1320,5.82,1826,7.68]
["2022-02-25T22:20:00.190",0,0,1.9,0.83,3.07,1.99,0,39,3.25,0.2,0.2,6549.8,0,1340,11.85,1807,7.68]
["2022-02-25T22:15:00.210",0,0,1.9,0.84,2.93,1.96,0,129,10.75,0.2,0.2,6549.8,0,1370,8.6999999999999993,1813,7.68]
["2022-02-25T22:10:00.103",0,0,1.9,0.83,3.26,1.97,0,301,25.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1350,6.57,1807,7.69]
["2022-02-25T22:05:00.177",0,0,1.9,0.84,3.13,1.97,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1360,5.31,1807,7.69]
["2022-02-25T22:00:00.157",0,0,2.2000000000000002,0.84,3.02,1.97,0,73,6.083333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1390,5.23,1820,7.69]
["2022-02-25T21:55:00.120",0,0,1.9,0.84,3.18,1.98,0,138,11.5,0.2,0.2,6549.8,0,1400,5.32,1807,7.69]
["2022-02-25T21:50:00.157",0,0,1.9,0.84,3.04,1.99,0,105,8.75,0.2,0.2,6549.8,0,1380,5.32,1807,7.69]
["2022-02-25T21:45:00.113",0,0,2,0.85,3.1,2.02,0,239,19.916666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1360,5.75,1782,7.68]
["2022-02-25T21:40:00.143",0,3.0166666666666671,2.1,0.84,3.05,2.0699999999999998,0,100,8.3333333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1340,5.19,1820,7.68]
["2022-02-25T21:35:00.137",36.200000000000003,3.0166666666666671,2.2000000000000002,0.85,3.31,2.16,0,6,0.5,0.2,0.2,6549.8,0,1320,6.47,1801,7.69]
["2022-02-25T21:30:00.207",36.200000000000003,3.0416666666666665,2.1,0.86,3.67,2.2000000000000002,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1340,5.32,1801,7.69]
["2022-02-25T21:25:00.153",36.5,0,1.8,1.04,4.17,2.16,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1340,5.6,1807,7.69]
["2022-02-25T21:20:00.230",0,0,1.8,0.83,4.21,2.1,0,50,4.166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1320,5.41,1820,7.69]
["2022-02-25T21:15:00.150",0,0,1.9,0.84,4.16,2.04,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1340,5.3,1795,7.69]
["2022-02-25T21:10:00.157",0,0,1.9,0.83,4.37,1.95,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1320,5.87,1807,7.69]
["2022-02-25T21:05:00.147",0,0,1.8,0.83,4.3,1.94,0,420,35,0.2,0.2,6549.8,0,1310,5.59,1807,7.69]
["2022-02-25T21:00:00.167",0,0,1.8,0.84,4.29,1.93,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1290,5.83,1801,7.69]
["2022-02-25T20:55:00.177",0,0,1.9,0.84,4.51,1.95,0,455,37.916666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1350,6.68,1813,7.69]
["2022-02-25T20:50:00.117",0,0,1.9,0.85,4.53,1.96,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1320,5.47,1851,7.69]
["2022-02-25T20:45:00.093",0,0,1.9,0.85,4.51,1.96,0,125,10.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1350,5.21,1851,7.69]
["2022-02-25T20:40:00.090",0,0,2,0.85,4.59,1.99,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1320,5.27,1857,7.68]
["2022-02-25T20:35:00.100",0,0,2,0.85,4.5999999999999996,2.02,0,129,10.75,0.2,0.2,6549.8,0,1330,5.05,1845,7.68]
["2022-02-25T20:30:00.123",0,0,2,0.85,4.6500000000000004,2.08,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1320,7.48,1832,7.69]
["2022-02-25T20:25:00.167",0,3.2583333333333333,2.1,0.86,4.49,2.19,0,191,15.916666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1310,7.5,1820,7.68]
["2022-02-25T20:20:00.127",39.1,3.3166666666666664,2.1,0.86,4.6100000000000003,2.25,0,124,10.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1330,6.95,1820,7.69]
["2022-02-25T20:15:00.150",39.799999999999997,3.25,2.1,0.88,3.96,2.2599999999999998,0,340,28.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1310,7.39,1813,7.68]
["2022-02-25T20:10:00.150",39,0,1.9,0.85,2.65,2.2400000000000002,0,128,10.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1340,5.92,1820,7.68]
["2022-02-25T20:05:00.187",0,0,1.8,0.81,2.63,2.1800000000000002,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1300,6.14,1826,7.69]
["2022-02-25T20:00:00.190",0,0,1.8,0.82,2.67,2.0699999999999998,0,117,9.75,0.2,0.2,6549.8,0,1330,6.25,1813,7.68]
["2022-02-25T19:55:00.113",0,0,1.9,0.81,2.78,2.02,0,340,28.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1360,5.97,1813,7.69]
["2022-02-25T19:50:00.167",0,0,1.9,0.82,2.8,2.02,0,211,17.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1320,6.19,1813,7.68]
["2022-02-25T19:45:00.143",0,{"$f":"B707/12","v":0},1.9,0.82,2.69,2.04,0,0,{"$f":"I706/12","v":0},0.2,0.2,6549.8,0,1350,5.79,1807,7.68]
["2022-02-25T19:40:00.227",0,0,2,0.82,2.76,2.04,0,21,1.75,0.2,0.2,6549.8,0,1300,6.02,1813,7.68]
["2022-02-25T19:35:00.217",0,0,1.9,0.83,2.7,2.1,0,365,30.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1320,6.02,1813,7.69]
["2022-02-25T19:30:00.137",0,0,2.1,0.86,2.85,2.1800000000000002,0,176,14.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1370,6.18,1813,7.69]
["2022-02-25T19:25:00.163",0,3.0583333333333336,2.1,0.84,2.78,2.2799999999999998,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1360,5.68,1813,7.69]
["2022-02-25T19:20:00.223",36.700000000000003,3.0416666666666665,2.1,0.85,2.91,2.2799999999999998,0,51,4.25,0.2,0.3,6549.8,0,1350,5.48,1826,7.69]
["2022-02-25T19:15:00.157",36.5,3.0500000000000003,2.1,0.86,3.3,2.25,0,191,15.916666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1400,5.3,1820,7.69]
["2022-02-25T19:10:00.183",36.6,0,1.8,1.04,3.75,2.17,0,372,31,0.2,0.2,6549.8,0,1400,5.33,1832,7.69]
["2022-02-25T19:05:00.167",0,0,1.8,0.83,3.69,2.06,0,110,9.1666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1410,5.99,1832,7.69]
["2022-02-25T19:00:00.163",0,0,1.8,0.83,3.72,1.98,0,24,2,0.2,0.2,6549.8,0,1410,7.63,1807,7.69]
["2022-02-25T18:55:00.067",0,0,1.9,0.84,3.78,1.98,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1400,5.93,1820,7.69]
["2022-02-25T18:50:00.140",0,0,1.9,0.84,3.85,1.98,0,348,29,0.2,0.2,6549.8,0,1410,5.6,1813,7.69]
["2022-02-25T18:45:00.070",0,0,1.9,0.84,3.91,2,0,76,6.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1390,5.84,1832,7.69]
["2022-02-25T18:40:00.100",0,0,1.9,0.84,3.76,2.08,0,30,2.5,0.2,0.2,6549.8,0,1400,5.32,1832,7.69]
["2022-02-25T18:35:00.067",0,0,2,0.85,3.87,2.1800000000000002,0,160,13.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1410,5.26,1820,7.69]
["2022-02-25T18:30:00.163",0,3.2583333333333333,2.1,0.85,3.97,2.2000000000000002,0,216,18,0.2,0.2,6549.8,0,1400,5.44,1807,7.69]
["2022-02-25T18:25:00.130",39.1,3.3333333333333335,2.1,0.85,4.29,2.1800000000000002,0,334,27.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1460,7.52,1820,7.69]
["2022-02-25T18:20:00.183",40,2.5666666666666669,2,0.88,4.88,2.1800000000000002,0,24,2,0.2,0.2,6549.8,0,1480,7.06,1826,7.69]
["2022-02-25T18:15:00.133",30.8,0,1.8,0.82,3.72,2.13,0,124,10.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1500,20.309999999999999,1807,7.69]
["2022-02-25T18:10:00.137",0,0,1.8,0.81,3.57,2.0499999999999998,0,269,22.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1520,5.99,1813,7.69]
["2022-02-25T18:05:00.073",0,0,1.8,0.81,3.73,1.99,0,175,14.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1500,6.37,1813,7.69]
["2022-02-25T18:00:00.077",0,0,1.8,0.81,3.6,1.99,0,113,9.4166666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1510,6.07,1795,7.69]
["2022-02-25T17:55:00.147",0,0,1.8,0.82,3.91,2.0099999999999998,0,130,10.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1500,6.39,1820,7.69]
["2022-02-25T17:50:00.230",0,0,1.9,0.82,3.55,2.02,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1530,6.1,1832,7.69]
["2022-02-25T17:45:00.047",0,0,1.9,0.83,3.61,2.0499999999999998,0,223,18.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1540,6.2,1813,7.7]
["2022-02-25T17:40:00.160",0,0,2,0.85,3.87,2.11,0,169,14.083333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1510,6.02,1820,7.7]
["2022-02-25T17:35:00.140",0,3.0416666666666665,2,0.85,3.97,2.2000000000000002,0,169,14.083333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1460,6.31,1813,7.7]
["2022-02-25T17:30:00.150",36.5,3.1,2,0.84,3.19,2.19,0,207,17.25,0.2,0.2,6549.8,0,1460,5.82,1807,7.7]
["2022-02-25T17:25:00.233",37.200000000000003,3.0666666666666664,2,0.85,3,2.12,0,87,7.25,0.2,0.2,6549.8,0,1400,5.57,1820,7.7]
["2022-02-25T17:20:00.117",36.799999999999997,0,1.7,1.04,3.27,1.99,0,173,14.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1450,5.54,1807,7.7]
["2022-02-25T17:15:00.113",0,0,1.8,0.83,3.46,1.95,0,240,20,0.2,0.2,6549.8,0,1450,5.97,1826,7.7]
["2022-02-25T17:10:00.113",0,0,1.8,0.83,3.4,1.95,0,26,2.1666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1430,7.69,1782,7.7]
["2022-02-25T17:05:00.157",0,0,1.8,0.83,3.43,1.95,0,38,3.1666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1460,6.99,1820,7.7]
["2022-02-25T17:00:00.143",0,0,1.8,0.83,3.3,1.95,0,104,8.6666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1450,6.46,1820,7.69]
["2022-02-25T16:55:00.207",0,0,1.8,0.83,3.62,1.96,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1470,5.9,1807,7.69]
["2022-02-25T16:50:00.120",0,0,1.8,0.84,3.54,1.97,0,342,28.5,0.2,0.2,6549.8,0,1500,5.87,1820,7.7]
["2022-02-25T16:45:00.090",0,0,1.8,0.85,3.54,1.99,0,321,26.75,0.2,0.2,6549.8,0,1440,6.34,1807,7.7]
["2022-02-25T16:40:00.177",0,0,1.8,0.84,3.46,2.0099999999999998,0,335,27.916666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1470,7.41,1801,7.7]
["2022-02-25T16:35:00.203",0,0,1.9,0.85,3.66,2.04,0,528,44,0.2,0.2,6549.8,0,1440,5.62,1826,7.7]
["2022-02-25T16:30:00.217",0,3.3000000000000003,1.9,0.85,3.66,2.0499999999999998,0,59,4.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1430,5.77,1826,7.7]
["2022-02-25T16:25:00.120",39.6,3.3249999999999997,2,0.86,3.83,2.09,0,24,2,0.2,0.2,6549.8,0,1450,5.97,1813,7.7]
["2022-02-25T16:20:00.160",39.9,2.4666666666666668,2,0.88,4.08,2.12,0,131,10.916666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1400,6.22,1832,7.7]
["2022-02-25T16:15:00.160",29.6,0,1.9,0.84,4.0199999999999996,2.1,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1430,6.32,1813,7.7]
["2022-02-25T16:10:00.117",0,0,1.7,0.83,4.2300000000000004,2.02,0,507,42.25,0.2,0.2,6549.8,0,1520,6.09,1820,7.7]
["2022-02-25T16:05:00.213",0,0,1.7,0.83,4.07,1.98,0,63,5.25,0.2,0.2,6549.8,0,1440,5.92,1838,7.7]
["2022-02-25T16:00:00.150",0,0,1.8,0.83,4.26,1.96,0,161,13.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1520,5.87,1820,7.7]
["2022-02-25T15:55:00.193",0,0,1.8,0.83,4.24,1.92,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1510,6.25,1838,7.7]
["2022-02-25T15:50:00.087",0,0,1.8,0.83,4.32,1.91,0,116,9.6666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1510,10.41,1820,7.7]
["2022-02-25T15:45:00.143",0,0,1.8,0.84,4.22,1.92,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1440,11.34,1826,7.7]
["2022-02-25T15:40:00.147",0,0,1.8,0.84,4.34,1.92,0,225,18.75,0.2,0.2,6549.8,0,1460,8.15,1845,7.7]
["2022-02-25T15:35:00.133",0,0,1.8,0.84,4.3,1.92,0,163,13.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1500,5.5,1845,7.7]
["2022-02-25T15:30:00.220",0,0,1.9,0.85,4.38,1.93,0,201,16.75,0.2,0.2,6549.8,0,1420,10.07,1845,7.7]
["2022-02-25T15:25:00.217",0,0,2,0.85,4.38,1.93,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1400,15.11,1845,7.7]
["2022-02-25T15:20:00.130",0,3.1,2,0.85,4.5599999999999996,1.95,0,32,2.6666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1410,10.97,1845,7.7]
["2022-02-25T15:15:00.213",37.200000000000003,3.0833333333333335,2,0.86,3.59,1.92,0,358,29.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1450,11.01,1845,7.7]
["2022-02-25T15:10:00.173",37,3.0833333333333335,2.1,0.88,2.86,1.93,0,198,16.5,0.2,0.2,6549.8,0,1380,11.74,1838,7.7]
["2022-02-25T15:05:00.090",37,0,1.9,0.93,3.17,1.94,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1340,11.95,1838,7.7]
["2022-02-25T15:00:00.083",0,0,1.9,0.84,3.11,1.94,0,263,21.916666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1390,14.47,1845,7.7]
["2022-02-25T14:55:00.220",0,0,1.8,0.84,3.1,1.99,0,59,4.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1370,10.44,1832,7.7]
["2022-02-25T14:50:00.167",0,0,1.8,0.85,3.18,1.96,0,214,17.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1460,9.57,1826,7.7]
["2022-02-25T14:45:00.190",0,0,1.7,0.85,3.24,1.95,0,39,3.25,0.2,0.2,6549.8,0,1430,6.16,1826,7.7]
["2022-02-25T14:40:00.153",0,0,1.6,0.85,3.17,1.94,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1440,7.97,1826,7.7]
["2022-02-25T14:35:00.173",0,0,1.7,0.85,3.18,1.94,0,210,17.5,0.2,0.2,6549.8,0,1360,4.8499999999999996,1820,7.7]
["2022-02-25T14:30:00.153",0,0,1.7,0.85,3.22,1.94,0,34,2.8333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1420,8.15,1820,7.7]
["2022-02-25T14:25:00.110",0,{"$f":"B771/12","v":0},1.6,0.86,3.32,1.92,0,144,{"$f":"I770/12","v":12},0.2,0.2,6549.8,0,1400,10.89,1838,7.7]
["2022-02-25T14:20:00.213",0,0,1.7,0.85,3.3,1.92,0,340,28.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1380,6.88,1851,7.7]
["2022-02-25T14:15:00.153",0,0,1.8,0.85,3.39,1.94,0,38,3.1666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1350,8.1999999999999993,1851,7.71]
["2022-02-25T14:10:00.167",0,0,1.8,0.86,3.44,1.96,0,45,3.75,0.2,0.2,6549.8,0,1320,19.11,1838,7.71]
["2022-02-25T14:05:00.210",0,0,1.8,0.86,3.43,1.99,0,80,6.666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1320,7.96,1838,7.71]
["2022-02-25T14:00:00.173",0,0,1.9,0.86,3.4,2.0099999999999998,0,43,3.5833333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1350,11.56,1845,7.71]
["2022-02-25T13:55:00.130",0,0,1.9,0.86,3.51,2,0,156,13,0.2,0.2,6549.8,0,1330,6.34,1832,7.71]
["2022-02-25T13:50:00.113",0,0,2,0.87,3.48,2.0099999999999998,0,34,2.8333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1330,6.55,1845,7.71]
["2022-02-25T13:45:00.170",0,3.3083333333333336,2.1,0.87,3.57,2.0099999999999998,0,125,10.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1380,9.98,1832,7.71]
["2022-02-25T13:40:00.123",39.700000000000003,3.3833333333333333,2.1,0.88,3.83,2.02,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1340,10.19,1826,7.71]
["2022-02-25T13:35:00.150",40.6,3.0583333333333336,2.2999999999999998,0.96,4.51,2.0499999999999998,0,507,42.25,0.2,0.2,6549.8,0,1320,18.489999999999998,1845,7.7]
["2022-02-25T13:30:00.120",36.700000000000003,0,1.6,0.86,3.93,2.06,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1310,10.82,1838,7.7]
["2022-02-25T13:25:00.213",0,0,1.7,0.85,3.68,2.06,0,127,10.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1300,20.309999999999999,1838,7.7]
["2022-02-25T13:20:00.167",0,0,1.7,0.86,3.92,2.06,0,70,5.833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1310,1.32,1832,7.7]
["2022-02-25T13:15:00.167",0,0,1.7,0.85,3.86,2.06,0,136,11.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1290,4.59,1820,7.7]
["2022-02-25T13:10:00.217",0,0,1.7,0.85,3.84,2.06,0,6,0.5,0.2,0.2,6549.8,0,1290,20.309999999999999,1851,7.7]
["2022-02-25T13:05:00.113",0,0,1.7,0.86,3.92,2.0299999999999998,0,47,3.9166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1320,6.91,1813,7.69]
["2022-02-25T13:00:00.153",0,0,1.8,0.86,4.13,1.99,0,36,3,0.2,0.2,6549.8,0,1330,8.15,1813,7.69]
["2022-02-25T12:55:00.133",0,0,1.9,0.86,3.96,1.95,0,45,3.75,0.2,0.2,6549.8,0,1350,20.309999999999999,1813,7.69]
["2022-02-25T12:50:00.170",0,0,1.9,0.86,4.18,1.94,0,378,31.5,0.2,0.2,6549.8,0,1300,20.309999999999999,1820,7.7]
["2022-02-25T12:45:00.153",0,0,1.9,0.87,4.18,1.96,0,505,42.083333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1300,7.1,1813,7.69]
["2022-02-25T12:40:00.073",0,0,2,0.88,4.01,1.98,0,331,27.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1330,6.92,1813,7.7]
["2022-02-25T12:35:00.210",0,3.1166666666666667,2.1,0.88,4.49,1.95,0,144,12,0.2,0.2,6549.8,0,1280,13.75,1832,7.69]
["2022-02-25T12:30:00.123",37.4,3.125,2,0.88,3.69,1.92,0,166,13.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1250,10.41,1832,7.69]
["2022-02-25T12:25:00.160",37.5,3.1,2.1,0.88,2.95,1.93,0,137,11.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1250,12.48,1820,7.69]
["2022-02-25T12:20:00.210",37.200000000000003,3.125,2.1,0.94,3.28,1.92,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1260,8.5500000000000007,1838,7.69]
["2022-02-25T12:15:00.157",37.5,0,2,0.87,3.71,1.95,0,71,5.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1260,15.54,1820,7.68]
["2022-02-25T12:10:00.193",0,0,1.7,0.87,3.66,1.95,0,310,25.833333333333332,0.1,0.2,6549.8,0,1270,8.86,1826,7.68]
["2022-02-25T12:05:00.070",0,0,1.8,0.87,3.79,1.88,0,228,19,0.1,0.1,6549.8,0,1290,5.92,1788,7.69]
["2022-02-25T12:00:00.117",0,0,1.8,0.87,3.69,1.84,0,11,0.91666666666666663,0,0.1,6549.8,0,1320,8.2799999999999994,1782,7.68]
["2022-02-25T11:55:00.137",0,0,1.8,0.88,3.67,1.86,0,112,9.3333333333333339,0.1,0.1,6549.8,0,1340,9.34,1776,7.68]
["2022-02-25T11:50:00.223",0,0,1.9,0.88,3.83,1.89,0,206,17.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1320,7.61,1813,7.68]
["2022-02-25T11:45:00.143",0,0,1.9,0.89,3.83,1.91,0,443,36.916666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1370,8.6999999999999993,1807,7.68]
["2022-02-25T11:40:00.230",0,0,2,0.89,3.85,1.91,0,168,14,0.2,0.2,6549.8,0,1340,4.4800000000000004,1813,7.68]
["2022-02-25T11:35:00.200",0,3.4,2.1,0.9,3.93,1.93,0,151,12.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1320,14.37,1788,7.68]
["2022-02-25T11:30:00.153",40.799999999999997,3.3916666666666671,2.1,0.91,4.25,1.97,0,41,3.4166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1320,8.8699999999999992,1813,7.68]
["2022-02-25T11:25:00.140",40.700000000000003,0,1.8,1.1000000000000001,4.7699999999999996,1.93,0,118,9.8333333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1330,20.3,1795,7.68]
["2022-02-25T11:20:00.070",0,0,1.7,0.87,4.33,1.93,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1320,20.309999999999999,1801,7.68]
["2022-02-25T11:15:00.123",0,0,1.7,0.87,4.49,1.92,0,295,24.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1360,6.45,1782,7.68]
["2022-02-25T11:10:00.177",0,0,1.7,0.87,4.68,1.9,0,15,1.25,0.2,0.2,6549.8,0,1320,6.54,1807,7.68]
["2022-02-25T11:05:00.067",0,0,1.8,0.88,4.5199999999999996,1.92,0,380,31.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1390,5.2,1801,7.68]
["2022-02-25T11:00:00.147",0,0,1.8,0.88,4.5199999999999996,1.89,0,333,27.75,0.2,0.2,6549.8,0,1350,5.19,1801,7.68]
["2022-02-25T10:55:00.150",0,0,1.9,0.87,4.5599999999999996,1.91,0,128,10.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1390,9.1300000000000008,1801,7.68]
["2022-02-25T10:50:00.170",0,0,1.9,0.89,4.8899999999999997,1.92,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1330,4.96,1801,7.68]
["2022-02-25T10:45:00.113",0,0,2,0.89,4.71,1.95,0,76,6.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1390,7.27,1807,7.68]
["2022-02-25T10:40:00.070",0,3.1416666666666671,2,0.9,4.22,1.96,0,243,20.25,0.2,0.2,6549.8,0,1410,6.17,1801,7.68]
["2022-02-25T10:35:00.213",37.700000000000003,3.125,2,0.89,3.8,1.97,0,121,10.083333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1410,15.41,1813,7.68]
["2022-02-25T10:30:00.130",37.5,3.1333333333333333,2.1,0.93,2.66,1.99,0,227,18.916666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1390,5.71,1807,7.68]
["2022-02-25T10:25:00.067",37.6,0,1.8,0.91,3.15,1.96,0,155,12.916666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1340,20.3,1851,7.68]
["2022-02-25T10:20:00.147",0,0,1.7,0.88,3.22,1.95,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,13.8,1863,7.68]
["2022-02-25T10:15:00.093",0,0,1.6,0.88,3.1,1.97,0,288,24,0.2,0.2,6549.8,0,1370,20.309999999999999,1857,7.68]
["2022-02-25T10:10:00.233",0,0,1.7,0.88,3.12,1.95,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1360,20.309999999999999,1838,7.68]
["2022-02-25T10:05:00.217",0,0,1.8,0.88,3.12,1.98,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,13.47,1838,7.68]
["2022-02-25T10:00:00.230",0,0,1.8,0.89,3.2,1.94,0,221,18.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1320,12.63,1807,7.68]
["2022-02-25T09:55:00.050",0,0,1.9,0.89,3.37,1.95,0,52,4.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1280,8.0500000000000007,1795,7.68]
["2022-02-25T09:50:00.187",0,0,2,0.9,3.31,1.99,0,25,2.0833333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1260,7.41,1788,7.68]
["2022-02-25T09:45:00.150",0,3.3666666666666667,2,0.9,3.34,1.96,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1240,10.62,1782,7.68]
["2022-02-25T09:40:00.163",40.4,3.375,2,0.9,3.65,2.04,0,286,23.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1240,13.38,1801,7.68]
["2022-02-25T09:35:00.053",40.5,2.6833333333333336,2.1,0.93,3.72,1.99,0,424,35.333333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1300,20.3,1788,7.68]
["2022-02-25T09:30:00.157",32.200000000000003,0,1.9,0.89,4.33,1.88,0,342,28.5,0.2,0.2,6549.8,0,1230,17.25,1795,7.69]
["2022-02-25T09:25:00.117",0,0,1.8,0.88,4.4000000000000004,1.86,0,327,27.25,0.2,0.2,6549.8,0,1230,6.64,1782,7.68]
["2022-02-25T09:20:00.123",0,0,1.8,0.88,4.42,1.85,0,95,7.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1200,6.85,1801,7.68]
["2022-02-25T09:15:00.120",0,0,1.9,0.88,4.5,1.86,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1200,8.99,1776,7.68]
["2022-02-25T09:10:00.150",0,0,1.8,0.88,4.5599999999999996,1.85,0,125,10.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1210,7.21,1782,7.68]
["2022-02-25T09:05:00.187",0,{"$f":"B835/12","v":0},1.9,0.89,4.6399999999999997,1.86,0,130,{"$f":"I834/12","v":10.833333333333334},0.2,0.2,6549.8,0,1240,5.89,1788,7.68]
["2022-02-25T09:00:00.173",0,0,1.9,0.89,4.75,1.84,0,90,7.5,0.2,0.2,6549.8,0,1180,8,1782,7.68]
["2022-02-25T08:55:00.203",0,0,1.9,0.89,4.6399999999999997,1.85,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1180,4.84,1782,7.68]
["2022-02-25T08:50:00.137",0,3.1333333333333333,2,0.9,4.7300000000000004,1.85,0,123,10.25,0.2,0.2,6549.8,0,1220,4.8899999999999997,1770,7.68]
["2022-02-25T08:45:00.123",37.6,3.1333333333333333,2,0.9,4.82,1.87,0,94,7.833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1170,15.36,1782,7.68]
["2022-02-25T08:40:00.190",37.6,3.1583333333333332,2,0.9,4.4800000000000004,1.9,0,29,2.4166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1190,4.42,1782,7.68]
["2022-02-25T08:35:00.183",37.9,0,1.8,1.04,3.65,1.9,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1180,3.27,1782,7.68]
["2022-02-25T08:30:00.113",0,0,1.8,0.87,3.06,1.88,0,347,28.916666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1180,0,1782,7.68]
["2022-02-25T08:25:00.110",0,0,1.8,0.87,3.21,1.88,0,158,13.166666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1190,20.3,1795,7.68]
["2022-02-25T08:20:00.177",0,0,1.8,0.87,3.33,1.9,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1170,10.37,1782,7.68]
["2022-02-25T08:15:00.180",0,0,1.8,0.88,3.4,1.88,0,139,11.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1170,6.91,1782,7.68]
["2022-02-25T08:10:00.177",0,0,1.8,0.88,3.29,1.88,0,56,4.666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1110,8.5399999999999991,1788,7.68]
["2022-02-25T08:05:00.117",0,0,1.9,0.88,3.18,1.89,0,164,13.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1160,7.79,1776,7.68]
["2022-02-25T08:00:00.110",0,0,1.9,0.88,3.27,1.89,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1130,6.57,1763,7.68]
["2022-02-25T07:55:00.087",0,0,1.8,0.89,3.44,1.9,0,286,23.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1150,5.3,1776,7.68]
["2022-02-25T07:50:00.080",0,0,1.9,0.9,3.23,1.9,0,128,10.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1100,4.3899999999999997,1776,7.68]
["2022-02-25T07:45:00.200",0,0,1.9,0.91,3.28,1.92,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1100,4.93,1782,7.68]
["2022-02-25T07:40:00.173",0,3.4166666666666665,2,0.9,3.4,1.94,0,27,2.25,0.2,0.2,6549.8,0,1100,4.5599999999999996,1788,7.68]
["2022-02-25T07:35:00.127",41,3.4166666666666665,2,0.92,2.4,1.96,0,205,17.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1080,4.76,1788,7.68]
["2022-02-25T07:30:00.217",41,0,1.9,1.04,2.59,1.99,0,226,18.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1130,4.22,1788,7.68]
["2022-02-25T07:25:00.210",0,0,2.1,0.87,2.76,2,0,37,3.0833333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1140,4.16,1776,7.68]
["2022-02-25T07:20:00.197",0,0,2.1,0.87,2.78,2.0499999999999998,0,38,3.1666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1120,4.2300000000000004,1776,7.68]
["2022-02-25T07:15:00.173",0,0,2.1,0.87,2.84,2.09,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1150,4.0599999999999996,1788,7.67]
["2022-02-25T07:10:00.153",0,0,2.1,0.87,2.78,2.13,0,274,22.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1120,4.16,1795,7.68]
["2022-02-25T07:05:00.137",0,0,2.1,0.87,2.72,2.14,0,59,4.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1130,4.01,1795,7.68]
["2022-02-25T07:00:00.087",0,0,2.2000000000000002,0.87,2.77,2.15,0,55,4.583333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1190,3.93,1776,7.67]
["2022-02-25T06:55:00.160",0,0,2.1,0.88,2.67,2.15,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1140,3.79,1776,7.67]
["2022-02-25T06:50:00.167",0,0,2.1,0.87,2.83,2.15,0,250,20.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1180,3.59,1776,7.68]
["2022-02-25T06:45:00.137",0,0,2.1,0.87,2.8,2.13,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1190,3.73,1782,7.67]
["2022-02-25T06:40:00.137",0,0,1.9,0.87,2.95,2.11,0,76,6.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1170,4,1776,7.68]
["2022-02-25T06:35:00.127",0,0,1.8,0.87,2.88,2.06,0,137,11.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1140,3.61,1782,7.68]
["2022-02-25T06:30:00.147",0,0,1.7,0.87,2.92,2.02,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1130,3.92,1776,7.68]
["2022-02-25T06:25:00.183",0,0,1.8,0.88,2.78,1.99,0,201,16.75,0.2,0.3,6549.8,0,1180,5.41,1782,7.68]
["2022-02-25T06:20:00.103",0,0,1.8,0.88,2.85,1.99,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1160,5.49,1763,7.68]
["2022-02-25T06:15:00.193",0,0,1.9,0.88,2.93,1.99,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1180,5.66,1776,7.68]
["2022-02-25T06:10:00.137",0,0,1.9,0.88,2.79,1.99,0,297,24.75,0.2,0.3,6549.8,0,1180,5.74,1770,7.68]
["2022-02-25T06:05:00.043",0,0,1.9,0.89,2.81,2,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1150,7.27,1776,7.68]
["2022-02-25T06:00:00.103",0,0,1.9,0.89,2.93,1.99,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1180,4.8899999999999997,1788,7.68]
["2022-02-25T05:55:00.147",0,0,1.9,0.89,3.11,2,0,111,9.25,0.2,0.2,6549.8,0,1180,5.08,1782,7.68]
["2022-02-25T05:50:00.197",0,0,1.9,0.89,2.91,2.0099999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1200,6.29,1782,7.68]
["2022-02-25T05:45:00.143",0,0,1.9,0.89,3,2.0099999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1180,4.8,1788,7.68]
["2022-02-25T05:40:00.123",0,0,1.9,0.89,3.09,2.0299999999999998,0,108,9,0.2,0.3,6549.8,0,1180,4.9400000000000004,1770,7.68]
["2022-02-25T05:35:00.120",0,0,1.9,0.91,3.17,2.0299999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1220,5.32,1776,7.68]
["2022-02-25T05:30:00.130",0,0,2,0.92,3.04,2.04,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1230,5.48,1782,7.68]
["2022-02-25T05:25:00.167",0,3.1583333333333332,2.1,0.91,2.86,2.04,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1210,4.12,1801,7.68]
["2022-02-25T05:20:00.190",37.9,3.1583333333333332,2.1,0.92,3.19,2.06,0,77,6.416666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1240,4.67,1782,7.68]
["2022-02-25T05:15:00.167",37.9,3.4333333333333336,2.2999999999999998,1,3.83,2.0699999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1250,4.37,1788,7.68]
["2022-02-25T05:10:00.113",41.2,0,2.1,0.89,3.54,2.09,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1230,4.3,1788,7.68]
["2022-02-25T05:05:00.077",0,0,2.1,0.89,3.56,2.13,0,71,5.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1260,4.6900000000000004,1788,7.68]
["2022-02-25T05:00:00.090",0,0,2.1,0.9,3.51,2.1800000000000002,0,163,13.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1240,4.3899999999999997,1776,7.68]
["2022-02-25T04:55:00.153",0,0,2.1,0.89,3.62,2.21,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1280,4.6100000000000003,1776,7.68]
["2022-02-25T04:50:00.103",0,0,2.2000000000000002,0.9,3.69,2.25,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1280,4.7300000000000004,1770,7.68]
["2022-02-25T04:45:00.127",0,0,2.1,0.9,3.8,2.27,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1300,12.41,1776,7.68]
["2022-02-25T04:40:00.057",0,0,2.1,0.9,3.4,2.27,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1280,5.37,1776,7.68]
["2022-02-25T04:35:00.143",0,0,2.2000000000000002,0.9,3.72,2.2799999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1290,4.7699999999999996,1788,7.68]
["2022-02-25T04:30:00.177",0,0,2.2000000000000002,0.9,3.68,2.2799999999999998,0,119,9.9166666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1320,4.29,1776,7.68]
["2022-02-25T04:25:00.127",0,0,2.2000000000000002,0.9,3.62,2.34,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1300,8.9700000000000006,1770,7.68]
["2022-02-25T04:20:00.147",0,0,2.2000000000000002,0.91,3.69,2.29,0,5,0.41666666666666669,0.2,0.2,6549.8,0,1320,9.42,1776,7.68]
["2022-02-25T04:15:00.177",0,0,2.2000000000000002,0.9,3.62,2.29,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,9.35,1782,7.68]
["2022-02-25T04:10:00.097",0,0,2.2000000000000002,0.91,3.62,2.29,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1340,9.0399999999999991,1776,7.68]
["2022-02-25T04:05:00.183",0,0,2.2000000000000002,0.9,3.89,2.2999999999999998,0,75,6.25,0.2,0.2,6549.8,0,1300,9.02,1782,7.68]
["2022-02-25T04:00:00.130",0,0,2.2000000000000002,0.91,3.8,2.27,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1320,9.6199999999999992,1757,7.68]
["2022-02-25T03:55:00.183",0,0,2.2000000000000002,0.91,3.96,2.23,0,230,19.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1340,9.58,1776,7.68]
["2022-02-25T03:50:00.217",0,0,2.2000000000000002,0.92,3.92,2.19,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1360,9.33,1770,7.68]
["2022-02-25T03:45:00.170",0,{"$f":"B899/12","v":0},2.2000000000000002,0.91,3.98,2.17,0,0,{"$f":"I898/12","v":0},0.2,0.2,6549.8,0,1340,9.06,1776,7.68]
["2022-02-25T03:40:00.200",0,0,1.9,0.91,3.91,2.1800000000000002,0,6,0.5,0.2,0.2,6549.8,0,1340,4.75,1776,7.68]
["2022-02-25T03:35:00.140",0,0,1.8,0.91,3.94,2.2000000000000002,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,9.3800000000000008,1788,7.68]
["2022-02-25T03:30:00.237",0,0,1.8,0.92,4.08,2.21,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1400,9.25,1788,7.68]
["2022-02-25T03:25:00.050",0,0,1.9,0.92,4.13,2.21,0,27,2.25,0.2,0.2,6549.8,0,1380,10.01,1782,7.68]
["2022-02-25T03:20:00.080",0,0,1.8,0.92,4.04,2.21,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1370,10.18,1801,7.68]
["2022-02-25T03:15:00.197",0,0,1.9,0.92,4.2,2.23,0,260,21.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1410,10.36,1782,7.69]
["2022-02-25T03:10:00.087",0,0,1.9,0.93,4.0999999999999996,2.23,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1390,10.53,1776,7.68]
["2022-02-25T03:05:00.150",0,0,1.9,0.93,4.08,2.2400000000000002,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1420,19.09,1782,7.68]
["2022-02-25T03:00:00.160",0,0,2,0.93,4.3600000000000003,2.2599999999999998,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1360,18.29,1795,7.68]
["2022-02-25T02:55:00.153",0,0,1.9,0.94,4.0999999999999996,2.25,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1360,12.05,1788,7.68]
["2022-02-25T02:50:00.130",0,0,2,0.94,4.1100000000000003,2.27,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1390,13.63,1788,7.68]
["2022-02-25T02:45:00.183",0,0,2,0.94,4.3600000000000003,2.2799999999999998,0,276,23,0.2,0.2,6549.8,0,1410,16.73,1795,7.68]
["2022-02-25T02:40:00.163",0,0,2,0.95,4.24,2.3199999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1440,13.14,1788,7.68]
["2022-02-25T02:35:00.203",0,0,2.1,0.96,4.3899999999999997,2.39,0,24,2,0.2,0.2,6549.8,0,1450,13.48,1813,7.68]
["2022-02-25T02:30:00.230",0,0,2.2000000000000002,0.96,4.34,2.5,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1450,9.7899999999999991,1788,7.68]
["2022-02-25T02:25:00.120",0,3.4416666666666664,2.2000000000000002,0.97,4.49,2.5299999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1430,8.11,1788,7.68]
["2022-02-25T02:20:00.137",41.3,3.4583333333333335,2.2000000000000002,0.97,3.66,2.5299999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1450,9.2200000000000006,1776,7.68]
["2022-02-25T02:15:00.187",41.5,3.5749999999999997,2.2999999999999998,1.04,2.88,2.4900000000000002,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1420,8.8800000000000008,1788,7.68]
["2022-02-25T02:10:00.183",42.9,0,2.1,0.94,3.22,2.4,0,268,22.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1510,7.03,1795,7.68]
["2022-02-25T02:05:00.190",0,0,2,0.94,3.19,2.31,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1450,6.86,1782,7.68]
["2022-02-25T02:00:00.150",0,0,2,0.95,3.33,2.29,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1420,6.89,1801,7.68]
["2022-02-25T01:55:00.177",0,0,2,0.94,3.29,2.2999999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1420,6.53,1788,7.68]
["2022-02-25T01:50:00.113",0,0,2.1,0.96,3.36,2.3199999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1490,6.12,1795,7.68]
["2022-02-25T01:45:00.210",0,0,2.1,0.96,3.38,2.37,0,72,6,0.2,0.2,6549.8,0,1440,6.2,1788,7.68]
["2022-02-25T01:40:00.227",0,3.1916666666666664,2.2000000000000002,0.97,3.32,2.4500000000000002,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1480,6.13,1776,7.69]
["2022-02-25T01:35:00.133",38.299999999999997,3.1999999999999997,2.1,0.96,3.64,2.41,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1450,5.46,1770,7.68]
["2022-02-25T01:30:00.167",38.4,3.1916666666666664,2.2000000000000002,0.98,3.95,2.37,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1470,6.35,1788,7.69]
["2022-02-25T01:25:00.213",38.299999999999997,0,1.9,1.17,4.45,2.29,0,281,23.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1520,5.01,1770,7.69]
["2022-02-25T01:20:00.233",0,0,2,0.95,4.49,2.2599999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1520,5.13,1770,7.69]
["2022-02-25T01:15:00.153",0,0,2,0.95,4.3600000000000003,2.27,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1470,5.17,1788,7.68]
["2022-02-25T01:10:00.140",0,0,2,0.96,4.37,2.2799999999999998,0,46,3.8333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1510,5.62,1788,7.69]
["2022-02-25T01:05:00.140",0,0,2.1,0.96,4.5199999999999996,2.2999999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1470,5.71,1763,7.69]
["2022-02-25T01:00:00.130",0,0,2.1,0.97,4.42,2.35,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1510,6.16,1788,7.68]
["2022-02-25T00:55:00.150",0,0,2.2000000000000002,0.97,4.58,2.44,0,23,1.9166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1520,4.45,1795,7.68]
["2022-02-25T00:50:00.157",0,3.4666666666666668,2.2000000000000002,0.98,4.5599999999999996,2.52,0,37,3.0833333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1420,4.41,1776,7.69]
["2022-02-25T00:45:00.123",41.6,3.4666666666666668,2.2000000000000002,0.99,3.63,2.5,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1420,3.89,1795,7.68]
["2022-02-25T00:40:00.130",41.6,3.5249999999999999,2.2999999999999998,1.05,2.82,2.4500000000000002,0,278,23.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1430,4.0999999999999996,1788,7.69]
["2022-02-25T00:35:00.190",42.3,0,2.2000000000000002,0.94,3.05,2.34,0,114,9.5,0.2,0.2,6549.8,0,1380,4.8,1795,7.68]
["2022-02-25T00:30:00.167",0,0,2,0.94,3.19,2.2999999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1380,15.11,1801,7.68]
["2022-02-25T00:25:00.160",0,0,2,0.94,3.02,2.29,0,258,21.5,0.2,0.2,6549.8,0,1380,6.46,1788,7.68]
["2022-02-25T00:20:00.123",0,0,2,0.95,3.03,2.2999999999999998,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1360,6.3,1795,7.68]
["2022-02-25T00:15:00.153",0,0,2,0.95,3.18,2.31,0,74,6.166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1400,6.38,1795,7.68]
["2022-02-25T00:10:00.137",0,0,2.1,0.97,3.22,2.36,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1400,17.21,1801,7.68]
["2022-02-25T00:05:00.123",0,0,2.2000000000000002,0.98,3.12,2.42,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1380,17.45,1795,7.68]
["2022-02-25T00:00:00.163",0,3.2083333333333335,2.2000000000000002,0.98,3.18,2.46,0,249,20.75,0.2,0.2,6549.8,0,1430,5.29,1795,7.68]
["2022-02-24T23:55:00.137",38.5,3.2083333333333335,2.2000000000000002,0.99,3.69,2.38,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1400,5.42,1813,7.68]
["2022-02-24T23:50:00.217",38.5,2.7916666666666665,2.2999999999999998,1.04,3.94,2.25,0,60,5,0.2,0.2,6549.8,0,1440,5.56,1807,7.68]
["2022-02-24T23:45:00.187",33.5,0,2,1.01,4.33,2.21,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1390,4.5999999999999996,1782,7.68]
["2022-02-24T23:40:00.177",0,0,2,0.98,4.45,2.21,0,316,26.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1410,4.83,1795,7.68]
["2022-02-24T23:35:00.157",0,0,2,0.99,4.43,2.23,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1300,4.63,1807,7.68]
["2022-02-24T23:30:00.187",0,0,2,0.99,4.4400000000000004,2.23,0,408,34,0.2,0.2,6549.8,0,1360,4.78,1782,7.68]
["2022-02-24T23:25:00.217",0,0,2.1,1,4.47,2.23,0,88,7.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1300,4.84,1807,7.68]
["2022-02-24T23:20:00.127",0,0,2.1,1,4.3600000000000003,2.2400000000000002,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,5.01,1801,7.68]
["2022-02-24T23:15:00.117",0,3.4833333333333329,2.1,1.01,4.54,2.2599999999999998,0,369,30.75,0.2,0.2,6549.8,0,1320,4.87,1801,7.68]
["2022-02-24T23:10:00.157",41.8,3.5249999999999999,2.2000000000000002,1.02,4.47,2.2599999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1280,4.71,1801,7.68]
["2022-02-24T23:05:00.220",42.3,3.4916666666666667,2.2000000000000002,1.07,4.0999999999999996,2.2799999999999998,0,279,23.25,0.2,0.2,6549.8,0,1300,5.0599999999999996,1801,7.68]
["2022-02-24T23:00:00.223",41.9,0,1.9,1.57,3.05,2.31,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1250,4.7300000000000004,1807,7.68]
["2022-02-24T22:55:00.117",0,0,2,0.99,2.99,2.36,0,224,18.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1280,4.83,1788,7.68]
["2022-02-24T22:50:00.210",0,0,1.9,0.99,3.22,2.4500000000000002,0,85,7.083333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1240,4.75,1795,7.68]
["2022-02-24T22:45:00.180",0,0,1.9,0.99,3.02,2.5,0,289,24.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1260,5.2,1801,7.68]
["2022-02-24T22:40:00.113",0,0,1.9,1,3.21,2.5,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1210,4.7300000000000004,1801,7.68]
["2022-02-24T22:35:00.147",0,0,1.9,1,3.17,2.5,0,119,9.9166666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1230,4.8600000000000003,1782,7.68]
["2022-02-24T22:30:00.127",0,0,1.9,1.01,3.24,2.48,0,158,13.166666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1240,4.84,1776,7.68]
["2022-02-24T22:25:00.147",0,{"$f":"B963/12","v":0},1.9,1,3.2,2.4,0,212,{"$f":"I962/12","v":17.666666666666668},0.2,0.2,6549.8,0,1230,4.4400000000000004,1795,7.68]
["2022-02-24T22:20:00.193",0,0,2,1,3.2,2.35,0,27,2.25,0.2,0.2,6549.8,0,1240,4.46,1801,7.68]
["2022-02-24T22:15:00.133",0,0,2,1.01,3.16,2.36,0,129,10.75,0.2,0.2,6549.8,0,1260,4.92,1801,7.68]
["2022-02-24T22:10:00.177",0,0,2,1.01,3.11,2.37,0,21,1.75,0.2,0.2,6549.8,0,1240,4.63,1788,7.68]
["2022-02-24T22:05:00.123",0,0,2,1.02,3.29,2.38,0,281,23.416666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1260,4.5599999999999996,1776,7.68]
["2022-02-24T22:00:00.233",0,0,2.1,1.03,3.34,2.4,0,26,2.1666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1260,4.53,1795,7.68]
["2022-02-24T21:55:00.203",0,0,2.1,1.05,3.46,2.41,0,385,32.083333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1270,4.55,1788,7.68]
["2022-02-24T21:50:00.190",0,0,2.2000000000000002,1.08,3.28,2.48,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1260,4.7,1795,7.68]
["2022-02-24T21:45:00.167",0,3.2250000000000001,2.2999999999999998,1.07,3.93,2.54,0,278,23.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1280,4.7300000000000004,1807,7.68]
["2022-02-24T21:40:00.160",38.700000000000003,3.2166666666666668,2.2999999999999998,1.1000000000000001,2.89,2.54,0,58,4.833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1310,4.92,1801,7.68]
["2022-02-24T21:35:00.147",38.6,3.2416666666666667,2.2999999999999998,1.22,3.03,2.4500000000000002,0,46,3.8333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1310,4.66,1813,7.69]
["2022-02-24T21:30:00.093",38.9,0,2.1,1.36,3.69,2.38,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1300,4.46,1801,7.68]
["2022-02-24T21:25:00.203",0,0,1.9,1.18,3.59,2.37,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.91,1801,7.68]
["2022-02-24T21:20:00.177",0,0,2,1.18,3.78,2.39,0,76,6.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1330,4.1399999999999997,1788,7.68]
["2022-02-24T21:15:00.130",0,0,2,1.19,3.62,2.4,0,21,1.75,0.2,0.2,6549.8,0,1310,4.26,1788,7.68]
["2022-02-24T21:10:00.103",0,0,2,1.2,3.78,2.4,0,120,10,0.2,0.2,6549.8,0,1340,4.22,1807,7.68]
["2022-02-24T21:05:00.143",0,0,2,1.2,3.65,2.42,0,166,13.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1330,4.28,1795,7.68]
["2022-02-24T21:00:00.200",0,0,2.1,1.21,3.65,2.4300000000000002,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,4.82,1807,7.68]
["2022-02-24T20:55:00.163",0,0,2,1.22,3.76,2.44,0,214,17.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1280,4.87,1795,7.68]
["2022-02-24T20:50:00.180",0,0,2.1,1.23,3.76,2.46,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1340,4.75,1801,7.68]
["2022-02-24T20:45:00.200",0,0,2.1,1.24,3.63,2.5099999999999998,0,470,39.166666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1350,5,1788,7.68]
["2022-02-24T20:40:00.233",0,3.4750000000000001,2.2000000000000002,1.26,3.86,2.6,0,339,28.25,0.2,0.2,6549.8,0,1340,4.7300000000000004,1807,7.68]
["2022-02-24T20:35:00.127",41.7,3.5249999999999999,2.2999999999999998,1.35,4.17,2.66,0,23,1.9166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1380,4.3099999999999996,1801,7.68]
["2022-02-24T20:30:00.137",42.3,3.5416666666666665,2.2000000000000002,1.6,4.83,2.63,0,0,0,0.1,0.2,6549.8,0,1360,5.0999999999999996,1795,7.68]
["2022-02-24T20:25:00.150",42.5,0,2.1,2.4500000000000002,3.55,2.57,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,5.23,1776,7.68]
["2022-02-24T20:20:00.203",0,0,1.9,1.68,3.48,2.46,0,230,19.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1340,4.9000000000000004,1801,7.68]
["2022-02-24T20:15:00.230",0,0,2,1.69,3.62,2.41,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1380,5.23,1788,7.68]
["2022-02-24T20:10:00.177",0,0,2,1.7,3.55,2.48,0,167,13.916666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1380,4.9000000000000004,1795,7.68]
["2022-02-24T20:05:00.203",0,0,2,1.72,3.46,2.57,0,15,1.25,0.2,0.2,6549.8,0,1370,4.9400000000000004,1813,7.68]
["2022-02-24T20:00:00.200",0,0,2,1.72,3.65,2.7,0,89,7.416666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1320,5.08,1782,7.68]
["2022-02-24T19:55:00.210",0,0,2.1,1.73,3.68,2.71,0,35,2.9166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1380,5.38,1813,7.68]
["2022-02-24T19:50:00.160",0,0,2.2000000000000002,1.74,3.69,2.64,0,124,10.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1390,5.82,1801,7.68]
["2022-02-24T19:45:00.197",0,0,2.2999999999999998,1.78,4.04,2.5499999999999998,0,163,13.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1320,5.33,1788,7.68]
["2022-02-24T19:40:00.100",0,3.15,2.2999999999999998,1.92,3.94,2.54,0,176,14.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1330,5.13,1770,7.68]
["2022-02-24T19:35:00.137",37.799999999999997,3.1583333333333332,2.2999999999999998,2.21,3.27,2.57,0,39,3.25,0.2,0.2,6549.8,0,1350,5.94,1782,7.68]
["2022-02-24T19:30:00.163",37.9,3.1583333333333332,2.2000000000000002,2.48,3.07,2.6,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1330,5.37,1807,7.69]
["2022-02-24T19:25:00.230",37.9,0.91666666666666663,2.2000000000000002,2.23,3.22,2.68,0,63,5.25,0.2,0.2,6549.8,0,1360,4.87,1795,7.68]
["2022-02-24T19:20:00.097",11,0,2.2999999999999998,1.9,3.3,2.77,0,37,3.0833333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1370,5.0199999999999996,1807,7.68]
["2022-02-24T19:15:00.220",0,2.9833333333333329,2.2000000000000002,0.95,3.35,2.78,0,43,3.5833333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1350,5.07,1813,7.68]
["2022-02-24T19:10:00.040",35.799999999999997,2.9833333333333329,2.2000000000000002,0.96,3.29,2.77,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1370,4.75,1788,7.68]
["2022-02-24T19:05:00.063",35.799999999999997,2.9916666666666667,2.1,0.98,3.54,2.75,0,506,42.166666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1380,4.8,1795,7.68]
["2022-02-24T19:00:00.080",35.9,0,2,1.24,3.05,2.68,0,193,16.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1410,4.91,1807,7.68]
["2022-02-24T18:55:00.153",0,0,2,0.94,4.1399999999999997,2.6,0,108,9,0.2,0.2,6549.8,0,1350,4.97,1782,7.68]
["2022-02-24T18:50:00.173",0,0,1.9,0.95,4.2,2.6,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1430,4.3499999999999996,1801,7.68]
["2022-02-24T18:45:00.143",0,0,2,0.94,4.18,2.65,0,100,8.3333333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1420,4.2300000000000004,1795,7.68]
["2022-02-24T18:40:00.207",0,0,2,0.96,4.24,2.75,0,248,20.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1420,4.63,1813,7.68]
["2022-02-24T18:35:00.160",0,3.2083333333333335,2.2000000000000002,0.96,4.3499999999999996,2.88,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1380,5,1813,7.68]
["2022-02-24T18:30:00.100",38.5,3.25,2.1,0.97,4.5599999999999996,2.91,0,107,8.9166666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1410,4.83,1795,7.68]
["2022-02-24T18:25:00.177",39,3.2083333333333335,2.2000000000000002,0.96,3.82,2.9,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1420,4.97,1801,7.68]
["2022-02-24T18:20:00.057",38.5,3.2583333333333333,2.2000000000000002,0.97,3.17,2.86,0,346,28.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1440,4.7699999999999996,1813,7.68]
["2022-02-24T18:15:00.137",39.1,0,1.9,1.2,3.15,2.8,0,478,39.833333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1380,5.08,1801,7.68]
["2022-02-24T18:10:00.107",0,0,1.9,0.94,3.36,2.66,0,342,28.5,0.2,0.2,6549.8,0,1430,4.5599999999999996,1807,7.68]
["2022-02-24T18:05:00.150",0,0,1.9,0.95,3.4,2.64,0,199,16.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1430,4.33,1782,7.68]
["2022-02-24T18:00:00.177",0,0,1.9,0.95,3.39,2.65,0,225,18.75,0.2,0.2,6549.8,0,1440,5.0199999999999996,1801,7.68]
["2022-02-24T17:55:00.123",0,0,1.9,0.95,3.45,2.67,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1390,4.3499999999999996,1788,7.68]
["2022-02-24T17:50:00.113",0,0,2,0.96,3.46,2.69,0,67,5.583333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1380,5.05,1807,7.68]
["2022-02-24T17:45:54.113",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["2022-02-24T17:45:00.183",0,0,2,0.96,3.44,2.77,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1420,4.63,1788,7.68]
["2022-02-24T17:40:00.067",0,0,2.1,0.97,3.5,2.88,0,93,7.75,0.2,0.2,6549.8,0,1420,4.55,1813,7.68]
["2022-02-24T17:35:00.147",0,3.0249999999999999,2.1,0.97,3.5,3,0,389,32.416666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1440,4.95,1807,7.69]
["2022-02-24T17:30:00.200",36.299999999999997,3.0083333333333333,2.1,0.98,3.8,2.99,0,397,33.083333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1440,4.75,1807,7.68]
["2022-02-24T17:25:00.207",36.1,3.0249999999999999,2.1,1,4.29,2.92,0,139,11.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1460,5.31,1807,7.68]
["2022-02-24T17:20:00.123",36.299999999999997,0,1.9,1.25,3.69,2.79,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1410,5.17,1820,7.68]
["2022-02-24T17:15:00.153",0,0,1.8,0.95,3.63,2.77,0,354,29.5,0.2,0.2,6549.8,0,1430,5.13,1795,7.68]
["2022-02-24T17:10:00.137",0,{"$f":"B1027/12","v":0},1.9,0.95,3.74,2.78,0,215,{"$f":"I1026/12","v":17.916666666666668},0.2,0.2,6549.8,0,1440,4.83,1788,7.68]
["2022-02-24T17:05:00.087",0,0,1.9,0.96,3.74,2.81,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1410,5.09,1795,7.68]
["2022-02-24T17:00:00.177",0,0,1.9,0.95,3.66,2.83,0,372,31,0.2,0.2,6549.8,0,1410,5.38,1820,7.68]
["2022-02-24T16:55:00.097",0,0,1.9,0.96,3.58,2.85,0,77,6.416666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1360,4.88,1813,7.68]
["2022-02-24T16:50:00.130",0,0,2,0.96,3.8,2.86,0,486,40.5,0.2,0.2,6549.8,0,1450,4.8499999999999996,1807,7.67]
["2022-02-24T16:45:00.170",0,0,2,0.97,3.84,2.87,0,34,2.8333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1410,4.66,1801,7.68]
["2022-02-24T16:40:00.103",0,0,2.1,1,3.76,2.88,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1370,4.58,1807,7.68]
["2022-02-24T16:35:00.233",0,0,2.1,1.03,3.87,2.91,0,129,10.75,0.2,0.2,6549.8,0,1310,5.1100000000000003,1807,7.68]
["2022-02-24T16:30:00.167",0,3.2666666666666671,2.1,1.04,3.99,2.97,0,408,34,0.2,0.2,6549.8,0,1290,4.5,1826,7.68]
["2022-02-24T16:25:00.110",39.200000000000003,3.2333333333333329,2.2000000000000002,0.98,3.87,3.07,0,280,23.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1330,6.71,1820,7.68]
["2022-02-24T16:20:00.047",38.799999999999997,3.2583333333333333,2.2000000000000002,1.02,3.01,3.15,0,87,7.25,0.2,0.2,6549.8,0,1260,7.08,1807,7.68]
["2022-02-24T16:15:00.200",39.1,0,2.1,1.06,3.45,3.2,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1260,6.49,1820,7.68]
["2022-02-24T16:10:00.213",0,0,1.9,0.96,3.54,3.18,0,361,30.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1310,6.36,1820,7.68]
["2022-02-24T16:05:00.110",0,0,1.9,0.96,3.67,3.13,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1280,7.03,1820,7.68]
["2022-02-24T16:00:00.077",0,0,1.9,0.96,3.6,3.07,0,130,10.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1280,6.72,1807,7.68]
["2022-02-24T15:55:00.130",0,0,1.9,0.96,3.51,3.03,0,286,23.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1320,6.7,1820,7.67]
["2022-02-24T15:50:00.160",0,0,1.9,0.96,3.67,3.03,0,269,22.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1270,7.05,1813,7.67]
["2022-02-24T15:45:00.053",0,0,1.9,0.97,3.59,3.05,0,26,2.1666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1240,6.67,1807,7.67]
["2022-02-24T15:40:00.073",0,0,2,0.98,3.59,3.06,0,110,9.1666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1280,6.93,1813,7.68]
["2022-02-24T15:35:00.177",0,0,2,0.98,3.65,3.08,0,44,3.6666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1260,7.07,1813,7.68]
["2022-02-24T15:30:00.170",0,0,2.1,0.98,3.63,3.11,0,236,19.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1260,4.92,1813,7.68]
["2022-02-24T15:25:00.140",0,3,2.1,0.99,3.81,3.13,0,393,32.75,0.2,0.2,6549.8,0,1230,6.24,1807,7.68]
["2022-02-24T15:20:00.200",36,3.0249999999999999,2.2000000000000002,0.99,3.81,3.15,0,113,9.4166666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1260,6.59,1807,7.67]
["2022-02-24T15:15:00.163",36.299999999999997,3.0500000000000003,2.2000000000000002,1.03,4.46,3.19,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1280,6.4,1813,7.68]
["2022-02-24T15:10:00.107",36.6,0,1.9,1.4,3.8,3.26,0,31,2.5833333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1270,11.33,1763,7.67]
["2022-02-24T15:05:00.137",0,0,1.8,0.98,3.77,3.28,0,209,17.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1300,5.89,1826,7.68]
["2022-02-24T15:00:00.117",0,0,1.8,0.98,3.85,3.26,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1300,5.47,1826,7.68]
["2022-02-24T14:55:00.157",0,0,1.8,0.98,3.82,3.25,0,122,10.166666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1340,5.53,1832,7.67]
["2022-02-24T14:50:00.097",0,0,1.9,0.99,3.91,3.22,0,27,2.25,0.2,0.2,6549.8,0,1310,5.08,1820,7.68]
["2022-02-24T14:45:00.097",0,0,1.9,0.99,3.77,3.24,0,100,8.3333333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1300,5.79,1826,7.68]
["2022-02-24T14:40:00.163",0,0,1.9,0.99,3.84,3.23,0,115,9.5833333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1300,7.46,1820,7.68]
["2022-02-24T14:35:00.090",0,0,1.9,1,3.84,3.26,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1320,7.28,1820,7.68]
["2022-02-24T14:30:00.153",0,0,2,1.01,3.72,3.31,0,66,5.5,0.2,0.2,6549.8,0,1290,6.12,1807,7.68]
["2022-02-24T14:25:00.130",0,0,2.1,1.01,3.79,3.35,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1300,18.32,1820,7.67]
["2022-02-24T14:20:00.167",0,0,2.1,1.01,3.99,3.35,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1340,20.309999999999999,1813,7.67]
["2022-02-24T14:15:00.157",0,3.2749999999999999,2.2000000000000002,1.02,3.93,3.39,0,466,38.833333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1380,20.260000000000002,1826,7.67]
["2022-02-24T14:10:00.183",39.299999999999997,3.2333333333333329,2.2999999999999998,1.03,3.95,3.41,0,25,2.0833333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1330,20.309999999999999,1820,7.68]
["2022-02-24T14:05:00.177",38.799999999999997,3.2749999999999999,2.2999999999999998,1.07,4.28,3.44,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,20.309999999999999,1838,7.68]
["2022-02-24T14:00:00.167",39.299999999999997,0,2.1,1.4,4.66,3.58,0,173,14.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1360,20.3,1801,7.68]
["2022-02-24T13:55:00.187",0,0,2,1.02,5,4.1399999999999997,0,12,1,0.2,0.2,6549.8,0,1370,20.309999999999999,1820,7.68]
["2022-02-24T13:50:00.133",0,0,2.1,1.01,5.0999999999999996,4.1399999999999997,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,20.3,1826,7.68]
["2022-02-24T13:45:00.157",0,0,2.2000000000000002,1.03,4.9800000000000004,4.13,0,165,13.75,0.2,0.2,6549.8,0,1360,20.3,1807,7.68]
["2022-02-24T13:40:00.130",0,2.9833333333333329,2.2999999999999998,1.03,5.0999999999999996,4.12,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1370,20.309999999999999,1807,7.69]
["2022-02-24T13:35:00.137",35.799999999999997,3.0083333333333333,2.2999999999999998,1.03,5.44,4.22,0,30,2.5,0.2,0.2,6549.8,0,1400,12.57,1801,7.68]
["2022-02-24T13:30:00.137",36.1,3.0166666666666671,2.2000000000000002,1.04,5,3.61,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1340,10.52,1820,7.68]
["2022-02-24T13:25:00.220",36.200000000000003,3.0500000000000003,2.2000000000000002,1.05,4.3099999999999996,3.62,0,125,10.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1300,20.309999999999999,1820,7.69]
["2022-02-24T13:20:00.170",36.6,3.15,2.2999999999999998,1.1399999999999999,3.85,3.71,0,264,22,0.2,0.2,6549.8,0,1310,20.309999999999999,1832,7.69]
["2022-02-24T13:15:00.160",37.799999999999997,0,2.2999999999999998,1.04,4.05,3.85,0,125,10.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1320,20.3,1820,7.69]
["2022-02-24T13:10:00.147",0,0,2,1.04,4.0199999999999996,4.3899999999999997,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1320,13.52,1826,7.69]
["2022-02-24T13:05:00.160",0,0,2.1,1.04,4.0999999999999996,4.46,0,136,11.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1320,20.309999999999999,1813,7.69]
["2022-02-24T13:00:00.170",0,0,2.2000000000000002,1.05,4.05,4.53,0,15,1.25,0.2,0.2,6549.8,0,1370,20.3,1832,7.69]
["2022-02-24T12:55:00.120",0,3.2916666666666665,2.2000000000000002,1.05,4.0999999999999996,4.59,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1360,20.3,1807,7.68]
["2022-02-24T12:50:00.130",39.5,3.2333333333333329,2.2999999999999998,1.06,4.42,4.45,0,52,4.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1340,20.3,1820,7.68]
["2022-02-24T12:45:00.207",38.799999999999997,3.2916666666666665,2.2999999999999998,1.05,5.0999999999999996,3.86,0,40,3.3333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1370,20.309999999999999,1801,7.68]
["2022-02-24T12:40:00.117",39.5,3.2833333333333332,2.2999999999999998,1.1000000000000001,5.27,3.91,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1410,18.54,1845,7.69]
["2022-02-24T12:35:00.140",39.4,0,2.2000000000000002,1.46,5.71,4.0199999999999996,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1440,9.19,1832,7.69]
["2022-02-24T12:30:00.147",0,0,2.1,1.04,5.94,4.74,0,122,10.166666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1370,10,1832,7.68]
["2022-02-24T12:25:00.187",0,0,2.2000000000000002,1.05,5.9,4.71,0,78,6.5,0.2,0.2,6549.8,0,1350,14.13,1820,7.68]
["2022-02-24T12:20:00.173",0,3.0166666666666671,2.2000000000000002,1.08,5.93,4.7,0,144,12,0.2,0.2,6549.8,0,1380,5.2,1820,7.68]
["2022-02-24T12:15:00.200",36.200000000000003,3.0249999999999999,2.2999999999999998,1.06,4.79,4.62,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1380,9.85,1813,7.69]
["2022-02-24T12:10:00.177",36.299999999999997,3.0249999999999999,2.2999999999999998,1.06,6.53,4.47,0,392,32.666666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1350,20.04,1807,7.69]
["2022-02-24T12:05:00.130",36.299999999999997,3,2.2000000000000002,1.06,6.89,3.76,0,208,17.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1360,19.16,1813,7.68]
["2022-02-24T12:00:00.200",36,3.0333333333333332,2.2999999999999998,1.08,7.12,3.76,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1330,15.98,1801,7.69]
["2022-02-24T11:55:00.163",36.4,3.25,2.2000000000000002,1.19,6.3,3.78,0,122,10.166666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1360,18.649999999999999,1807,7.68]
["2022-02-24T11:50:00.130",39,{"$f":"B1091/12","v":0},2,1.03,5.54,3.19,0,30,{"$f":"I1090/12","v":2.5},0.2,0.2,6549.8,0,1390,18.84,1813,7.68]
["2022-02-24T11:45:00.180",0,0,2,1.04,5.57,3.55,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1340,20.3,1813,7.68]
["2022-02-24T11:40:00.140",0,0,2.2000000000000002,1.08,5.64,3.51,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,20.309999999999999,1813,7.68]
["2022-02-24T11:35:00.057",0,3.2749999999999999,2.2000000000000002,1.1000000000000001,5.87,3.47,0,125,10.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1360,20.3,1801,7.68]
["2022-02-24T11:30:00.100",39.299999999999997,3.2916666666666665,2.2999999999999998,1.08,5.28,3.07,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1380,20.309999999999999,1795,7.68]
["2022-02-24T11:25:00.193",39.5,3.3249999999999997,2.2999999999999998,1.08,4.82,2.86,0,425,35.416666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1340,6.83,1801,7.68]
["2022-02-24T11:20:00.100",39.9,3.2916666666666665,2.2999999999999998,1.1299999999999999,5.38,2.86,0,15,1.25,0.2,0.2,6549.8,0,1300,4.82,1801,7.68]
["2022-02-24T11:15:00.170",39.5,0,2.2000000000000002,1.29,5.84,2.85,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.6,1813,7.68]
["2022-02-24T11:10:00.063",0,0,2.1,1.06,5.9,3.51,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,6.27,1820,7.68]
["2022-02-24T11:05:00.140",0,0,2.2000000000000002,1.07,5.95,3.44,0,119,9.9166666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1350,6.02,1807,7.68]
["2022-02-24T11:00:00.140",0,0,2.2000000000000002,1.0900000000000001,5.83,3.31,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1400,3.45,1801,7.68]
["2022-02-24T10:55:00.223",0,3.0166666666666671,2.2999999999999998,1.08,6.06,3.23,0,54,4.5,0.2,0.2,6549.8,0,1470,5.15,1795,7.68]
["2022-02-24T10:50:00.170",36.200000000000003,3.0333333333333332,2.2999999999999998,1.0900000000000001,6.49,2.76,0,149,12.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1460,6.34,1801,7.68]
["2022-02-24T10:45:00.183",36.4,3.0166666666666671,2.2999999999999998,1.0900000000000001,5.81,2.69,0,81,6.75,0.2,0.2,6549.8,0,1490,5.42,1788,7.68]
["2022-02-24T10:40:00.167",36.200000000000003,33.68333333333333,2.2999999999999998,1.1399999999999999,5.2,2.71,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1430,6.85,1807,7.68]
["2022-02-24T10:35:00.163",404.2,0,2.1,1.26,4.88,2.8,0,311,25.916666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1400,7.49,1801,7.68]
["2022-02-24T10:30:00.213",0,0,2.1,1.05,4.93,3.35,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1410,8.8699999999999992,1788,7.68]
["2022-02-24T10:25:00.200",0,0,2.1,1.07,4.9800000000000004,3.35,0,422,35.166666666666664,0.2,0.3,6549.8,0,1420,5,1801,7.68]
["2022-02-24T10:20:00.150",0,0,2.2999999999999998,1.1399999999999999,4.97,3.33,0,57,4.75,0.2,0.2,6549.8,0,1400,6.71,1795,7.68]
["2022-02-24T10:15:00.133",0,3.2583333333333333,2.4,1.1000000000000001,4.8899999999999997,3.28,0,260,21.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1390,6.9,1788,7.69]
["2022-02-24T10:10:00.120",39.1,3.3249999999999997,2.2999999999999998,1.08,4.8499999999999996,2.74,0,134,11.166666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1370,6.09,1788,7.68]
["2022-02-24T10:05:00.180",39.9,3.2833333333333332,2.2999999999999998,1.0900000000000001,5.39,2.61,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1390,15.11,1788,7.68]
["2022-02-24T10:00:00.150",39.4,3.3333333333333335,2.4,1.17,6.08,2.62,0,458,38.166666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1460,13.57,1795,7.69]
["2022-02-24T09:55:00.133",40,0,2.4,1.07,5.7,2.74,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1450,17.95,1788,7.68]
["2022-02-24T09:50:00.123",0,0,2.1,1.07,5.35,3.27,0,444,37,0.2,0.2,6549.8,0,1490,4.79,1782,7.68]
["2022-02-24T09:45:00.133",0,0,2.2000000000000002,1.08,5.45,3.22,0,34,2.8333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1430,4.3,1788,7.68]
["2022-02-24T09:40:00.213",0,0,2.2000000000000002,1.1000000000000001,5.69,3.22,0,388,32.333333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1500,3.72,1782,7.68]
["2022-02-24T09:35:00.127",0,3.0416666666666665,2.2999999999999998,1.1000000000000001,5.71,3.22,0,76,6.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1460,3.9,1807,7.68]
["2022-02-24T09:30:00.180",36.5,3.0583333333333336,2.2999999999999998,1.1000000000000001,5.21,3.17,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1470,4.45,1801,7.68]
["2022-02-24T09:25:00.210",36.700000000000003,3.0333333333333332,2.2999999999999998,1.0900000000000001,5.44,3.08,0,348,29,0.2,0.2,6549.8,0,1480,4.5199999999999996,1770,7.68]
["2022-02-24T09:20:00.213",36.4,3.0666666666666664,2.2999999999999998,1.0900000000000001,5.26,2.58,0,21,1.75,0.2,0.2,6549.8,0,1390,7.43,1776,7.68]
["2022-02-24T09:15:00.133",36.799999999999997,3.0666666666666664,2.2999999999999998,1.1000000000000001,5.62,2.4,0,49,4.083333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1240,4.3099999999999996,1782,7.68]
["2022-02-24T09:10:00.203",36.799999999999997,0,2.2000000000000002,1.26,6.01,2.46,0,158,13.166666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1240,4.68,1776,7.68]
["2022-02-24T09:05:00.143",0,0,2,1.07,5.54,3.02,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1230,4.45,1788,7.68]
["2022-02-24T09:00:00.187",0,0,2.1,1.07,5.59,3,0,114,9.5,0.2,0.2,6549.8,0,1230,4.68,1788,7.69]
["2022-02-24T08:55:00.150",0,0,2.2000000000000002,1.08,5.68,2.96,0,362,30.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1240,4.4400000000000004,1776,7.68]
["2022-02-24T08:50:00.173",0,3.2833333333333332,2.2999999999999998,1.1000000000000001,5.74,2.9,0,40,3.3333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1210,4.16,1770,7.69]
["2022-02-24T08:45:00.110",39.4,3.3249999999999997,2.2999999999999998,1.1000000000000001,5.7,2.85,0,125,10.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1220,4.5,1788,7.68]
["2022-02-24T08:40:00.117",39.9,3.2916666666666665,2.2999999999999998,1.0900000000000001,4.8600000000000003,2.67,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1220,4.12,1782,7.68]
["2022-02-24T08:35:00.170",39.5,3.35,2.2999999999999998,1.1000000000000001,5.28,2.1800000000000002,0,245,20.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1180,6.81,1782,7.68]
["2022-02-24T08:30:00.107",40.200000000000003,3.3000000000000003,2.2999999999999998,1.1399999999999999,5.65,2.17,0,24,2,0.2,0.2,6549.8,0,1180,4.63,1770,7.68]
["2022-02-24T08:25:00.123",39.6,0,2.2999999999999998,1.06,6.19,2.25,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1150,3.94,1776,7.68]
["2022-02-24T08:20:00.193",0,0,2,1.07,6.23,2.64,0,382,31.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1180,4.55,1776,7.69]
["2022-02-24T08:15:00.120",0,0,2.2000000000000002,1.08,6.32,2.39,0,18,1.5,0.2,0.2,6549.8,0,1150,4.74,1757,7.68]
["2022-02-24T08:10:00.150",0,3.1,2.2000000000000002,1.08,6.21,1.93,0,125,10.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1130,5.58,1770,7.69]
["2022-02-24T08:05:00.143",37.200000000000003,3.0666666666666664,2.2999999999999998,1.0900000000000001,5.9,1.94,0,360,30,0.2,0.2,6549.8,0,1180,3.23,1788,7.69]
["2022-02-24T08:00:00.233",36.799999999999997,3.0916666666666668,2.2999999999999998,1.1000000000000001,5.53,1.96,0,120,10,0.2,0.2,6549.8,0,1150,4.7300000000000004,1788,7.68]
["2022-02-24T07:55:00.133",37.1,0,2.1,1.33,5.08,2.02,0,363,30.25,0.2,0.2,6549.8,0,1130,4.01,1788,7.68]
["2022-02-24T07:50:00.127",0,0,2.2000000000000002,1.05,4.7,2.2000000000000002,0,89,7.416666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1110,4.3,1782,7.68]
["2022-02-24T07:45:00.180",0,0,2.1,1.05,4.66,2.2400000000000002,0,6,0.5,0.2,0.2,6549.8,0,1130,4.16,1757,7.68]
["2022-02-24T07:40:00.170",0,0,1.9,1.05,5,2.09,0,448,37.333333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1150,4.5,1763,7.68]
["2022-02-24T07:35:00.143",0,0,1.9,1.06,4.84,1.84,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1130,4.2,1788,7.68]
["2022-02-24T07:30:00.097",0,0,1.9,1.06,5,1.79,0,448,37.333333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1120,3.97,1782,7.68]
["2022-02-24T07:25:00.180",0,0,1.9,1.06,4.8899999999999997,1.8,0,24,2,0.2,0.2,6549.8,0,1120,3.77,1770,7.68]
["2022-02-24T07:20:00.197",0,0,1.9,1.06,4.87,1.81,0,113,9.4166666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1140,4.16,1788,7.69]
["2022-02-24T07:15:00.097",0,0,2,1.06,5.0599999999999996,1.82,0,348,29,0.2,0.2,6549.8,0,1130,4.3600000000000003,1763,7.68]
["2022-02-24T07:10:00.143",0,0,2,1.07,4.8899999999999997,1.82,0,132,11,0.2,0.2,6549.8,0,1110,4.41,1782,7.69]
["2022-02-24T07:05:00.163",0,0,2,1.07,5,1.83,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1110,4.42,1776,7.68]
["2022-02-24T07:00:00.157",0,0,2,1.08,5.16,1.83,0,207,17.25,0.2,0.2,6549.8,0,1170,4.1900000000000004,1776,7.68]
["2022-02-24T06:55:00.100",0,0,2.1,1.08,4.9800000000000004,1.84,0,246,20.5,0.2,0.2,6549.8,0,1180,4.4000000000000004,1807,7.68]
["2022-02-24T06:50:00.187",0,0,2.1,1.08,5.05,1.85,0,202,16.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1160,4.34,1770,7.68]
["2022-02-24T06:45:00.147",0,0,2.1,1.08,5.1100000000000003,1.85,0,18,1.5,0.2,0.2,6549.8,0,1160,4.28,1770,7.68]
["2022-02-24T06:40:00.183",0,0,2.1,1.0900000000000001,5.18,1.88,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1210,4.21,1776,7.69]
["2022-02-24T06:35:00.130",0,0,2.2000000000000002,1.1000000000000001,5.14,1.87,0,95,7.916666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1180,4.29,1788,7.68]
["2022-02-24T06:30:00.210",0,{"$f":"B1155/12","v":0},2.2999999999999998,1.1499999999999999,5.34,1.89,0,42,{"$f":"I1154/12","v":3.5},0.2,0.2,6549.8,0,1220,4.26,1757,7.68]
["2022-02-24T06:25:00.153",0,3.3416666666666668,2.4,1.1299999999999999,5.08,1.9,0,82,6.833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1200,4.2300000000000004,1776,7.69]
["2022-02-24T06:20:00.173",40.1,3.375,2.5,1.1499999999999999,4.78,1.92,0,103,8.5833333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1210,4.3,1782,7.69]
["2022-02-24T06:15:00.090",40.5,0,2.1,1.45,4.87,1.96,0,6,0.5,0.2,0.3,6549.8,0,1220,4.37,1776,7.68]
["2022-02-24T06:10:00.200",0,0,2.2000000000000002,1.0900000000000001,5.04,2.04,0,131,10.916666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1240,4.22,1770,7.69]
["2022-02-24T06:05:00.217",0,0,2,1.0900000000000001,5.03,2.17,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1250,4.3499999999999996,1795,7.68]
["2022-02-24T06:00:00.163",0,0,1.9,1.0900000000000001,5,2.31,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1240,4.4000000000000004,1770,7.68]
["2022-02-24T05:55:00.200",0,0,1.9,1.1100000000000001,4.96,2.34,0,113,9.4166666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1250,4.58,1788,7.68]
["2022-02-24T05:50:00.147",0,0,2,1.1200000000000001,5,2.1800000000000002,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1270,4.18,1782,7.69]
["2022-02-24T05:45:00.130",0,0,2,1.1299999999999999,5.21,1.97,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1260,4.0599999999999996,1776,7.69]
["2022-02-24T05:40:00.090",0,0,2,1.1200000000000001,5.13,1.77,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1260,3.94,1782,7.69]
["2022-02-24T05:35:00.083",0,0,2.1,1.1399999999999999,5.17,1.76,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1260,3.85,1770,7.69]
["2022-02-24T05:30:00.077",0,0,2.1,1.1399999999999999,5.35,1.76,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1260,3.67,1770,7.69]
["2022-02-24T05:25:00.227",0,0,2.1,1.1499999999999999,5.18,1.76,0,111,9.25,0.2,0.2,6549.8,0,1320,3.66,1782,7.69]
["2022-02-24T05:20:00.123",0,0,2.1,1.1499999999999999,5.25,1.76,0,128,10.666666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1300,3.85,1776,7.69]
["2022-02-24T05:15:00.147",0,0,2.1,1.17,5.36,1.74,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1300,3.53,1776,7.69]
["2022-02-24T05:10:00.117",0,0,2.1,1.17,3.51,1.72,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.32,1788,7.69]
["2022-02-24T05:05:00.177",0,0,2.1,1.17,5.45,1.73,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1230,3.22,1782,7.69]
["2022-02-24T05:00:00.177",0,0,2.2999999999999998,1.18,5.42,1.81,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1280,3.25,1770,7.68]
["2022-02-24T04:55:00.157",0,0,2.2999999999999998,1.19,5.6,1.98,0,232,19.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.38,1782,7.68]
["2022-02-24T04:50:00.080",0,3.0833333333333335,2.5,1.21,5.37,2.11,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1290,3.59,1776,7.68]
["2022-02-24T04:45:00.183",37,3.0916666666666668,2.5,1.21,5.89,2.02,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.24,1776,7.68]
["2022-02-24T04:40:00.223",37.1,3.2083333333333335,2.5,1.31,6.05,1.84,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.51,1782,7.68]
["2022-02-24T04:35:00.163",38.5,0,2.1,1.1399999999999999,5.54,1.61,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1250,3.51,1770,7.68]
["2022-02-24T04:30:00.167",0,0,2.1,1.1499999999999999,5.7,1.55,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.28,1776,7.69]
["2022-02-24T04:25:00.130",0,0,2.1,1.1499999999999999,5.67,1.56,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.12,1795,7.68]
["2022-02-24T04:20:00.140",0,0,2.1,1.1599999999999999,5.75,1.56,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1260,3.64,1782,7.68]
["2022-02-24T04:15:00.080",0,0,2.2000000000000002,1.17,5.52,1.55,0,355,29.583333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1270,3.34,1763,7.68]
["2022-02-24T04:10:00.130",0,0,2.2000000000000002,1.18,5.65,1.6,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.59,1763,7.68]
["2022-02-24T04:05:00.083",0,0,2.2999999999999998,1.2,5.69,1.69,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.38,1763,7.68]
["2022-02-24T04:00:00.070",0,0,2.6,1.25,5.71,1.85,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.3,1776,7.68]
["2022-02-24T03:55:00.183",0,3.3583333333333329,2.7,1.26,5.75,2.0099999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1240,3.43,1776,7.68]
["2022-02-24T03:50:00.090",40.299999999999997,3.3249999999999997,2.5,1.28,5.26,2,0,5,0.41666666666666669,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.28,1788,7.68]
["2022-02-24T03:45:00.127",39.9,0,2.2999999999999998,1.55,5.03,1.99,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1230,3.39,1763,7.68]
["2022-02-24T03:40:00.213",0,0,2,1.18,5.27,1.96,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1230,3.48,1776,7.68]
["2022-02-24T03:35:00.200",0,0,2,1.19,5.32,1.93,0,195,16.25,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.64,1795,7.68]
["2022-02-24T03:30:00.120",0,0,2,1.2,5.39,1.91,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1230,3.4,1782,7.68]
["2022-02-24T03:25:00.093",0,0,2,1.21,5.13,1.89,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1230,3.39,1782,7.68]
["2022-02-24T03:20:00.133",0,0,2,1.22,5.22,1.85,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1210,3.74,1782,7.68]
["2022-02-24T03:15:00.223",0,0,2.1,1.22,5.46,1.79,0,60,5,0.2,0.2,6549.8,0,1220,3.64,1826,7.68]
["2022-02-24T03:10:00.137",0,0,2.1,1.23,5.48,1.72,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1240,3.37,1795,7.68]
["2022-02-24T03:05:00.120",0,0,2.2000000000000002,1.25,5.52,1.59,0,111,9.25,0.2,0.2,6549.8,0,1240,3.25,1770,7.68]
["2022-02-24T03:00:00.070",0,0,2.1,1.26,5.6,1.43,0,24,2,0.2,0.2,6549.8,0,1230,3.39,1776,7.68]
["2022-02-24T02:55:00.170",0,0,2.2000000000000002,1.26,5.51,1.32,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1250,3.31,1757,7.68]
["2022-02-24T02:50:00.210",0,0,2.2999999999999998,1.28,5.4,1.33,0,104,8.6666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1280,3.47,1776,7.68]
["2022-02-24T02:45:00.147",0,0,2.2999999999999998,1.28,5.53,1.35,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1240,3.45,1776,7.68]
["2022-02-24T02:40:00.113",0,0,2.4,1.3,5.45,1.42,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1230,3.61,1788,7.68]
["2022-02-24T02:35:00.220",0,0,2.6,1.31,5.75,1.54,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1260,3.46,1788,7.68]
["2022-02-24T02:30:00.087",0,3.1,2.7,1.32,5.65,1.48,0,258,21.5,0.2,0.2,6549.8,0,1250,3.48,1776,7.68]
["2022-02-24T02:25:00.183",37.200000000000003,3.1,2.7,1.33,5.82,1.36,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1250,3.71,1795,7.68]
["2022-02-24T02:20:00.137",37.200000000000003,3.1166666666666667,2.6,1.35,5.98,1.24,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1280,3.35,1788,7.68]
["2022-02-24T02:15:00.183",37.4,3.375,2.5,1.49,5.74,1.06,0,164,13.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1260,3.63,1776,7.68]
["2022-02-24T02:10:00.220",40.5,0,2.2999999999999998,1.26,4.9800000000000004,0.88,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.62,1788,7.68]
["2022-02-24T02:05:00.097",0,0,2.2999999999999998,1.27,4.96,0.82,0,90,7.5,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.5,1782,7.68]
["2022-02-24T02:00:00.117",0,0,2.4,1.3,4.93,0.8,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1300,3.81,1788,7.68]
["2022-02-24T01:55:00.153",0,0,2.5,1.38,5.14,0.82,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.58,1788,7.68]
["2022-02-24T01:50:00.107",0,3.35,2.7,1.34,5.42,0.73,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.52,1795,7.68]
["2022-02-24T01:45:00.200",40.200000000000003,3.4083333333333332,2.6,1.33,4.87,0.6,0,222,18.5,0.2,0.2,6549.8,0,1300,3.71,1782,7.68]
["2022-02-24T01:40:00.103",40.9,3.3833333333333333,2.7,1.33,5.26,0.56999999999999995,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1290,3.51,1782,7.68]
["2022-02-24T01:35:00.130",40.6,3.375,2.6,1.38,5.74,0.56000000000000005,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1300,3.51,1788,7.68]
["2022-02-24T01:30:00.163",40.5,0,2.4,1.35,5.84,0.56000000000000005,0,30,2.5,0.2,0.2,6549.8,0,1300,3.28,1776,7.68]
["2022-02-24T01:25:00.153",0,0,2.2999999999999998,1.3,5.89,0.57999999999999996,0,98,8.1666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1300,3.78,1770,7.68]
["2022-02-24T01:20:00.067",0,0,2.2999999999999998,1.31,5.65,0.6,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1280,3.87,1788,7.68]
["2022-02-24T01:15:00.210",0,0,2.4,1.35,5.58,0.63,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1290,3.78,1788,7.68]
["2022-02-24T01:10:00.200",0,{"$f":"B1219/12","v":3.0833333333333335},2.6,1.33,5.76,0.66,0,271,{"$f":"I1218/12","v":22.583333333333332},0.2,0.2,6549.8,0,1360,3.73,1795,7.68]
["2022-02-24T01:05:00.200",37,3.1583333333333332,2.6,1.34,5.64,0.76,0,82,6.833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.7,1782,7.68]
["2022-02-24T01:00:00.153",37.9,3.1333333333333333,2.6,1.34,5,0.77,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.66,1770,7.68]
["2022-02-24T00:55:00.093",37.6,3.125,2.6,1.38,4.1500000000000004,0.76,0,164,13.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.84,1807,7.68]
["2022-02-24T00:50:00.163",37.5,0,2.2999999999999998,1.82,3.53,0.84,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.83,1782,7.68]
["2022-02-24T00:45:00.157",0,0,2.2000000000000002,1.28,3.58,0.78,0,388,32.333333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.71,1801,7.68]
["2022-02-24T00:40:00.130",0,0,2.2999999999999998,1.3,3.72,0.77,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.83,1782,7.68]
["2022-02-24T00:35:00.097",0,0,2.4,1.36,3.95,0.82,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.79,1788,7.68]
["2022-02-24T00:30:00.137",0,3.375,2.6,1.39,3.72,0.94,0,26,2.1666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.81,1782,7.68]
["2022-02-24T00:25:00.097",40.5,3.3833333333333333,2.6,1.36,2.63,0.96,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.65,1782,7.68]
["2022-02-24T00:20:00.163",40.6,3.3583333333333329,2.5,1.34,3.04,0.96,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.88,1795,7.68]
["2022-02-24T00:15:00.170",40.299999999999997,3.3666666666666667,2.5,1.34,2.31,1,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.78,1795,7.68]
["2022-02-24T00:10:00.140",40.4,3.3833333333333333,2.5,1.38,1.95,0.95,0,71,5.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.85,1795,7.68]
["2022-02-24T00:05:00.107",40.6,0,2.2999999999999998,1.35,1.64,0.9,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.96,1801,7.68]
["2022-02-24T00:00:00.130",0,0,2.2000000000000002,1.29,1.66,0.83,0,30,2.5,0.2,0.2,6549.8,0,1290,4,1795,7.68]
["2022-02-23T23:55:00.147",0,0,2.2000000000000002,1.33,1.89,0.81,0,43,3.5833333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1320,3.56,1782,7.67]
["2022-02-23T23:50:00.197",0,0,2.2999999999999998,1.34,1.98,0.82,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1320,3.48,1801,7.67]
["2022-02-23T23:45:00.187",0,3.1333333333333333,2.4,1.32,2.3199999999999998,0.86,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1290,3.74,1788,7.68]
["2022-02-23T23:40:00.180",37.6,3.1083333333333329,2.4,1.31,2.3199999999999998,0.8,0,300,25,0.2,0.2,6549.8,0,1260,3.74,1795,7.68]
["2022-02-23T23:35:00.123",37.299999999999997,3.1333333333333333,2.2999999999999998,1.29,2.2999999999999998,0.79,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1240,3.45,1807,7.68]
["2022-02-23T23:30:00.143",37.6,3.1583333333333332,2.2999999999999998,1.31,2.41,0.83,0,278,23.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1260,3.76,1807,7.68]
["2022-02-23T23:25:00.113",37.9,3.3166666666666664,2.4,1.36,2.2400000000000002,0.83,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1230,3.81,1795,7.68]
["2022-02-23T23:20:00.157",39.799999999999997,0,2.4,1.28,2.4500000000000002,0.86,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1240,3.64,1795,7.68]
["2022-02-23T23:15:00.160",0,0,2,1.3,2.4300000000000002,0.86,0,136,11.333333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1230,3.68,1788,7.68]
["2022-02-23T23:10:00.123",0,0,2,1.33,2.42,0.88,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1210,3.64,1813,7.68]
["2022-02-23T23:05:00.053",0,0,2.2000000000000002,1.37,2.5299999999999998,0.88,0,27,2.25,0.2,0.2,6549.8,0,1180,3.56,1795,7.67]
["2022-02-23T23:00:00.183",0,0,2,1.39,2.67,0.91,0,104,8.6666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1210,3.3,1801,7.68]
["2022-02-23T22:55:00.150",0,0,2.1,1.37,2.65,0.92,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1220,4.1100000000000003,1782,7.68]
["2022-02-23T22:50:00.213",0,0,2.2000000000000002,1.39,2.6,0.95,0,128,10.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1220,4.33,1795,7.68]
["2022-02-23T22:45:00.210",0,3.4333333333333336,2.2999999999999998,1.33,2.86,1,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1210,4.16,1788,7.68]
["2022-02-23T22:40:00.167",41.2,2.6166666666666667,2.4,1.39,2.67,1.08,0,272,22.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1210,3.89,1788,7.68]
["2022-02-23T22:35:00.163",31.4,0,2.1,1.43,2.74,1.22,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1220,4.1500000000000004,1795,7.68]
["2022-02-23T22:30:00.177",0,0,1.9,1.39,2.86,1.24,0,21,1.75,0.2,0.2,6549.8,0,1210,3.83,1788,7.67]
["2022-02-23T22:25:00.157",0,0,1.9,1.39,2.8,1.19,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1160,3.64,1782,7.68]
["2022-02-23T22:20:00.120",0,0,1.9,1.38,2.88,1.07,0,127,10.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1190,3.76,1782,7.68]
["2022-02-23T22:15:00.200",0,0,1.9,1.37,3.04,0.94,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1170,3.78,1788,7.67]
["2022-02-23T22:10:00.127",0,0,2,1.35,3.06,0.92,0,70,5.833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1170,4.01,1807,7.68]
["2022-02-23T22:05:00.210",0,0,2,1.35,3.23,0.93,0,248,20.666666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1190,3.53,1795,7.68]
["2022-02-23T22:00:00.220",0,0,2,1.36,3.21,0.94,0,127,10.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1200,3.95,1807,7.68]
["2022-02-23T21:55:00.043",0,0,2,1.4,3.2,0.94,0,171,14.25,0.2,0.2,6549.8,0,1210,3.92,1795,7.68]
["2022-02-23T21:50:00.070",0,0,2.1,1.41,3.4,0.94,0,245,20.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1190,4.2,1795,7.68]
["2022-02-23T21:45:00.130",0,0,2.1,1.37,3.45,0.96,0,108,9,0.2,0.2,6549.8,0,1220,3.68,1801,7.68]
["2022-02-23T21:40:00.143",0,3.1916666666666664,2.2999999999999998,1.37,3.47,1.1200000000000001,0,108,9,0.2,0.2,6549.8,0,1240,3.72,1807,7.68]
["2022-02-23T21:35:00.117",38.299999999999997,3.1999999999999997,2.2999999999999998,1.29,3.55,1.21,0,256,21.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1210,3.71,1801,7.68]
["2022-02-23T21:30:00.103",38.4,3.1999999999999997,2.2999999999999998,1.3,3.5,1.2,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1180,4.25,1788,7.68]
["2022-02-23T21:25:00.193",38.4,0,2.1,1.41,3.45,1.1299999999999999,0,336,28,0.2,0.2,6549.8,0,1200,3.97,1813,7.68]
["2022-02-23T21:20:00.140",0,0,1.9,1.38,3.61,1.03,0,80,6.666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1130,3.83,1801,7.68]
["2022-02-23T21:15:00.143",0,0,1.9,1.37,3.59,0.95,0,392,32.666666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1130,3.61,1801,7.68]
["2022-02-23T21:10:00.150",0,0,1.9,1.38,3.48,0.87,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1160,3.88,1795,7.68]
["2022-02-23T21:05:00.140",0,0,2,1.38,3.59,0.86,0,73,6.083333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1150,3.64,1801,7.68]
["2022-02-23T21:00:00.160",0,0,2,1.36,3.82,0.89,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1170,3.55,1807,7.68]
["2022-02-23T20:55:00.097",0,0,2,1.36,3.96,0.88,0,232,19.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1170,4.03,1807,7.68]
["2022-02-23T20:50:00.233",0,0,2,1.39,3.97,0.86,0,15,1.25,0.2,0.2,6549.8,0,1200,4.08,1807,7.68]
["2022-02-23T20:45:00.183",0,0,2.1,1.37,4.1399999999999997,1,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1180,4.0999999999999996,1807,7.68]
["2022-02-23T20:40:00.123",0,0,2.2000000000000002,1.36,4.18,1.1499999999999999,0,224,18.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1200,4.33,1801,7.68]
["2022-02-23T20:35:00.157",0,3.4416666666666664,2.2999999999999998,1.29,4.21,1.18,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1200,4.25,1763,7.68]
["2022-02-23T20:30:00.157",41.3,3.4166666666666665,2.2999999999999998,1.3,4.3099999999999996,1.1000000000000001,0,186,15.5,0.2,0.2,6549.8,0,1200,4.46,1795,7.68]
["2022-02-23T20:25:00.093",41,3.5583333333333336,2.4,1.38,4.33,0.97,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1210,4.68,1807,7.68]
["2022-02-23T20:20:00.113",42.7,0,2.2000000000000002,1.39,4.16,0.86,0,481,40.083333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1200,4.5599999999999996,1788,7.68]
["2022-02-23T20:15:00.123",0,0,1.9,1.4,4.3099999999999996,0.83,0,41,3.4166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1260,4.57,1795,7.68]
["2022-02-23T20:10:00.190",0,0,1.9,1.39,4.55,0.83,0,124,10.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1250,4.41,1807,7.68]
["2022-02-23T20:05:00.103",0,0,1.9,1.39,4.42,0.8,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1220,4.66,1807,7.68]
["2022-02-23T20:00:00.133",0,0,2,1.39,4.55,0.77,0,214,17.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1250,4.43,1807,7.68]
["2022-02-23T19:55:00.083",0,0,2,1.38,4.5599999999999996,0.83,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1210,3.89,1801,7.68]
["2022-02-23T19:50:00.097",0,{"$f":"B1283/12","v":0},2.1,1.34,4.5999999999999996,0.99,0,38,{"$f":"I1282/12","v":3.1666666666666665},0.2,0.2,6549.8,0,1230,4.03,1813,7.68]
["2022-02-23T19:45:00.113",0,0,2.2000000000000002,1.32,4.8,1.02,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1210,4.1100000000000003,1801,7.68]
["2022-02-23T19:40:00.170",0,3.1750000000000003,2.2000000000000002,1.26,4.71,0.98,0,89,7.416666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1220,4.41,1795,7.68]
["2022-02-23T19:35:00.093",38.1,3.1916666666666664,2.2000000000000002,1.26,4.74,0.94,0,79,6.583333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1220,4.45,1788,7.67]
["2022-02-23T19:30:00.047",38.299999999999997,3.1750000000000003,2.2999999999999998,1.34,4.42,0.82,0,45,3.75,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.91,1795,7.68]
["2022-02-23T19:25:00.090",38.1,0,2.2000000000000002,1.38,4.32,0.71,0,223,18.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1300,9.33,1813,7.68]
["2022-02-23T19:20:00.147",0,0,1.9,1.37,4.49,0.73,0,32,2.6666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1240,9.98,1801,7.68]
["2022-02-23T19:15:00.160",0,0,1.9,1.38,4.47,0.75,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.91,1807,7.68]
["2022-02-23T19:10:00.167",0,0,2,1.37,4.5999999999999996,0.78,0,309,25.75,0.2,0.2,6549.8,0,1340,3.87,1801,7.68]
["2022-02-23T19:05:00.140",0,0,1.9,1.34,4.6399999999999997,0.85,0,449,37.416666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1290,4.13,1801,7.68]
["2022-02-23T19:00:00.190",0,0,2.1,1.32,4.83,0.88,0,261,21.75,0.2,0.2,6549.8,0,1310,4.6399999999999997,1795,7.68]
["2022-02-23T18:55:00.180",0,3.4583333333333335,2.1,1.23,4.8499999999999996,0.82,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1290,4.28,1813,7.68]
["2022-02-23T18:50:00.133",41.5,3.5083333333333333,2.1,1.22,4.9000000000000004,0.75,0,60,5,0.2,0.2,6549.8,0,1290,4.3099999999999996,1795,7.68]
["2022-02-23T18:45:00.207",42.1,3.4833333333333329,2.1,1.26,4.7,0.65,0,429,35.75,0.2,0.2,6549.8,0,1340,4.13,1807,7.68]
["2022-02-23T18:40:00.093",41.8,0,2.2000000000000002,1.61,4.2300000000000004,0.62,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1290,3.98,1801,7.68]
["2022-02-23T18:35:00.190",0,0,1.9,1.32,4.2699999999999996,0.63,0,128,10.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1320,4.3,1801,7.68]
["2022-02-23T18:30:00.197",0,0,1.9,1.32,4.32,0.64,0,52,4.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1330,4.12,1807,7.68]
["2022-02-23T18:25:00.130",0,0,2,1.3,4.34,0.64,0,47,3.9166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1280,4.1500000000000004,1807,7.68]
["2022-02-23T18:20:00.130",0,0,2.1,1.27,4.5999999999999996,0.66,0,116,9.6666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1360,4.13,1807,7.69]
["2022-02-23T18:15:00.130",0,3.2083333333333335,2.1,1.19,4.7300000000000004,0.7,0,413,34.416666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1310,4.26,1801,7.68]
["2022-02-23T18:10:00.140",38.5,3.2083333333333335,2,1.18,4.46,0.72,0,265,22.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1330,4.53,1813,7.68]
["2022-02-23T18:05:00.187",38.5,3.1916666666666664,2,1.21,4.09,0.67,0,155,12.916666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1290,17.850000000000001,1807,7.68]
["2022-02-23T18:00:00.183",38.299999999999997,0,1.9,1.37,3.64,0.62,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1330,4.41,1801,7.68]
["2022-02-23T17:55:00.160",0,0,1.8,1.35,3.52,0.57999999999999996,0,121,10.083333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1340,4.1500000000000004,1820,7.69]
["2022-02-23T17:50:00.127",0,0,1.8,1.34,3.47,0.56999999999999995,0,415,34.583333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1390,4.41,1807,7.69]
["2022-02-23T17:45:00.097",0,0,1.8,1.35,3.56,0.56999999999999995,0,399,33.25,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.95,1807,7.68]
["2022-02-23T17:40:00.160",0,0,1.9,1.36,3.74,0.56000000000000005,0,275,22.916666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1390,4.2300000000000004,1813,7.69]
["2022-02-23T17:35:00.060",0,0,1.9,1.34,3.85,0.56000000000000005,0,88,7.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1330,4.41,1813,7.68]
["2022-02-23T17:30:00.200",0,0,1.9,1.34,3.83,0.57999999999999996,0,185,15.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1320,4.01,1813,7.68]
["2022-02-23T17:25:00.220",0,0,2,1.31,3.98,0.59,0,149,12.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1320,4.5999999999999996,1807,7.68]
["2022-02-23T17:20:00.217",0,0,2,1.29,4.07,0.6,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1210,4.41,1813,7.68]
["2022-02-23T17:15:00.123",0,3.4833333333333329,2.1,1.21,3.99,0.6,0,494,41.166666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1210,4.22,1813,7.68]
["2022-02-23T17:10:00.073",41.8,3.5083333333333333,2,1.24,3.81,0.61,0,86,7.166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1220,5.08,1826,7.68]
["2022-02-23T17:05:00.130",42.1,0,1.9,1.41,3.14,0.61,0,130,10.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1190,4.45,1838,7.68]
["2022-02-23T17:00:00.193",0,0,1.7,1.3,2.97,0.62,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1170,4.1500000000000004,1813,7.68]
["2022-02-23T16:55:00.137",0,0,1.7,1.3,3.11,0.6,0,125,10.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1260,4.1399999999999997,1807,7.68]
["2022-02-23T16:50:00.060",0,0,1.7,1.3,3.21,0.57999999999999996,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1250,4,1813,7.68]
["2022-02-23T16:45:00.080",0,0,1.7,1.3,3.22,0.56999999999999995,0,448,37.333333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1250,3.81,1807,7.68]
["2022-02-23T16:40:00.223",0,0,1.8,1.3,3.25,0.56000000000000005,0,229,19.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1220,4.1399999999999997,1832,7.68]
["2022-02-23T16:35:00.033",0,0,1.8,1.3,3.36,0.55000000000000004,0,107,8.9166666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1230,4.21,1832,7.68]
["2022-02-23T16:30:00.180",0,0,1.7,1.3,3.4,0.56000000000000005,0,44,3.6666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1210,3.73,1826,7.68]
["2022-02-23T16:25:00.157",0,0,1.8,1.3,3.52,0.56000000000000005,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1210,4.1500000000000004,1826,7.68]
["2022-02-23T16:20:00.190",0,0,1.8,1.3,3.51,0.56999999999999995,0,221,18.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1200,4.07,1813,7.68]
["2022-02-23T16:15:00.117",0,0,1.9,1.29,3.45,0.56999999999999995,0,231,19.25,0.2,0.2,6549.8,0,1190,4.38,1820,7.68]
["2022-02-23T16:10:00.137",0,0,1.9,1.27,3.58,0.57999999999999996,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1160,3.74,1820,7.68]
["2022-02-23T16:05:00.097",0,3.1999999999999997,2,1.25,3.83,0.57999999999999996,0,127,10.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1190,3.94,1826,7.68]
["2022-02-23T16:00:00.163",38.4,3.2749999999999999,2,1.17,3.77,0.57999999999999996,0,180,15,0.2,0.2,6549.8,0,1210,4.2,1807,7.68]
["2022-02-23T15:55:00.190",39.299999999999997,3.2166666666666668,1.9,1.19,3.47,0.57999999999999996,0,53,4.416666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1200,3.91,1820,7.68]
["2022-02-23T15:50:00.167",38.6,0,1.9,1.35,2.83,0.59,0,169,14.083333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1200,4.1500000000000004,1826,7.68]
["2022-02-23T15:45:00.033",0,0,1.6,1.31,2.81,0.59,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1200,3.69,1820,7.68]
["2022-02-23T15:40:00.163",0,0,1.7,1.3,2.84,0.59,0,478,39.833333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1240,3.66,1826,7.68]
["2022-02-23T15:35:00.150",0,0,1.7,1.31,2.97,0.59,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1200,4.0599999999999996,1826,7.68]
["2022-02-23T15:30:00.083",0,0,1.8,1.31,2.93,0.6,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1240,4.37,1820,7.67]
["2022-02-23T15:25:00.147",0,0,1.7,1.31,3.03,0.61,0,216,18,0.2,0.2,6549.8,0,1240,20.309999999999999,1813,7.68]
["2022-02-23T15:20:00.153",0,0,1.8,1.3,3.02,0.6,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1220,20.309999999999999,1820,7.68]
["2022-02-23T15:15:00.050",0,0,1.8,1.29,3.15,0.61,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1240,20.3,1813,7.68]
["2022-02-23T15:10:00.203",0,0,1.9,1.27,3.26,0.61,0,402,33.5,0.2,0.2,6549.8,0,1240,20.309999999999999,1826,7.68]
["2022-02-23T15:05:00.227",0,0,1.9,1.24,3.31,0.61,0,34,2.8333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1210,6.46,1832,7.68]
["2022-02-23T15:00:00.190",0,3.5083333333333333,2,1.1499999999999999,3.38,0.62,0,6,0.5,0.2,0.2,6549.8,0,1190,6.97,1832,7.68]
["2022-02-23T14:55:00.140",42.1,3.5666666666666664,2,1.2,3.13,0.62,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1230,7.43,1820,7.68]
["2022-02-23T14:50:00.133",42.8,0,1.9,1.54,2.63,0.62,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1180,8.2100000000000009,1826,7.68]
["2022-02-23T14:45:00.107",0,0,1.7,1.26,2.75,0.64,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1210,7.38,1807,7.68]
["2022-02-23T14:40:00.150",0,0,1.7,1.26,2.67,0.63,0,38,3.1666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1190,8.51,1813,7.68]
["2022-02-23T14:35:00.157",0,0,1.8,1.26,2.82,0.62,0,60,5,0.2,0.2,6549.8,0,1220,4.04,1801,7.68]
["2022-02-23T14:30:00.070",0,{"$f":"B1347/12","v":0},1.8,1.25,2.9,0.62,0,0,{"$f":"I1346/12","v":0},0.2,0.2,6549.8,0,1230,3.81,1820,7.67]
["2022-02-23T14:25:00.217",0,0,1.9,1.24,3.03,0.63,0,199,16.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1220,20.309999999999999,1813,7.67]
["2022-02-23T14:20:00.150",0,0,1.9,1.22,3.02,0.62,0,44,3.6666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1220,20.309999999999999,1795,7.67]
["2022-02-23T14:15:00.183",0,0,2,1.18,3.22,0.63,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1230,20.3,1813,7.67]
["2022-02-23T14:10:00.093",0,3.2583333333333333,2,1.1299999999999999,3.63,0.64,0,340,28.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1210,20.309999999999999,1813,7.67]
["2022-02-23T14:05:00.157",39.1,3.2666666666666671,2,1.0900000000000001,3.11,0.64,0,121,10.083333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1210,20.309999999999999,1788,7.67]
["2022-02-23T14:00:00.173",39.200000000000003,3.2583333333333333,2,1.1000000000000001,2.74,0.64,0,334,27.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1250,20.3,1813,7.67]
["2022-02-23T13:55:00.123",39.1,3.3166666666666664,2,1.1599999999999999,2.14,0.64,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1210,20.309999999999999,1807,7.67]
["2022-02-23T13:50:00.117",39.799999999999997,0,1.9,1.38,1.76,0.64,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1200,20.3,1813,7.67]
["2022-02-23T13:45:00.157",0,0,1.8,1.3,1.76,0.65,0,364,30.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1260,20.3,1826,7.67]
["2022-02-23T13:40:00.167",0,0,1.8,1.28,1.83,0.65,0,124,10.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1240,20.309999999999999,1820,7.67]
["2022-02-23T13:35:00.073",0,0,1.9,1.27,2.0299999999999998,0.67,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1250,3.84,1826,7.67]
["2022-02-23T13:30:00.193",0,0,2,1.23,1.91,0.68,0,192,16,0.2,0.2,6549.8,0,1250,4.25,1813,7.67]
["2022-02-23T13:25:00.160",0,0,2,1.19,5.58,0.68,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1260,20.309999999999999,1820,7.67]
["2022-02-23T13:20:00.183",0,3.5500000000000003,2,1.1100000000000001,4.53,0.73,0,166,13.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1260,20.3,1807,7.67]
["2022-02-23T13:15:00.173",42.6,3.3166666666666664,2.1,1.1299999999999999,3.44,0.73,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1260,20.309999999999999,1820,7.67]
["2022-02-23T13:10:00.153",39.799999999999997,0,2.1,1.19,3.76,0.77,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1230,20.3,1807,7.67]
["2022-02-23T13:05:00.070",0,0,1.7,1.03,4.8,0.76,0,26,2.1666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1230,20.309999999999999,1820,7.67]
["2022-02-23T13:00:00.220",0,0,1.7,1.05,4.95,0.79,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1280,20.3,1807,7.67]
["2022-02-23T12:55:00.153",0,0,1.8,1.04,5.08,0.81,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1330,20.3,1807,7.67]
["2022-02-23T12:50:00.133",0,0,1.8,1.05,5.19,0.83,0,42,3.5,0.2,0.2,6549.8,0,1210,7.45,1788,7.67]
["2022-02-23T12:45:00.197",0,0,1.9,1.06,5.53,0.83,0,280,23.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1280,7.52,1801,7.67]
["2022-02-23T12:40:00.120",0,0,1.9,1.06,5.7,0.79,0,66,5.5,0.2,0.2,6549.8,0,1260,7.52,1807,7.67]
["2022-02-23T12:35:00.057",0,3.5416666666666665,2,1.07,6.14,0.76,0,32,2.6666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1220,5.89,1813,7.67]
["2022-02-23T12:30:00.140",42.5,3.5583333333333336,2,1.08,5.67,0.74,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1210,3.58,1807,7.67]
["2022-02-23T12:25:00.177",42.7,3.6083333333333329,2,1.08,3.67,0.67,0,34,2.8333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1210,4.38,1801,7.67]
["2022-02-23T12:20:00.070",43.3,3.5916666666666668,2.1,1.1000000000000001,5.15,0.68,0,116,9.6666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1220,4.78,1820,7.67]
["2022-02-23T12:15:00.110",43.1,0,1.9,1.3,5.2,0.69,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1180,9.48,1845,7.67]
["2022-02-23T12:10:00.193",0,0,1.8,1.08,5.13,0.74,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1200,20.309999999999999,1857,7.67]
["2022-02-23T12:05:00.187",0,0,2,1.0900000000000001,5.4,0.72,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1220,4.01,1901,7.67]
["2022-02-23T12:00:00.130",0,0,1.9,1.1000000000000001,5.44,0.71,0,81,6.75,0.2,0.2,6549.8,0,1200,3.78,1863,7.67]
["2022-02-23T11:55:00.193",0,3.2916666666666665,2,1.1100000000000001,5.81,0.67,0,44,3.6666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1220,3.99,1820,7.67]
["2022-02-23T11:50:00.177",39.5,3.2666666666666671,1.9,1.1100000000000001,5.73,0.66,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1210,3.77,1820,7.67]
["2022-02-23T11:45:00.160",39.200000000000003,3.3000000000000003,2,1.1200000000000001,5.14,0.64,0,27,2.25,0.2,0.2,6549.8,0,1200,3.59,1795,7.67]
["2022-02-23T11:40:00.143",39.6,3.3000000000000003,2,1.1499999999999999,4.75,0.63,0,56,4.666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1250,3.48,1813,7.67]
["2022-02-23T11:35:00.100",39.6,3.3166666666666664,1.9,1.2,3.96,0.64,0,18,1.5,0.2,0.2,6549.8,0,1230,3.61,1776,7.67]
["2022-02-23T11:30:00.077",39.799999999999997,0,1.8,1.64,3.81,0.65,0,79,6.583333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1260,3.53,1795,7.67]
["2022-02-23T11:25:00.147",0,0,1.8,1.26,4.08,0.66,0,6,0.5,0.2,0.2,6549.8,0,1250,3.73,1801,7.67]
["2022-02-23T11:20:00.127",0,0,1.9,1.23,4.1100000000000003,0.65,0,103,8.5833333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1240,3.33,1801,7.67]
["2022-02-23T11:15:00.023",0,0,2,1.2,4.51,0.65,0,253,21.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1240,3.68,1795,7.67]
["2022-02-23T11:10:00.203",0,3.5749999999999997,1.9,1.1299999999999999,4.6900000000000004,0.64,0,123,10.25,0.2,0.2,6549.8,0,1210,3.04,1801,7.67]
["2022-02-23T11:05:00.130",42.9,3.6,2,1.1299999999999999,4.53,0.61,0,6,0.5,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.44,1795,7.67]
["2022-02-23T11:00:00.090",43.2,3.5916666666666668,1.9,1.1499999999999999,4.18,0.61,0,98,8.1666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.58,1801,7.67]
["2022-02-23T10:55:00.200",43.1,3.6,2,1.22,3.86,0.61,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1220,3.29,1813,7.66]
["2022-02-23T10:50:00.127",43.2,0,1.9,1.54,3.47,0.63,0,108,9,0.2,0.2,6549.8,0,1300,3.79,1801,7.66]
["2022-02-23T10:45:00.197",0,0,1.8,1.24,3.48,0.64,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1250,3.5,1782,7.66]
["2022-02-23T10:40:00.163",0,0,1.9,1.19,3.93,0.63,0,128,10.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.23,1782,7.66]
["2022-02-23T10:35:00.140",0,3.3166666666666664,1.9,1.17,4.03,0.62,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.54,1776,7.66]
["2022-02-23T10:30:00.133",39.799999999999997,3.3166666666666664,2,1.1200000000000001,4.0199999999999996,0.61,0,21,1.75,0.2,0.2,6549.8,0,1290,3.86,1795,7.66]
["2022-02-23T10:25:00.183",39.799999999999997,3.3166666666666664,1.9,1.1200000000000001,3.66,0.6,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1300,3.49,1795,7.67]
["2022-02-23T10:20:00.217",39.799999999999997,3.3249999999999997,1.9,1.1399999999999999,3.4,0.6,0,363,30.25,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.91,1801,7.66]
["2022-02-23T10:15:00.137",39.9,3.3666666666666667,1.9,1.1599999999999999,2.71,0.59,0,470,39.166666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1360,3.58,1788,7.66]
["2022-02-23T10:10:00.160",40.4,3.35,1.9,1.23,2.34,0.59,0,142,11.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1360,3.24,1782,7.66]
["2022-02-23T10:05:00.180",40.200000000000003,0,1.8,1.65,2.02,0.6,0,34,2.8333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1390,3.66,1782,7.66]
["2022-02-23T10:00:00.187",0,0,1.7,1.27,2.1,0.61,0,12,1,0.2,0.2,6549.8,0,1380,3.37,1782,7.66]
["2022-02-23T09:55:00.180",0,0,1.7,1.27,2.31,0.61,0,21,1.75,0.2,0.2,6549.8,0,1360,3.44,1782,7.66]
["2022-02-23T09:50:00.170",0,0,1.8,1.27,2.42,0.61,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1360,2.67,1776,7.67]
["2022-02-23T09:45:00.150",0,0,1.8,1.25,2.72,0.6,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.03,1776,7.66]
["2022-02-23T09:40:00.173",0,0,1.9,1.22,2.79,0.6,0,108,9,0.2,0.2,6549.8,0,1410,2.85,1776,7.66]
["2022-02-23T09:35:00.217",0,3.5916666666666668,1.9,1.1599999999999999,3.07,0.6,0,35,2.9166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1380,3.41,1788,7.67]
["2022-02-23T09:30:00.150",43.1,3.5916666666666668,1.9,1.19,2.88,0.59,0,111,9.25,0.2,0.2,6549.8,0,1320,3.17,1795,7.66]
["2022-02-23T09:25:00.137",43.1,3.6083333333333329,1.9,1.3,2.5099999999999998,0.6,0,279,23.25,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.17,1782,7.67]
["2022-02-23T09:20:00.127",43.3,0,1.9,1.92,2.31,0.61,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.21,1795,7.67]
["2022-02-23T09:15:00.143",0,0,1.7,1.26,2.4500000000000002,0.62,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.4,1795,7.67]
["2022-02-23T09:10:00.190",0,{"$f":"B1411/12","v":0},1.8,1.26,2.62,0.62,0,141,{"$f":"I1410/12","v":11.75},0.2,0.2,6549.8,0,1360,2.79,1788,7.67]
["2022-02-23T09:05:00.137",0,0,1.8,1.23,2.83,0.61,0,101,8.4166666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.2,1782,7.67]
["2022-02-23T09:00:00.173",0,3.3166666666666664,1.9,1.22,3.01,0.6,0,266,22.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1290,3.13,1788,7.67]
["2022-02-23T08:55:00.083",39.799999999999997,3.3083333333333336,1.9,1.19,2.87,0.6,0,6,0.5,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.58,1782,7.66]
["2022-02-23T08:50:00.123",39.700000000000003,3.3333333333333335,1.9,1.23,2.74,0.6,0,46,3.8333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1350,2.96,1776,7.67]
["2022-02-23T08:45:00.113",40,3.3249999999999997,1.9,1.31,2.4300000000000002,0.59,0,179,14.916666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.43,1776,7.67]
["2022-02-23T08:40:00.130",39.9,3.35,1.9,1.49,1.95,0.6,0,117,9.75,0.2,0.2,6549.8,0,1260,3.52,1788,7.67]
["2022-02-23T08:35:00.150",40.200000000000003,0,1.8,2.42,1.78,0.6,0,406,33.833333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.3,1788,7.67]
["2022-02-23T08:30:00.143",0,0,1.8,1.65,2.09,0.6,0,69,5.75,0.2,0.2,6549.8,0,1220,3.46,1788,7.67]
["2022-02-23T08:25:00.107",0,0,1.9,1.59,2.02,0.6,0,66,5.5,0.2,0.2,6549.8,0,1230,2.79,1770,7.67]
["2022-02-23T08:20:00.060",0,3.5666666666666664,1.9,1.54,2.4,0.57999999999999996,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1200,3.03,1782,7.66]
["2022-02-23T08:15:00.170",42.8,3.5916666666666668,1.9,1.75,2.2599999999999998,0.57999999999999996,0,245,20.416666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1240,2.91,1788,7.66]
["2022-02-23T08:10:00.200",43.1,3.6333333333333333,1.9,2.14,1.89,0.56999999999999995,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1190,2.57,1770,7.66]
["2022-02-23T08:05:00.203",43.6,3.875,2,3.31,1.57,0.59,0,328,27.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1170,3.42,1770,7.66]
["2022-02-23T08:00:00.083",46.5,0,2,1.44,1.0900000000000001,0.57999999999999996,0,71,5.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1190,3.12,1770,7.66]
["2022-02-23T07:55:00.043",0,0,1.8,1.28,1.45,0.56999999999999995,0,130,10.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1200,9.08,1763,7.66]
["2022-02-23T07:50:00.137",0,0,1.8,1.23,1.68,0.55000000000000004,0,12,1,0.2,0.2,6549.8,0,1160,3.07,1788,7.66]
["2022-02-23T07:45:00.177",0,0,1.8,1.22,1.91,0.56000000000000005,0,64,5.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1200,3.29,1770,7.66]
["2022-02-23T07:40:00.150",0,0,1.9,1.2,2.0499999999999998,0.56000000000000005,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1150,2.87,1770,7.67]
["2022-02-23T07:35:00.107",0,3.125,1.9,1.1399999999999999,2.2799999999999998,0.56000000000000005,0,189,15.75,0.2,0.2,6549.8,0,1190,3.11,1782,7.67]
["2022-02-23T07:30:00.130",37.5,3.1333333333333333,1.9,1.17,1.94,0.55000000000000004,0,265,22.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1210,2.76,1801,7.66]
["2022-02-23T07:25:00.140",37.6,0,1.7,1.4,1.49,0.55000000000000004,0,156,13,0.2,0.2,6549.8,0,1230,4.28,1795,7.67]
["2022-02-23T07:20:00.203",0,0,1.6,1.18,1.41,0.54,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1220,4.46,1763,7.67]
["2022-02-23T07:15:00.183",0,0,1.7,1.2,1.55,0.55000000000000004,0,163,13.583333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1210,4.3899999999999997,1782,7.67]
["2022-02-23T07:10:00.163",0,0,1.7,1.21,0.22,0.55000000000000004,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1210,4.49,1770,7.66]
["2022-02-23T07:05:00.150",0,0,1.7,1.23,0.86,0.54,0,80,6.666666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1140,4.53,1782,7.67]
["2022-02-23T07:00:00.157",0,0,1.8,1.24,1.42,0.53,0,70,5.833333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1170,4.4800000000000004,1782,7.67]
["2022-02-23T06:55:00.133",0,0,1.7,1.24,1.6,0.52,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1140,4.82,1763,7.67]
["2022-02-23T06:50:00.157",0,0,1.8,1.23,1.44,0.5,0,373,31.083333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1210,4.51,1776,7.67]
["2022-02-23T06:45:00.050",0,0,1.8,1.24,1.63,0.48,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1170,4.5,1776,7.67]
["2022-02-23T06:40:00.147",0,0,1.8,1.25,1.66,0.46,0,385,32.083333333333336,0.2,0.3,6549.8,0,1160,4.63,1776,7.67]
["2022-02-23T06:35:00.177",0,0,1.8,1.25,1.66,0.47,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1160,3.83,1795,7.67]
["2022-02-23T06:30:00.207",0,0,1.8,1.27,1.92,0.49,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1150,3.87,1776,7.67]
["2022-02-23T06:25:00.183",0,0,1.9,1.26,1.84,0.55000000000000004,0,269,22.416666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1190,3.07,1795,7.67]
["2022-02-23T06:20:00.130",0,3.4083333333333332,2,1.29,2.2799999999999998,0.42,0,32,2.6666666666666665,0.2,0.3,6549.8,0,1180,2.84,1776,7.67]
["2022-02-23T06:15:00.153",40.9,3.4166666666666665,2,1.24,1.55,0.4,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1200,2.95,1782,7.67]
["2022-02-23T06:10:00.123",41,0,1.9,1.42,1.3,0.39,0,379,31.583333333333332,0.2,0.4,6549.8,0,1220,3.31,1788,7.67]
["2022-02-23T06:05:00.127",0,0,1.9,1.26,1.29,0.4,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1180,2.92,1782,7.67]
["2022-02-23T06:00:00.117",0,0,1.7,1.27,1.26,0.39,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1180,2.83,1795,7.67]
["2022-02-23T05:55:00.120",0,0,1.6,1.26,1.23,0.4,0,15,1.25,0.2,0.3,6549.8,0,1180,3.04,1801,7.67]
["2022-02-23T05:50:00.117",0,0,1.7,1.26,1.42,0.4,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.4,6549.8,0,1230,3.26,1788,7.67]
["2022-02-23T05:45:00.150",0,0,1.7,1.27,1.41,0.4,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1240,3.04,1782,7.67]
["2022-02-23T05:40:00.133",0,0,1.7,1.26,1.38,0.4,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1250,3.02,1770,7.67]
["2022-02-23T05:35:00.203",0,0,1.8,1.25,1.3,0.39,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1210,3.01,1782,7.67]
["2022-02-23T05:30:00.170",0,0,1.7,1.23,1.43,0.41,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1220,3.05,1770,7.67]
["2022-02-23T05:25:00.210",0,0,1.7,1.23,1.45,0.4,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1210,3.08,1763,7.67]
["2022-02-23T05:20:00.177",0,0,1.8,1.23,1.52,0.41,0,98,8.1666666666666661,0.2,0.3,6549.8,0,1250,2.83,1776,7.67]
["2022-02-23T05:15:00.170",0,0,1.8,1.26,1.63,0.41,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1230,3.14,1776,7.67]
["2022-02-23T05:10:00.157",0,0,1.8,1.31,1.56,0.41,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1220,3,1782,7.67]
["2022-02-23T05:05:00.163",0,0,1.8,1.31,1.77,0.42,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1230,2.96,1776,7.67]
["2022-02-23T05:00:00.177",0,0,1.9,1.3,1.74,0.42,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1260,3.07,1782,7.67]
["2022-02-23T04:55:00.193",0,0,1.9,1.3,1.99,0.44,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1260,3.11,1782,7.67]
["2022-02-23T04:50:00.197",0,0,1.9,1.29,2.02,0.42,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1220,3.2,1782,7.67]
["2022-02-23T04:45:00.197",0,3.1416666666666671,1.9,1.21,2.29,0.43,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1260,3.06,1776,7.67]
["2022-02-23T04:40:00.200",37.700000000000003,3.1583333333333332,2,1.23,2.57,0.42,0,351,29.25,0.2,0.3,6549.8,0,1280,3.12,1788,7.67]
["2022-02-23T04:35:00.083",37.9,3.1416666666666671,2.1,1.29,2.29,0.43,0,116,9.6666666666666661,0.2,0.3,6549.8,0,1240,3.21,1801,7.67]
["2022-02-23T04:30:00.120",37.700000000000003,0,1.9,1.33,1.57,0.44,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1270,2.97,1782,7.67]
["2022-02-23T04:25:00.213",0,0,1.8,1.28,1.68,0.43,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1280,4.22,1801,7.67]
["2022-02-23T04:20:00.117",0,0,1.9,1.3,1.71,0.45,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1240,4.12,1782,7.67]
["2022-02-23T04:15:00.150",0,0,1.8,1.32,1.77,0.45,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.4,6549.8,0,1280,4.22,1782,7.67]
["2022-02-23T04:10:00.053",0,0,1.9,1.3,1.88,0.45,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1290,4.43,1788,7.67]
["2022-02-23T04:05:00.110",0,0,1.9,1.3,1.97,0.45,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1300,4.49,1788,7.67]
["2022-02-23T04:00:00.137",0,0,1.9,1.35,2.0299999999999998,0.46,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1260,4.26,1788,7.67]
["2022-02-23T03:55:00.150",0,0,2,1.36,2.16,0.47,0,281,23.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.19,1763,7.67]
["2022-02-23T03:50:00.153",0,{"$f":"B1475/12","v":3.375},2.1,1.28,2.58,0.47,0,0,{"$f":"I1474/12","v":0},0.2,0.2,6549.8,0,1300,3.17,1782,7.67]
["2022-02-23T03:45:00.060",40.5,3.4250000000000003,2,1.32,1.83,0.47,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1310,2.94,1776,7.67]
["2022-02-23T03:40:00.163",41.1,0,2.1,1.49,1.56,0.48,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1280,3.16,1770,7.67]
["2022-02-23T03:35:00.127",0,0,1.8,1.3,1.53,0.49,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1300,3.1,1795,7.67]
["2022-02-23T03:30:00.140",0,0,1.8,1.32,1.71,0.5,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.01,1788,7.67]
["2022-02-23T03:25:00.113",0,0,1.8,1.33,1.8,0.5,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1290,3.44,1776,7.67]
["2022-02-23T03:20:00.157",0,0,1.7,1.34,1.68,0.5,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.3,6549.8,0,1280,3.13,1788,7.67]
["2022-02-23T03:15:00.230",0,0,1.8,1.34,1.72,0.52,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.3,6549.8,0,1310,3,1782,7.67]
["2022-02-23T03:10:00.050",0,0,1.8,1.34,1.73,0.53,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1290,3.07,1770,7.67]
["2022-02-23T03:05:00.213",0,0,2.1,1.33,1.85,0.53,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1280,3.22,1788,7.67]
["2022-02-23T03:00:00.050",0,0,1.9,1.33,1.91,0.54,0,170,14.166666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1320,2.96,1776,7.67]
["2022-02-23T02:55:00.193",0,0,1.9,1.35,2.13,0.55000000000000004,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1300,3.33,1782,7.67]
["2022-02-23T02:50:00.210",0,0,1.9,1.36,2.21,0.56000000000000005,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1310,3.26,1776,7.67]
["2022-02-23T02:45:00.193",0,0,1.9,1.38,2.16,0.56999999999999995,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1320,3.19,1770,7.66]
["2022-02-23T02:40:00.120",0,0,1.9,1.35,2.1800000000000002,0.56999999999999995,0,113,9.4166666666666661,0.2,0.3,6549.8,0,1300,3.15,1801,7.66]
["2022-02-23T02:35:00.113",0,0,1.9,1.37,2.52,0.56999999999999995,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1300,3.13,1801,7.66]
["2022-02-23T02:30:00.113",0,0,2,1.39,2.57,0.59,0,26,2.1666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.33,1788,7.66]
["2022-02-23T02:25:00.217",0,0,2.1,1.39,2.69,0.61,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1300,3.21,1776,7.67]
["2022-02-23T02:20:00.130",0,3.1583333333333332,2.1,1.31,2.8,0.62,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1290,3.16,1770,7.67]
["2022-02-23T02:15:00.133",37.9,3.1583333333333332,2.1,1.32,2.77,0.63,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.11,1776,7.67]
["2022-02-23T02:10:00.160",37.9,3.1750000000000003,2,1.34,2.76,0.65,0,247,20.583333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1310,3.24,1795,7.68]
["2022-02-23T02:05:00.020",38.1,2.8083333333333336,2.1,1.43,2.3199999999999998,0.63,0,33,2.75,0.2,0.3,6549.8,0,1340,3.26,1801,7.68]
["2022-02-23T02:00:00.207",33.700000000000003,0,2.1,1.41,2.48,0.63,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.42,1782,7.67]
["2022-02-23T01:55:00.180",0,0,1.9,1.4,2.5,0.63,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.58,1782,7.67]
["2022-02-23T01:50:00.207",0,0,2,1.42,2.92,0.66,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1320,3.12,1788,7.67]
["2022-02-23T01:45:00.103",0,0,2,1.42,3.08,0.68,0,285,23.75,0.2,0.2,6549.8,0,1400,3.34,1807,7.68]
["2022-02-23T01:40:00.083",0,3.4333333333333336,2.1,1.35,3.28,0.72,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1360,3.34,1801,7.67]
["2022-02-23T01:35:00.130",41.2,3.4333333333333336,2.1,1.37,3.64,0.72,0,109,9.0833333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.21,1788,7.68]
["2022-02-23T01:30:00.147",41.2,3.4250000000000003,2.1,1.39,3.29,0.72,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.35,1757,7.68]
["2022-02-23T01:25:00.120",41.1,3.4333333333333336,2.2999999999999998,1.5,3.25,0.73,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1390,3.15,1788,7.68]
["2022-02-23T01:20:00.123",41.2,0,2.2000000000000002,1.46,3.34,0.72,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.36,1788,7.68]
["2022-02-23T01:15:00.127",0,0,1.9,1.47,3.44,0.7,0,107,8.9166666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1380,3.07,1782,7.68]
["2022-02-23T01:10:00.207",0,0,2,1.45,3.54,0.7,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1340,3.11,1795,7.68]
["2022-02-23T01:05:00.073",0,0,2,1.44,3.69,0.73,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1340,3.46,1801,7.68]
["2022-02-23T01:00:00.183",0,3.1750000000000003,2.1,1.43,4.09,0.77,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.24,1776,7.68]
["2022-02-23T00:55:00.153",38.1,3.1583333333333332,2.1,1.36,4.05,0.78,0,193,16.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.12,1788,7.67]
["2022-02-23T00:50:00.223",37.9,3.1750000000000003,2.1,1.37,4.0599999999999996,0.79,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1340,3.41,1782,7.68]
["2022-02-23T00:45:00.120",38.1,3.2083333333333335,2.1,1.39,3.92,0.77,0,66,5.5,0.2,0.2,6549.8,0,1320,3.36,1788,7.68]
["2022-02-23T00:40:00.123",38.5,3.1750000000000003,2.1,1.47,3.39,0.76,0,9,0.75,0.2,0.3,6549.8,0,1330,3.25,1795,7.68]
["2022-02-23T00:35:00.067",38.1,0,2,1.59,3.91,0.73,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1360,2.95,1782,7.67]
["2022-02-23T00:30:00.117",0,0,1.9,1.49,3.98,0.7,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.64,1782,7.67]
["2022-02-23T00:25:00.233",0,0,2,1.47,4.1900000000000004,0.7,0,113,9.4166666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1340,6.73,1788,7.68]
["2022-02-23T00:20:00.160",0,0,2.1,1.46,4.5199999999999996,0.73,0,76,6.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1340,3.27,1801,7.67]
["2022-02-23T00:15:00.117",0,3.4666666666666668,2.1,1.4,4.79,0.75,0,75,6.25,0.2,0.2,6549.8,0,1320,3.26,1795,7.67]
["2022-02-23T00:10:00.150",41.6,3.4750000000000001,2.1,1.4,4.8099999999999996,0.75,0,119,9.9166666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.29,1782,7.68]
["2022-02-23T00:05:00.137",41.7,3.4750000000000001,2.1,1.42,5.04,0.71,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1340,6.66,1782,7.67]
["2022-02-23T00:00:00.083",41.7,3.4416666666666664,2.1,1.45,4.82,0.75,0,134,11.166666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1320,3.21,1801,7.67]
["2022-02-22T23:55:00.213",41.3,0,2.2000000000000002,1.59,4.8899999999999997,0.69,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.27,1788,7.68]
["2022-02-22T23:50:00.140",0,0,1.9,1.48,4.72,0.68,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1300,3.54,1795,7.68]
["2022-02-22T23:45:00.137",0,0,2,1.49,4.92,0.66,0,120,10,0.2,0.2,6549.8,0,1320,3.11,1788,7.68]
["2022-02-22T23:40:00.063",0,0,2,1.48,5.16,0.65,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1340,3.47,1795,7.68]
["2022-02-22T23:35:00.200",0,3.2083333333333335,2.1,1.47,5.53,0.67,0,120,10,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.27,1770,7.68]
["2022-02-22T23:30:00.207",38.5,3.1833333333333336,2,1.4,5.34,0.68,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.49,1776,7.68]
["2022-02-22T23:25:00.173",38.200000000000003,3.25,2,1.41,5.32,0.69,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1340,3.34,1795,7.68]
["2022-02-22T23:20:00.083",39,3.2250000000000001,2,1.41,4.84,0.7,0,125,10.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.29,1801,7.68]
["2022-02-22T23:15:00.113",38.700000000000003,3.2250000000000001,2.1,1.42,4.54,0.72,0,166,13.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1400,4.07,1795,7.68]
["2022-02-22T23:10:00.143",38.700000000000003,3.2749999999999999,2.1,1.48,3.45,0.74,0,134,11.166666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.63,1801,7.68]
["2022-02-22T23:05:00.143",39.299999999999997,0,1.8,1.78,3.36,0.75,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.74,1807,7.68]
["2022-02-22T23:00:00.177",0,0,1.7,1.54,3.53,0.77,0,122,10.166666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1390,3.64,1795,7.68]
["2022-02-22T22:55:00.223",0,0,1.7,1.54,3.56,0.79,0,308,25.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1390,3.54,1788,7.68]
["2022-02-22T22:50:00.060",0,0,1.7,1.54,3.67,0.79,0,344,28.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1410,3.82,1801,7.68]
["2022-02-22T22:45:00.160",0,0,1.8,1.54,3.83,0.8,0,6,0.5,0.2,0.2,6549.8,0,1390,3.95,1813,7.68]
["2022-02-22T22:40:00.150",0,0,1.8,1.54,3.66,0.82,0,241,20.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1420,4.0199999999999996,1795,7.68]
["2022-02-22T22:35:00.047",0,0,1.8,1.55,3.94,0.82,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1400,3.56,1788,7.68]
["2022-02-22T22:30:00.183",0,{"$f":"B1539/12","v":0},1.8,1.55,3.8,0.66,0,38,{"$f":"I1538/12","v":3.1666666666666665},0.2,0.3,6549.8,0,1400,4.05,1795,7.68]
["2022-02-22T22:25:00.123",0,0,1.9,1.55,3.99,0.86,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1380,4,1795,7.68]
["2022-02-22T22:20:00.137",0,0,1.8,1.55,4.18,0.86,0,52,4.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1380,3.46,1807,7.67]
["2022-02-22T22:15:00.193",0,0,1.8,1.53,4.2,0.87,0,73,6.083333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1360,3.94,1788,7.68]
["2022-02-22T22:10:00.110",0,0,1.8,1.53,4.3899999999999997,0.87,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1410,3.33,1813,7.68]
["2022-02-22T22:05:00.057",0,0,1.9,1.52,4.4400000000000004,0.89,0,95,7.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1420,3.54,1801,7.68]
["2022-02-22T22:00:00.187",0,0,2,1.47,4.68,0.89,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1410,3.53,1807,7.68]
["2022-02-22T21:55:00.150",0,3.5,2,1.44,4.9000000000000004,0.91,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.24,1807,7.68]
["2022-02-22T21:50:00.207",42,3.5,2.1,1.38,5.43,0.92,0,108,9,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.43,1813,7.67]
["2022-02-22T21:45:00.127",42,3.5083333333333333,2.1,1.39,5.0599999999999996,0.91,0,88,7.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1350,4.83,1795,7.68]
["2022-02-22T21:40:00.157",42.1,0,1.9,1.69,4.75,0.89,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1380,3.28,1795,7.68]
["2022-02-22T21:35:00.127",0,0,1.8,1.35,4.82,0.88,0,79,6.583333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1380,3.58,1807,7.68]
["2022-02-22T21:30:00.203",0,0,1.8,1.36,4.96,0.89,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1360,3.44,1813,7.68]
["2022-02-22T21:25:00.110",0,0,1.8,1.37,5,0.89,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1380,3.36,1813,7.67]
["2022-02-22T21:20:00.160",0,0,1.9,1.37,5.1100000000000003,0.9,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.33,1795,7.68]
["2022-02-22T21:15:00.200",0,0,1.9,1.38,5.21,0.91,0,128,10.666666666666666,0.1,0.2,6549.8,0,1350,3.29,1788,7.68]
["2022-02-22T21:10:00.160",0,0,1.8,1.39,5.31,0.91,0,392,32.666666666666664,0.2,0.3,6549.8,0,1350,3.38,1826,7.68]
["2022-02-22T21:05:00.190",0,0,1.9,1.41,5.49,0.93,0,184,15.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1320,3.65,1801,7.68]
["2022-02-22T21:00:00.060",0,0,1.9,1.42,5.6,0.94,0,24,2,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.76,1801,7.68]
["2022-02-22T20:55:00.117",0,0,2,1.44,5.96,0.97,0,48,4,0.1,0.2,6549.8,0,1270,3.2,1795,7.68]
["2022-02-22T20:50:00.200",0,3.2583333333333333,2,1.45,6.05,0.99,0,74,6.166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.63,1801,7.68]
["2022-02-22T20:45:00.217",39.1,3.2583333333333333,2,1.48,5.25,1,0,123,10.25,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.79,1801,7.68]
["2022-02-22T20:40:00.147",39.1,3.4583333333333335,2,1.61,4.67,0.97,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1260,3.55,1807,7.68]
["2022-02-22T20:35:00.147",41.5,0,1.8,1.58,2.78,0.95,0,470,39.166666666666664,0.2,0.3,6549.8,0,1300,3.5,1801,7.68]
["2022-02-22T20:30:00.177",0,0,1.9,1.58,4.49,0.95,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.65,1801,7.68]
["2022-02-22T20:25:00.110",0,0,1.8,1.58,4.63,0.95,0,120,10,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.71,1795,7.68]
["2022-02-22T20:20:00.177",0,0,1.8,1.57,4.79,0.95,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1300,3.4,1820,7.68]
["2022-02-22T20:15:00.197",0,0,1.9,1.56,4.96,0.96,0,22,1.8333333333333333,0.1,0.2,6549.8,0,1290,4.42,1813,7.68]
["2022-02-22T20:10:00.133",0,0,1.9,1.55,5.03,0.98,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1270,4.3099999999999996,1795,7.68]
["2022-02-22T20:05:00.173",0,0,1.9,1.5,5.15,0.99,0,278,23.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1310,4.47,1820,7.69]
["2022-02-22T20:00:00.143",0,0,2,1.46,5.47,1.03,0,102,8.5,0.2,0.2,6549.8,0,1330,4.2,1807,7.69]
["2022-02-22T19:55:00.057",0,3.5166666666666671,2.1,1.37,5.66,1.04,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1290,8.27,1813,7.69]
["2022-02-22T19:50:00.177",42.2,3.5,2.1,1.38,5.44,1.04,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1300,4.24,1826,7.68]
["2022-02-22T19:45:00.100",42,0,2,1.51,5.18,1.04,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.83,1820,7.68]
["2022-02-22T19:40:00.100",0,0,1.8,1.35,4.5,1.02,0,113,9.4166666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.56,1826,7.69]
["2022-02-22T19:35:00.187",0,0,1.8,1.35,4.7300000000000004,1,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.48,1820,7.69]
["2022-02-22T19:30:00.230",0,0,1.9,1.36,4.84,1.01,0,398,33.166666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.48,1820,7.69]
["2022-02-22T19:25:00.193",0,0,1.9,1.37,4.97,1.01,0,253,21.083333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1360,6.91,1807,7.69]
["2022-02-22T19:20:00.157",0,0,1.8,1.37,5.26,1.04,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1340,6.74,1813,7.69]
["2022-02-22T19:15:00.137",0,0,1.9,1.38,5.0599999999999996,1.08,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1330,6.25,1801,7.68]
["2022-02-22T19:10:00.137",0,3.25,1.9,1.39,5.33,1.1000000000000001,0,39,3.25,0.2,0.2,6549.8,0,1310,5.57,1801,7.69]
["2022-02-22T19:05:00.213",39,3.2749999999999999,2,1.41,5.78,1.08,0,255,21.25,0.2,0.2,6549.8,0,1350,6.12,1813,7.68]
["2022-02-22T19:00:00.187",39.299999999999997,3.25,2,1.41,4.95,1.06,0,274,22.833333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1370,3.23,1813,7.68]
["2022-02-22T18:55:00.160",39,3.3166666666666664,2,1.46,4.01,1.03,0,345,28.75,0.2,0.2,6549.8,0,1420,3.66,1813,7.68]
["2022-02-22T18:50:00.087",39.799999999999997,0,1.9,1.74,5.07,1.02,0,6,0.5,0.2,0.2,6549.8,0,1400,3.61,1813,7.68]
["2022-02-22T18:45:00.137",0,0,1.8,1.42,5.0599999999999996,1,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.27,1813,7.68]
["2022-02-22T18:40:00.193",0,0,1.8,1.43,5.47,1.02,0,176,14.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1430,3.53,1813,7.69]
["2022-02-22T18:35:00.133",0,0,1.9,1.44,5.56,1.05,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1470,3.36,1801,7.69]
["2022-02-22T18:30:00.157",0,0,1.9,1.46,5.73,1.07,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1510,3.33,1820,7.69]
["2022-02-22T18:25:00.167",0,3.5083333333333333,2,1.47,5.85,1.1000000000000001,0,269,22.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1480,3.44,1826,7.69]
["2022-02-22T18:20:00.167",42.1,3.5416666666666665,1.9,1.48,7.37,1.1100000000000001,0,106,8.8333333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1440,3.63,1801,7.69]
["2022-02-22T18:15:00.103",42.5,3.5583333333333336,2,1.51,6.01,1.1299999999999999,0,94,7.833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1460,3.57,1826,7.69]
["2022-02-22T18:10:00.173",42.7,0,2,1.66,5.04,1.1299999999999999,0,18,1.5,0.2,0.2,6549.8,0,1400,3.53,1820,7.69]
["2022-02-22T18:05:00.140",0,0,1.7,1.58,4.0199999999999996,1.1499999999999999,0,437,36.416666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1410,3.69,1851,7.7]
["2022-02-22T18:00:00.187",0,0,1.8,1.58,3.98,1.07,0,42,3.5,0.2,0.2,6549.8,0,1430,3.84,1851,7.7]
["2022-02-22T17:55:00.150",0,0,1.8,1.64,3.93,1.06,0,40,3.3333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1380,3.6,1901,7.7]
["2022-02-22T17:50:00.203",0,0,1.8,1.62,3.96,1.06,0,213,17.75,0.2,0.2,6549.8,0,1400,3.96,1863,7.7]
["2022-02-22T17:45:00.167",0,0,1.8,1.62,4.28,1.06,0,51,4.25,0.2,0.2,6549.8,0,1320,3.59,1838,7.7]
["2022-02-22T17:40:00.157",0,0,1.8,1.6,4.3099999999999996,1.05,0,124,10.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1250,3.53,1832,7.7]
["2022-02-22T17:35:00.137",0,0,1.9,1.57,4.6399999999999997,1.08,0,166,13.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1250,3.58,1826,7.7]
["2022-02-22T17:30:00.020",0,0,1.9,1.52,4.83,1.1100000000000001,0,198,16.5,0.2,0.2,6549.8,0,1260,3.42,1826,7.7]
["2022-02-22T17:25:00.113",0,3.2833333333333332,2,1.4,5.21,1.1499999999999999,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1250,3.61,1832,7.7]
["2022-02-22T17:20:00.200",39.4,3.3000000000000003,1.9,1.41,3.97,1.1599999999999999,0,117,9.75,0.2,0.2,6549.8,0,1230,3.94,1826,7.7]
["2022-02-22T17:15:00.073",39.6,3.3083333333333336,1.9,1.46,4.49,1.1399999999999999,0,419,34.916666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1270,4.03,1807,7.7]
["2022-02-22T17:10:00.207",39.700000000000003,{"$f":"B1603/12","v":0},1.8,1.9,5.96,1.1100000000000001,0,273,{"$f":"I1602/12","v":22.75},0.2,0.2,6549.8,0,1220,3.47,1820,7.7]
["2022-02-22T17:05:00.103",0,0,1.7,1.41,5.98,1.08,0,176,14.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1240,3.74,1820,7.71]
["2022-02-22T17:00:00.163",0,0,1.6,1.43,5.88,1.07,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1250,3.61,1832,7.7]
["2022-02-22T16:55:00.153",0,0,1.6,1.43,6.03,1.07,0,123,10.25,0.2,0.2,6549.8,0,1210,3.66,1845,7.7]
["2022-02-22T16:50:00.130",0,0,1.7,1.44,6.27,1.05,0,320,26.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1190,3.71,1838,7.7]
["2022-02-22T16:45:00.143",0,0,1.7,1.46,6.37,1.05,0,53,4.416666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1190,3.93,1845,7.7]
["2022-02-22T16:40:00.127",0,0,1.8,1.47,6.64,1.05,0,56,4.666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1190,3.75,1851,7.7]
["2022-02-22T16:35:00.117",0,0,1.8,1.49,6.9,1.07,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1230,3.79,1838,7.7]
["2022-02-22T16:30:00.173",0,3.5666666666666664,1.9,1.5,7.06,1.08,0,18,1.5,0.2,0.2,6549.8,0,1240,3.54,1832,7.7]
["2022-02-22T16:25:00.157",42.8,3.6083333333333329,1.9,1.54,6.68,1.1000000000000001,0,265,22.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1210,7.57,1832,7.7]
["2022-02-22T16:20:00.137",43.3,3.6083333333333329,1.9,1.6,5.79,1.1299999999999999,0,303,25.25,0.2,0.2,6549.8,0,1240,7.2,1826,7.7]
["2022-02-22T16:15:00.123",43.3,0,1.8,2.2200000000000002,4.1399999999999997,1.1000000000000001,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1220,8.14,1832,7.7]
["2022-02-22T16:10:00.127",0,0,1.6,1.62,4.34,1.1200000000000001,0,129,10.75,0.2,0.2,6549.8,0,1240,10.91,1851,7.7]
["2022-02-22T16:05:00.140",0,0,1.6,1.63,4.46,1.1200000000000001,0,402,33.5,0.2,0.2,6549.8,0,1270,5.48,1832,7.7]
["2022-02-22T16:00:00.147",0,0,1.7,1.62,4.29,1.1200000000000001,0,153,12.75,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.77,1838,7.7]
["2022-02-22T15:55:00.200",0,0,1.7,1.62,4.5,1.1200000000000001,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1230,3.59,1838,7.7]
["2022-02-22T15:50:00.143",0,0,1.7,1.61,4.6399999999999997,1.1299999999999999,0,394,32.833333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1230,3.5,1845,7.7]
["2022-02-22T15:45:00.197",0,0,1.8,1.61,4.71,1.1499999999999999,0,103,8.5833333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1220,3.58,1845,7.7]
["2022-02-22T15:40:00.120",0,0,1.8,1.58,5.28,1.1399999999999999,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1230,3.9,1838,7.7]
["2022-02-22T15:35:00.163",0,3.3166666666666664,1.9,1.54,5.17,1.1499999999999999,0,108,9,0.1,0.2,6549.8,0,1250,3.47,1851,7.7]
["2022-02-22T15:30:00.157",39.799999999999997,3.3000000000000003,1.9,1.46,4.53,1.1499999999999999,0,199,16.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1200,3.31,1838,7.7]
["2022-02-22T15:25:00.187",39.6,3.3249999999999997,1.9,1.52,3.54,1.1499999999999999,0,89,7.416666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1170,20.3,1838,7.7]
["2022-02-22T15:20:00.097",39.9,0,1.8,1.85,2.35,1.17,0,128,10.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1190,20.309999999999999,1826,7.7]
["2022-02-22T15:15:00.153",0,0,1.5,1.64,2.75,1.18,0,46,3.8333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1170,20.309999999999999,1838,7.7]
["2022-02-22T15:10:00.143",0,0,1.5,1.64,2.54,1.17,0,59,4.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1140,20.3,1832,7.7]
["2022-02-22T15:05:00.180",0,0,1.6,1.64,2.64,1.1499999999999999,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1130,20.3,1838,7.7]
["2022-02-22T15:00:00.117",0,0,1.6,1.64,2.8,1.1499999999999999,0,256,21.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1110,20.309999999999999,1838,7.7]
["2022-02-22T14:55:00.200",0,0,1.7,1.63,2.93,1.1499999999999999,0,370,30.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1100,20.309999999999999,1820,7.7]
["2022-02-22T14:50:00.183",0,0,1.6,1.63,3.2,1.1499999999999999,0,296,24.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1130,20.3,1820,7.7]
["2022-02-22T14:45:00.203",0,0,1.7,1.6,3.27,1.1399999999999999,0,112,9.3333333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1110,20.3,1845,7.7]
["2022-02-22T14:40:00.207",0,0,1.8,1.56,3.48,1.1499999999999999,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1110,20.309999999999999,1813,7.69]
["2022-02-22T14:35:00.193",0,3.5500000000000003,1.9,1.49,4.01,1.1499999999999999,0,128,10.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1150,20.309999999999999,1820,7.69]
["2022-02-22T14:30:00.130",42.6,3.5583333333333336,1.9,1.45,4.58,1.1499999999999999,0,21,1.75,0.2,0.2,6549.8,0,1140,20.3,1832,7.69]
["2022-02-22T14:25:00.137",42.7,3.5916666666666668,2,1.67,6.35,1.1599999999999999,0,141,11.75,0.2,0.2,6549.8,0,1110,16.670000000000002,1813,7.7]
["2022-02-22T14:20:00.160",43.1,0,1.8,1.86,7.22,1.17,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1060,17.73,1807,7.7]
["2022-02-22T14:15:00.027",0,0,1.6,1.52,7.63,1.1599999999999999,0,143,11.916666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1080,17.47,1838,7.7]
["2022-02-22T14:10:00.077",0,0,1.6,1.54,7.76,1.1399999999999999,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1100,14.81,1826,7.69]
["2022-02-22T14:05:00.187",0,0,1.6,1.55,7.69,1.1200000000000001,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1060,11.31,1826,7.69]
["2022-02-22T14:00:00.217",0,0,1.6,1.57,7.82,1.1200000000000001,0,405,33.75,0.2,0.2,6549.8,0,1130,11.76,1832,7.7]
["2022-02-22T13:55:00.143",0,0,1.7,1.59,8.4700000000000006,1.1100000000000001,0,336,28,0.2,0.2,6549.8,0,1110,10.220000000000001,1845,7.7]
["2022-02-22T13:50:00.160",0,0,1.6,1.61,8.49,1.1299999999999999,0,418,34.833333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1100,10.55,1857,7.7]
["2022-02-22T13:45:00.130",0,0,1.7,1.63,8.4700000000000006,1.19,0,90,7.5,0.2,0.2,6549.8,0,1100,8.7100000000000009,1826,7.7]
["2022-02-22T13:40:00.140",0,0,1.9,1.65,9.4499999999999993,1.1499999999999999,0,53,4.416666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1070,9.7200000000000006,1826,7.7]
["2022-02-22T13:35:00.147",0,3.3083333333333336,1.9,1.66,6.89,1.1399999999999999,0,49,4.083333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1130,9.73,1845,7.7]
["2022-02-22T13:30:00.227",39.700000000000003,3.3249999999999997,1.9,1.81,6.61,1.1599999999999999,0,120,10,0.2,0.2,6549.8,0,1120,20.3,1857,7.69]
["2022-02-22T13:25:00.193",39.9,3.35,1.9,2.2400000000000002,6.69,1.17,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1090,5.58,1851,7.69]
["2022-02-22T13:20:00.123",40.200000000000003,0,1.9,3.09,8.3800000000000008,1.22,0,206,17.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1140,5.43,1832,7.7]
["2022-02-22T13:15:00.097",0,0,1.5,2.65,0.68,1.25,0,256,21.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1140,4.7699999999999996,1813,7.7]
["2022-02-22T13:10:00.060",0,0,1.6,2.66,0.67,1.23,0,390,32.5,0.2,0.2,6549.8,0,1190,6.38,1832,7.69]
["2022-02-22T13:05:00.113",0,0,1.6,2.66,0.52,1.1399999999999999,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1140,5.37,1826,7.69]
["2022-02-22T13:00:00.153",0,0,1.7,2.68,0.54,1.1399999999999999,0,487,40.583333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,970,6.69,1851,7.7]
["2022-02-22T12:55:00.127",0,0,1.7,2.67,0.73,1.1299999999999999,0,176,14.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,920,3.66,1820,7.69]
["2022-02-22T12:50:00.100",0,0,1.8,2.71,0.82,1.1399999999999999,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,930,4.26,1845,7.69]
["2022-02-22T12:45:00.160",0,0,1.8,2.72,0.83,1.1599999999999999,0,44,3.6666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,960,3.58,1813,7.69]
["2022-02-22T12:40:00.107",0,3.5083333333333333,1.9,2.48,0.71,1.18,0,128,10.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,960,4.5,1820,7.69]
["2022-02-22T12:35:00.170",42.1,3.5249999999999999,1.9,2.97,0.68,1.1399999999999999,0,129,10.75,0.2,0.2,6549.8,0,930,4.08,1851,7.7]
["2022-02-22T12:30:00.143",42.3,3.5500000000000003,1.9,3.57,0.55000000000000004,1.1399999999999999,0,64,5.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,950,3.28,1845,7.7]
["2022-02-22T12:25:00.157",42.6,1.3333333333333333,1.9,3.36,0.39,1.1499999999999999,0,205,17.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,920,20.309999999999999,1845,7.7]
["2022-02-22T12:20:00.147",16,0,1.9,2.41,0.51,1.1499999999999999,0,422,35.166666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,910,20.309999999999999,1838,7.7]
["2022-02-22T12:15:00.173",0,0,1.9,1.61,0.66,1.1499999999999999,0,223,18.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,910,20.309999999999999,1813,7.69]
["2022-02-22T12:10:00.207",0,3.3166666666666664,1.8,1.33,0.56000000000000005,1.1599999999999999,0,329,27.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,920,20.3,1813,7.7]
["2022-02-22T12:05:00.153",39.799999999999997,3.4666666666666668,1.9,1.45,0.64,1.18,0,234,19.5,0.2,0.2,6549.8,0,900,20.3,1820,7.69]
["2022-02-22T12:00:00.093",41.6,0,1.9,1.43,0.7,1.17,0,171,14.25,0.2,0.2,6549.8,0,950,15.02,1795,7.69]
["2022-02-22T11:55:00.187",0,0,1.5,1.39,0.54,1.17,0,45,3.75,0.2,0.2,6549.8,0,930,11.14,1820,7.69]
["2022-02-22T11:50:00.147",0,{"$f":"B1667/12","v":0},1.6,1.38,0.63,1.19,0,10,{"$f":"I1666/12","v":0.83333333333333337},0.2,0.2,6549.8,0,900,6.49,1801,7.69]
["2022-02-22T11:45:00.130",0,0,1.6,1.36,0.62,1.1499999999999999,0,62,5.166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,900,7.12,1826,7.69]
["2022-02-22T11:40:00.140",0,0,1.7,1.34,0.78,1.1399999999999999,0,206,17.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,920,6.35,1820,7.68]
["2022-02-22T11:35:00.167",0,0,1.8,1.3,0.68,1.17,0,200,16.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,960,5.77,1801,7.69]
["2022-02-22T11:30:00.193",0,3.125,1.8,1.28,0.66,1.2,0,110,9.1666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,970,6.14,1820,7.69]
["2022-02-22T11:25:00.060",37.5,3.1,1.8,1.23,0.77,1.19,0,489,40.75,0.2,0.2,6549.8,0,950,4.58,1845,7.68]
["2022-02-22T11:20:00.043",37.200000000000003,3.1083333333333329,1.8,1.25,0.66,1.22,0,294,24.5,0.2,0.2,6549.8,0,970,5.14,1826,7.69]
["2022-02-22T11:15:00.220",37.299999999999997,3.125,1.8,1.35,0.7,1.18,0,87,7.25,0.2,0.2,6549.8,0,990,5.17,1826,7.68]
["2022-02-22T11:10:00.127",37.5,0,1.9,1.35,0.63,1.21,0,228,19,0.2,0.2,6549.8,0,960,5.34,1832,7.68]
["2022-02-22T11:05:00.180",0,0,1.6,1.35,0.68,1.19,0,507,42.25,0.2,0.2,6549.8,0,980,4.46,1882,7.68]
["2022-02-22T11:00:00.043",0,0,1.6,1.33,0.62,1.2,0,254,21.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,970,3.39,1951,7.68]
["2022-02-22T10:55:00.173",0,0,1.7,1.3,0.82,1.18,0,390,32.5,0.2,0.2,6549.8,0,1000,3.49,1895,7.68]
["2022-02-22T10:50:00.177",0,0,1.8,1.27,0.63,1.2,0,64,5.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,960,3.45,1801,7.68]
["2022-02-22T10:45:00.223",0,3.4083333333333332,1.8,1.21,0.91,1.19,0,124,10.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,970,8.17,1801,7.67]
["2022-02-22T10:40:00.187",40.9,3.3666666666666667,1.8,1.22,0.64,1.24,0,36,3,0.2,0.2,6549.8,0,980,3.94,1795,7.68]
["2022-02-22T10:35:00.113",40.4,3.3666666666666667,1.8,1.26,0.76,1.22,0,110,9.1666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1030,2.78,1795,7.67]
["2022-02-22T10:30:00.123",40.4,0,1.7,1.72,0.76,1.2,0,12,1,0.2,0.2,6549.8,0,1060,3.78,1826,7.67]
["2022-02-22T10:25:00.153",0,0,1.5,1.31,0.7,1.22,0,117,9.75,0.2,0.2,6549.8,0,1070,14.17,1851,7.66]
["2022-02-22T10:20:00.197",0,0,1.6,1.29,0.8,1.21,0,325,27.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1060,9.4600000000000009,1926,7.66]
["2022-02-22T10:15:00.100",0,0,1.7,1.25,0.94,1.22,0,199,16.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1060,9.84,1857,7.66]
["2022-02-22T10:10:00.147",0,3.1083333333333329,1.8,1.24,0.7,1.25,0,326,27.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1070,9.9499999999999993,1801,7.66]
["2022-02-22T10:05:00.147",37.299999999999997,3.1166666666666667,1.8,1.19,0.91,1.25,0,137,11.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1090,9.7899999999999991,1788,7.66]
["2022-02-22T10:00:00.087",37.4,3.1083333333333329,1.7,1.21,0.49,1.28,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1160,9.1199999999999992,1795,7.66]
["2022-02-22T09:55:00.200",37.299999999999997,3.375,1.8,1.33,0.89,1.26,0,72,6,0.1,0.2,6549.8,0,1160,9.2799999999999994,1782,7.66]
["2022-02-22T09:50:00.147",40.5,0,1.6,1.3,0.78,1.27,0,82,6.833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1230,10.62,1776,7.66]
["2022-02-22T09:45:00.177",0,0,1.6,1.29,0.74,1.26,0,118,9.8333333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1250,9.3699999999999992,1788,7.66]
["2022-02-22T09:40:00.143",0,0,1.6,1.3,0.95,1.26,0,35,2.9166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1260,10.76,1795,7.66]
["2022-02-22T09:35:00.057",0,0,1.6,1.29,0.72,1.29,0,6,0.5,0.2,0.2,6549.8,0,1250,11.07,1788,7.66]
["2022-02-22T09:30:00.203",0,0,1.7,1.27,0.89,1.29,0,449,37.416666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1320,9.02,1788,7.66]
["2022-02-22T09:25:00.037",0,0,1.7,1.23,0.9,1.3,0,524,43.666666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1260,8.5299999999999994,1788,7.66]
["2022-02-22T09:20:00.193",0,3.4,1.7,1.18,0.96,1.33,0,257,21.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1250,8.82,1788,7.66]
["2022-02-22T09:15:00.213",40.799999999999997,3.3666666666666667,1.8,1.19,0.91,1.32,0,191,15.916666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1150,9.69,1776,7.66]
["2022-02-22T09:10:00.177",40.4,3.4333333333333336,1.8,1.25,0.94,1.34,0,67,5.583333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1180,9.1999999999999993,1782,7.66]
["2022-02-22T09:05:00.190",41.2,0,1.7,1.44,1.02,1.32,0,98,8.1666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1150,9.27,1757,7.66]
["2022-02-22T09:00:00.197",0,0,1.5,1.27,0.77,1.35,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1120,9.75,1776,7.66]
["2022-02-22T08:55:00.137",0,0,1.6,1.27,0.89,1.33,0,88,7.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1160,4.18,1782,7.66]
["2022-02-22T08:50:00.133",0,0,1.6,1.27,0.82,1.35,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1160,3.61,1788,7.66]
["2022-02-22T08:45:00.163",0,0,1.6,1.25,1.2,1.37,0,106,8.8333333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1130,4.2300000000000004,1788,7.66]
["2022-02-22T08:40:00.073",0,0,1.7,1.21,1.3,1.33,0,55,4.583333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1150,3.97,1770,7.66]
["2022-02-22T08:35:00.103",0,0,1.8,1.19,1.2,1.36,0,6,0.5,0.2,0.2,6549.8,0,1130,20.3,1770,7.66]
["2022-02-22T08:30:00.203",0,3.1,1.8,1.1200000000000001,1.57,1.26,0,354,29.5,0.2,0.2,6549.8,0,1070,20.309999999999999,1763,7.67]
["2022-02-22T08:25:00.110",37.200000000000003,3.1333333333333333,1.8,1.1399999999999999,1.22,1.29,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1050,20.309999999999999,1770,7.66]
["2022-02-22T08:20:00.123",37.6,3.1416666666666671,1.7,1.17,1.1499999999999999,1.31,0,165,13.75,0.2,0.3,6549.8,0,1080,20.3,1776,7.66]
["2022-02-22T08:15:00.193",37.700000000000003,0,1.7,1.44,1.1000000000000001,1.33,0,15,1.25,0.2,0.3,6549.8,0,1060,20.3,1776,7.67]
["2022-02-22T08:10:00.120",0,0,1.6,1.25,1.72,1.33,0,135,11.25,0.2,0.2,6549.8,0,1010,20.309999999999999,1776,7.67]
["2022-02-22T08:05:00.203",0,0,1.6,1.27,1.68,1.27,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1060,8.33,1776,7.67]
["2022-02-22T08:00:00.183",0,0,1.6,1.26,1.26,1.25,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1060,20.309999999999999,1770,7.67]
["2022-02-22T07:55:00.183",0,0,1.7,1.26,1.29,1.38,0,243,20.25,0.2,0.3,6549.8,0,1090,10.76,1782,7.67]
["2022-02-22T07:50:00.210",0,0,1.7,1.26,1.97,1.24,0,62,5.166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1030,9.9600000000000009,1763,7.67]
["2022-02-22T07:45:00.200",0,0,1.7,1.25,2.0299999999999998,1.3,0,108,9,0.2,0.2,6549.8,0,1080,20.3,1757,7.67]
["2022-02-22T07:40:00.210",0,0,1.7,1.2,2.09,1.29,0,93,7.75,0.2,0.3,6549.8,0,1060,7.1,1770,7.67]
["2022-02-22T07:35:00.100",0,3.35,1.7,1.19,1.65,1.29,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1070,9.92,1763,7.67]
["2022-02-22T07:30:00.060",40.200000000000003,3.4333333333333336,1.8,1.1599999999999999,2.2799999999999998,1.33,0,383,31.916666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1110,2.89,1757,7.67]
["2022-02-22T07:25:00.123",41.2,3.4166666666666665,1.8,1.21,1.74,1.33,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1070,3.6,1776,7.67]
["2022-02-22T07:20:00.143",41,0,1.7,1.42,2.5,1.31,0,61,5.083333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1060,3.56,1776,7.67]
["2022-02-22T07:15:00.220",0,0,1.6,1.26,2.6,1.27,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1060,4.51,1770,7.67]
["2022-02-22T07:10:00.113",0,0,1.7,1.25,2.54,1.25,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1080,3.48,1770,7.67]
["2022-02-22T07:05:00.147",0,0,1.7,1.25,2.14,1.28,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1100,3.31,1763,7.67]
["2022-02-22T07:00:00.150",0,0,1.6,1.25,3.57,1.27,0,106,8.8333333333333339,0.2,0.3,6549.8,0,1130,2.99,1776,7.67]
["2022-02-22T06:55:00.120",0,0,1.7,1.25,0.57999999999999996,1.29,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1070,3.68,1770,7.67]
["2022-02-22T06:50:00.143",0,0,1.7,1.24,0.69,1.32,0,101,8.4166666666666661,0.2,0.3,6549.8,0,1130,2.82,1763,7.67]
["2022-02-22T06:45:00.043",0,0,1.7,1.2,0.97,1.29,0,129,10.75,0.2,0.3,6549.8,0,1110,3.34,1763,7.67]
["2022-02-22T06:40:00.203",0,3.1666666666666665,1.8,1.17,3.61,1.3,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1160,3.12,1757,7.67]
["2022-02-22T06:35:00.120",38,3.1666666666666665,1.8,1.1299999999999999,3.63,1.33,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.4,6549.8,0,1150,2.85,1763,7.67]
["2022-02-22T06:30:00.137",38,{"$f":"B1731/12","v":3.15},1.8,1.1599999999999999,3.22,1.36,0,0,{"$f":"I1730/12","v":0},0.2,0.3,6549.8,0,1160,2.64,1757,7.67]
["2022-02-22T06:25:00.167",37.799999999999997,0,1.8,1.32,2.8,1.49,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1140,3.07,1776,7.67]
["2022-02-22T06:20:00.213",0,0,1.6,1.25,3.16,1.38,0,233,19.416666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1190,2.99,1770,7.67]
["2022-02-22T06:15:00.180",0,0,1.6,1.25,3.06,1.37,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1150,2.66,1745,7.67]
["2022-02-22T06:10:00.160",0,0,1.7,1.25,3.06,1.39,0,178,14.833333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1210,2.79,1776,7.67]
["2022-02-22T06:05:00.233",0,0,1.6,1.25,3.25,1.3,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1190,2.97,1770,7.67]
["2022-02-22T06:00:00.220",0,0,1.6,1.25,3.64,1.3,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1190,3.09,1776,7.67]
["2022-02-22T05:55:00.163",0,0,1.7,1.26,3.15,1.33,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1170,2.92,1763,7.67]
["2022-02-22T05:50:00.070",0,0,1.7,1.25,3.72,1.32,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1190,2.66,1763,7.67]
["2022-02-22T05:45:00.070",0,0,1.7,1.26,3.52,1.32,0,273,22.75,0.2,0.3,6549.8,0,1230,2.63,1757,7.67]
["2022-02-22T05:40:00.133",0,0,1.7,1.25,3.97,1.34,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1210,2.81,1782,7.67]
["2022-02-22T05:35:00.083",0,0,1.8,1.22,3.66,1.35,0,12,1,0.2,0.3,6549.8,0,1200,2.84,1738,7.67]
["2022-02-22T05:30:00.050",0,3.4166666666666665,1.8,1.19,4.26,1.36,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1230,2.86,1776,7.67]
["2022-02-22T05:25:00.173",41,3.4333333333333336,1.8,1.1399999999999999,3.69,1.43,0,70,5.833333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1220,2.93,1770,7.67]
["2022-02-22T05:20:00.137",41.2,3.4166666666666665,1.8,1.19,2.98,1.41,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1190,2.99,1763,7.67]
["2022-02-22T05:15:00.120",41,0,1.7,1.6,3.62,1.42,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1230,2.7,1763,7.67]
["2022-02-22T05:10:00.177",0,0,1.6,1.24,3.3,1.39,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1230,3.04,1776,7.67]
["2022-02-22T05:05:00.097",0,0,1.7,1.23,3.19,1.42,0,102,8.5,0.2,0.3,6549.8,0,1210,2.87,1763,7.67]
["2022-02-22T05:00:00.133",0,0,1.7,1.24,3.23,1.38,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1180,2.95,1770,7.67]
["2022-02-22T04:55:00.123",0,0,1.7,1.24,3.63,1.36,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1190,2.63,1770,7.67]
["2022-02-22T04:50:00.137",0,0,1.8,1.25,3.33,1.48,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1220,2.85,1770,7.67]
["2022-02-22T04:45:00.183",0,0,1.7,1.25,4,1.34,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1200,3.05,1776,7.67]
["2022-02-22T04:40:00.117",0,0,1.8,1.23,3.74,1.37,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1190,2.96,1763,7.67]
["2022-02-22T04:35:00.127",0,0,1.8,1.18,3.91,1.39,0,75,6.25,0.2,0.4,6549.8,0,1220,3.01,1763,7.67]
["2022-02-22T04:30:00.203",0,3.1666666666666665,1.9,1.1299999999999999,4.1399999999999997,1.41,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1240,3.01,1763,7.67]
["2022-02-22T04:25:00.210",38,3.1666666666666665,1.8,1.1299999999999999,3.88,1.43,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1210,3.07,1763,7.67]
["2022-02-22T04:20:00.157",38,3.1666666666666665,1.8,1.17,3.8,1.4,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1230,3.01,1776,7.67]
["2022-02-22T04:15:00.133",38,0,1.9,1.44,3.03,1.43,0,107,8.9166666666666661,0.2,0.3,6549.8,0,1200,3.04,1776,7.67]
["2022-02-22T04:10:00.177",0,0,1.7,1.28,3.66,1.38,0,56,4.666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1230,3.15,1770,7.67]
["2022-02-22T04:05:00.087",0,0,1.7,1.28,3.61,1.38,0,75,6.25,0.2,0.3,6549.8,0,1240,3.05,1770,7.67]
["2022-02-22T04:00:00.197",0,0,1.7,1.28,3.4,1.38,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1200,2.92,1782,7.67]
["2022-02-22T03:55:00.177",0,0,1.8,1.28,3.31,1.4,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1240,2.99,1782,7.67]
["2022-02-22T03:50:00.137",0,0,1.8,1.26,3.82,1.4,0,81,6.75,0.2,0.3,6549.8,0,1230,3.12,1776,7.68]
["2022-02-22T03:45:00.170",0,0,1.9,1.24,3.33,1.44,0,156,13,0.2,0.3,6549.8,0,1210,3.01,1763,7.67]
["2022-02-22T03:40:00.093",0,3.4583333333333335,1.9,1.1599999999999999,3.75,1.42,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1210,2.9,1776,7.67]
["2022-02-22T03:35:00.203",41.5,3.4499999999999997,1.9,1.18,3.75,1.45,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1210,2.92,1770,7.67]
["2022-02-22T03:30:00.090",41.4,3.1833333333333336,1.9,1.29,3.5,1.46,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1240,3.39,1776,7.67]
["2022-02-22T03:25:00.197",38.200000000000003,0,1.8,1.27,3.63,1.48,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1240,2.99,1776,7.68]
["2022-02-22T03:20:00.180",0,0,1.6,1.26,3.95,1.49,0,48,4,0.2,0.3,6549.8,0,1270,3.21,1776,7.67]
["2022-02-22T03:15:00.057",0,0,1.7,1.25,3.42,1.52,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1230,3.24,1776,7.67]
["2022-02-22T03:10:00.087",0,0,1.7,1.25,3.49,1.5,0,23,1.9166666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1250,3.24,1788,7.68]
["2022-02-22T03:05:00.173",0,0,1.9,1.27,3.66,1.48,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1260,3.07,1782,7.68]
["2022-02-22T03:00:00.127",0,0,1.7,1.27,3.91,1.53,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1230,3.1,1776,7.67]
["2022-02-22T02:55:00.147",0,0,1.8,1.26,3.75,1.47,0,18,1.5,0.2,0.3,6549.8,0,1290,3.19,1782,7.68]
["2022-02-22T02:50:00.117",0,0,1.8,1.27,4.1399999999999997,1.44,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.05,1776,7.67]
["2022-02-22T02:45:00.133",0,0,1.8,1.27,3.84,1.46,0,250,20.833333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1320,3.31,1763,7.68]
["2022-02-22T02:40:00.127",0,0,1.8,1.25,4.17,1.47,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1290,3.12,1782,7.67]
["2022-02-22T02:35:00.170",0,0,1.9,1.21,4.68,1.52,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1310,2.89,1763,7.67]
["2022-02-22T02:30:00.167",0,3.1999999999999997,1.9,1.1499999999999999,4.6100000000000003,1.51,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1290,3.09,1770,7.67]
["2022-02-22T02:25:00.130",38.4,3.15,1.9,1.1599999999999999,4.67,1.52,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1320,3.35,1770,7.68]
["2022-02-22T02:20:00.187",37.799999999999997,3.1583333333333332,1.9,1.19,3.92,1.52,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1300,3.11,1763,7.67]
["2022-02-22T02:15:00.113",37.9,3.25,2,1.29,4.2300000000000004,1.5,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1280,3.39,1763,7.68]
["2022-02-22T02:10:00.087",39,0,2,1.3,4.04,1.44,0,44,3.6666666666666665,0.2,0.3,6549.8,0,1280,3.23,1776,7.67]
["2022-02-22T02:05:00.180",0,0,1.8,1.28,4.0599999999999996,1.44,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1280,3.4,1788,7.68]
["2022-02-22T02:00:00.187",0,0,1.8,1.24,4.63,1.44,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1290,3.44,1807,7.68]
["2022-02-22T01:55:00.217",0,3.4250000000000003,1.9,1.23,4.83,1.46,0,43,3.5833333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1270,3.77,1782,7.67]
["2022-02-22T01:50:00.193",41.1,3.4499999999999997,1.9,1.18,4.76,1.48,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1310,3.56,1782,7.68]
["2022-02-22T01:45:00.170",41.4,3.4666666666666668,2,1.18,4.97,1.48,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1300,3.62,1770,7.68]
["2022-02-22T01:40:00.117",41.6,3.4083333333333332,2.1,1.21,4.93,1.48,0,84,7,0.2,0.2,6549.8,0,1290,3.55,1776,7.68]
["2022-02-22T01:35:00.147",40.9,3.4416666666666664,2,1.3,4.18,1.48,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1290,3.68,1763,7.68]
["2022-02-22T01:30:00.120",41.3,0,1.9,1.3,4.4000000000000004,1.49,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.3,6549.8,0,1250,3.4,1738,7.68]
["2022-02-22T01:25:00.177",0,0,1.8,1.29,4.82,1.43,0,121,10.083333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1270,3.19,1776,7.68]
["2022-02-22T01:20:00.140",0,0,1.9,1.24,4.5199999999999996,1.46,0,6,0.5,0.2,0.2,6549.8,0,1290,3.2,1782,7.67]
["2022-02-22T01:15:00.143",0,3.1833333333333336,1.9,1.22,4.46,1.43,0,18,1.5,0.2,0.3,6549.8,0,1270,3.23,1776,7.68]
["2022-02-22T01:10:00.203",38.200000000000003,{"$f":"B1795/12","v":3.1833333333333336},1.9,1.1599999999999999,4.8499999999999996,1.49,0,0,{"$f":"I1794/12","v":0},0.2,0.3,6549.8,0,1290,2.99,1770,7.68]
["2022-02-22T01:05:00.200",38.200000000000003,3.1916666666666664,1.9,1.1599999999999999,5.0599999999999996,1.54,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1300,3.24,1776,7.68]
["2022-02-22T01:00:00.143",38.299999999999997,3.1916666666666664,1.9,1.1599999999999999,4.92,1.5,0,67,5.583333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1260,3.13,1782,7.68]
["2022-02-22T00:55:00.143",38.299999999999997,3.2083333333333335,1.9,1.19,4.5,1.49,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1300,3.56,1782,7.68]
["2022-02-22T00:50:00.163",38.5,0,1.9,1.34,4.1500000000000004,1.48,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1280,3.54,1776,7.68]
["2022-02-22T00:45:00.140",0,0,1.8,1.1599999999999999,4.45,1.52,0,86,7.166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1280,3.56,1770,7.68]
["2022-02-22T00:40:00.120",0,0,1.9,1.18,4.8099999999999996,1.49,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1320,3.39,1770,7.68]
["2022-02-22T00:35:00.220",0,0,1.9,1.22,5.49,1.43,0,133,11.083333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1190,3.36,1776,7.68]
["2022-02-22T00:30:00.100",0,3.4333333333333336,1.9,1.2,5.37,1.44,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1220,3.34,1776,7.68]
["2022-02-22T00:25:00.177",41.2,3.4583333333333335,1.9,1.21,4.4800000000000004,1.53,0,24,2,0.2,0.3,6549.8,0,1170,3.34,1763,7.68]
["2022-02-22T00:20:00.187",41.5,3.4583333333333335,1.9,1.2,4.5,1.51,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1220,3.51,1776,7.68]
["2022-02-22T00:15:00.153",41.5,3.5,1.9,1.21,5.21,1.44,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1180,3.09,1782,7.67]
["2022-02-22T00:10:00.060",42,3.4833333333333329,1.9,1.25,5.26,1.47,0,207,17.25,0.2,0.2,6549.8,0,1150,3.47,1776,7.68]
["2022-02-22T00:05:00.073",41.8,0,1.8,1.5,4.59,1.5,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1120,3.46,1788,7.68]
["2022-02-22T00:00:00.163",0,0,1.8,1.33,4.4000000000000004,1.45,0,39,3.25,0.2,0.3,6549.8,0,1160,3.53,1770,7.67]
["2022-02-21T23:55:00.187",0,0,1.8,1.3,4,1.37,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1130,3.63,1776,7.68]
["2022-02-21T23:50:00.213",0,0,1.9,1.27,4.6100000000000003,1.39,0,272,22.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1130,3.71,1776,7.67]
["2022-02-21T23:45:00.120",0,3.2416666666666667,1.9,1.21,5.1100000000000003,1.38,0,140,11.666666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1140,3.33,1757,7.68]
["2022-02-21T23:40:00.113",38.9,3.2083333333333335,1.9,1.21,4.97,1.39,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1170,3.38,1776,7.68]
["2022-02-21T23:35:00.197",38.5,3.1916666666666664,1.9,1.2,5.53,1.36,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1140,3.45,1782,7.67]
["2022-02-21T23:30:00.127",38.299999999999997,3.2333333333333329,1.9,1.21,5.95,1.34,0,172,14.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1170,3.31,1795,7.67]
["2022-02-21T23:25:00.153",38.799999999999997,3.2166666666666668,1.9,1.22,5.24,1.37,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1150,20.309999999999999,1782,7.67]
["2022-02-21T23:20:00.210",38.6,3.2416666666666667,1.9,1.27,5.0599999999999996,1.37,0,96,8,0.2,0.3,6549.8,0,1150,20.309999999999999,1788,7.67]
["2022-02-21T23:15:00.210",38.9,0,1.8,1.46,4.91,1.36,0,153,12.75,0.2,0.3,6549.8,0,1170,20.309999999999999,1782,7.67]
["2022-02-21T23:10:00.050",0,0,1.7,1.33,5.08,1.34,0,212,17.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1200,20.309999999999999,1788,7.67]
["2022-02-21T23:05:00.093",0,0,1.8,1.32,5.61,1.34,0,61,5.083333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1180,20.3,1788,7.67]
["2022-02-21T23:00:00.227",0,0,1.8,1.33,5.22,1.41,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1190,20.309999999999999,1776,7.67]
["2022-02-21T22:55:00.133",0,0,1.8,1.33,5.63,1.36,0,339,28.25,0.2,0.2,6549.8,0,1210,20.309999999999999,1801,7.67]
["2022-02-21T22:50:00.193",0,0,1.7,1.32,5.19,1.35,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1170,20.3,1788,7.67]
["2022-02-21T22:45:00.123",0,0,1.8,1.29,5.24,1.37,0,47,3.9166666666666665,0.2,0.3,6549.8,0,1210,20.309999999999999,1776,7.67]
["2022-02-21T22:40:00.097",0,0,1.8,1.25,5.98,1.4,0,289,24.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1200,20.309999999999999,1788,7.67]
["2022-02-21T22:35:00.227",0,3.4666666666666668,2,1.19,5.46,1.44,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1230,20.3,1788,7.67]
["2022-02-21T22:30:00.143",41.6,3.5249999999999999,1.9,1.22,5.3,1.55,0,348,29,0.2,0.2,6549.8,0,1230,20.309999999999999,1782,7.67]
["2022-02-21T22:25:00.160",42.3,0,1.8,1.68,5.48,1.41,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1240,3.29,1788,7.67]
["2022-02-21T22:20:00.163",0,0,1.7,1.1599999999999999,5.95,1.4,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1230,3.61,1776,7.67]
["2022-02-21T22:15:00.173",0,0,1.7,1.17,5.26,1.38,0,202,16.833333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1260,3.47,1770,7.67]
["2022-02-21T22:10:00.187",0,0,1.8,1.17,5.1100000000000003,1.41,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1260,3.61,1776,7.68]
["2022-02-21T22:05:00.173",0,0,1.8,1.18,5.32,1.41,0,380,31.666666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1280,3.52,1776,7.67]
["2022-02-21T22:00:00.127",0,0,1.7,1.19,5.28,1.39,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1260,3.61,1788,7.67]
["2022-02-21T21:55:00.167",0,0,1.8,1.2,5.93,1.4,0,36,3,0.2,0.2,6549.8,0,1260,3.42,1782,7.67]
["2022-02-21T21:50:00.173",0,0,1.8,1.21,5.28,1.41,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1280,3.63,1782,7.67]
["2022-02-21T21:45:00.220",0,3.25,1.9,1.22,5.4,1.46,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.68,1770,7.67]
["2022-02-21T21:40:00.150",39,3.25,1.9,1.23,5.91,1.48,0,255,21.25,0.2,0.2,6549.8,0,1300,3.74,1795,7.67]
["2022-02-21T21:35:00.117",39,3.2250000000000001,1.8,1.27,5.28,1.46,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1300,3.72,1788,7.67]
["2022-02-21T21:30:00.110",38.700000000000003,0,1.7,1.58,4.18,1.4,0,393,32.75,0.2,0.3,6549.8,0,1280,3.23,1801,7.67]
["2022-02-21T21:25:00.127",0,0,1.7,1.34,4.13,1.41,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.47,1801,7.66]
["2022-02-21T21:20:00.137",0,0,1.7,1.34,4.29,1.43,0,300,25,0.2,0.3,6549.8,0,1410,3.59,1801,7.67]
["2022-02-21T21:15:00.177",0,0,1.7,1.35,5,1.41,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1420,3.38,1788,7.67]
["2022-02-21T21:10:00.167",0,0,1.8,1.34,5.14,1.39,0,320,26.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1400,3.55,1795,7.67]
["2022-02-21T21:05:00.203",0,0,1.8,1.34,4.8899999999999997,1.4,0,146,12.166666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1460,3.5,1801,7.67]
["2022-02-21T21:00:00.050",0,0,1.8,1.31,4.83,1.42,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1410,3.64,1795,7.67]
["2022-02-21T20:55:00.157",0,0,1.9,1.27,5.03,1.45,0,148,12.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.75,1801,7.67]
["2022-02-21T20:50:00.127",0,3.5416666666666665,1.9,1.2,5.46,1.5,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1460,3.73,1788,7.67]
["2022-02-21T20:45:00.183",42.5,3.5500000000000003,1.9,1.23,5.3,1.5,0,139,11.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1480,3.45,1788,7.67]
["2022-02-21T20:40:00.157",42.6,0,1.8,1.44,6.17,1.44,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1590,3.55,1801,7.67]
["2022-02-21T20:35:00.147",0,0,1.7,1.17,6.28,1.4,0,239,19.916666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1550,3.67,1782,7.67]
["2022-02-21T20:30:00.110",0,0,1.7,1.18,6.29,1.39,0,108,9,0.2,0.2,6549.8,0,1240,3.49,1776,7.67]
["2022-02-21T20:25:00.097",0,0,1.7,1.2,5.62,1.41,0,66,5.5,0.2,0.2,6549.8,0,1120,3.6,1788,7.67]
["2022-02-21T20:20:00.063",0,0,1.7,1.2,5.96,1.4,0,37,3.0833333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1120,3.46,1776,7.67]
["2022-02-21T20:15:00.157",0,0,1.8,1.21,6.11,1.41,0,190,15.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1140,3.63,1788,7.67]
["2022-02-21T20:10:00.187",0,0,1.8,1.22,5.9,1.43,0,15,1.25,0.2,0.3,6549.8,0,1120,3.71,1795,7.68]
["2022-02-21T20:05:00.217",0,3.2749999999999999,1.9,1.23,6.23,1.48,0,106,8.8333333333333339,0.2,0.3,6549.8,0,1120,3.4,1770,7.68]
["2022-02-21T20:00:00.117",39.299999999999997,3.2416666666666667,1.9,1.25,7.08,1.48,0,277,23.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1070,3.48,1788,7.67]
["2022-02-21T19:55:00.143",38.9,3.2749999999999999,1.8,1.26,4.79,1.47,0,250,20.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1070,3.41,1795,7.67]
["2022-02-21T19:50:00.130",39.299999999999997,{"$f":"B1859/12","v":3.5416666666666665},1.9,1.38,4.46,1.44,0,0,{"$f":"I1858/12","v":0},0.2,0.2,6549.8,0,1050,3.19,1788,7.67]
["2022-02-21T19:45:00.210",42.5,0,1.7,1.34,4.29,1.4,0,350,29.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1060,3.78,1801,7.67]
["2022-02-21T19:40:00.160",0,0,1.7,1.34,4.92,1.42,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1040,3.31,1776,7.67]
["2022-02-21T19:35:00.090",0,0,1.7,1.34,5.1100000000000003,1.41,0,130,10.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1010,3.6,1782,7.67]
["2022-02-21T19:30:00.123",0,0,1.7,1.34,4.8499999999999996,1.42,0,160,13.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1010,3.18,1788,7.67]
["2022-02-21T19:25:00.183",0,0,1.8,1.32,4.95,1.45,0,187,15.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1040,3.61,1788,7.67]
["2022-02-21T19:20:00.180",0,0,1.8,1.28,4.6900000000000004,1.5,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1000,4.4400000000000004,1826,7.67]
["2022-02-21T19:15:00.097",0,3.5500000000000003,1.8,1.24,5.37,1.52,0,129,10.75,0.2,0.2,6549.8,0,1000,4.01,1845,7.68]
["2022-02-21T19:10:00.147",42.6,3.5249999999999999,1.9,1.2,4.88,1.51,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1050,4.01,1807,7.67]
["2022-02-21T19:05:00.217",42.3,3.6166666666666667,1.8,1.25,3.98,1.47,0,123,10.25,0.2,0.3,6549.8,0,1050,4.07,1782,7.67]
["2022-02-21T19:00:00.207",43.4,0,1.6,1.61,5.39,1.47,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1060,3.43,1788,7.67]
["2022-02-21T18:55:00.140",0,0,1.6,1.19,4.93,1.41,0,160,13.333333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1070,3.81,1788,7.67]
["2022-02-21T18:50:00.120",0,0,1.7,1.19,4.78,1.39,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1060,3.63,1776,7.67]
["2022-02-21T18:45:00.143",0,0,1.7,1.2,4.97,1.38,0,160,13.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1110,4.3099999999999996,1801,7.67]
["2022-02-21T18:40:00.103",0,0,1.7,1.21,5.25,1.43,0,50,4.166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1100,4.3099999999999996,1788,7.68]
["2022-02-21T18:35:00.197",0,3.3333333333333335,1.8,1.21,5.08,1.44,0,91,7.583333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1110,3.67,1782,7.67]
["2022-02-21T18:30:00.127",40,3.3000000000000003,1.8,1.22,5.7,1.47,0,400,33.333333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1060,3.81,1776,7.67]
["2022-02-21T18:25:00.153",39.6,3.3000000000000003,1.7,1.22,6.42,1.45,0,292,24.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1070,13.93,1801,7.68]
["2022-02-21T18:20:00.120",39.6,3.3000000000000003,1.8,1.25,5.87,1.44,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1030,13.79,1795,7.67]
["2022-02-21T18:15:00.177",39.6,0,1.7,1.39,5.46,1.4,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1060,13.63,1795,7.67]
["2022-02-21T18:10:00.167",0,0,1.6,1.31,4.88,1.35,0,386,32.166666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1130,13.99,1782,7.68]
["2022-02-21T18:05:00.193",0,0,1.6,1.31,5.17,1.37,0,36,3,0.2,0.2,6549.8,0,1060,14.67,1795,7.68]
["2022-02-21T18:00:00.220",0,0,1.6,1.31,5.28,1.39,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1140,15.84,1807,7.68]
["2022-02-21T17:55:00.120",0,0,1.6,1.36,5.15,1.38,0,347,28.916666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1180,16.5,1801,7.68]
["2022-02-21T17:50:00.183",0,0,1.6,1.34,5.12,1.39,0,168,14,0.2,0.2,6549.8,0,1140,3.97,1788,7.68]
["2022-02-21T17:45:00.173",0,0,1.7,1.3,5.32,1.43,0,162,13.5,0.2,0.2,6549.8,0,1140,3.39,1801,7.68]
["2022-02-21T17:40:00.103",0,3.5749999999999997,1.7,1.25,5.62,1.44,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1110,3.74,1801,7.68]
["2022-02-21T17:35:00.180",42.9,3.5833333333333335,1.8,1.23,5.0999999999999996,1.38,0,135,11.25,0.2,0.3,6549.8,0,1140,4.07,1807,7.68]
["2022-02-21T17:30:00.140",43,3.6,1.7,1.29,4.66,1.32,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1100,3.94,1807,7.69]
["2022-02-21T17:25:00.217",43.2,0,1.6,1.47,5.37,1.31,0,140,11.666666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1110,4.09,1795,7.69]
["2022-02-21T17:20:00.177",0,0,1.5,1.21,5.92,1.34,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1080,3.91,1795,7.68]
["2022-02-21T17:15:00.113",0,0,1.6,1.21,5.07,1.36,0,121,10.083333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1090,4,1813,7.68]
["2022-02-21T17:10:00.087",0,0,1.5,1.22,6.26,1.36,0,127,10.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1140,4.1100000000000003,1813,7.69]
["2022-02-21T17:05:00.210",0,0,1.6,1.24,5.74,1.36,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1120,4.25,1813,7.68]
["2022-02-21T17:00:00.153",0,0,1.6,1.24,6.44,1.37,0,139,11.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1120,4.3,1801,7.68]
["2022-02-21T16:55:00.220",0,3.3583333333333329,1.7,1.25,5.84,1.37,0,63,5.25,0.2,0.2,6549.8,0,1110,4.29,1813,7.68]
["2022-02-21T16:50:00.187",40.299999999999997,3.35,1.7,1.27,6.93,1.37,0,261,21.75,0.2,0.2,6549.8,0,1140,3.76,1813,7.68]
["2022-02-21T16:45:00.190",40.200000000000003,3.3666666666666667,1.7,1.32,5.4,1.37,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1050,4.5999999999999996,1820,7.67]
["2022-02-21T16:40:00.090",40.4,0,1.6,1.77,4.72,1.38,0,44,3.6666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1120,4.29,1807,7.67]
["2022-02-21T16:35:00.113",0,0,1.4,1.33,4.9400000000000004,1.31,0,149,12.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1130,4.0599999999999996,1801,7.67]
["2022-02-21T16:30:00.093",0,0,1.5,1.34,4.87,1.23,0,193,16.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1180,4.1900000000000004,1826,7.66]
["2022-02-21T16:25:00.117",0,0,1.4,1.34,4.92,1.19,0,107,8.9166666666666661,0.2,0.3,6549.8,0,1150,6,1813,7.67]
["2022-02-21T16:20:00.140",0,0,1.5,1.35,5.44,1.17,0,210,17.5,0.2,0.2,6549.8,0,1190,6,1826,7.66]
["2022-02-21T16:15:00.147",0,0,1.5,1.35,5.37,1.18,0,91,7.583333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1170,6.04,1826,7.66]
["2022-02-21T16:10:00.167",0,0,1.6,1.34,5.26,1.19,0,183,15.25,0.2,0.2,6549.8,0,1150,6.67,1838,7.66]
["2022-02-21T16:05:00.160",0,0,1.6,1.32,5.42,1.2,0,35,2.9166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1180,6.06,1826,7.66]
["2022-02-21T16:00:00.227",0,3.625,1.7,1.29,5.08,1.2,0,175,14.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1180,5.7,1813,7.66]
["2022-02-21T15:55:00.170",43.5,3.5833333333333335,1.7,1.22,5.08,1.21,0,93,7.75,0.2,0.2,6549.8,0,1200,5,1820,7.66]
["2022-02-21T15:50:00.213",43,3.625,1.6,1.27,5.12,1.21,0,232,19.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1240,5.34,1820,7.65]
["2022-02-21T15:45:00.140",43.5,0,1.6,1.82,6.14,1.22,0,219,18.25,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.65,1826,7.65]
["2022-02-21T15:40:00.153",0,0,1.5,1.2,5.55,1.22,0,341,28.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1340,3.54,1813,7.65]
["2022-02-21T15:35:00.157",0,0,1.5,1.21,5.72,1.18,0,241,20.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.52,1820,7.65]
["2022-02-21T15:30:00.103",0,0,1.5,1.23,5.32,1.1599999999999999,0,535,44.583333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.59,1820,7.65]
["2022-02-21T15:25:00.113",0,0,1.5,1.23,5.55,1.1499999999999999,0,404,33.666666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1430,14.2,1820,7.65]
["2022-02-21T15:20:00.173",0,0,1.5,1.24,6.45,1.1399999999999999,0,468,39,0.2,0.2,6549.8,0,1440,20.309999999999999,1807,7.65]
["2022-02-21T15:15:00.133",0,0,1.6,1.25,5.94,1.18,0,459,38.25,0.2,0.2,6549.8,0,1240,19.239999999999998,1820,7.65]
["2022-02-21T15:10:00.203",0,0,1.7,1.25,6,1.18,0,313,26.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.58,1845,7.65]
["2022-02-21T15:05:00.177",0,3.3083333333333336,1.7,1.26,6.35,1.18,0,155,12.916666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1280,3.93,1838,7.65]
["2022-02-21T15:00:00.140",39.700000000000003,3.3583333333333329,1.7,1.31,5.61,1.19,0,116,9.6666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1320,3.84,1826,7.65]
["2022-02-21T14:55:00.150",40.299999999999997,3.3833333333333333,1.8,1.45,5.74,1.2,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1250,4.12,1820,7.65]
["2022-02-21T14:50:00.177",40.6,0,1.8,1.41,5.53,1.19,0,31,2.5833333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1230,4.25,1826,7.65]
["2022-02-21T14:45:00.173",0,0,1.4,1.41,5.68,1.1599999999999999,0,57,4.75,0.2,0.2,6549.8,0,1210,17.77,1832,7.65]
["2022-02-21T14:40:00.093",0,0,1.4,1.41,5.48,1.1499999999999999,0,42,3.5,0.2,0.2,6549.8,0,1210,16.420000000000002,1826,7.65]
["2022-02-21T14:35:00.027",0,0,1.4,1.43,5.38,1.1499999999999999,0,130,10.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1260,4.7300000000000004,1807,7.66]
["2022-02-21T14:30:00.183",0,{"$f":"B1923/12","v":0},1.4,1.44,4.93,1.1499999999999999,0,0,{"$f":"I1922/12","v":0},0.2,0.2,6549.8,0,1220,3.83,1820,7.66]
["2022-02-21T14:25:00.133",0,0,1.5,1.43,5.44,1.1499999999999999,0,12,1,0.2,0.3,6549.8,0,1330,19.48,1845,7.65]
["2022-02-21T14:20:00.137",0,0,1.5,1.42,6.14,1.17,0,104,8.6666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1260,19.36,1832,7.66]
["2022-02-21T14:15:00.100",0,0,1.7,1.39,7.06,1.19,0,312,26,0.2,0.2,6549.8,0,1270,19.399999999999999,1832,7.66]
["2022-02-21T14:10:00.130",0,3.6416666666666671,1.7,1.36,6.12,1.18,0,559,46.583333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1320,20.309999999999999,1826,7.66]
["2022-02-21T14:05:00.217",43.7,3.6583333333333332,1.7,1.37,5.84,1.19,0,147,12.25,0.2,0.2,6549.8,0,1270,20.3,1832,7.66]
["2022-02-21T14:00:00.143",43.9,3.3333333333333335,1.8,1.66,5.6,1.23,0,140,11.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1270,20.309999999999999,1845,7.65]
["2022-02-21T13:55:00.160",40,0,1.4,1.44,5.13,1.27,0,331,27.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1310,20.3,1832,7.66]
["2022-02-21T13:50:00.157",0,0,1.4,1.45,5.0599999999999996,1.23,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1350,18.61,1820,7.65]
["2022-02-21T13:45:00.153",0,0,1.5,1.46,5.23,1.26,0,265,22.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1280,20.3,1807,7.65]
["2022-02-21T13:40:00.143",0,0,1.5,1.47,5.43,1.23,0,274,22.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1280,9.5,1820,7.65]
["2022-02-21T13:35:00.140",0,0,1.5,1.45,5.72,1.2,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1190,6.43,1807,7.66]
["2022-02-21T13:30:00.100",0,0,1.6,1.44,5.32,1.21,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1180,2.86,1807,7.65]
["2022-02-21T13:25:00.093",0,0,1.6,1.41,6.07,1.21,0,133,11.083333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1150,20.3,1807,7.66]
["2022-02-21T13:20:00.113",0,3.3666666666666667,1.7,1.33,5.48,1.22,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1190,20.309999999999999,1807,7.65]
["2022-02-21T13:15:00.120",40.4,3.3666666666666667,1.7,1.41,4.88,1.23,0,166,13.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1210,17.420000000000002,1801,7.65]
["2022-02-21T13:10:00.177",40.4,3.3666666666666667,1.7,1.58,4.42,1.26,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1240,13.48,1832,7.65]
["2022-02-21T13:05:00.147",40.4,0,1.5,2.78,4.08,1.22,0,99,8.25,0.2,0.2,6549.8,0,1220,20.309999999999999,1807,7.65]
["2022-02-21T13:00:00.123",0,0,1.4,1.92,4.4400000000000004,1.22,0,285,23.75,0.2,0.2,6549.8,0,1250,13.22,1807,7.66]
["2022-02-21T12:55:00.133",0,0,1.4,1.93,4.3499999999999996,1.24,0,132,11,0.2,0.2,6549.8,0,1200,10.77,1807,7.66]
["2022-02-21T12:50:00.150",0,0,1.5,1.94,5.09,1.19,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1200,4.3899999999999997,1820,7.65]
["2022-02-21T12:45:00.100",0,0,1.6,1.95,4.5999999999999996,1.21,0,185,15.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1250,8.83,1813,7.65]
["2022-02-21T12:40:00.160",0,0,1.7,1.96,5.21,1.17,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1250,8.5,1813,7.65]
["2022-02-21T12:35:00.043",0,0,1.7,1.89,5.28,1.1200000000000001,0,64,5.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1190,4.41,1807,7.65]
["2022-02-21T12:30:00.127",0,3.5333333333333332,1.8,1.89,5.16,1.1399999999999999,0,18,1.5,0.2,0.2,6549.8,0,1230,3.39,1801,7.65]
["2022-02-21T12:25:00.160",42.4,3.5500000000000003,1.7,2.25,5.05,1.1599999999999999,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1240,6.54,1820,7.65]
["2022-02-21T12:20:00.167",42.6,3.5666666666666664,1.7,2.81,4.79,1.1499999999999999,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1210,20.3,1795,7.65]
["2022-02-21T12:15:00.143",42.8,3.5749999999999997,1.7,3.39,4.68,1.18,0,347,28.916666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1190,4.38,1801,7.65]
["2022-02-21T12:10:00.123",42.9,1.0333333333333334,1.7,4.29,3.46,1.1599999999999999,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1240,2.98,1813,7.65]
["2022-02-21T12:05:00.130",12.4,36.091666666666669,1.7,2.0699999999999998,2.62,1.19,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1210,4.9800000000000004,1820,7.65]
["2022-02-21T12:00:00.200",433.1,0,1.7,1.79,3.95,1.2,0,292,24.333333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1210,5.62,1820,7.65]
["2022-02-21T11:55:00.223",0,0,1.6,1.57,3.52,1.21,0,201,16.75,0.2,0.2,6549.8,0,1170,4,1782,7.65]
["2022-02-21T11:50:00.153",0,0,1.4,1.25,4.0999999999999996,1.22,0,18,1.5,0.2,0.2,6549.8,0,1220,6.38,1832,7.65]
["2022-02-21T11:45:00.193",0,0,1.4,1.25,3.94,1.2,0,125,10.416666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1260,3.8,1820,7.65]
["2022-02-21T11:40:00.190",0,0,1.5,1.26,3.97,1.19,0,24,2,0.2,0.2,6549.8,0,1280,3.84,1801,7.66]
["2022-02-21T11:35:00.173",0,0,1.4,1.25,4,1.1299999999999999,0,60,5,0.2,0.2,6549.8,0,1270,3.76,1807,7.65]
["2022-02-21T11:30:00.207",0,0,1.5,1.25,4.2300000000000004,1.1299999999999999,0,70,5.833333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1270,3.82,1832,7.66]
["2022-02-21T11:25:00.150",0,0,1.6,1.23,3.98,1.1599999999999999,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1230,15.71,1882,7.66]
["2022-02-21T11:20:00.100",0,0,1.7,1.2,4.28,1.1499999999999999,0,130,10.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1290,13.91,1832,7.65]
["2022-02-21T11:15:00.050",0,3.2416666666666667,1.7,1.1599999999999999,5.48,1.1499999999999999,0,120,10,0.2,0.2,6549.8,0,1290,3.73,1788,7.66]
["2022-02-21T11:10:00.100",38.9,3.2250000000000001,1.6,1.1499999999999999,3.97,1.18,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.18,1801,7.66]
["2022-02-21T11:05:00.097",38.700000000000003,3.2333333333333329,1.6,1.19,3.96,1.21,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1320,3.36,1770,7.66]
["2022-02-21T11:00:00.217",38.799999999999997,0,1.5,1.58,3.43,1.18,0,208,17.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1320,3.57,1788,7.66]
["2022-02-21T10:55:00.113",0,0,1.4,1.24,4.55,1.21,0,238,19.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1390,3.93,1795,7.66]
["2022-02-21T10:50:00.130",0,0,1.4,1.24,3.81,1.1599999999999999,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1390,3.39,1795,7.65]
["2022-02-21T10:45:00.040",0,0,1.4,1.25,3.55,1.1299999999999999,0,162,13.5,0.2,0.2,6549.8,0,1380,3.61,1788,7.65]
["2022-02-21T10:40:00.080",0,0,1.5,1.24,3.99,1.1299999999999999,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1380,5.79,1782,7.65]
["2022-02-21T10:35:00.103",0,0,1.5,1.24,3.37,1.1399999999999999,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1400,3.25,1795,7.65]
["2022-02-21T10:30:00.127",0,0,1.6,1.2,3.91,1.1499999999999999,0,308,25.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1520,5.13,1813,7.65]
["2022-02-21T10:25:00.163",0,0,1.7,1.18,4.17,1.1499999999999999,0,52,4.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1580,3.36,1838,7.66]
["2022-02-21T10:20:00.167",0,3.4833333333333329,1.7,1.1399999999999999,4.0999999999999996,1.18,0,94,7.833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1550,3.28,1757,7.65]
["2022-02-21T10:15:00.173",41.8,3.4666666666666668,1.6,1.1499999999999999,3.55,1.19,0,35,2.9166666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1580,3.11,1763,7.65]
["2022-02-21T10:10:00.213",41.6,3.5249999999999999,1.8,1.22,3.87,1.19,0,114,9.5,0.2,0.3,6549.8,0,1640,3.37,1757,7.66]
["2022-02-21T10:05:00.187",42.3,0,1.7,1.2,3.78,1.21,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1640,8.19,1763,7.66]
["2022-02-21T10:00:00.103",0,0,1.4,1.2,4.3499999999999996,1.21,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1590,5.88,1770,7.65]
["2022-02-21T09:55:00.147",0,0,1.3,1.21,3.5,1.22,0,324,27,0.2,0.2,6549.8,0,1740,3.47,1770,7.65]
["2022-02-21T09:50:00.177",0,0,1.4,1.21,3.77,1.18,0,18,1.5,0.2,0.2,6549.8,0,1670,3.41,1763,7.66]
["2022-02-21T09:45:00.163",0,0,1.3,1.21,3.73,1.17,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1430,3.47,1738,7.66]
["2022-02-21T09:40:00.183",0,0,1.4,1.21,3.41,1.18,0,16,1.3333333333333333,0.1,0.2,6549.8,0,1420,3.22,1763,7.66]
["2022-02-21T09:35:00.047",0,0,1.5,1.22,4.28,1.1499999999999999,0,126,10.5,0.2,0.2,6549.8,0,1350,3.39,1782,7.66]
["2022-02-21T09:30:00.050",0,0,1.5,1.21,3.55,1.1399999999999999,0,412,34.333333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1220,3.54,1782,7.66]
["2022-02-21T09:25:00.183",0,0,1.6,1.17,4.0199999999999996,1.1499999999999999,0,55,4.583333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1230,8.8699999999999992,1770,7.66]
["2022-02-21T09:20:00.063",0,3.1916666666666664,1.6,1.17,4.09,1.1399999999999999,0,239,19.916666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1250,6.99,1763,7.66]
["2022-02-21T09:15:00.180",38.299999999999997,3.2416666666666667,1.6,1.1299999999999999,4.49,1.1599999999999999,0,104,8.6666666666666661,0.2,0.3,6549.8,0,1200,4.3600000000000003,1751,7.66]
["2022-02-21T09:10:00.147",38.9,{"$f":"B1987/12","v":3.2333333333333329},1.6,1.1499999999999999,3.31,1.1200000000000001,0,17,{"$f":"I1986/12","v":1.4166666666666667},0.2,0.2,6549.8,0,1190,4.32,1751,7.66]
["2022-02-21T09:05:00.200",38.799999999999997,0,1.6,1.32,4.0999999999999996,1.1499999999999999,0,125,10.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1190,4.74,1770,7.66]
["2022-02-21T09:00:00.097",0,0,1.3,1.51,3.65,1.1599999999999999,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1180,4.84,1763,7.66]
["2022-02-21T08:55:00.197",0,0,1.3,1.5,2.4900000000000002,1.18,0,149,12.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1190,4.7300000000000004,1763,7.67]
["2022-02-21T08:50:00.060",0,0,1.4,1.43,2.4,1.17,0,175,14.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1200,4.68,1763,7.66]
["2022-02-21T08:45:00.123",0,2.8666666666666667,1.4,1.44,3.77,1.19,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1160,5.78,1757,7.66]
["2022-02-21T08:40:00.177",34.4,0,1.6,1.23,3.74,1.21,0,353,29.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1140,3.94,1763,7.66]
["2022-02-21T08:35:00.103",0,0,1.4,1.23,20,1.1499999999999999,0,186,15.5,0.2,0.3,6549.8,0,1140,4.8,1776,7.66]
["2022-02-21T08:30:00.090",0,0,1.4,1.22,3.51,1.1499999999999999,0,34,2.8333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1170,5.38,1751,7.66]
["2022-02-21T08:25:00.167",0,0,1.5,1.23,0.67,1.1599999999999999,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1130,20.3,1763,7.66]
["2022-02-21T08:20:00.187",0,0,1.5,1.23,0.66,1.1499999999999999,0,270,22.5,0.2,0.3,6549.8,0,1150,6.92,1738,7.66]
["2022-02-21T08:15:00.130",0,0,1.5,1.23,0.75,1.1399999999999999,0,386,32.166666666666664,0.2,0.3,6549.8,0,1130,8.0500000000000007,1751,7.66]
["2022-02-21T08:10:00.070",0,0,1.5,1.22,0.81,1.1599999999999999,0,273,22.75,0.2,0.3,6549.8,0,1130,8.8800000000000008,1770,7.66]
["2022-02-21T08:05:00.103",0,0,1.6,1.18,0.83,1.19,0,318,26.5,0.2,0.3,6549.8,0,1130,8.0399999999999991,1757,7.66]
["2022-02-21T08:00:00.110",0,3.1916666666666664,1.6,1.18,0.7,1.19,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1140,7.41,1757,7.67]
["2022-02-21T07:50:00.193",38.9,3.25,1.6,1.17,0.73,1.22,0,230,19.166666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1170,7.56,1751,7.66]
["2022-02-21T07:40:00.063",0,0,1.5,1.23,0.72,1.3,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1140,7.75,1751,7.67]
["2022-02-21T07:25:00.213",0,0,1.5,1.25,0.78,1.04,0,94,7.833333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1210,6.92,1763,7.66]
["2022-02-21T07:15:00.100",0,0,1.5,1.25,0.76,1.1499999999999999,0,146,12.166666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1200,3.42,1763,7.66]
["2022-02-21T06:55:00.167",0,0,1.6,1.23,0.83,1.1599999999999999,0,181,15.083333333333334,0.2,0.4,6549.8,0,1240,3.11,1757,7.66]
["2022-02-21T06:40:00.157",41.9,3.4583333333333335,1.7,1.18,0.86,1.25,0,144,12,0.2,0.3,6549.8,0,1150,3.48,1763,7.67]
["2022-02-21T06:30:00.147",0,0,1.6,1.18,0.92,1.25,0,240,20,0.2,0.3,6549.8,0,1130,3.35,1801,7.66]
["2022-02-21T06:25:00.130",0,0,1.6,1.19,0.84,1.23,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1110,3,1763,7.66]
["2022-02-21T06:05:00.133",0,0,1.4,1.2,0.81,1.34,0,21,1.75,0.2,0.4,6549.8,0,1140,3.29,1763,7.67]
["2022-02-21T05:55:00.137",0,0,1.5,1.21,0.97,1.33,0,49,4.083333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1160,3.39,1757,7.66]
["2022-02-21T05:40:00.163",0,0,1.5,1.22,0.96,1.26,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1120,3.06,1757,7.66]
["2022-02-21T05:20:00.197",0,0,1.5,1.23,1.02,1.22,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1150,3.36,1757,7.66]
["2022-02-21T05:10:00.177",0,0,1.6,1.23,1.08,1.26,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.3,6549.8,0,1140,3.72,1757,7.66]
["2022-02-21T04:55:00.173",0,0,1.7,1.19,1.04,1.26,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1160,3.68,1763,7.66]
["2022-02-21T04:50:00.203",0,3.25,1.7,1.18,1.18,1.3,0,58,4.833333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1190,3.24,1763,7.67]
["2022-02-21T04:35:00.130",39.200000000000003,0,1.5,1.53,1.1100000000000001,1.27,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1220,3.32,1763,7.66]
["2022-02-21T04:20:00.130",0,0,1.6,1.26,1.27,1.22,0,47,3.9166666666666665,0.2,0.3,6549.8,0,1210,3.73,1770,7.67]
["2022-02-21T04:05:00.227",0,0,1.6,1.25,1.1200000000000001,1.21,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1250,3.29,1763,7.67]
["2022-02-21T03:50:00.170",42.1,{"$f":"B2051/12","v":3.5},1.8,1.17,1.28,1.35,0,48,{"$f":"I2050/12","v":4},0.2,0.3,6549.8,0,1230,3.41,1770,7.67]
["2022-02-21T03:35:00.137",0,0,1.4,1.2,1.43,1.3,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1290,3.02,1770,7.67]
["2022-02-21T03:20:00.130",0,0,1.5,1.22,1.38,1.37,0,145,12.083333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1280,3.33,1770,7.67]
["2022-02-21T03:15:00.220",0,0,1.6,1.22,1.34,1.35,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1240,3.53,1770,7.67]
["2022-02-21T03:05:00.163",0,0,1.6,1.23,1.58,1.35,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1250,3.27,1763,7.67]
["2022-02-21T02:50:00.033",0,0,1.6,1.24,1.57,1.32,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1260,3.18,1757,7.67]
["2022-02-21T02:30:00.167",0,3.3000000000000003,1.7,1.18,1.56,1.34,0,225,18.75,0.2,0.3,6549.8,0,1250,3.27,1763,7.67]
["2022-02-21T02:20:00.133",39.1,3.2749999999999999,1.7,1.1299999999999999,1.67,1.34,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1240,3.43,1763,7.67]
["2022-02-21T02:05:00.093",0,0,1.7,1.25,1.8,1.26,0,153,12.75,0.2,0.3,6549.8,0,1180,3.54,1763,7.67]
["2022-02-21T01:55:00.173",0,0,1.7,1.21,1.78,1.29,0,52,4.333333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1190,3.51,1763,7.67]
["2022-02-21T01:35:00.213",42.8,3.5416666666666665,1.8,1.19,1.79,1.3,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1250,20.3,1763,7.66]
["2022-02-21T01:30:00.220",42.5,0,1.6,1.78,1.84,1.28,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1250,20.309999999999999,1757,7.67]
["2022-02-21T01:15:00.133",0,0,1.7,1.22,1.86,1.21,0,185,15.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1280,3.38,1763,7.67]
["2022-02-21T01:00:00.207",38.9,3.25,1.8,1.1100000000000001,1.75,1.31,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1280,3.91,1757,7.66]
["2022-02-21T00:45:00.203",39.799999999999997,0,1.9,1.23,1.91,1.22,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1290,3.89,1782,7.66]
["2022-02-21T00:30:00.177",0,0,1.7,1.17,1.77,1.1499999999999999,0,30,2.5,0.2,0.2,6549.8,0,1260,4.7,1770,7.67]
["2022-02-21T00:15:00.093",42.8,3.5166666666666671,1.8,1.1299999999999999,1.92,1.19,0,23,1.9166666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1180,3.94,1763,7.67]
["2022-02-21T00:00:00.110",0,0,1.6,1.2,1.83,1.08,0,91,7.583333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1230,4.58,1763,7.67]
["2022-02-20T23:45:00.113",0,3.2916666666666665,1.8,1.18,1.9,1.05,0,55,4.583333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1170,4.2699999999999996,1770,7.66]
["2022-02-20T23:40:00.170",39.5,3.3083333333333336,1.8,1.1200000000000001,1.87,1.06,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1170,4.1900000000000004,1788,7.66]
["2022-02-20T23:30:00.033",39.200000000000003,33.916666666666664,1.8,1.1100000000000001,1.8,0.99,0,271,22.583333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1190,4.4400000000000004,1782,7.67]
["2022-02-20T23:15:00.127",0,0,1.6,1.22,1.73,1.01,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1200,5.35,1776,7.66]
["2022-02-20T22:55:00.040",0,0,1.6,1.24,1.75,1.02,0,288,24,0.2,0.2,6549.8,0,1250,3.84,1770,7.66]
["2022-02-20T22:45:00.093",0,0,1.8,1.18,1.85,1.04,0,327,27.25,0.2,0.3,6549.8,0,1270,5.42,1788,7.66]
["2022-02-20T22:25:00.143",0,0,1.6,1.2,1.86,1.1299999999999999,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1300,3.5,1763,7.65]
["2022-02-20T22:20:00.130",0,0,1.6,1.21,1.75,1.1200000000000001,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1290,4.13,1776,7.66]
["2022-02-20T22:00:00.093",0,0,1.6,1.22,1.7,1.08,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1310,3.85,1795,7.65]
["2022-02-20T21:55:00.113",0,0,1.6,1.22,1.85,1.04,0,127,10.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1290,3.76,1770,7.65]
["2022-02-20T21:35:00.123",0,3.3333333333333335,1.8,1.17,1.8,1.1100000000000001,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1280,3.69,1770,7.66]
["2022-02-20T21:30:00.137",40,3.35,1.8,1.1200000000000001,1.81,1.1399999999999999,0,127,10.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1310,3.88,1795,7.66]
["2022-02-20T21:10:00.190",0,0,1.6,1.23,1.71,1.06,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1320,3.61,1751,7.66]
["2022-02-20T21:00:00.193",0,0,1.6,1.24,1.91,1.05,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1290,3.6,1782,7.66]
["2022-02-20T20:40:00.160",0,0,1.6,1.25,2.0499999999999998,1.1000000000000001,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1330,4.1100000000000003,1782,7.66]
["2022-02-20T20:25:00.157",0,3.5666666666666664,1.8,1.1499999999999999,2.0499999999999998,1.1499999999999999,0,220,18.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.9,1782,7.66]
["2022-02-20T20:15:00.153",42.9,0,1.6,1.39,2.17,1.21,0,30,2.5,0.2,0.2,6549.8,0,1370,3.95,1776,7.66]
["2022-02-20T20:10:00.130",0,0,1.6,1.22,2.2599999999999998,1.19,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1350,4.0599999999999996,1782,7.66]
["2022-02-20T19:55:00.153",0,0,1.6,1.23,2.38,1.1200000000000001,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,4.18,1776,7.66]
["2022-02-20T19:40:00.163",0,0,1.7,1.23,2.57,1.1200000000000001,0,428,35.666666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1290,3.83,1795,7.66]
["2022-02-20T19:25:00.180",0,3.3583333333333329,1.8,1.17,2.4700000000000002,1.22,0,242,20.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1280,4.25,1763,7.66]
["2022-02-20T19:10:00.217",40.299999999999997,0,1.6,1.71,2.86,1.1399999999999999,0,103,8.5833333333333339,0.2,0.3,6549.8,0,1390,4.1900000000000004,1788,7.66]
["2022-02-20T18:50:00.050",0,0,1.7,1.23,2.87,1.1399999999999999,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1530,4.03,1776,7.66]
["2022-02-20T18:45:00.110",0,0,1.8,1.2,2.93,1.1599999999999999,0,59,4.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1410,4.13,1776,7.66]
["2022-02-20T18:25:00.150",43.1,0,1.6,1.69,3.36,1.1399999999999999,0,12,1,0.2,0.2,6549.8,0,1290,4.58,1788,7.66]
["2022-02-20T18:20:00.190",0,0,1.6,1.28,3.32,1.1499999999999999,0,295,24.583333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1340,4.8099999999999996,1782,7.66]
["2022-02-20T18:00:00.227",0,3.3666666666666667,1.7,1.23,3.66,1.3,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1350,5.05,1776,7.66]
["2022-02-20T17:50:00.173",40.1,3.375,1.8,1.27,3.93,1.28,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1400,5.37,1795,7.66]
["2022-02-20T17:35:00.210",0,0,1.6,1.3,2.14,1.29,0,23,1.9166666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1550,5.35,1801,7.66]
["2022-02-20T17:25:00.073",0,0,1.6,1.29,2.29,1.31,0,269,22.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1680,5.63,1788,7.66]
["2022-02-20T17:05:00.080",0,3.5583333333333336,1.8,1.1599999999999999,2.34,1.17,0,83,6.916666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1430,4.28,1788,7.67]
["2022-02-20T16:50:00.180",42.8,3.5749999999999997,1.8,1.1599999999999999,2.68,1.1399999999999999,0,206,17.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1360,3.9,1795,7.67]
["2022-02-20T16:40:00.220",43,3.5833333333333335,1.8,1.17,2.77,1.1000000000000001,0,83,6.916666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1380,4.3499999999999996,1795,7.67]
["2022-02-20T16:35:00.150",43,3.5500000000000003,1.7,1.21,2.82,1.08,0,38,3.1666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1350,4.38,1801,7.67]
["2022-02-20T16:20:00.210",0,0,1.6,1.27,3.12,1,0,36,3,0.2,0.2,6549.8,0,1310,5.4,1807,7.67]
["2022-02-20T16:05:00.120",0,0,1.7,1.28,3.38,0.94,0,273,22.75,0.2,0.2,6549.8,0,1360,5.22,6468,7.68]
["2022-02-20T15:50:00.213",0,0,1.8,1.2,0.8,0.88,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1340,8.65,6511,7.68]
["2022-02-20T15:35:00.107",39.299999999999997,3.3000000000000003,1.8,1.1200000000000001,0.72,0.84,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1380,7.34,6474,7.68]
["2022-02-20T15:20:00.220",30.4,3.3000000000000003,1.9,1.1200000000000001,0.77,0.86,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1380,5.27,6443,7.68]
["2022-02-20T15:05:00.190",39.799999999999997,3.2833333333333332,1.9,1.1399999999999999,0.86,0.85,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1330,5.36,6493,7.68]
["2022-02-20T15:00:00.017",39.4,3.2916666666666665,1.8,1.1299999999999999,0.89,1.08,0,42,3.5,0.2,0.2,6549.8,0,1320,6.07,6524,7.67]
["2022-02-20T14:45:00.167",39.6,3.2916666666666665,1.9,1.1399999999999999,0.9,0.9,0,95,7.916666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1310,5.74,6455,7.67]
["2022-02-20T14:35:00.127",39.1,3.2583333333333333,1.8,1.1599999999999999,0.88,0.72,0,127,10.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1350,4.9800000000000004,6493,7.68]
["2022-02-20T14:15:00.103",39.5,3.3083333333333336,1.8,1.1599999999999999,0.85,0.77,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1350,6.27,6493,7.68]
["2022-02-20T14:00:00.080",39.700000000000003,3.3000000000000003,1.9,1.18,0.81,0.16,0,257,21.416666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1390,6.84,6461,7.69]
["2022-02-20T13:50:00.167",39.5,3.3083333333333336,1.8,1.22,0.97,0.15,0,127,10.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1390,6.5,6411,7.68]
["2022-02-20T13:30:00.147",40.299999999999997,3.35,1.9,1.37,0.72,0.17,0,102,8.5,0.2,0.2,6549.8,0,1360,10.84,6436,7.69]
["2022-02-20T13:25:00.193",40.200000000000003,2.4333333333333331,1.9,1.5,0.7,0.17,0,75,6.25,0.2,0.3,6549.8,0,1260,6.77,6436,7.69]
["2022-02-20T13:15:00.233",40.1,3.3166666666666664,1.9,1.9,0.67,0.2,0,63,5.25,0.2,0.2,6549.8,0,1270,8.06,6393,7.69]
["2022-02-20T13:00:00.147",40.9,3.4666666666666668,1.9,3.52,0.84,0.18,0,362,30.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1320,2.81,6424,7.69]
["2022-02-20T12:45:00.097",0,2.8833333333333333,1.8,4.04,0.77,0.21,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1280,4.6900000000000004,6493,7.69]
["2022-02-20T12:30:00.220",42.8,2.0416666666666665,2.1,5.93,0.9,0.19,0,151,12.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1310,4.71,6368,7.69]
["2022-02-20T12:15:00.083",0,0,1.8,9.2200000000000006,0.77,0.2,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1300,7.57,6599,7.69]
["2022-02-20T12:00:00.200",0,0,1.8,7.55,0.78,0.21,0,271,22.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1320,15.41,6511,7.7]
["2022-02-20T11:45:00.060",0,0,1.7,3.03,0.79,0.21,0,186,15.5,0.2,0.3,6549.8,0,1310,20.309999999999999,6511,7.69]
["2022-02-20T11:30:00.167",0,0,1.7,3.05,0.85,0.25,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1240,10.35,6461,7.7]
["2022-02-20T11:25:00.130",0,0,1.7,2.8,0.72,0.24,0,76,6.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1240,16.78,6505,7.69]
["2022-02-20T11:10:00.060",0,0,1.6,3.23,0.89,0.24,0,249,20.75,0.2,0.3,6549.8,0,1230,20.309999999999999,6411,7.69]
["2022-02-20T11:00:00.167",0,0,1.7,3.2,0.87,0.25,0,159,13.25,0.2,0.3,6549.8,0,1210,20.309999999999999,6411,7.69]
["2022-02-20T10:40:00.157",0,0,1.6,3.2,0.89,0.24,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1190,0,6455,7.69]
["2022-02-20T10:25:00.147",0,0,1.4,3.94,0.79,0.26,0,383,31.916666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1260,7.76,6405,7.69]
["2022-02-20T10:10:00.047",0,0,1.4,4.09,0.84,0.28000000000000003,0,39,3.25,0.2,0.3,6549.8,0,1360,5.5,6380,7.7]
["2022-02-20T09:55:00.180",0,0,1.4,3.23,0.7,0.34,0,30,2.5,0.2,0.3,6549.8,0,1320,7.23,6536,7.69]
["2022-02-20T09:50:00.060",0,0,1.4,3.66,0.82,0.35,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1370,6.61,6580,7.69]
["2022-02-20T09:40:00.177",0,0,1.4,1.35,0.89,0.39,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1290,10.98,6618,7.69]
["2022-02-20T09:25:00.173",0,0,1.4,1.37,0.75,0.37,0,267,22.25,0.2,0.2,6549.8,0,1140,8.2799999999999994,6468,7.69]
["2022-02-20T09:05:00.173",0,0,1.5,1.34,0.65,0.3,0,9,0.75,0.2,0.3,6549.8,0,1080,8.34,6374,7.69]
["2022-02-20T08:55:00.140",0,0,1.5,1.4,0.57999999999999996,0.28999999999999998,0,266,22.166666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1100,7.95,6349,7.69]
["2022-02-20T08:40:00.140",0,0,1.6,1.84,0.46,0.28999999999999998,0,48,4,0.2,0.3,6549.8,0,1110,6.09,6393,7.69]
["2022-02-20T08:30:00.100",0,0,1.6,2.0099999999999998,0.46,0.28000000000000003,0,245,20.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1150,5.03,6349,7.7]
["2022-02-20T08:10:00.170",0,0,1.6,2.76,0.56000000000000005,0.23,0,268,22.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1180,5.36,6368,7.7]
["2022-02-20T07:55:00.120",0,0,1.7,3.86,0.7,0.27,0,27,2.25,0.2,0.3,6549.8,0,1200,5.4,6343,7.7]
["2022-02-20T07:45:00.210",0,0,1.7,4.66,0.57999999999999996,0.32,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1150,6.2,6368,7.7]
["2022-02-20T07:40:00.163",0,0,1.7,5.21,0.56999999999999995,0.32,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1160,5.8,6336,7.7]
["2022-02-20T07:20:00.100",0,0,1.8,6.84,0.64,0.42,0,115,9.5833333333333339,0.2,0.3,6549.8,0,1230,5.27,6374,7.7]
["2022-02-20T07:10:00.103",0,0,1.9,6.59,0.69,0.48,0,130,10.833333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1200,4.7699999999999996,6355,7.7]
["2022-02-20T06:55:00.143",0,0,2.1,6.87,0.53,0.56999999999999995,0,74,6.166666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1270,4.0599999999999996,6349,7.7]
["2022-02-20T06:35:00.173",0,0,2.2999999999999998,10,0.64,0.66,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1210,4.22,6349,7.7]
["2022-02-20T06:20:00.133",59,4.9083333333333332,2.2999999999999998,10,0.63,0.73,0,74,6.166666666666667,0.2,0.4,6549.8,0,1190,4.6500000000000004,6330,7.7]
["2022-02-20T06:15:00.167",58.9,4.9249999999999998,2.2999999999999998,10,0.5,0.73,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1210,4.5,6368,7.7]
["2022-02-20T06:05:00.180",58.3,4.8999999999999995,2.2999999999999998,10,0.69,0.72,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1160,4.47,6368,7.7]
["2022-02-20T05:50:00.113",59,4.9333333333333336,2.2999999999999998,8.64,0.61,0.73,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1210,4.4000000000000004,6380,7.7]
["2022-02-20T05:30:00.087",59.2,4.9083333333333332,2.4,8.69,0.65,0.7,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1190,4.4800000000000004,6418,7.69]
["2022-02-20T05:20:00.197",58.8,4.9083333333333332,2.2999999999999998,8.69,0.67,0.71,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1190,4.8,6380,7.69]
["2022-02-20T05:05:00.113",59.2,4.958333333333333,2.2999999999999998,8.74,0.65,0.72,0,62,5.166666666666667,0.2,0.4,6549.8,0,1150,4.7,6361,7.68]
["2022-02-20T04:55:00.063",58.9,4.8833333333333337,2.2999999999999998,8.77,0.79,0.72,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1150,5.22,6386,7.69]
["2022-02-20T04:35:00.177",58.9,4.875,2.2999999999999998,8.85,0.79,0.7,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1200,4.67,6355,7.69]
["2022-02-20T04:20:00.103",58.9,4.8999999999999995,2.4,8.9,0.77,0.72,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1190,5.28,6349,7.69]
["2022-02-20T04:10:00.067",58.9,4.8833333333333337,2.4,8.93,0.71,0.71,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1150,4.78,6393,7.69]
["2022-02-20T04:05:00.097",58.6,4.916666666666667,2.4,8.94,0.72,0.71,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1160,4.66,6418,7.69]
["2022-02-20T03:45:00.123",58.3,4.9083333333333332,2.4,9,0.7,0.74,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1250,4.51,6368,7.69]
["2022-02-20T03:35:00.167",59.2,4.9249999999999998,2.4,9.0399999999999991,0.73,0.74,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1230,4.17,6374,7.69]
["2022-02-20T03:20:00.100",58.3,4.9083333333333332,2.4,9.11,0.76,0.76,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1250,4.1900000000000004,6361,7.69]
["2022-02-20T03:00:00.113",58.4,4.8916666666666666,2.4,9.1999999999999993,0.74,0.76,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1250,10.31,6368,7.69]
["2022-02-20T02:50:00.137",58.7,4.8916666666666666,2.4,9.26,0.71,0.76,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1270,4.76,6380,7.69]
["2022-02-20T02:45:00.120",58.7,4.8999999999999995,2.5,9.3000000000000007,0.69,0.75,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1270,4.4800000000000004,6349,7.69]
["2022-02-20T02:30:00.210",58.9,4.8666666666666663,2.5,9.39,0.75,0.76,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1220,4.32,6380,7.68]
["2022-02-20T02:15:00.113",59.1,4.875,2.5,9.4700000000000006,0.75,0.76,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1270,4.26,6418,7.68]
["2022-02-20T02:00:00.147",59,4.8916666666666666,2.5,9.61,0.7,0.74,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1250,4.53,6393,7.68]
["2022-02-20T01:45:00.107",58.7,4.8833333333333337,2.5,9.75,0.68,0.74,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1300,4.8,6461,7.68]
["2022-02-20T01:30:00.063",58.3,4.8916666666666666,2.5,9.99,0.65,0.77,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1300,4.4800000000000004,6374,7.68]
["2022-02-20T01:15:00.120",59,4.8833333333333337,2.5,10,0.62,0.73,0,99,8.25,0.2,0.3,6549.8,0,1340,4.55,6386,7.68]
["2022-02-20T01:00:00.100",58.5,4.8916666666666666,2.6,10,0.65,0.75,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1260,4.3600000000000003,6374,7.68]
["2022-02-20T00:55:00.143",58.7,4.8916666666666666,2.6,10,0.72,0.73,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1260,5,6424,7.68]
["2022-02-20T00:45:00.140",58.7,4.8833333333333337,2.5,10,0.6,0.73,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,5.24,6436,7.68]
["2022-02-20T00:30:00.147",58.7,4.8916666666666666,2.6,10,0.56000000000000005,0.8,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1200,6.17,6399,7.68]
["2022-02-20T00:10:00.190",58.6,4.8833333333333337,2.6,10,0.67,0.8,0,62,5.166666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1320,6.24,6393,7.67]
["2022-02-20T00:00:00.170",58.7,4.9083333333333332,2.6,10,0.56000000000000005,0.81,0,143,11.916666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1220,5.27,6380,7.67]
["2022-02-19T23:40:00.110",58.6,4.8583333333333334,2.7,7.7,0.55000000000000004,0.82,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1250,5.3,6405,7.68]
["2022-02-19T23:25:00.127",58.7,4.875,2.6,7.73,0.66,0.82,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1260,5.27,6443,7.67]
["2022-02-19T23:15:00.113",58.3,4.8833333333333337,2.7,7.75,0.68,0.8,0,271,22.583333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1270,5.74,6424,7.67]
["2022-02-19T23:10:00.170",58.6,4.875,2.6,7.76,0.63,0.79,0,118,9.8333333333333339,0.2,0.3,6549.8,0,1260,5.55,6430,7.68]
["2022-02-19T22:55:00.110",58.8,4.8833333333333337,2.6,7.76,0.76,0.82,0,119,9.9166666666666661,0.2,0.3,6549.8,0,1300,5.23,6418,7.69]
["2022-02-19T22:40:00.177",58.6,4.875,2.6,7.78,0.71,0.84,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1300,5.55,6411,7.69]
["2022-02-19T22:25:00.130",58.5,4.8916666666666666,2.7,7.85,0.69,0.82,0,105,8.75,0.1,0.2,6549.8,0,1320,6.64,6436,7.69]
["2022-02-19T22:10:00.083",58.8,4.916666666666667,2.7,7.87,0.75,0.77,0,171,14.25,0.1,0.2,6549.8,0,1390,6.31,6436,7.68]
["2022-02-19T21:55:00.123",59.2,4.8833333333333337,2.7,7.94,0.8,0.87,0,7,0.58333333333333337,0.1,0.2,6549.8,0,1400,6.89,6418,7.67]
["2022-02-19T21:40:00.193",58.6,4.875,2.7,7.94,0.81,0.88,0,0,0,0.1,0.2,6549.8,0,1410,7.14,6430,7.68]
["2022-02-19T21:25:00.063",59,4.8916666666666666,2.8,8.01,0.8,0.89,0,17,1.4166666666666667,0.1,0.2,6549.8,0,1420,9.32,6386,7.68]
["2022-02-19T21:20:00.147",58.7,4.8999999999999995,2.7,8.0299999999999994,0.72,0.87,0,86,7.166666666666667,0.1,0.2,6549.8,0,1410,9.4499999999999993,6418,7.68]
["2022-02-19T21:10:00.157",58.6,4.8999999999999995,2.8,8.0399999999999991,0.85,0.78,0,121,10.083333333333334,0.1,0.2,6549.8,0,1420,9.73,6424,7.68]
["2022-02-19T20:55:00.097",58.8,4.8999999999999995,2.7,8.1,0.84,0.75,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1430,9.75,6424,7.69]
["2022-02-19T20:35:00.207",58.9,4.916666666666667,2.7,8.25,0.96,0.95,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1460,6.13,6449,7.7]
["2022-02-19T20:25:00.060",58.8,4.9249999999999998,2.7,8.31,0.89,0.96,0,0,0,0.1,0.2,6549.8,0,1490,12.03,6393,7.69]
["2022-02-19T20:05:00.133",58.7,4.9333333333333336,2.8,8.4,0.82,0.98,0,247,20.583333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1480,8.0500000000000007,6418,7.69]
["2022-02-19T20:00:00.117",59.2,4.9083333333333332,2.7,8.49,0.79,1,0,0,0,0.1,0.2,6549.8,0,1500,6.23,6449,7.69]
["2022-02-19T19:40:00.120",58.8,4.95,2.8,8.6300000000000008,0.9,1.01,0,92,7.666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1460,6.02,6424,7.69]
["2022-02-19T19:35:00.053",59.4,4.916666666666667,2.7,8.59,0.98,1.02,0,6,0.5,0.1,0.2,6549.8,0,1490,6.57,6424,7.68]
["2022-02-19T19:15:00.130",59,4.9416666666666664,2.7,8.8800000000000008,0.97,1.04,0,104,8.6666666666666661,0.1,0.2,6549.8,0,1470,5.35,6455,7.68]
["2022-02-19T19:05:00.097",59.2,4.95,2.7,8.8800000000000008,0.99,1.05,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1520,4.66,6405,7.68]
["2022-02-19T18:50:00.120",59.3,4.916666666666667,2.7,9.3000000000000007,1.01,1.03,0,59,4.916666666666667,0.1,0.2,6549.8,0,1470,5.44,6418,7.68]
["2022-02-19T18:40:00.163",59.2,4.958333333333333,2.7,9.66,0.95,1.05,0,17,1.4166666666666667,0.1,0.2,6549.8,0,1410,5.46,6449,7.69]
["2022-02-19T18:20:00.200",59.5,4.95,2.7,10,0.84,0.92,0,24,2,0.1,0.2,6549.8,0,1380,6.32,6443,7.69]
["2022-02-19T18:05:00.187",59.6,4.9750000000000005,2.6,10,0.95,1.1399999999999999,0,258,21.5,0.1,0.2,6549.8,0,1360,5.85,6468,7.69]
["2022-02-19T17:50:00.180",59.5,5.0166666666666666,2.6,6.09,0.91,1.1100000000000001,0,84,7,0.1,0.2,6549.8,0,1320,5.98,6430,7.69]
["2022-02-19T17:45:00.187",60.2,5,2.6,6.05,0.94,1.1100000000000001,0,263,21.916666666666668,0.1,0.2,6549.8,0,1240,7.3,6461,7.69]
["2022-02-19T17:35:00.123",59.8,5.041666666666667,2.5,4.8600000000000003,1.04,0.99,0,19,1.5833333333333333,0.1,0.2,6549.8,0,1150,7.33,6468,7.69]
["2022-02-19T17:15:00.097",61.1,5.166666666666667,2.5,3.55,0.91,1.61,0,130,10.833333333333334,0.1,0.2,6549.8,0,1250,7.2,6461,7.69]
["2022-02-19T17:00:00.147",64.099999999999994,5.05,2.4,1.69,1.01,1.1299999999999999,0,0,0,0.1,0.2,6549.8,0,1290,7.63,6468,7.69]
["2022-02-19T16:50:00.093",59.3,4.875,2.4,1.66,0.93,1.26,0,0,0,0.1,0.2,6549.8,0,1200,6.31,6430,7.69]
["2022-02-19T16:30:00.100",54.1,4.25,2.2000000000000002,1.23,0.84,1.47,0,50,4.166666666666667,0.1,0.2,6549.8,0,1220,7.46,6449,7.69]
["2022-02-19T16:25:00.057",51,3.8583333333333329,2.2000000000000002,1.1399999999999999,0.79,1.49,0,0,0,0.1,0.2,6549.8,0,1210,8.2200000000000006,6411,7.69]
["2022-02-19T16:05:00.193",0,0,1.8,1.1499999999999999,0.86,1.79,0,79,6.583333333333333,0.1,0.1,6549.8,0,1350,7.66,6355,7.69]
["2022-02-19T16:00:00.137",0,0,1.7,1.1499999999999999,0.68,1.77,0,126,10.5,0,0.1,6549.8,0,1210,7.74,6430,7.69]
["2022-02-19T15:40:00.030",0,0,1.8,1.1599999999999999,0.74,1.47,0,461,38.416666666666664,0,0.1,6549.8,0,1350,6.71,6380,7.7]
["2022-02-19T15:30:00.167",0,0,1.8,1.1499999999999999,0.83,1.48,0,57,4.75,0,0.1,6549.8,0,1280,7.73,6374,7.69]
["2022-02-19T15:15:00.120",34.799999999999997,2.9166666666666665,2,1.0900000000000001,0.88,1.54,0,96,8,0.1,0.1,6549.8,0,1600,6.68,6411,7.67]
["2022-02-19T15:05:00.147",35.1,0,1.8,1.23,0.89,1.71,0,194,16.166666666666668,0,0.1,6549.8,0,1560,13.07,6405,7.67]
["2022-02-19T14:45:00.200",0,0,1.8,1.1499999999999999,0.97,1.51,0,332,27.666666666666668,0,0.1,6549.8,0,1650,12.16,6418,7.67]
["2022-02-19T14:30:00.087",0,{"$f":"B2499/12","v":0},1.8,1.1499999999999999,1.08,1.42,0,185,{"$f":"I2498/12","v":15.416666666666666},0,0.1,6549.8,0,1720,15.16,6349,7.66]
["2022-02-19T14:20:00.183",0,0,1.9,1.1200000000000001,1.2,1.42,0,577,48.083333333333336,0,0.1,6549.8,0,1430,20.3,6230,7.67]
["2022-02-19T14:15:00.187",0,3.125,1.9,1.0900000000000001,1.08,1.44,0,456,38,0,0.1,6549.8,0,1470,20.309999999999999,6286,7.67]
["2022-02-19T14:00:00.140",38.200000000000003,0,1.5,1.57,1.27,1.69,0,91,7.583333333333333,0,0.1,6549.8,0,1420,5.13,6186,7.66]
["2022-02-19T13:45:00.177",0,0,1.5,1.1100000000000001,1.43,1.72,0,428,35.666666666666664,0,0.1,6549.8,0,1410,3.68,6299,7.66]
["2022-02-19T13:30:00.150",0,0,1.5,1.1299999999999999,1.45,1.34,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1430,2.96,6336,7.66]
["2022-02-19T13:15:00.223",0,0,1.6,1.1299999999999999,1.34,1.48,0,281,23.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1420,2.89,6324,7.66]
["2022-02-19T13:00:00.087",0,2.9,1.7,1.0900000000000001,2.1,1.45,0,56,4.666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1450,2.95,6361,7.66]
["2022-02-19T12:45:00.060",35.200000000000003,0,1.6,1.29,1.44,1.44,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1450,2.66,6380,7.66]
["2022-02-19T12:40:00.133",0,0,1.5,1.1399999999999999,1.22,1.62,0,365,30.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1440,2.59,6349,7.66]
["2022-02-19T12:25:00.163",0,0,1.7,1.1399999999999999,1.56,1.44,0,48,4,0.2,0.2,6549.8,0,1470,2.94,6336,7.66]
["2022-02-19T12:15:00.167",0,0,1.7,1.1000000000000001,1.45,1.4,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1500,2.82,6349,7.66]
["2022-02-19T11:55:00.153",38.4,0,1.6,1.39,1.51,1.68,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1490,3.46,6368,7.65]
["2022-02-19T11:40:00.217",0,0,1.5,1.1200000000000001,1.4,1.57,0,40,3.3333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1450,2.75,6380,7.65]
["2022-02-19T11:30:00.163",0,0,1.6,1.1299999999999999,1.51,1.5,0,289,24.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1450,2.9,6349,7.65]
["2022-02-19T11:10:00.160",35.299999999999997,2.9499999999999997,1.7,1.05,1.39,1.62,0,109,9.0833333333333339,0.2,0.3,6549.8,0,1500,2.87,6368,7.65]
["2022-02-19T10:55:00.213",0,0,1.4,1.1299999999999999,1.39,1.64,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1460,3.09,6324,7.65]
["2022-02-19T10:45:00.163",0,0,1.5,1.1399999999999999,1.39,1.5,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1440,2.98,6311,7.65]
["2022-02-19T10:40:00.127",0,0,1.5,1.1299999999999999,1.26,1.44,0,90,7.5,0.2,0.2,6549.8,0,1470,2.74,6368,7.66]
["2022-02-19T10:25:00.210",37.9,3.1583333333333332,1.7,1.05,1.58,1.39,0,51,4.25,0.2,0.2,6549.8,0,1490,5.28,6405,7.66]
["2022-02-19T10:10:00.180",35.299999999999997,0,1.4,1.1100000000000001,1.43,1.64,0,241,20.083333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1510,2.87,6355,7.66]
["2022-02-19T09:55:00.173",0,0,1.4,1.1200000000000001,1.43,1.52,0,138,11.5,0.2,0.2,6549.8,0,1530,2.5099999999999998,6386,7.65]
["2022-02-19T09:35:00.123",0,0,1.5,1.1299999999999999,1.36,1.5,0,128,10.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1590,3.43,6368,7.66]
["2022-02-19T09:25:00.173",0,2.9499999999999997,1.7,1.07,1.38,1.55,0,303,25.25,0.2,0.2,6549.8,0,1580,11.55,6374,7.67]
["2022-02-19T09:10:00.023",35.4,{"$f":"B2563/12","v":3.0666666666666664},1.8,1.1399999999999999,1.53,1.78,0,128,{"$f":"I2562/12","v":10.666666666666666},0.2,0.2,6549.8,0,1560,2.99,6349,7.66]
["2022-02-19T09:05:00.127",36.799999999999997,0,1.6,1.1299999999999999,1.58,1.84,0,273,22.75,0.2,0.2,6549.8,0,1610,3.78,6349,7.66]
["2022-02-19T08:50:00.170",0,0,1.5,1.1399999999999999,1.54,1.56,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1310,5.74,6336,7.66]
["2022-02-19T08:40:00.180",0,0,1.6,1.1200000000000001,1.33,1.46,0,178,14.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1260,2.56,6374,7.66]
["2022-02-19T08:20:00.160",38.299999999999997,3.2083333333333335,1.6,1.08,1.34,1.7,0,95,7.916666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1250,2.59,6436,7.66]
["2022-02-19T08:05:00.147",0,0,1.5,1.1200000000000001,1.17,1.56,0,24,2,0.2,0.3,6549.8,0,1270,2.71,6374,7.66]
["2022-02-19T07:50:00.143",0,0,1.5,1.1399999999999999,1.33,1.35,0,79,6.583333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1270,2.62,6349,7.65]
["2022-02-19T07:35:00.217",0,0,1.5,1.1299999999999999,1.87,1.35,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1290,2.89,6349,7.65]
["2022-02-19T07:30:00.230",0,0,1.6,1.1100000000000001,2.12,1.35,0,37,3.0833333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1290,2.72,6336,7.65]
["2022-02-19T07:20:00.197",35.1,3.0083333333333333,1.7,1.05,1.23,1.34,0,233,19.416666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1300,2.46,6361,7.64]
["2022-02-19T07:05:00.073",0,0,1.6,1.1200000000000001,1.2,1.37,0,209,17.416666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1350,2.58,6318,7.66]
["2022-02-19T06:45:00.153",0,0,1.5,1.1399999999999999,1.3,1.57,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1340,2.4700000000000002,6261,7.66]
["2022-02-19T06:35:00.137",0,0,1.4,1.1499999999999999,0.96,1.61,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1360,2.89,6336,7.66]
["2022-02-19T06:20:00.140",0,0,1.5,1.1599999999999999,0.95,1.54,0,39,3.25,0.2,0.3,6549.8,0,1360,12.64,6324,7.66]
["2022-02-19T06:10:00.143",0,0,1.6,1.17,1.1000000000000001,1.46,0,95,7.916666666666667,0.2,0.4,6549.8,0,1340,12.69,6305,7.66]
["2022-02-19T05:50:00.147",0,0,1.6,1.18,1.2,1.4,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1430,2.84,6343,7.66]
["2022-02-19T05:35:00.127",38.4,3.2083333333333335,1.7,1.1599999999999999,1.0900000000000001,1.51,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1450,2.58,6374,7.66]
["2022-02-19T05:30:00.170",38.5,0,1.3,1.59,1.1200000000000001,1.5,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1410,2.81,6293,7.66]
["2022-02-19T05:15:00.043",0,0,1.7,1.17,1.96,1.54,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1440,2.89,6330,7.66]
["2022-02-19T05:00:00.140",0,0,1.5,1.18,0.65,1.55,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1480,2.89,6336,7.66]
["2022-02-19T04:45:00.117",0,0,1.4,1.21,0.68,1.54,0,23,1.9166666666666667,0.2,0.4,6549.8,0,1450,2.83,6355,7.66]
["2022-02-19T04:30:00.157",0,0,1.6,1.22,0.67,1.61,0,177,14.75,0.2,0.4,6549.8,0,1480,2.84,6343,7.66]
["2022-02-19T04:15:00.137",0,0,1.6,1.23,0.72,1.54,0,101,8.4166666666666661,0.2,0.3,6549.8,0,1510,2.87,6305,7.66]
["2022-02-19T04:00:00.190",0,0,1.6,1.21,0.73,1.5,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1490,2.7,6336,7.66]
["2022-02-19T03:55:00.123",0,0,1.7,1.19,0.83,1.49,0,267,22.25,0.2,0.3,6549.8,0,1550,2.56,6299,7.66]
["2022-02-19T03:45:00.057",35.700000000000003,2.9750000000000001,1.7,1.1200000000000001,0.9,1.29,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1550,2.83,6355,7.65]
["2022-02-19T03:30:00.200",35.9,3.0083333333333333,1.8,1.1399999999999999,0.82,1.34,0,44,3.6666666666666665,0.2,0.3,6549.8,0,1550,2.58,6324,7.66]
["2022-02-19T03:10:00.210",0,0,1.4,1.1200000000000001,0.56999999999999995,1.25,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1630,2.77,6343,7.67]
["2022-02-19T03:00:00.140",0,0,1.5,1.1200000000000001,0.68,1.59,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1630,2.6,6399,7.67]
["2022-02-19T02:45:00.147",0,0,1.4,1.1299999999999999,0.73,1.68,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1650,2.84,6349,7.66]
["2022-02-19T02:35:00.037",0,0,1.5,1.1299999999999999,0.61,1.75,0,93,7.75,0.2,0.2,6549.8,0,1610,2.77,6324,7.67]
["2022-02-19T02:15:00.153",0,0,1.5,1.1299999999999999,0.69,1.82,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1570,3.02,6318,7.67]
["2022-02-19T02:10:00.097",0,0,1.6,1.1399999999999999,0.61,1.83,0,217,18.083333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1620,2.78,6374,7.66]
["2022-02-19T01:50:00.143",0,0,1.6,1.1299999999999999,0.76,1.83,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1470,2.78,6368,7.66]
["2022-02-19T01:45:00.203",0,0,1.5,1.1299999999999999,0.86,1.79,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1490,2.74,6330,7.66]
["2022-02-19T01:25:00.080",0,0,1.6,1.1399999999999999,0.79,1.92,0,12,1,0.2,0.2,6549.8,0,1460,2.66,6349,7.66]
["2022-02-19T01:15:00.107",0,0,1.6,1.1399999999999999,0.72,1.95,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1470,2.85,6361,7.66]
["2022-02-19T01:00:00.103",0,0,1.6,1.1499999999999999,0.75,1.94,0,94,7.833333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1460,2.94,6424,7.66]
["2022-02-19T00:40:00.150",0,0,1.7,1.1599999999999999,0.71,2.06,0,99,8.25,0.2,0.2,6549.8,0,1520,2.98,6393,7.66]
["2022-02-19T00:30:00.057",0,0,1.7,1.1499999999999999,0.64,2.0299999999999998,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1530,3.08,6386,7.65]
["2022-02-19T00:25:00.033",0,0,1.7,1.1499999999999999,0.78,2,0,305,25.416666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1520,2.97,6336,7.65]
["2022-02-19T00:10:00.210",0,0,1.8,1.1599999999999999,0.87,2,0,15,1.25,0.2,0.2,6549.8,0,1510,3.16,6393,7.65]
["2022-02-18T23:55:00.177",0,0,1.8,1.21,0.8,2.13,0,94,7.833333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1560,2.94,6343,7.66]
["2022-02-18T23:40:00.217",0,0,1.8,1.23,0.8,1.95,0,212,17.666666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1520,3.07,6343,7.65]
["2022-02-18T23:25:00.130",0,0,1.6,1.24,0.78,2.19,0,64,5.333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1490,3.32,6374,7.65]
["2022-02-18T23:05:00.143",0,0,1.7,1.26,0.87,2.16,0,21,1.75,0.2,0.2,6549.8,0,1450,3.36,6368,7.65]
["2022-02-18T23:00:00.120",0,0,1.7,1.26,0.74,2.02,0,208,17.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1430,3.06,6393,7.66]
["2022-02-18T22:40:00.190",0,0,1.7,1.28,0.76,1.85,0,128,10.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1500,3.49,6368,7.66]
["2022-02-18T22:35:00.100",0,0,1.8,1.28,0.93,1.88,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1470,3,6361,7.66]
["2022-02-18T22:15:00.143",38.799999999999997,3.2250000000000001,1.9,1.19,0.82,2.1800000000000002,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1490,2.77,6399,7.66]
["2022-02-18T22:10:00.070",38.700000000000003,3.25,2.2999999999999998,1.3,0.76,2.36,0,189,15.75,0.2,0.2,6549.8,0,1460,2.4900000000000002,6399,7.66]
["2022-02-18T21:50:00.203",0,0,1.7,1.26,0.68,1.77,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1500,3,6430,7.65]
["2022-02-18T21:40:00.110",0,0,1.7,1.25,0.77,1.75,0,128,10.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1490,3.22,6393,7.65]
["2022-02-18T21:20:00.140",36.5,3.0249999999999999,1.9,1.1499999999999999,0.77,1.94,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1510,3.52,6449,7.65]
["2022-02-18T21:05:00.140",0,0,1.6,1.23,0.95,2.06,0,140,11.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1510,3.08,6393,7.65]
["2022-02-18T20:55:00.193",0,0,1.7,1.25,0.7,2.11,0,136,11.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1500,3.53,6393,7.65]
["2022-02-18T20:50:00.190",0,0,1.8,1.25,0.74,2.06,0,67,5.583333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1510,3.12,6374,7.65]
["2022-02-18T20:35:00.167",0,0,1.7,1.25,0.86,1.81,0,122,10.166666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1580,2.96,6443,7.65]
["2022-02-18T20:20:00.130",0,3.25,1.9,1.19,0.77,1.9,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1490,3.12,6411,7.66]
["2022-02-18T20:05:00.100",39.5,0,1.6,1.84,0.91,2.2400000000000002,0,166,13.833333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1500,2.93,6368,7.65]
["2022-02-18T19:50:00.103",0,0,1.7,1.23,0.94,1.95,0,68,5.666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1490,2.99,6443,7.66]
["2022-02-18T19:35:00.137",0,0,1.8,1.23,0.83,1.71,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1480,2.69,6411,7.65]
["2022-02-18T19:20:00.143",36.4,3.0333333333333332,1.8,1.1399999999999999,0.99,1.93,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1500,3.19,6374,7.64]
["2022-02-18T19:05:00.057",0,0,1.6,1.23,1.0900000000000001,1.84,0,122,10.166666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1560,2.97,6380,7.64]
["2022-02-18T19:00:00.163",0,0,1.6,1.23,0.92,1.65,0,261,21.75,0.2,0.2,6549.8,0,1510,3.7,6461,7.65]
["2022-02-18T18:50:00.157",0,0,1.7,1.24,0.93,1.47,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1590,3.02,6411,7.64]
["2022-02-18T18:30:00.147",39.6,3.3166666666666664,1.8,1.1499999999999999,1.03,1.82,0,37,3.0833333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1680,3.01,6455,7.64]
["2022-02-18T18:15:00.100",0,0,1.6,1.2,0.94,1.56,0,191,15.916666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1670,3.13,6443,7.64]
["2022-02-18T18:05:00.173",0,0,1.6,1.21,0.94,1.36,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1710,2.84,6443,7.64]
["2022-02-18T17:45:00.230",36.299999999999997,3.0249999999999999,1.8,1.1299999999999999,1.08,1.52,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1710,2.5099999999999998,6411,7.64]
["2022-02-18T17:40:00.200",36.299999999999997,3.0416666666666665,1.8,1.1299999999999999,0.94,1.58,0,447,37.25,0.2,0.2,6549.8,0,1730,2.89,6461,7.65]
["2022-02-18T17:20:00.137",0,0,1.6,1.23,0.97,1.33,0,135,11.25,0.2,0.3,6549.8,0,1640,3.29,6530,7.66]
["2022-02-18T17:15:00.133",0,0,1.6,1.23,1.07,1.34,0,24,2,0.2,0.2,6549.8,0,1630,3.21,6461,7.66]
["2022-02-18T17:00:00.187",0,3.2749999999999999,1.7,1.1499999999999999,1.1000000000000001,1.36,0,457,38.083333333333336,0.2,0.3,6549.8,0,1680,3.05,6493,7.67]
["2022-02-18T16:45:00.113",41.2,0,1.8,1.17,1.18,1.47,0,204,17,0.2,0.2,6549.8,0,1690,3.02,6480,7.67]
["2022-02-18T16:30:00.093",0,0,1.5,1.19,1.07,1.31,0,333,27.75,0.2,0.2,6549.8,0,1660,2.76,6524,7.68]
["2022-02-18T16:15:00.163",0,0,1.6,1.21,1.39,1.2,0,321,26.75,0.2,0.2,6549.8,0,1660,2.71,6480,7.67]
["2022-02-18T16:00:00.140",0,3.0166666666666671,1.8,1.1599999999999999,1.3,1.23,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1530,2.8,6468,7.68]
["2022-02-18T15:45:00.143",36.700000000000003,3.2583333333333333,1.9,1.28,1.28,1.25,0,34,2.8333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1500,2.84,6493,7.68]
["2022-02-18T15:40:00.160",39.1,0,1.4,1.22,1.52,1.26,0,350,29.166666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1550,9.58,6461,7.68]
["2022-02-18T15:25:00.160",0,0,1.5,1.23,1.39,1.18,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.2,6549.8,0,1460,3.1,6486,7.67]
["2022-02-18T15:15:00.197",0,0,1.5,1.25,1.54,1.1100000000000001,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1430,2.68,6443,7.68]
["2022-02-18T14:55:00.097",0,3.2916666666666665,1.8,1.1499999999999999,1.6,1.22,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1400,2.66,6461,7.68]
["2022-02-18T14:40:00.123",0,0,1.4,1.2,1.64,1.26,0,452,37.666666666666664,0.2,0.3,6549.8,0,1460,2.46,6486,7.68]
["2022-02-18T14:30:00.123",0,0,1.4,1.2,1.72,1.3,0,399,33.25,0.2,0.2,6549.8,0,1360,2.48,1476,7.68]
["2022-02-18T14:10:00.103",0,0,1.5,1.23,2.0499999999999998,1.22,0,128,10.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1410,20.3,1526,7.68]
["2022-02-18T14:05:00.043",0,0,1.5,1.24,2.12,1.26,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1420,2.62,1538,7.68]
["2022-02-18T13:55:00.163",0,0,1.6,1.23,2.42,1.27,0,287,23.916666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1390,2.37,1532,7.68]
["2022-02-18T13:40:00.157",36.700000000000003,3.0666666666666664,1.8,1.1399999999999999,1.46,1.36,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1400,2.4,1551,7.69]
["2022-02-18T13:20:00.083",0,0,1.4,1.25,1.48,1.45,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1410,2.19,1601,7.68]
["2022-02-18T13:10:00.213",0,0,1.5,1.26,1.44,1.37,0,287,23.916666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1400,3.05,1576,7.68]
["2022-02-18T12:55:00.200",0,0,1.6,1.24,1.55,1.32,0,116,9.6666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1430,2.4700000000000002,1563,7.68]
["2022-02-18T12:45:00.047",0,3.3083333333333336,1.8,1.1599999999999999,1.66,1.37,0,123,10.25,0.2,0.2,6549.8,0,1400,3.04,1582,7.68]
["2022-02-18T12:25:00.207",0,0,1.5,1.24,1.5,1.25,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1390,20.309999999999999,1582,7.68]
["2022-02-18T12:10:00.167",0,0,1.7,1.21,1.66,1.1499999999999999,0,9,0.75,0.2,0.3,6549.8,0,1360,20.309999999999999,1595,7.68]
["2022-02-18T12:00:00.100",36.700000000000003,3.0583333333333336,1.8,1.1599999999999999,1.44,1.37,0,300,25,0.2,0.3,6549.8,0,1390,2.2599999999999998,1632,7.68]
["2022-02-18T11:55:00.207",36.700000000000003,3.0666666666666664,1.7,1.17,1.37,1.43,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1380,2.16,1588,7.68]
["2022-02-18T11:40:00.103",0,0,1.5,1.28,1.39,1.5,0,38,3.1666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1370,2.59,1607,7.68]
["2022-02-18T11:25:00.160",0,0,1.5,1.28,1.64,1.38,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1430,2.5099999999999998,1601,7.68]
["2022-02-18T11:10:00.167",0,3.3083333333333336,1.8,1.19,1.61,1.43,0,128,10.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1510,1.79,1663,7.68]
["2022-02-18T10:50:00.140",0,0,1.5,1.26,1.55,1.49,0,71,5.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1590,3.14,1588,7.69]
["2022-02-18T10:35:00.150",0,0,1.6,1.26,1.69,1.39,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1610,2.77,1588,7.69]
["2022-02-18T10:30:00.120",0,0,1.7,1.24,1.88,1.36,0,160,13.333333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1620,2.52,1576,7.69]
["2022-02-18T10:20:00.143",36.700000000000003,3.0666666666666664,1.8,1.17,1.89,1.39,0,9,0.75,0.2,0.2,6549.8,0,1610,3.24,1595,7.68]
["2022-02-18T10:05:00.093",37.4,0,1.5,1.71,1.56,1.44,0,152,12.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1710,2.74,1595,7.69]
["2022-02-18T09:45:00.187",0,0,1.6,1.28,1.78,1.43,0,189,15.75,0.2,0.3,6549.8,0,1800,2.99,1601,7.69]
["2022-02-18T09:35:00.193",0,0,1.6,1.29,1.75,1.39,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1700,2.36,1582,7.68]
["2022-02-18T09:20:00.180",0,3.3666666666666667,1.8,1.2,1.72,1.4,0,483,40.25,0.2,0.2,6549.8,0,1420,2.2599999999999998,1595,7.69]
["2022-02-18T09:10:00.153",40.4,3.4499999999999997,1.9,1.31,1.44,1.49,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1330,3.24,1601,7.69]
["2022-02-18T08:50:00.040",0,0,1.7,1.29,1.01,1.44,0,476,39.666666666666664,0.2,0.2,6549.8,0,1240,20.309999999999999,1595,7.69]
["2022-02-18T08:35:00.197",0,0,1.8,1.24,1.1599999999999999,1.39,0,275,22.916666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1190,2.35,1563,7.69]
["2022-02-18T08:25:00.153",36.700000000000003,3.0500000000000003,1.8,1.19,1.17,1.39,0,143,11.916666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1180,2.37,1595,7.68]
["2022-02-18T08:20:00.203",36.6,3.0666666666666664,1.8,1.21,1.1299999999999999,1.48,0,55,4.583333333333333,0.2,0.4,6549.8,0,1190,2.69,1595,7.69]
["2022-02-18T08:05:00.153",0,0,1.7,1.29,1.23,1.67,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1200,2.2599999999999998,1595,7.69]
["2022-02-18T07:50:00.043",0,0,1.8,1.3,1.3,1.46,0,214,17.833333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1290,2.4500000000000002,1588,7.69]
["2022-02-18T07:35:00.183",0,0,1.9,1.32,1.42,1.49,0,24,2,0.2,0.3,6549.8,0,1280,2.4900000000000002,1607,7.69]
["2022-02-18T07:15:00.150",0,3.3583333333333329,1.9,1.23,1.41,1.48,0,211,17.583333333333332,0.2,0.4,6549.8,0,1260,8.92,1595,7.69]
["2022-02-18T07:05:00.200",40,0,1.6,1.94,1.48,1.33,0,363,30.25,0.2,0.4,6549.8,0,1220,3.46,1607,7.69]
["2022-02-18T06:50:00.193",0,0,1.6,1.28,1.48,1.89,0,359,29.916666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1230,2.44,1595,7.69]
["2022-02-18T06:45:00.180",0,0,1.6,1.28,1.53,1.92,0,119,9.9166666666666661,0.2,0.3,6549.8,0,1270,3.26,1601,7.69]
["2022-02-18T06:30:00.183",0,{"$f":"B2883/12","v":0},1.6,1.3,1.49,1.87,0,0,{"$f":"I2882/12","v":0},0.2,0.3,6549.8,0,1310,2.2400000000000002,1607,7.69]
["2022-02-18T06:15:00.133",0,0,1.7,1.32,1.48,1.6,0,182,15.166666666666666,0.2,0.5,6549.8,0,1330,2.2799999999999998,1607,7.69]
["2022-02-18T06:00:00.193",0,0,1.7,1.34,1.52,1.69,0,112,9.3333333333333339,0.2,0.5,6549.8,0,1320,2.25,1588,7.69]
["2022-02-18T05:45:00.070",0,0,1.9,1.31,1.5,1.64,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1290,2,1607,7.68]
["2022-02-18T05:30:00.123",37.700000000000003,3.2250000000000001,2.6,1.38,1.65,1.8,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1270,2.37,1613,7.69]
["2022-02-18T05:15:00.087",0,0,1.6,1.37,1.63,1.71,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1300,2.2400000000000002,1601,7.68]
["2022-02-18T05:10:00.120",0,0,1.7,1.37,1.61,1.58,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1300,2.33,1613,7.68]
["2022-02-18T05:00:00.177",0,0,1.7,1.38,1.55,1.77,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.4,6549.8,0,1300,2.92,1595,7.68]
["2022-02-18T04:45:00.093",0,0,1.7,1.4,1.8,1.83,0,359,29.916666666666668,0.2,0.4,6549.8,0,1330,2.74,1607,7.68]
["2022-02-18T04:25:00.123",0,0,1.8,1.4,1.69,1.88,0,182,15.166666666666666,0.2,0.4,6549.8,0,1410,2.75,1601,7.68]
["2022-02-18T04:15:00.163",0,3.3333333333333335,1.9,1.35,1.76,1.94,0,95,7.916666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1390,2.67,1595,7.68]
["2022-02-18T04:00:00.183",0,0,1.9,1.33,1.87,2.02,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1380,2.58,1588,7.69]
["2022-02-18T03:40:00.200",0,0,1.7,1.36,1.64,2.5099999999999998,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1410,2.34,1607,7.69]
["2022-02-18T03:30:00.113",0,0,1.6,1.37,1.7,2.54,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1410,2.68,1601,7.68]
["2022-02-18T03:25:00.113",0,0,1.7,1.37,1.87,2.52,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1420,3.06,1595,7.69]
["2022-02-18T03:10:00.137",0,0,1.7,1.39,1.81,2.11,0,34,2.8333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1430,2.93,1595,7.69]
["2022-02-18T02:55:00.167",0,0,1.8,1.4,1.94,2.11,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1510,3.14,1601,7.69]
["2022-02-18T02:40:00.117",0,0,1.9,1.39,1.75,2.16,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1480,3.04,1601,7.69]
["2022-02-18T02:25:00.130",37.799999999999997,3.125,2,1.32,1.84,2.61,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1470,2.92,1620,7.68]
["2022-02-18T02:10:00.113",0,0,1.8,1.42,1.99,2.46,0,26,2.1666666666666665,0.2,0.5,6549.8,0,1520,2.89,1595,7.68]
["2022-02-18T01:55:00.133",0,0,2,1.39,1.86,2.21,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1530,2.91,1601,7.69]
["2022-02-18T01:40:00.120",40.5,3.4,2,1.33,1.93,2.75,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1510,2.77,1595,7.68]
["2022-02-18T01:35:00.127",40.799999999999997,0,2.2000000000000002,1.53,2.06,2.69,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1510,2.81,1626,7.68]
["2022-02-18T01:25:00.203",0,0,1.8,1.39,2.2999999999999998,2.23,0,362,30.166666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1580,2.59,1588,7.69]
["2022-02-18T01:10:00.203",0,{"$f":"B2947/12","v":0},2,1.34,2.23,2.2599999999999998,0,0,{"$f":"I2946/12","v":0},0.2,0.3,6549.8,0,1460,2.5499999999999998,1601,7.69]
["2022-02-18T00:50:00.147",37.799999999999997,0,1.7,1.93,2.63,2.7,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1450,2.27,1613,7.68]
["2022-02-18T00:40:00.160",0,0,1.9,1.4,2.77,2.2200000000000002,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1500,2.52,1613,7.68]
["2022-02-18T00:25:00.153",0,0,2,1.36,3,2.1,0,106,8.8333333333333339,0.2,0.3,6549.8,0,1490,2.86,1601,7.68]
["2022-02-18T00:15:00.133",41,3.4166666666666665,2,1.32,3.22,2.66,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.3,6549.8,0,1460,2.2000000000000002,1607,7.67]
["2022-02-17T23:55:00.150",0,0,1.8,1.37,3.6,2.37,0,140,11.666666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1470,2.9,1620,7.68]
["2022-02-17T23:50:00.137",0,0,1.8,1.37,3.63,2.1,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1440,2.54,1613,7.68]
["2022-02-17T23:30:00.217",37.6,3.1416666666666671,2.1,1.31,4.1500000000000004,2.5299999999999998,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1480,2.67,1620,7.68]
["2022-02-17T23:25:00.087",37.700000000000003,3.15,2,1.3,4.07,2.72,0,135,11.25,0.2,0.2,6549.8,0,1470,2.91,1601,7.68]
["2022-02-17T23:05:00.107",0,0,1.7,1.37,4.16,2.2000000000000002,0,78,6.5,0.2,0.3,6549.8,0,1410,2.35,1607,7.68]
["2022-02-17T22:55:00.080",0,0,1.8,1.39,4.04,2.12,0,40,3.3333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1450,2.56,1620,7.68]
["2022-02-17T22:35:00.113",0,0,1.9,1.39,4.17,2.21,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1480,3.24,1620,7.67]
["2022-02-17T22:20:00.100",41,3.4499999999999997,2.1,1.34,3.89,2.59,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1450,3.25,1607,7.67]
["2022-02-17T22:05:00.197",0,0,1.8,1.37,3.96,2.42,0,48,4,0.2,0.3,6549.8,0,1500,2.65,1620,7.67]
["2022-02-17T22:00:00.187",0,0,1.8,1.37,3.76,2.11,0,128,10.666666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1480,2.72,1620,7.68]
["2022-02-17T21:50:00.233",0,0,1.8,1.37,3.72,2.09,0,132,11,0.2,0.3,6549.8,0,1550,2.85,1626,7.67]
["2022-02-17T21:35:00.197",0,3.1583333333333332,2,1.29,2.84,2.4,0,128,10.666666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1550,2.94,1626,7.67]
["2022-02-17T21:15:00.107",0,0,1.7,1.39,2.75,2.56,0,119,9.9166666666666661,0.2,0.3,6549.8,0,1660,2.5099999999999998,1682,7.67]
["2022-02-17T21:05:00.147",0,0,1.8,1.39,2.83,2.2000000000000002,0,100,8.3333333333333339,0.2,0.3,6549.8,0,1670,2.83,1651,7.67]
["2022-02-17T20:45:00.080",0,0,2,1.37,3.67,2.29,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1730,3.14,1626,7.67]
["2022-02-17T20:40:00.143",0,3.4083333333333332,2,1.38,3.81,2.41,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1760,2.92,1626,7.67]
["2022-02-17T20:20:00.147",0,0,1.8,1.38,3.87,2.42,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1860,2.4700000000000002,1620,7.67]
["2022-02-17T20:15:00.223",0,0,1.8,1.37,3.89,2.11,0,282,23.5,0.2,0.3,6549.8,0,1810,2.7,1626,7.67]
["2022-02-17T19:55:00.150",0,3.1750000000000003,2,1.34,3.99,2.2000000000000002,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.2,6549.8,0,1700,3.4,1607,7.68]
["2022-02-17T19:45:00.127",38.1,3.2250000000000001,1.9,1.33,4.0999999999999996,2.2999999999999998,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1760,2.82,1626,7.67]
["2022-02-17T19:30:00.160",0,0,1.8,1.41,4.03,2.12,0,127,10.583333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1640,2.72,1626,7.67]
["2022-02-17T19:20:00.160",0,0,1.9,1.42,3.85,1.95,0,365,30.416666666666668,0.2,0.2,6549.8,0,1590,3.03,1626,7.67]
["2022-02-17T19:00:00.093",42.1,3.4833333333333329,2,1.46,3.66,2.29,0,424,35.333333333333336,0.2,0.3,6549.8,0,1650,2.77,1620,7.67]
["2022-02-17T18:45:00.127",0,0,1.8,1.4,3.17,2,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1720,2.58,1632,7.67]
["2022-02-17T18:35:00.100",0,0,1.9,1.38,3.58,1.6,0,81,6.75,0.2,0.2,6549.8,0,1780,3.12,1613,7.67]
["2022-02-17T18:30:00.200",0,3.1999999999999997,1.9,1.31,3.88,1.61,0,467,38.916666666666664,0.2,0.3,6549.8,0,1830,2.8,1626,7.67]
["2022-02-17T18:15:00.140",38.299999999999997,3.2083333333333335,1.9,1.41,4.0599999999999996,1.86,0,552,46,0.2,0.2,6549.8,0,1910,2.34,1626,7.67]
["2022-02-17T18:00:00.147",0,0,1.7,1.57,4.2300000000000004,1.52,0,98,8.1666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1900,2.5499999999999998,1620,7.67]
["2022-02-17T17:45:00.163",0,0,1.7,1.58,4.6100000000000003,1.37,0,350,29.166666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,2010,2.4300000000000002,1626,7.67]
["2022-02-17T17:30:00.193",41.5,3.4250000000000003,2,1.57,4.62,1.59,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1610,2.33,1632,7.67]
["2022-02-17T17:15:00.187",0,0,1.7,2.02,4.71,1.36,0,32,2.6666666666666665,0.2,0.2,6549.8,0,1580,2.5099999999999998,1645,7.67]
["2022-02-17T17:00:00.117",0,0,1.7,2.09,3.75,1.1200000000000001,0,499,41.583333333333336,0.2,0.2,6549.8,0,1560,2.56,1632,7.67]
["2022-02-17T16:45:00.177",0,0,1.9,2.15,3.43,0.96,0,33,2.75,0.2,0.3,6549.8,0,1490,2.44,1620,7.67]
["2022-02-17T16:40:00.143",0,3.1083333333333329,1.9,2,3.66,0.98,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1520,2.72,1620,7.67]
["2022-02-17T16:30:00.103",37.299999999999997,3.125,1.9,2.86,4.09,0.99,0,213,17.75,0.2,0.2,6549.8,0,1480,2.69,1620,7.67]
["2022-02-17T16:10:00.127",37.9,0.93333333333333324,1.9,4.2699999999999996,4.78,1.01,0,202,16.833333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1510,4.8099999999999996,1632,7.67]
["2022-02-17T15:55:00.163",0,0,2.1,1.27,4.3899999999999997,0.98,0,95,7.916666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1470,5.57,1626,7.67]
["2022-02-17T15:45:00.177",0,0,1.7,1.28,4.24,1.01,0,35,2.9166666666666665,0.2,0.3,6549.8,0,1410,16.309999999999999,1620,7.67]
["2022-02-17T15:25:00.107",0,0,1.7,1.3,4.67,0.95,0,231,19.25,0.2,0.3,6549.8,0,1460,2.54,1626,7.67]
["2022-02-17T15:10:00.153",35.4,2.9333333333333336,1.9,1.24,4.13,0.94,0,27,2.25,0.2,0.2,6549.8,0,1430,3.11,1626,7.67]
["2022-02-17T15:00:00.163",0,0,1.5,1.24,3.57,1.03,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1400,2.74,1607,7.66]
["2022-02-17T14:55:00.207",0,0,1.5,1.25,4.08,1.05,0,12,1,0.2,0.2,6549.8,0,1440,3.01,1620,7.67]
["2022-02-17T14:40:00.133",0,0,1.6,1.28,3.9,1.01,0,129,10.75,0.2,0.2,6549.8,0,1460,2.71,1607,7.66]
["2022-02-17T14:25:00.193",0,0,1.8,1.3,4.13,0.92,0,110,9.1666666666666661,0.2,0.2,6549.8,0,1470,2.44,1607,7.66]
["2022-02-17T14:10:00.210",32.5,2.7083333333333335,1.9,1.22,3.87,1.07,0,263,21.916666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1470,2.73,1620,7.67]
["2022-02-17T13:55:00.120",0,0,1.5,1.29,3.77,1.18,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1390,2.91,1626,7.66]
["2022-02-17T13:40:00.140",0,0,1.5,1.31,3.93,1.18,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1430,2.2400000000000002,1626,7.66]
["2022-02-17T13:25:00.143",0,0,1.7,1.34,3.81,1.17,0,211,17.583333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1470,2.39,1626,7.66]
["2022-02-17T13:20:00.117",0,0,1.8,1.35,4.05,1.18,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1500,2.4500000000000002,1638,7.66]
["2022-02-17T13:05:00.083",35.5,2.9666666666666668,2,1.25,4.1900000000000004,1.28,0,32,2.6666666666666665,0.2,0.3,6549.8,0,1450,2.5,1613,7.66]
["2022-02-17T12:55:00.207",35.5,0,1.7,1.52,4.7300000000000004,1.32,0,273,22.75,0.2,0.2,6549.8,0,1460,2.04,1620,7.66]
["2022-02-17T12:35:00.233",0,0,1.8,1.37,4.63,1.3,0,109,9.0833333333333339,0.2,0.3,6549.8,0,1460,2.68,1632,7.65]
["2022-02-17T12:20:00.133",32.799999999999997,2.7833333333333332,2,1.23,3.56,1.4,0,246,20.5,0.2,0.3,6549.8,0,1440,2.2400000000000002,1620,7.65]
["2022-02-17T12:10:00.117",33,2.75,1.9,1.21,3.69,1.28,0,298,24.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1470,2,1620,7.65]
["2022-02-17T11:50:00.110",28.5,0,1.8,1.33,3.64,1.26,0,131,10.916666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1500,3.19,1607,7.65]
["2022-02-17T11:45:00.113",0,0,1.8,1.34,3.65,1.5,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1500,2.44,1632,7.65]
["2022-02-17T11:35:00.147",0,2.9666666666666668,1.9,1.32,3.7,1.46,0,159,13.25,0.2,0.3,6549.8,0,1440,2.44,1607,7.65]
["2022-02-17T11:20:00.210",35.700000000000003,3.0166666666666671,2,1.28,4.42,1.1100000000000001,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1510,2.77,1638,7.65]
["2022-02-17T11:00:00.143",0,0,1.8,1.32,5.31,1.3,0,82,6.833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1560,2.61,1620,7.65]
["2022-02-17T10:50:00.143",33,2.7749999999999999,1.9,1.22,4.41,1.21,0,284,23.666666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1590,2.41,1626,7.65]
["2022-02-17T10:35:00.130",33.299999999999997,2.7749999999999999,1.8,1.2,4.1500000000000004,1.1499999999999999,0,419,34.916666666666664,0.2,0.3,6549.8,0,1600,2.48,1626,7.65]
["2022-02-17T10:25:00.167",33.5,2.8000000000000003,1.8,1.27,3.25,1.1499999999999999,0,27,2.25,0.2,0.2,6549.8,0,1680,2.4700000000000002,1620,7.66]
["2022-02-17T10:05:00.130",0,3.0083333333333333,1.8,1.26,3.69,1.63,0,80,6.666666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1690,2.46,1645,7.66]
["2022-02-17T09:50:00.170",36,3.0083333333333333,1.8,1.22,4.37,1.51,0,252,21,0.2,0.3,6549.8,0,1620,2.81,1670,7.66]
["2022-02-17T09:45:00.117",36.1,0,1.6,1.67,4.62,1.54,0,55,4.583333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1600,2.57,1707,7.66]
["2022-02-17T09:30:00.097",0,0,1.8,1.19,5.69,2,0,128,10.666666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1350,6.62,1657,7.66]
["2022-02-17T09:20:00.130",33.299999999999997,2.75,1.9,1.2,6.64,2.0299999999999998,0,51,4.25,0.2,0.3,6549.8,0,1330,2.86,1645,7.65]
["2022-02-17T09:00:00.187",33.200000000000003,2.9333333333333336,1.9,1.4,6.23,1.69,0,77,6.416666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1370,2.56,1613,7.66]
["2022-02-17T08:45:00.173",0,0,1.7,1.31,2.4900000000000002,1.99,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.3,6549.8,0,1320,3.02,1626,7.66]
["2022-02-17T08:30:00.163",36,2.9833333333333329,1.8,1.2,1.42,2.0099999999999998,0,412,34.333333333333336,0.2,0.3,6549.8,0,1330,2.89,1638,7.66]
["2022-02-17T08:15:00.037",36.5,3.0249999999999999,1.7,1.21,3.5,1.56,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1300,2.71,1620,7.66]
["2022-02-17T08:10:00.137",36.299999999999997,0,2,1.38,3.58,1.59,0,237,19.75,0.2,0.3,6549.8,0,1360,2.66,1626,7.66]
["2022-02-17T08:00:00.160",0,0,1.6,1.26,3.61,1.83,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1310,2.48,1626,7.66]
["2022-02-17T07:45:00.147",33.6,2.8000000000000003,1.7,1.1599999999999999,3.32,1.6,0,127,10.583333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1300,2.09,1638,7.67]
["2022-02-17T07:25:00.173",33.700000000000003,0,1.5,2,2.2000000000000002,1.37,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1360,2.2599999999999998,1638,7.67]
["2022-02-17T07:15:00.140",0,0,1.6,1.24,2.1800000000000002,1.81,0,91,7.583333333333333,0.2,0.4,6549.8,0,1390,2.57,1638,7.67]
["2022-02-17T07:00:00.203",0,0,1.7,1.25,2.5499999999999998,1.64,0,130,10.833333333333334,0.2,0.4,6549.8,0,1370,2.76,1638,7.67]
["2022-02-17T06:50:00.053",0,3.0166666666666671,1.8,1.1499999999999999,2.75,1.45,0,24,2,0.2,0.3,6549.8,0,1360,2.6,1632,7.66]
["2022-02-17T06:30:00.203",0,0,1.5,1.08,3.7,1.33,0,223,18.583333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1430,2.72,1626,7.66]
["2022-02-17T06:15:00.190",0,0,1.6,1.1000000000000001,3.64,1.32,0,62,5.166666666666667,0.2,0.4,6549.8,0,1400,2.09,1632,7.66]
["2022-02-17T06:05:00.200",0,0,1.6,1.1100000000000001,3.81,1.3,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1460,2.2999999999999998,1620,7.67]
["2022-02-17T06:00:00.217",0,0,1.6,1.1399999999999999,3.88,1.3,0,341,28.416666666666668,0.2,0.6,6549.8,0,1440,2.56,1626,7.67]
["2022-02-17T05:40:00.167",0,2.8166666666666664,1.8,1.19,3.77,1.25,0,129,10.75,0.2,0.3,6549.8,0,1450,2.74,1620,7.67]
["2022-02-17T05:30:00.197",34.299999999999997,2.2083333333333335,2,1.3,3.31,1.43,0,82,6.833333333333333,0.2,0.4,6549.8,0,1500,2.31,1620,7.67]
["2022-02-17T05:15:00.190",0,0,1.6,1.27,3.49,1.39,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1530,2.12,1620,7.67]
["2022-02-17T04:55:00.143",0,0,1.7,1.28,3.37,1.25,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1490,2.91,1632,7.67]
["2022-02-17T04:45:00.097",0,0,1.7,1.29,3.54,1.32,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1540,2.46,1638,7.67]
["2022-02-17T04:30:00.167",36.6,3.0583333333333336,1.9,1.24,2.89,1.48,0,268,22.333333333333332,0.2,0.4,6549.8,0,1470,2.0699999999999998,1620,7.67]
["2022-02-17T04:25:00.207",36.700000000000003,2.3833333333333333,1.9,1.32,2.5299999999999998,1.44,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1500,2.34,1626,7.66]
["2022-02-17T04:10:00.180",0,0,1.7,1.27,2.65,1.41,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1520,2.42,1626,7.67]
["2022-02-17T03:55:00.020",0,0,1.8,1.28,2.68,1.49,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1490,2.58,1632,7.66]
["2022-02-17T03:40:00.103",34.1,2.8416666666666668,1.9,1.2,1.87,1.62,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1510,2.71,1613,7.67]
["2022-02-17T03:25:00.113",0,0,1.6,1.27,1.75,1.86,0,146,12.166666666666666,0.2,0.5,6549.8,0,1530,2.56,1626,7.66]
["2022-02-17T03:15:00.157",0,0,1.6,1.28,1.74,1.9,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1530,2.75,1601,7.67]
["2022-02-17T02:55:00.120",0,0,1.7,1.3,1.9,1.77,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1530,2.9,1607,7.67]
["2022-02-17T02:50:00.143",0,0,1.7,1.31,1.97,1.75,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1520,2.5099999999999998,1620,7.67]
["2022-02-17T02:30:00.207",36.6,3.0749999999999997,1.9,1.21,2.75,2.0499999999999998,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.4,6549.8,0,1430,3.32,1613,7.67]
["2022-02-17T02:25:00.097",36.9,3.0916666666666668,1.9,1.24,3.52,1.98,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1470,3.13,1626,7.67]
["2022-02-17T02:05:00.110",0,0,1.8,1.21,4.46,1.75,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1490,2.5,1638,7.66]
["2022-02-17T01:55:00.117",34.299999999999997,2.8583333333333329,1.9,1.23,4.09,1.49,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1420,2.59,1620,7.66]
["2022-02-17T01:40:00.190",34.200000000000003,2.8666666666666667,1.9,1.22,3,1.8,0,219,18.25,0.2,0.3,6549.8,0,1490,2.41,1638,7.66]
["2022-02-17T01:20:00.167",0,0,1.8,1.34,2.57,1.68,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1490,2.67,1645,7.66]
["2022-02-17T01:10:00.193",0,3.0749999999999997,1.9,1.27,2.68,1.7,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1460,2.94,1632,7.66]
["2022-02-17T01:05:00.160",36.9,3.1,2,1.23,2.67,1.76,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1460,2.72,1638,7.66]
["2022-02-17T00:50:00.157",37.299999999999997,0,1.7,2.09,3.38,1.97,0,174,14.5,0.2,0.5,6549.8,0,1470,2.69,1638,7.66]
["2022-02-17T00:35:00.097",0,0,1.9,1.28,4.12,1.98,0,258,21.5,0.2,0.4,6549.8,0,1480,3.04,1638,7.66]
["2022-02-17T00:20:00.097",34.6,2.875,2.1,1.19,2.89,1.83,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.4,6549.8,0,1450,3.29,1638,7.66]
["2022-02-17T00:05:00.100",34.6,2.9,1.9,1.19,3.18,1.88,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1450,3.93,1601,7.66]
["2022-02-16T23:50:00.130",0,0,1.8,1.18,3.49,1.77,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1460,2.52,1638,7.66]
["2022-02-16T23:35:00.153",37.299999999999997,3.1,1.9,1.19,4.37,1.56,0,206,17.166666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1470,3.42,1620,7.66]
["2022-02-16T23:20:00.127",37.4,3.125,1.9,1.19,3.28,1.63,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1390,3.15,1638,7.65]
["2022-02-16T23:15:00.127",37.5,0,1.6,1.83,3.18,1.59,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1430,3.09,1626,7.66]
["2022-02-16T23:05:00.190",0,0,1.6,1.2,3.33,1.51,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1410,2.65,1638,7.66]
["2022-02-16T22:50:00.113",0,0,1.7,1.21,3.32,1.47,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1400,2.91,1670,7.65]
["2022-02-16T22:30:00.157",0,{"$f":"B3267/12","v":2.8916666666666671},1.9,1.21,3.46,1.57,0,0,{"$f":"I3266/12","v":0},0.2,0.3,6549.8,0,1420,2.35,1645,7.65]
["2022-02-16T22:20:00.063",35.1,2.9166666666666665,1.9,1.17,2.85,1.64,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1460,3.44,1626,7.66]
["2022-02-16T22:00:00.233",0,0,1.7,1.23,2.59,1.67,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1440,2.82,1632,7.66]
["2022-02-16T21:55:00.113",0,0,1.8,1.23,2.61,1.69,0,109,9.0833333333333339,0.2,0.4,6549.8,0,1450,2.85,1632,7.66]
["2022-02-16T21:35:00.213",0,3.15,2.2000000000000002,1.1599999999999999,2.4700000000000002,1.7,0,108,9,0.2,0.3,6549.8,0,1420,2.8,1632,7.66]
["2022-02-16T21:30:00.113",37.799999999999997,3.1416666666666671,2.1,1.1599999999999999,2.23,1.98,0,80,6.666666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1410,2.52,1651,7.66]
["2022-02-16T21:15:00.130",0,0,1.7,1.18,2.21,1.98,0,493,41.083333333333336,0.2,0.3,6549.8,0,1470,3.07,1620,7.65]
["2022-02-16T21:00:00.200",0,0,1.7,1.19,2.31,1.7,0,185,15.416666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1390,2.86,1638,7.65]
["2022-02-16T20:45:00.130",0,0,1.9,1.19,2.4900000000000002,1.81,0,9,0.75,0.2,0.3,6549.8,0,1420,2.77,1638,7.66]
["2022-02-16T20:30:00.157",35.200000000000003,2.9416666666666664,2,1.18,3.77,2.02,0,80,6.666666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1450,2.67,1638,7.66]
["2022-02-16T20:15:00.133",0,0,1.7,1.1000000000000001,4.28,1.79,0,127,10.583333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1450,2.94,1626,7.65]
["2022-02-16T20:00:00.193",0,0,1.8,1.1499999999999999,4.2300000000000004,1.8,0,361,30.083333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1380,2.69,1651,7.65]
["2022-02-16T19:45:00.100",37.9,3.1750000000000003,1.9,1.18,3.23,1.99,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1450,2.74,1638,7.65]
["2022-02-16T19:40:00.080",38.1,0,1.6,1.72,3.18,1.9,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1400,2.71,1645,7.65]
["2022-02-16T19:30:00.123",0,0,1.7,1.2,3.16,1.89,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1440,2.84,1645,7.65]
["2022-02-16T19:10:00.113",0,2.9416666666666664,1.9,1.17,3.56,1.92,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1440,2.2799999999999998,1645,7.65]
["2022-02-16T18:55:00.167",35.4,2.9750000000000001,1.8,1.18,2.5299999999999998,2.2200000000000002,0,349,29.083333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1470,2.81,1645,7.65]
["2022-02-16T18:45:00.150",0,0,1.7,1.2,2.2599999999999998,2.17,0,335,27.916666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1460,2.62,1645,7.66]
["2022-02-16T18:25:00.190",38.299999999999997,3.1333333333333333,1.8,1.1100000000000001,2.33,1.94,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1410,4.87,1638,7.65]
["2022-02-16T18:20:00.077",37.6,3.1750000000000003,1.8,1.0900000000000001,2.69,2.04,0,297,24.75,0.2,0.3,6549.8,0,1460,4.95,1645,7.66]
["2022-02-16T18:00:00.177",0,0,1.6,1.05,3.82,1.99,0,255,21.25,0.2,0.3,6549.8,0,1500,4.46,1632,7.66]
["2022-02-16T17:55:00.047",0,0,1.6,1.04,3.81,2.0099999999999998,0,130,10.833333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1510,4.72,1632,7.66]
["2022-02-16T17:35:00.147",0,0,1.8,1.08,4.0199999999999996,1.9,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1400,4.55,1632,7.66]
["2022-02-16T17:25:00.153",35.5,2.9583333333333335,1.8,1.0900000000000001,3.77,2.04,0,273,22.75,0.2,0.3,6549.8,0,1490,2.79,1657,7.66]
["2022-02-16T17:10:00.117",37.700000000000003,{"$f":"B3331/12","v":0},2,1.1499999999999999,2.91,2.17,0,114,{"$f":"I3330/12","v":9.5},0.2,0.3,6549.8,0,1440,3.04,1651,7.66]
["2022-02-16T17:00:00.200",0,0,1.6,1.1499999999999999,2.91,1.9,0,18,1.5,0.2,0.3,6549.8,0,1460,3.02,1638,7.66]
["2022-02-16T16:40:00.047",0,0,1.6,1.18,3.13,2.12,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1440,2.58,1632,7.66]
["2022-02-16T16:25:00.180",38.299999999999997,3.2083333333333335,1.8,1.1000000000000001,2.5099999999999998,2.17,0,12,1,0.2,0.3,6549.8,0,1410,2.86,1638,7.65]
["2022-02-16T16:15:00.123",0,0,1.4,1.1000000000000001,2.5299999999999998,2.41,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.2,6549.8,0,1430,2.69,1657,7.65]
["2022-02-16T16:10:00.080",0,0,1.4,1.1000000000000001,2.3199999999999998,2.35,0,127,10.583333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1430,2.61,1676,7.65]
["2022-02-16T15:55:00.110",0,0,1.5,1.1299999999999999,2.41,2.4300000000000002,0,127,10.583333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1410,2.5099999999999998,1670,7.64]
["2022-02-16T15:40:00.180",0,0,1.6,1.1399999999999999,2.73,2.4700000000000002,0,12,1,0.2,0.3,6549.8,0,1420,2.46,1638,7.65]
["2022-02-16T15:25:00.113",35.700000000000003,2.9750000000000001,1.8,1.05,2.52,2.5,0,136,11.333333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1410,4.2699999999999996,1657,7.64]
["2022-02-16T15:10:00.073",0,0,1.4,1.05,2.76,2.66,0,355,29.583333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1350,3.45,1645,7.64]
["2022-02-16T14:55:00.110",0,0,1.4,1.07,2.84,2.75,0,58,4.833333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1380,3.28,1626,7.64]
["2022-02-16T14:40:00.163",0,0,1.6,1.0900000000000001,2.86,2.85,0,48,4,0.2,0.2,6549.8,0,1360,3.86,1632,7.65]
["2022-02-16T14:35:00.123",0,0,1.7,1.1000000000000001,3.02,2.97,0,18,1.5,0.2,0.2,6549.8,0,1370,2.83,1657,7.64]
["2022-02-16T14:20:00.103",39.200000000000003,0,2,1.39,3.58,3.07,0,127,10.583333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1390,3.5,1651,7.65]
["2022-02-16T14:00:00.103",0,0,1.5,1.1599999999999999,3.84,3.49,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1410,4.87,1713,7.65]
["2022-02-16T13:50:00.133",0,0,1.5,1.18,3.86,3.58,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1460,2.94,1795,7.64]
["2022-02-16T13:35:00.183",0,0,1.7,1.18,4.21,3.54,0,63,5.25,0.2,0.2,6549.8,0,1500,2.87,1851,7.65]
["2022-02-16T13:25:00.150",35.9,2.9750000000000001,1.7,1.0900000000000001,4.74,3.45,0,123,10.25,0.2,0.2,6549.8,0,1460,2.14,1876,7.64]
["2022-02-16T13:05:00.123",0,0,1.6,1.19,5.26,3.04,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1520,2.79,1870,7.65]
["2022-02-16T12:50:00.130",0,3.2250000000000001,1.7,1.1499999999999999,5.68,2.6,0,93,7.75,0.2,0.3,6549.8,0,1550,2.61,1845,7.64]
["2022-02-16T12:40:00.227",39,3.2333333333333329,1.8,1.1599999999999999,5.1100000000000003,2.9,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.2,6549.8,0,1470,2.86,1851,7.64]
["2022-02-16T12:35:00.183",38.799999999999997,0,1.5,1.86,4.93,3.07,0,195,16.25,0.2,0.3,6549.8,0,1460,2.3199999999999998,1876,7.64]
["2022-02-16T12:20:00.037",0,0,1.7,1.18,5.16,2.89,0,137,11.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1510,2.09,1851,7.64]
["2022-02-16T12:05:00.170",36,3.0249999999999999,1.8,1.08,5.07,2.48,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1490,4.1100000000000003,1863,7.63]
["2022-02-16T11:50:00.183",36.299999999999997,{"$f":"B3395/12","v":0},1.6,1.81,4.18,2.71,0,126,{"$f":"I3394/12","v":10.5},0.2,0.2,6549.8,0,1460,2.42,1882,7.64]
["2022-02-16T11:30:00.183",0,3.25,1.8,1.1299999999999999,4.25,2.4500000000000002,0,122,10.166666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1490,2.25,1863,7.64]
["2022-02-16T11:20:00.120",39.200000000000003,3.2749999999999999,1.8,1.1599999999999999,3.6,2.59,0,12,1,0.2,0.2,6549.8,0,1520,2.21,1882,7.64]
["2022-02-16T11:05:00.207",0,0,1.5,1.1599999999999999,3.5,2.5499999999999998,0,244,20.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1570,2.35,1876,7.65]
["2022-02-16T11:00:00.207",0,0,1.5,1.1499999999999999,3.47,2.35,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1570,2.08,1876,7.64]
["2022-02-16T10:45:00.200",0,3.0166666666666671,1.8,1.1000000000000001,3.67,2.31,0,121,10.083333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1540,2.1800000000000002,1870,7.65]
["2022-02-16T10:35:00.183",36.4,3.0416666666666665,1.8,1.05,5.33,2.38,0,77,6.416666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1500,2.25,1870,7.65]
["2022-02-16T10:15:00.213",0,0,1.6,1.05,5.46,2.42,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1420,2.4500000000000002,1857,7.65]
["2022-02-16T10:00:00.190",0,0,1.8,1.08,5.62,2.4300000000000002,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1370,2.4700000000000002,1863,7.64]
["2022-02-16T09:45:00.140",39.700000000000003,0,1.5,1.71,5.14,2.5299999999999998,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1370,2.29,1851,7.65]
["2022-02-16T09:30:00.140",0,0,1.6,1.1499999999999999,5.3,2.4300000000000002,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1340,3.2,1882,7.65]
["2022-02-16T09:25:00.100",0,0,1.6,1.17,5.39,2.34,0,129,10.75,0.2,0.3,6549.8,0,1390,3.12,1851,7.65]
["2022-02-16T09:15:00.117",0,0,1.7,1.1599999999999999,5.79,2.2200000000000002,0,69,5.75,0.2,0.3,6549.8,0,1350,3.39,1882,7.64]
["2022-02-16T09:00:00.023",36.700000000000003,3.0500000000000003,1.8,1.1200000000000001,4.8099999999999996,2.61,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1300,2.4,1857,7.64]
["2022-02-16T08:40:00.180",0,0,1.7,1.18,5.04,2.52,0,84,7,0.2,0.3,6549.8,0,1260,3.17,1845,7.65]
["2022-02-16T08:30:00.157",0,0,1.8,1.18,5.18,2.35,0,9,0.75,0.2,0.3,6549.8,0,1270,2.59,1851,7.65]
["2022-02-16T08:15:00.127",39.4,3.3000000000000003,1.8,1.08,4.84,2.36,0,394,32.833333333333336,0.2,0.4,6549.8,0,1280,2.7,1863,7.65]
["2022-02-16T07:55:00.167",0,0,1.6,1.02,4.54,2.52,0,118,9.8333333333333339,0.2,0.3,6549.8,0,1330,2.88,1863,7.65]
["2022-02-16T07:45:00.143",0,0,1.7,1.03,5.45,2.2200000000000002,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.3,6549.8,0,1370,2.69,1870,7.64]
["2022-02-16T07:30:00.133",0,0,1.7,1.05,5.75,2.17,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1350,2.82,1851,7.65]
["2022-02-16T07:25:00.187",0,0,1.8,1.06,5.68,2.16,0,127,10.583333333333334,0.2,0.4,6549.8,0,1380,2.57,1857,7.65]
["2022-02-16T07:10:00.200",36.9,3.0666666666666664,1.9,1.07,5.41,2.31,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.4,6549.8,0,1320,2.61,1863,7.65]
["2022-02-16T06:55:00.130",0,0,1.6,1.03,5.0999999999999996,2.21,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1350,2.71,1870,7.65]
["2022-02-16T06:40:00.097",0,0,1.7,1.05,5.41,2.2400000000000002,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1350,2.74,1851,7.65]
["2022-02-16T06:25:00.177",0,0,1.7,1.07,5.39,2.27,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1390,2.37,1882,7.66]
["2022-02-16T06:10:00.140",0,0,1.9,1.1000000000000001,5.99,2.38,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1360,2.61,1876,7.66]
["2022-02-16T05:55:00.170",40.200000000000003,0,1.8,1.63,4.87,2.5,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1350,2.38,1863,7.66]
["2022-02-16T05:50:00.220",0,0,1.6,1.06,5,2.68,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.6,6549.8,0,1400,2.71,1857,7.66]
["2022-02-16T05:40:00.207",0,0,1.7,1.08,5.14,2.65,0,54,4.5,0.2,0.4,6549.8,0,1390,2.2999999999999998,1845,7.66]
["2022-02-16T05:25:00.113",0,0,1.7,1.08,5.44,2.39,0,69,5.75,0.2,0.6,6549.8,0,1360,2.4900000000000002,1876,7.66]
["2022-02-16T05:05:00.180",0,0,1.9,1.1399999999999999,5.91,2.42,0,59,4.916666666666667,0.2,0.6,6549.8,0,1420,2.66,1870,7.66]
["2022-02-16T04:55:00.197",37,3.1,2,1.1399999999999999,5.46,2.82,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1390,3.04,1876,7.66]
["2022-02-16T04:40:00.083",0,0,1.8,1.1200000000000001,5.12,2.4900000000000002,0,9,0.75,0.2,0.4,6549.8,0,1370,2.94,1870,7.66]
["2022-02-16T04:30:00.040",0,0,1.8,1.1299999999999999,5.47,2.2400000000000002,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1400,3.23,1870,7.66]
["2022-02-16T04:10:00.177",40.299999999999997,3.3249999999999997,2,1.2,5.58,2.41,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1360,3,1876,7.66]
["2022-02-16T03:55:00.143",0,0,1.7,1.1299999999999999,5.03,2.2200000000000002,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1370,3.29,1870,7.66]
["2022-02-16T03:45:00.150",0,0,1.8,1.1399999999999999,5.32,2.2999999999999998,0,34,2.8333333333333335,0.2,0.5,6549.8,0,1390,3.08,1863,7.66]
["2022-02-16T03:40:00.197",0,0,1.8,1.1599999999999999,5.23,2.2999999999999998,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1380,3.02,1876,7.66]
["2022-02-16T03:20:00.210",0,3.1,2,1.23,5.67,2.36,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.6,6549.8,0,1410,3.19,1876,7.66]
["2022-02-16T03:10:00.190",37.299999999999997,0,1.9,1.7,5.23,2.73,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1370,3.15,1870,7.65]
["2022-02-16T02:55:00.100",0,0,1.7,1.33,5.17,2.93,0,34,2.8333333333333335,0.2,0.4,6549.8,0,1400,3.23,1876,7.66]
["2022-02-16T02:35:00.033",0,0,1.8,1.35,5.47,2.78,0,77,6.416666666666667,0.2,0.6,6549.8,0,1420,3.05,1870,7.66]
["2022-02-16T02:25:00.183",0,0,1.9,1.38,5.66,2.4300000000000002,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1390,2.85,1863,7.66]
["2022-02-16T02:20:00.120",0,3.3249999999999997,2,1.35,5.83,2.4300000000000002,0,208,17.333333333333332,0.2,0.5,6549.8,0,1380,2.88,1863,7.66]
["2022-02-16T02:05:00.193",40,3.35,2.1,1.29,4.6399999999999997,2.86,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.4,6549.8,0,1450,2.67,1901,7.66]
["2022-02-16T01:50:00.080",0,0,1.9,1.33,4.8099999999999996,2.84,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1420,3.48,1888,7.66]
["2022-02-16T01:30:00.157",37.5,3.125,2.1,1.22,4.3,2.96,0,49,4.083333333333333,0.2,0.5,6549.8,0,1470,2.87,1876,7.66]
["2022-02-16T01:20:00.200",37.4,3.125,2.1,1.25,3.86,2.95,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1460,2.9,1876,7.66]
["2022-02-16T01:05:00.180",0,0,1.9,1.25,4.6900000000000004,2.63,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1460,3.41,1876,7.66]
["2022-02-16T00:55:00.133",0,3.3916666666666671,2.1,1.28,4.82,2.4700000000000002,0,116,9.6666666666666661,0.2,0.3,6549.8,0,1440,2.59,1895,7.66]
["2022-02-16T00:35:00.177",40.4,3.1,2.4,1.5,5.0199999999999996,2.9,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1440,3.02,1870,7.66]
["2022-02-16T00:30:00.137",37.200000000000003,0,1.9,1.32,5.34,2.88,0,127,10.583333333333334,0.2,0.4,6549.8,0,1460,3.63,1888,7.66]
["2022-02-16T00:10:00.063",37.1,3.125,2.2000000000000002,1.25,4.84,2.58,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1430,3.76,1870,7.66]
["2022-02-16T00:05:00.107",37.5,3.1416666666666671,2.2000000000000002,1.23,4.6399999999999997,2.74,0,130,10.833333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1430,3.15,1876,7.66]
["2022-02-15T23:45:00.153",38.1,0,1.8,1.94,4.26,2.84,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1470,3.34,1888,7.66]
["2022-02-15T23:35:00.133",0,0,2.1,1.24,4.55,2.4,0,31,2.5833333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1420,3.39,1876,7.66]
["2022-02-15T23:15:00.160",40.700000000000003,3.3833333333333333,2.2000000000000002,1.22,5.84,2.36,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1400,3.05,1882,7.66]
["2022-02-15T23:00:00.180",0,0,1.7,1.22,4.93,2.67,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1430,3.78,1882,7.66]
["2022-02-15T22:50:00.217",0,0,1.8,1.25,5.17,2.79,0,99,8.25,0.2,0.3,6549.8,0,1420,3.2,1888,7.66]
["2022-02-15T22:45:00.197",0,0,1.8,1.25,4.8899999999999997,2.69,0,172,14.333333333333334,0.2,0.4,6549.8,0,1400,3.36,1876,7.66]
["2022-02-15T22:30:00.150",0,0,1.9,1.25,5.54,2.21,0,68,5.666666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1390,3.76,1876,7.65]
["2022-02-15T22:15:00.183",0,0,2.1,1.31,5.38,2.2999999999999998,0,354,29.5,0.2,0.4,6549.8,0,1430,3.06,1863,7.65]
["2022-02-15T22:00:00.183",38.1,3.1750000000000003,2.2000000000000002,1.21,4.4800000000000004,2.76,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1380,3.2,1888,7.65]
["2022-02-15T21:45:00.167",0,0,1.9,1.28,4.49,2.39,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1360,3.21,1888,7.65]
["2022-02-15T21:30:00.117",0,0,2,1.31,4.75,2.39,0,228,19,0.2,0.3,6549.8,0,1400,3.99,1876,7.66]
["2022-02-15T21:15:00.130",40.9,3.3916666666666671,2.2999999999999998,1.23,4.0599999999999996,2.81,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1390,3.3,1882,7.66]
["2022-02-15T21:00:00.190",0,0,1.8,1.24,3.92,2.81,0,137,11.416666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1390,3.89,1882,7.66]
["2022-02-15T20:55:00.173",0,0,1.9,1.25,3.96,2.81,0,49,4.083333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1380,3.72,1901,7.65]
["2022-02-15T20:45:00.100",0,0,1.9,1.26,4.17,2.5499999999999998,0,120,10,0.2,0.3,6549.8,0,1420,3.31,1876,7.65]
["2022-02-15T20:30:00.217",0,3.1999999999999997,2.2000000000000002,1.24,4.05,2.69,0,354,29.5,0.2,0.3,6549.8,0,1440,3.57,1876,7.65]
["2022-02-15T20:10:00.140",0,0,1.9,1.27,3.16,2.88,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1440,3.39,1882,7.65]
["2022-02-15T20:00:00.090",0,0,1.9,1.3,3.19,2.69,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1440,3.53,1888,7.65]
["2022-02-15T19:40:00.217",41.2,3.4499999999999997,2.2000000000000002,1.25,4.7,3.02,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1410,3.43,1870,7.65]
["2022-02-15T19:25:00.207",0,0,1.8,1.19,5.84,2.83,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.3,6549.8,0,1430,3.48,1888,7.65]
["2022-02-15T19:15:00.187",0,0,2.1,1.21,6.13,2.46,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1460,3.48,1882,7.64]
["2022-02-15T19:10:00.130",0,3.1916666666666664,2.1,1.22,6.33,2.52,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1480,3.36,1888,7.64]
["2022-02-15T18:55:00.087",38.200000000000003,3.2250000000000001,2.1,1.27,4.92,2.86,0,124,10.333333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1490,3.41,1882,7.64]
["2022-02-15T18:40:00.203",0,0,1.8,1.36,5.24,2.68,0,182,15.166666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1530,3.23,1895,7.64]
["2022-02-15T18:25:00.167",41.9,3.4333333333333336,2.1,1.26,5.3,2.46,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1490,2.97,1895,7.64]
["2022-02-15T18:10:00.133",41.8,3.4916666666666667,2.1,1.39,3.94,2.93,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1480,2.96,1882,7.65]
["2022-02-15T17:55:00.183",0,0,1.7,1.48,4.04,2.86,0,369,30.75,0.2,0.3,6549.8,0,1500,2.78,1895,7.64]
["2022-02-15T17:40:00.140",0,0,1.8,1.54,4.04,2.5099999999999998,0,37,3.0833333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1460,2.96,1888,7.65]
["2022-02-15T17:25:00.203",39,3.2166666666666668,2,1.51,3.9,2.76,0,33,2.75,0.2,0.3,6549.8,0,1480,2.78,1901,7.65]
["2022-02-15T17:20:00.097",38.6,3.2333333333333329,2,1.76,4.0199999999999996,2.99,0,123,10.25,0.2,0.3,6549.8,0,1490,2.67,1876,7.64]
["2022-02-15T17:10:00.117",0,0,3.5,2.5099999999999998,4.5999999999999996,2.65,0,71,5.916666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1500,2.74,1913,7.65]
["2022-02-15T16:50:00.057",0,0,1.9,2.62,4.9800000000000004,2.13,0,371,30.916666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1470,2.95,1895,7.64]
["2022-02-15T16:35:00.187",40.4,3.3916666666666671,2.1,3.91,6.38,2.21,0,107,8.9166666666666661,0.2,0.3,6549.8,0,1480,2.72,1888,7.65]
["2022-02-15T16:25:00.153",41.1,3.4166666666666665,2.1,6.53,5.21,2.15,0,164,13.666666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1500,2.87,1895,7.65]
["2022-02-15T16:05:00.210",0,0,1.7,2.0099999999999998,5.0199999999999996,2.27,0,135,11.25,0.2,0.3,6549.8,0,1470,2.89,1882,7.65]
["2022-02-15T16:00:00.183",0,0,1.6,0.97,4.97,2.16,0,9,0.75,0.2,0.3,6549.8,0,1490,2.67,1888,7.65]
["2022-02-15T15:40:00.127",0,0,1.8,1.01,5.71,1.97,0,235,19.583333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1400,3.34,1920,7.66]
["2022-02-15T15:35:00.123",0,0,1.9,1.03,5.67,2.02,0,75,6.25,0.1,0.3,6549.8,0,1410,3.23,1901,7.65]
["2022-02-15T15:15:00.160",35.9,0,2.1,1.27,4.6100000000000003,2.21,0,15,1.25,0.2,0.3,6549.8,0,1360,2.68,1913,7.65]
["2022-02-15T15:05:00.163",0,0,1.6,1.1100000000000001,4.66,2.17,0,33,2.75,0.2,0.3,6549.8,0,1380,2.65,1895,7.65]
["2022-02-15T14:50:00.223",0,0,1.8,1.2,4.58,2.11,0,211,17.583333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1340,2.79,1888,7.65]
["2022-02-15T14:40:00.213",0,3.2333333333333329,2,1.1100000000000001,4.66,2.11,0,130,10.833333333333334,0.2,0.2,6549.8,0,1390,2.57,1901,7.66]
["2022-02-15T14:20:00.197",0,0,1.5,1.08,3.7,2.27,0,232,19.333333333333332,0.2,0.2,6549.8,0,1380,3.15,1907,7.66]
["2022-02-15T14:05:00.100",0,0,1.7,1.1000000000000001,4.17,2.23,0,334,27.833333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1430,3.49,1926,7.66]
["2022-02-15T13:55:00.110",0,0,1.9,1.19,4.29,2.29,0,149,12.416666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1400,3.5,1913,7.66]
["2022-02-15T13:50:00.120",0,0,1.9,1.1200000000000001,4.2,2.39,0,40,3.3333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1410,3.38,1926,7.65]
["2022-02-15T13:35:00.200",36.4,3.0583333333333336,2.1,1.19,3.09,2.57,0,128,10.666666666666666,0.2,0.2,6549.8,0,1420,2.58,1957,7.65]
["2022-02-15T13:15:00.167",0,0,1.7,1.1200000000000001,3.36,2.63,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1430,2.84,1945,7.65]
["2022-02-15T13:00:00.100",0,0,1.9,1.1399999999999999,3.56,2.4300000000000002,0,122,10.166666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1480,2.39,1907,7.65]
["2022-02-15T12:50:00.123",37.9,3.2333333333333329,2.1,1.02,4.53,2.48,0,99,8.25,0.2,0.3,6549.8,0,1430,2.36,1938,7.65]
["2022-02-15T12:30:00.153",0,0,1.7,1,6.14,2.64,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.2,6549.8,0,1420,2.2999999999999998,1951,7.65]
["2022-02-15T12:25:00.207",0,0,1.8,1,5.89,2.7,0,329,27.416666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1460,20.309999999999999,1920,7.65]
["2022-02-15T12:15:00.127",0,2.9666666666666668,1.9,1.02,5.81,2.02,0,112,9.3333333333333339,0.2,0.2,6549.8,0,1460,4.8499999999999996,1932,7.65]
["2022-02-15T12:00:00.157",35.700000000000003,0,1.8,1.36,5.16,2.2000000000000002,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1480,5.41,1932,7.65]
["2022-02-15T11:40:00.090",0,0,1.7,1.1299999999999999,5.28,2.16,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1520,6.31,1907,7.65]
["2022-02-15T11:30:00.173",0,0,1.9,1.1000000000000001,5.19,2.2200000000000002,0,18,1.5,0.2,0.2,6549.8,0,1540,2.74,1907,7.65]
["2022-02-15T11:15:00.163",38.6,3.2916666666666665,2.4,1.21,4.4000000000000004,2.31,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1530,2.5099999999999998,1913,7.65]
["2022-02-15T11:05:00.160",0,0,1.6,1.07,4.2699999999999996,2.2400000000000002,0,221,18.416666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1570,2.4500000000000002,1907,7.65]
["2022-02-15T10:45:00.183",0,0,1.9,1.19,4.1900000000000004,2.2999999999999998,0,46,3.8333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1410,2.61,1895,7.65]
["2022-02-15T10:30:00.147",35.700000000000003,2.9833333333333329,1.9,1.01,3.78,2.46,0,102,8.5,0.2,0.3,6549.8,0,1480,2.54,1913,7.65]
["2022-02-15T10:20:00.043",37,0,1.9,1.06,3.51,2.54,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1480,4.51,1938,7.65]
["2022-02-15T10:15:00.170",0,0,1.5,1.07,3.4,2.44,0,243,20.25,0.2,0.3,6549.8,0,1500,6.09,1926,7.65]
["2022-02-15T10:00:00.123",0,0,1.7,1.1100000000000001,3.57,2.41,0,127,10.583333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1490,5.37,1901,7.65]
["2022-02-15T09:45:00.130",0,0,1.9,1.19,3.8,2.4500000000000002,0,222,18.5,0.2,0.3,6549.8,0,1530,5.64,1888,7.65]
["2022-02-15T09:30:00.097",38.700000000000003,3.2416666666666667,2,1.05,5.0599999999999996,2.65,0,100,8.3333333333333339,0.2,0.3,6549.8,0,1590,2.57,1870,7.65]
["2022-02-15T09:10:00.197",0,{"$f":"B3715/12","v":0},1.7,0.99,5.76,2.5299999999999998,0,49,{"$f":"I3714/12","v":4.083333333333333},0.2,0.3,6549.8,0,1270,2.21,1907,7.65]
["2022-02-15T09:00:00.143",0,0,1.9,1.01,6.13,2.27,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1210,2.91,1901,7.64]
["2022-02-15T08:45:00.143",36.1,3,2,1.02,5.75,2.5,0,66,5.5,0.2,0.3,6549.8,0,1250,8.01,1895,7.64]
["2022-02-15T08:40:00.193",36,3.0083333333333333,1.9,1.07,5.15,2.5,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1240,12.08,1901,7.64]
["2022-02-15T08:25:00.143",0,0,1.8,1.1100000000000001,5.14,2.38,0,287,23.916666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1200,2.79,1876,7.64]
["2022-02-15T08:15:00.127",0,0,1.9,1.1599999999999999,5.6,2.2200000000000002,0,27,2.25,0.2,0.3,6549.8,0,1210,2.75,1907,7.64]
["2022-02-15T07:55:00.107",38.799999999999997,0,2.6,1.28,5.0599999999999996,2.62,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1210,2.78,1888,7.64]
["2022-02-15T07:40:00.190",0,0,1.9,0.97,5.37,2.4700000000000002,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1210,3.01,1895,7.64]
["2022-02-15T07:25:00.063",0,0,1.9,0.98,5.67,2.2200000000000002,0,27,2.25,0.2,0.4,6549.8,0,1200,2.56,1913,7.64]
["2022-02-15T07:10:00.080",0,0,2,1.02,5.78,2.21,0,159,13.25,0.2,0.5,6549.8,0,1240,20.309999999999999,1901,7.64]
["2022-02-15T06:55:00.173",36.4,3.0333333333333332,2.1,1.07,5.08,2.31,0,9,0.75,0.2,0.4,6549.8,0.1,1240,2.59,1907,7.64]
["2022-02-15T06:45:00.140",0,0,1.8,0.97,5.09,2.4,0,112,9.3333333333333339,0.2,0.5,6549.8,0.1,1270,2.5299999999999998,1913,7.64]
["2022-02-15T06:40:00.137",0,0,1.7,0.99,5.04,2.54,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.1,1240,2.41,1907,7.64]
["2022-02-15T06:20:00.177",0,0,2,0.99,5.31,2.75,0,220,18.333333333333332,0.2,0.4,6549.8,0.1,1270,2.89,1901,7.65]
["2022-02-15T06:10:00.140",0,0,1.8,1.01,5.68,2.2400000000000002,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.1,1280,2.8,1920,7.64]
["2022-02-15T05:55:00.140",0,0,1.8,1.05,5.7,2.33,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1260,2.34,1907,7.64]
["2022-02-15T05:35:00.153",0,3.2583333333333333,2.1,1.1100000000000001,5.87,2.39,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1280,2.69,1913,7.64]
["2022-02-15T05:25:00.070",39.299999999999997,2.5416666666666665,2.9,1.32,5.09,2.72,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0,1310,3.14,1926,7.64]
["2022-02-15T05:10:00.140",0,0,1.8,1.1399999999999999,5.16,2.97,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1280,2.69,1913,7.64]
["2022-02-15T05:05:00.117",0,0,1.9,1.1599999999999999,5.43,2.93,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1280,3.31,1938,7.64]
["2022-02-15T04:50:00.157",0,0,1.9,1.2,5.63,2.2999999999999998,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1310,2.74,1920,7.63]
["2022-02-15T04:35:00.103",0,3.0416666666666665,2.1,1.18,5.85,2.48,0,24,2,0.2,0.6,6549.8,0,1290,2.91,1926,7.64]
["2022-02-15T04:20:00.137",36.700000000000003,3.125,2.5,1.24,4.3600000000000003,3.06,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1290,2.81,1920,7.64]
["2022-02-15T04:05:00.233",0,0,1.9,1.18,4.7699999999999996,2.59,0,9,0.75,0.2,0.6,6549.8,0.1,1310,2.58,1926,7.64]
["2022-02-15T03:50:00.140",0,{"$f":"B3779/12","v":0},2.1,1.3,4.87,2.54,0,115,{"$f":"I3778/12","v":9.5833333333333339},0.2,0.4,6549.8,0.1,1290,2.6,1913,7.64]
["2022-02-15T03:35:00.177",39.299999999999997,3.2916666666666665,2.1,1.17,4.7699999999999996,2.46,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0.1,1320,3.31,1945,7.64]
["2022-02-15T03:30:00.143",39.5,0,2.1,1.79,5.35,2.78,0,304,25.333333333333332,0.2,0.5,6549.8,0.1,1300,2.93,1945,7.64]
["2022-02-15T03:20:00.120",0,0,1.9,1.04,5.27,3.13,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.5,6549.8,0.1,1360,2.84,1951,7.64]
["2022-02-15T03:05:00.197",0,0,1.9,1.08,5.27,3.23,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.1,1320,2.82,1938,7.64]
["2022-02-15T02:45:00.083",0,0,2,1.1200000000000001,6.12,3.01,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1310,3,1938,7.64]
["2022-02-15T02:35:00.157",0,0,2.2000000000000002,1.1499999999999999,6.18,2.5,0,117,9.75,0.2,0.5,6549.8,0,1330,3.68,1932,7.64]
["2022-02-15T02:20:00.213",36.9,3.0666666666666664,2.2000000000000002,1.17,5.43,3.17,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1370,3.31,1951,7.64]
["2022-02-15T02:10:00.133",36.799999999999997,0,2,1.43,5.07,3.21,0,85,7.083333333333333,0.2,0.4,6549.8,0.1,1380,3.02,1945,7.64]
["2022-02-15T01:50:00.140",0,3.3000000000000003,2.2999999999999998,1.21,5.56,2.68,0,85,7.083333333333333,0.2,0.4,6549.8,0.1,1400,3.46,1938,7.64]
["2022-02-15T01:45:00.103",39.6,3.3416666666666668,2.2999999999999998,1.19,5.07,2.81,0,201,16.75,0.3,0.4,6549.8,0.1,1370,3.21,1938,7.64]
["2022-02-15T01:25:00.130",0,0,2.1,1.1499999999999999,5.21,3,0,61,5.083333333333333,0.2,0.5,6549.8,0.1,1380,3.73,1926,7.63]
["2022-02-15T01:20:00.140",0,0,2.1,1.1599999999999999,5.65,2.83,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.1,1350,3.2,1951,7.64]
["2022-02-15T01:00:00.193",37,3.0833333333333335,2.2999999999999998,1.18,5.71,2.93,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.1,1340,4.1100000000000003,1945,7.64]
["2022-02-15T00:45:00.217",0,0,2.1,1.3,5.15,2.99,0,192,16,0.2,0.5,6549.8,0.1,1350,3.09,1957,7.64]
["2022-02-15T00:30:00.157",0,3.3083333333333336,2.4,1.33,5.18,2.7,0,15,1.25,0.2,0.4,6549.8,0.1,1340,3.31,1945,7.64]
["2022-02-15T00:15:00.117",40,3.3333333333333335,2.4,1.1499999999999999,4.29,2.82,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0.1,1390,3.35,1957,7.63]
["2022-02-15T00:00:00.167",0,0,2.1,1.1200000000000001,4.5599999999999996,2.81,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.1,1360,2.99,1957,7.63]
["2022-02-14T23:55:00.167",0,0,2.2000000000000002,1.1399999999999999,4.74,2.65,0,46,3.8333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0.1,1390,3.68,1957,7.63]
["2022-02-14T23:45:00.193",0,3.1,2.4,1.1499999999999999,5.57,2.35,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0.1,1340,3.08,1938,7.64]
["2022-02-14T23:30:00.173",37.299999999999997,3.1166666666666667,2.2999999999999998,1.08,5.56,2.21,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.4,6549.8,0.1,1350,3.29,1945,7.64]
["2022-02-14T23:10:00.137",0,0,2,1.1299999999999999,4.88,2.0699999999999998,0,238,19.833333333333332,0.2,0.5,6549.8,0.1,1410,3.38,1951,7.64]
["2022-02-14T23:00:00.227",0,0,2.1,1.1399999999999999,4.8,2.11,0,190,15.833333333333334,0.2,0.4,6549.8,0.1,1400,3.78,1957,7.64]
["2022-02-14T22:40:00.217",0,0,2.2999999999999998,1.19,5.17,2.16,0,86,7.166666666666667,0.2,0.4,6549.8,0.1,1430,3.68,1938,7.64]
["2022-02-14T22:35:00.137",0,3.3666666666666667,2.4,1.0900000000000001,4.92,2.1800000000000002,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.1,1420,3.73,1945,7.63]
["2022-02-14T22:15:00.100",0,0,2,1.0900000000000001,4.0199999999999996,2.62,0,18,1.5,0.2,0.4,6549.8,0.1,1380,3.53,1945,7.63]
["2022-02-14T22:10:00.117",0,0,2.1,1.1200000000000001,3.98,2.57,0,12,1,0.2,0.4,6549.8,0.1,1370,3.86,1963,7.63]
["2022-02-14T21:50:00.147",0,0,2.2999999999999998,1.21,4.75,2.2599999999999998,0,161,13.416666666666666,0.2,0.4,6549.8,0.1,1350,4.25,1938,7.64]
["2022-02-14T21:45:00.113",0,3.1416666666666671,2.2999999999999998,1.1499999999999999,4.75,2.25,0,35,2.9166666666666665,0.2,0.3,6549.8,0.1,1410,3.74,1963,7.63]
["2022-02-14T21:25:00.140",0,0,2,1.1000000000000001,3.83,2.75,0,57,4.75,0.2,0.3,6549.8,0.1,1380,3.73,1938,7.63]
["2022-02-14T21:15:00.197",0,0,2,1.1100000000000001,3.77,2.2999999999999998,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0.1,1420,3.7,1951,7.63]
["2022-02-14T20:55:00.063",0,3.3833333333333333,2.4,1.17,4.62,2.25,0,125,10.416666666666666,0.2,0.5,6549.8,0.2,1410,3.71,1951,7.63]
["2022-02-14T20:40:00.060",40.9,0,2,1.41,5.67,2.82,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1420,4,1945,7.63]
["2022-02-14T20:30:00.153",0,0,2.1,0.98,5.92,2.67,0,353,29.416666666666668,0.2,0.3,6549.8,0.1,1420,3.84,1945,7.63]
["2022-02-14T20:25:00.147",0,0,2.1,1,6.23,2.38,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0.1,1440,3.87,1957,7.63]
["2022-02-14T20:10:00.143",0,0,2.2000000000000002,1.05,6.25,2.11,0,171,14.25,0.2,0.3,6549.8,0.1,1430,3.96,1963,7.63]
["2022-02-14T19:55:00.233",38.200000000000003,3.1833333333333336,2.2999999999999998,1.07,5.27,2.77,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.3,6549.8,0.1,1470,4.2699999999999996,1963,7.63]
["2022-02-14T19:40:00.113",0,0,2.1,1.03,5.25,2.46,0,262,21.833333333333332,0.2,0.3,6549.8,0.1,1490,3.57,1957,7.63]
["2022-02-14T19:25:00.177",0,0,2.2999999999999998,1.07,6.08,2.06,0,274,22.833333333333332,0.2,0.3,6549.8,0.1,1520,3.59,1963,7.63]
["2022-02-14T19:10:00.177",40.9,3.4416666666666664,2.2999999999999998,1.08,4.9000000000000004,2.5099999999999998,0,9,0.75,0.2,0.3,6549.8,0,1500,3.76,1951,7.63]
["2022-02-14T18:55:00.130",0,0,2,1.1200000000000001,4.67,2.21,0,63,5.25,0.2,0.3,6549.8,0,1520,3.36,1957,7.63]
["2022-02-14T18:40:00.147",0,3.1750000000000003,2.2999999999999998,1.1100000000000001,4.9800000000000004,2.0299999999999998,0,132,11,0.2,0.3,6549.8,0,1540,3.84,1963,7.63]
["2022-02-14T18:35:00.123",38.1,3.1833333333333336,2.2999999999999998,1.03,4.55,2.0299999999999998,0,127,10.583333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1580,3.56,1951,7.63]
["2022-02-14T18:15:00.127",0,0,1.9,1.05,3.31,1.89,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0.2,1510,3.17,1945,7.64]
["2022-02-14T18:05:00.110",0,0,2,1.1299999999999999,3.6,1.9,0,124,10.333333333333334,0.2,0.3,6549.8,0.2,1540,3.36,1951,7.63]
["2022-02-14T17:50:00.087",0,3.4333333333333336,2.2999999999999998,0.99,4.2,2.08,0,188,15.666666666666666,0.2,0.3,6549.8,0.2,1540,3.6,1951,7.63]
["2022-02-14T17:40:00.120",41.6,0,2.5,1.1599999999999999,5.62,2.38,0,63,5.25,0.2,0.3,6549.8,0.2,1530,3.26,1963,7.63]
["2022-02-14T17:20:00.077",0,0,1.9,0.95,5.59,1.74,0,104,8.6666666666666661,0.2,0.3,6549.8,0.2,1540,3.09,1957,7.63]
["2022-02-14T17:05:00.060",0,3.2083333333333335,2.2000000000000002,0.99,5.86,1.7,0,98,8.1666666666666661,0.2,0.3,6549.8,0.2,1530,3.3,1957,7.63]
["2022-02-14T16:55:00.130",38.700000000000003,2.2833333333333332,2.2999999999999998,1.08,4.84,2.04,0,382,31.833333333333332,0.2,0.3,6549.8,0.2,1480,3.16,1963,7.63]
["2022-02-14T16:50:00.157",27.4,0,1.9,1.03,5,2.12,0,308,25.666666666666668,0.2,0.3,6549.8,0.2,1510,2.73,1951,7.63]
["2022-02-14T16:35:00.200",0,0,1.8,1.03,4.6900000000000004,1.66,0,25,2.0833333333333335,0.2,0.3,6549.8,0.2,1460,2.83,1963,7.63]
["2022-02-14T16:20:00.033",0,0,1.9,1.1399999999999999,5.12,1.65,0,42,3.5,0.2,0.3,6549.8,0.1,1440,3.44,1963,7.63]
["2022-02-14T16:05:00.080",0,3.4666666666666668,2.1,0.99,5.0199999999999996,1.78,0,303,25.25,0.2,0.3,6549.8,0.2,1390,3.29,1976,7.63]
["2022-02-14T15:50:00.137",0,0,1.8,1,4.53,1.87,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.3,6549.8,0.1,1340,2.72,1970,7.63]
["2022-02-14T15:35:00.100",0,0,1.9,1.03,4.5,1.73,0,277,23.083333333333332,0.2,0.3,6549.8,0.1,1340,2.76,1957,7.63]
["2022-02-14T15:20:00.163",0,0,2,1.1100000000000001,4.7,1.77,0,286,23.833333333333332,0.2,0.2,6549.8,0.1,1370,2.96,1970,7.63]
["2022-02-14T15:15:00.147",0,3.2333333333333329,2.1,1.04,4.88,1.81,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.3,6549.8,0,1370,3.17,1957,7.63]
["2022-02-14T15:00:00.137",39.200000000000003,0,1.7,1.66,3.85,2.11,0,245,20.416666666666668,0.2,0.3,6549.8,0.1,1330,2.96,1951,7.64]
["2022-02-14T14:50:00.137",0,0,1.7,1.04,3.75,2.23,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.3,6549.8,0.1,1300,3.31,1957,7.63]
["2022-02-14T14:30:00.120",0,0,2,1.1100000000000001,3.8,2.2400000000000002,0,89,7.416666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1220,2.84,1957,7.63]
["2022-02-14T14:15:00.150",42.1,3.5416666666666665,2.1,1.03,2.85,1.93,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1250,2.77,1976,7.63]
["2022-02-14T14:05:00.113",0,0,1.6,1.02,2.97,2.0299999999999998,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.3,6549.8,0.1,1290,12.35,1957,7.64]
["2022-02-14T13:45:00.117",0,0,2,1.1000000000000001,3.41,2.1800000000000002,0,272,22.666666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1320,7.51,1988,7.63]
["2022-02-14T13:40:00.093",0,3.2833333333333332,2.1,1.08,3.71,1.79,0,87,7.25,0.2,0.3,6549.8,0,1340,2.4700000000000002,1982,7.63]
["2022-02-14T13:30:00.093",39.1,3.3083333333333336,2.1,0.98,4.95,1.98,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1330,2.86,1988,7.64]
["2022-02-14T13:15:00.040",0,0,1.9,0.99,5.86,2.1800000000000002,0,128,10.666666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1330,2.61,2014,7.63]
["2022-02-14T12:55:00.197",0,0,2,0.99,6.48,1.89,0,62,5.166666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1380,3.06,1970,7.63]
["2022-02-14T12:45:00.197",40.799999999999997,3.4,2.1,1,6.4,1.95,0,6,0.5,0.2,0.3,6549.8,0,1410,3.41,1982,7.63]
["2022-02-14T12:30:00.183",0,0,1.6,1.04,5.0999999999999996,2.2799999999999998,0,113,9.4166666666666661,0.2,0.3,6549.8,0,1430,2.81,1970,7.63]
["2022-02-14T12:15:00.140",0,0,1.9,1.1200000000000001,5.63,1.6,0,50,4.166666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1320,6.68,1951,7.62]
["2022-02-14T12:00:00.217",38,3.1750000000000003,2,1,5.27,1.75,0,128,10.666666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1330,2.71,1951,7.62]
["2022-02-14T11:45:00.200",0,0,1.6,1.2,4.08,1.9,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1320,3.04,1932,7.62]
["2022-02-14T11:40:00.207",0,0,1.7,1.2,4.12,1.88,0,79,6.583333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1370,3.94,1932,7.62]
["2022-02-14T11:25:00.167",0,0,1.7,1.26,4.28,1.78,0,242,20.166666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1410,3.59,1932,7.62]
["2022-02-14T11:15:00.153",0,0,2,1.28,4.6900000000000004,1.76,0,394,32.833333333333336,0.2,0.3,6549.8,0,1440,14.74,1938,7.62]
["2022-02-14T10:55:00.183",41.1,0,1.7,3.62,3.11,1.76,0,213,17.75,0.2,0.3,6549.8,0,1470,2.85,1932,7.62]
["2022-02-14T10:40:00.220",0,0,1.8,1.68,3.18,1.76,0,51,4.25,0.2,0.3,6549.8,0,1560,3.19,1938,7.62]
["2022-02-14T10:25:00.217",0,3.0666666666666664,2.1,1.68,3.81,1.43,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1570,3.8,1920,7.62]
["2022-02-14T10:10:00.223",37.200000000000003,3.125,2,2.44,5.96,1.46,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0.1,1680,2.84,1920,7.62]
["2022-02-14T10:05:00.190",37.5,3.1333333333333333,2,3.02,6.11,1.48,0,62,5.166666666666667,0.2,0.3,6549.8,0.1,1690,3.31,1920,7.62]
["2022-02-14T09:55:00.167",39.1,0,2.2999999999999998,4.0599999999999996,4.74,1.57,0,117,9.75,0.2,0.3,6549.8,0.1,1670,6.05,1901,7.62]
["2022-02-14T09:40:00.210",0,0,1.7,1.38,5.08,1.58,0,26,2.1666666666666665,0.2,0.3,6549.8,0.2,1640,4.95,1920,7.63]
["2022-02-14T09:20:00.210",0,0,1.9,1.44,5.27,1.57,0,167,13.916666666666666,0.2,0.3,6549.8,0.2,1350,4.46,1926,7.62]
["2022-02-14T09:10:00.220",0,3.3000000000000003,2,1,5.42,1.61,0,155,12.916666666666666,0.2,0.3,6549.8,0.3,1200,5.33,1920,7.63]
["2022-02-14T08:55:00.143",0,0,1.8,0.91,5.13,1.73,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.3,6549.8,0.3,1200,4.33,1920,7.63]
["2022-02-14T08:45:00.167",0,0,1.9,0.92,5.7,1.48,0,73,6.083333333333333,0.2,0.3,6549.8,0.3,1120,4.87,1926,7.63]
["2022-02-14T08:25:00.183",0,3.0416666666666665,2.1,0.96,6.11,1.37,0,252,21,0.2,0.4,6549.8,0.3,1140,3.24,1926,7.63]
["2022-02-14T08:10:00.220",36.799999999999997,3.1,2.6,1.0900000000000001,3.45,1.55,0,123,10.25,0.2,0.5,6549.8,0.1,1090,2.9,1913,7.63]
["2022-02-14T08:00:00.150",0,0,1.8,1.06,1.32,1.57,0,173,14.416666666666666,0.2,0.7,6549.8,0.1,1130,2.82,1907,7.62]
["2022-02-14T07:55:00.130",0,0,1.9,1.07,4.32,1.51,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.3,1170,2.76,1913,7.63]
["2022-02-14T07:35:00.237",0,0,1.9,1.17,4.6100000000000003,1.37,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.3,1180,2.79,1913,7.63]
["2022-02-14T07:25:00.150",0,0,2,1.23,4.67,1.37,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.5,6549.8,0.3,1230,2.96,1938,7.63]
["2022-02-14T07:10:00.190",0,3.0666666666666664,2.1,1.02,3.4,1.48,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.3,1250,3,1913,7.63]
["2022-02-14T06:50:00.187",0,0,1.9,1.07,3.36,1.39,0,227,18.916666666666668,0.2,0.5,6549.8,0.2,1280,2.48,1926,7.63]
["2022-02-14T06:40:00.227",0,0,1.9,1.08,3.66,1.39,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.9,6549.8,0.2,1220,2.85,1957,7.63]
["2022-02-14T06:25:00.143",0,0,1.9,1.1399999999999999,3.77,1.36,0,127,10.583333333333334,0.2,0.7,6549.8,0.1,1260,2.61,1945,7.63]
["2022-02-14T06:20:00.213",0,0,2,1.23,3.84,1.53,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.1,1280,2.83,1926,7.63]
["2022-02-14T06:05:00.133",39.299999999999997,3.2749999999999999,2.1,1.03,2.63,1.63,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0,1320,2.89,1938,7.63]
["2022-02-14T05:45:00.220",0,0,1.9,1.05,2.77,2,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0,1350,3.05,1913,7.63]
["2022-02-14T05:35:00.157",0,0,1.9,1.05,2.61,1.58,0,70,5.833333333333333,0.2,0.7,6549.8,0,1380,3.61,1932,7.63]
["2022-02-14T05:20:00.183",0,0,1.9,1.1000000000000001,2.82,1.65,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0,1410,4.2,1932,7.63]
["2022-02-14T05:10:00.167",0,0,2,1.23,2.93,1.65,0,33,2.75,0.2,0.5,6549.8,0,1410,4.2699999999999996,1932,7.63]
["2022-02-14T04:50:00.037",36.799999999999997,3.0833333333333335,2.2000000000000002,1.05,5.28,2.0499999999999998,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1420,3.29,1932,7.63]
["2022-02-14T04:35:00.147",0,0,2,1.02,5.58,1.55,0,108,9,0.2,0.5,6549.8,0,1420,3.07,1926,7.63]
["2022-02-14T04:25:00.227",0,0,2.1,1.04,5.91,1.59,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1430,3.56,1951,7.63]
["2022-02-14T04:20:00.170",0,0,2.1,1.07,6.06,1.52,0,26,2.1666666666666665,0.2,0.6,6549.8,0,1370,3.08,1945,7.63]
["2022-02-14T04:00:00.160",39.799999999999997,0,2.2000000000000002,1.36,4.74,1.89,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1360,3.68,1938,7.63]
["2022-02-14T03:50:00.137",0,0,1.9,1.1100000000000001,5.0199999999999996,1.43,0,115,9.5833333333333339,0.2,0.7,6549.8,0,1410,3.69,1938,7.63]
["2022-02-14T03:35:00.173",0,0,2.1,1.19,5.5,1.61,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1370,3.09,1932,7.63]
["2022-02-14T03:15:00.123",36.9,3.0916666666666668,2.2000000000000002,1.1000000000000001,4.0199999999999996,1.92,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1390,3.27,1938,7.63]
["2022-02-14T03:05:00.183",37.6,0,1.9,1.19,3.88,2.16,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.7,6549.8,0,1360,3.71,1938,7.63]
["2022-02-14T03:00:00.193",0,0,2,1.21,4.26,2.1800000000000002,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1390,3.35,1945,7.63]
["2022-02-14T02:45:00.143",0,0,2,1.31,4.5199999999999996,1.95,0,189,15.75,0.2,0.7,6549.8,0,1400,4.01,1945,7.63]
["2022-02-14T02:30:00.147",0,3.3000000000000003,2.2999999999999998,1.27,4.51,2.02,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.6,6549.8,0,1420,4.05,1932,7.63]
["2022-02-14T02:15:00.120",39.9,3.2833333333333332,2.4,1.26,3.66,2.35,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1410,4.08,1938,7.63]
["2022-02-14T02:00:00.177",0,0,2.2000000000000002,1.42,3.91,2.13,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1400,4.4400000000000004,1945,7.63]
["2022-02-14T01:45:00.227",37,3.0833333333333335,2.4,1.1399999999999999,5.5,1.85,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1410,3.87,1951,7.63]
["2022-02-14T01:30:00.133",37.200000000000003,3.1083333333333329,2.2999999999999998,1.1599999999999999,5.0999999999999996,2.12,0,39,3.25,0.2,0.7,6549.8,0,1410,4.4800000000000004,1945,7.63]
["2022-02-14T01:15:00.190",0,0,2.2000000000000002,1.44,5.0999999999999996,1.77,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1460,4.2,1951,7.63]
["2022-02-14T01:10:00.187",0,{"$f":"B4099/12","v":0},2.2999999999999998,1.4,5.14,1.83,0,197,{"$f":"I4098/12","v":16.416666666666668},0.2,0.6,6549.8,0,1430,4.3,1951,7.63]
["2022-02-14T01:00:00.220",39.9,3.3333333333333335,2.4,1.18,4.96,2.35,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1470,4.01,1963,7.63]
["2022-02-14T00:45:00.183",41.2,0,2.5,1.29,3.28,2.29,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1430,3.83,1951,7.63]
["2022-02-14T00:25:00.213",37.200000000000003,3.1083333333333329,2.4,1.1599999999999999,4.8600000000000003,1.71,0,0,0,0.3,0.4,6549.8,0,1470,4.57,1957,7.63]
["2022-02-14T00:15:00.217",37.5,3.125,2.4,1.07,5.9,1.89,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.4,6549.8,0,1500,4.4400000000000004,1957,7.63]
["2022-02-14T00:00:00.147",37.5,3.15,2.2000000000000002,1.18,4.2300000000000004,2.16,0,190,15.833333333333334,0.2,0.4,6549.8,0,1450,3.92,1957,7.63]
["2022-02-13T23:40:00.157",0,3.3666666666666667,2.2999999999999998,1.17,4.28,1.62,0,85,7.083333333333333,0.3,0.4,6549.8,0,1460,4.09,1963,7.63]
["2022-02-13T23:30:00.183",40.299999999999997,3.3666666666666667,2.4,1.03,4.26,1.81,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1370,7.7,1957,7.62]
["2022-02-13T23:25:00.153",40.4,3.3666666666666667,2.4,1,4.9800000000000004,1.88,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.4,6549.8,0,1360,3.53,1951,7.62]
["2022-02-13T23:10:00.203",0,0,2,0.89,4.97,1.42,0,23,1.9166666666666667,0.3,0.3,6549.8,0,1360,3.38,1951,7.63]
["2022-02-13T22:55:00.090",0,0,2.1,0.93,5.37,1.5,0,128,10.666666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1300,3.83,1970,7.63]
["2022-02-13T22:40:00.097",0,0,2.2000000000000002,0.99,5.59,1.44,0,25,2.0833333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1350,4.8,1963,7.62]
["2022-02-13T22:25:00.027",37.799999999999997,3.1583333333333332,2.2000000000000002,1.02,5.04,1.85,0,201,16.75,0.2,0.4,6549.8,0,1400,4.6900000000000004,1963,7.62]
["2022-02-13T22:10:00.140",0,0,2,1.07,4.7699999999999996,1.83,0,107,8.9166666666666661,0.2,0.4,6549.8,0,1420,4.25,1957,7.63]
["2022-02-13T21:55:00.037",0,0,2,1.1100000000000001,5.21,1.41,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1400,3.77,1938,7.62]
["2022-02-13T21:40:00.120",0,0,2.2999999999999998,1.1399999999999999,5.47,1.56,0,47,3.9166666666666665,0.2,0.4,6549.8,0,1460,3.48,1970,7.62]
["2022-02-13T21:35:00.080",0,3.3916666666666671,2.4,1.02,4.91,1.66,0,65,5.416666666666667,0.2,0.4,6549.8,0,1460,3.88,1963,7.62]
["2022-02-13T21:25:00.047",40.700000000000003,0,2.2999999999999998,1.28,4.24,1.86,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1440,4.3600000000000003,1970,7.62]
["2022-02-13T21:10:00.040",0,0,2,1.05,4.28,1.52,0,111,9.25,0.2,0.3,6549.8,0,1460,4.25,1957,7.62]
["2022-02-13T20:50:00.047",0,0,2.1,1.23,4.3899999999999997,1.49,0,96,8,0.2,0.3,6549.8,0,1480,3.98,1970,7.62]
["2022-02-13T20:40:00.060",38,3.1583333333333332,2.2999999999999998,1.03,4.63,1.84,0,15,1.25,0.2,0.3,6549.8,0,1470,3.34,1982,7.62]
["2022-02-13T20:20:00.067",0,0,2.1,1.0900000000000001,4.3899999999999997,1.46,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1490,4.0999999999999996,1963,7.62]
["2022-02-13T20:15:00.107",0,0,2,1.1499999999999999,4.8600000000000003,1.43,0,43,3.5833333333333335,0.2,0.4,6549.8,0,1470,3.73,1982,7.62]
["2022-02-13T19:55:00.110",41.1,3.4166666666666665,2.2999999999999998,1.06,5.32,1.72,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1460,3.41,1970,7.62]
["2022-02-13T19:50:00.047",41,{"$f":"B4163/12","v":3.4250000000000003},2.2999999999999998,1.07,5.71,1.77,0,297,{"$f":"I4162/12","v":24.75},0.2,0.4,6549.8,0,1490,3.61,1970,7.62]
["2022-02-13T19:30:00.147",0,0,2,1.1299999999999999,5.52,1.17,0,40,3.3333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1470,3.48,1963,7.62]
["2022-02-13T19:20:00.083",0,0,2.2000000000000002,1.21,5.68,1.1000000000000001,0,152,12.666666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1500,3.54,1970,7.62]
["2022-02-13T19:05:00.130",38.4,3.1999999999999997,2.2000000000000002,0.99,5.03,1.34,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1420,3.73,1970,7.62]
["2022-02-13T18:55:00.143",38.200000000000003,0,1.9,1.18,4.71,1.17,0,290,24.166666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1400,3.94,1951,7.62]
["2022-02-13T18:35:00.087",0,3.4250000000000003,2.2000000000000002,1.1100000000000001,5.01,0.9,0,204,17,0.2,0.3,6549.8,0,1450,3.91,1982,7.62]
["2022-02-13T18:20:00.043",41,3.4666666666666668,2.1,1.04,3.84,0.95,0,226,18.833333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1440,3.45,1988,7.62]
["2022-02-13T18:10:00.123",0,0,1.9,1.01,3.64,0.89,0,344,28.666666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1410,3.69,1976,7.62]
["2022-02-13T18:05:00.047",0,0,1.9,1.04,3.61,0.81,0,159,13.25,0.2,0.3,6549.8,0,1380,3.87,1988,7.62]
["2022-02-13T17:50:00.153",0,0,2.1,1.19,3.79,0.81,0,47,3.9166666666666665,0.2,0.3,6549.8,0,1400,3.9,1982,7.62]
["2022-02-13T17:30:00.047",38.700000000000003,0,2,1.21,2.36,0.83,0,173,14.416666666666666,0.2,0.4,6549.8,0,1320,4.25,2008,7.61]
["2022-02-13T17:15:00.050",0,0,1.9,1.1000000000000001,2.75,0.75,0,12,1,0.2,0.3,6549.8,0,1340,3.88,2020,7.62]
["2022-02-13T17:05:00.047",0,0,2,1.24,2.65,0.76,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1340,3.52,1988,7.62]
["2022-02-13T16:45:00.060",41.5,0,2.4,1.51,2.13,0.82,0,129,10.75,0.2,0.4,6549.8,0,1360,3.78,2014,7.62]
["2022-02-13T16:40:00.130",0,0,1.8,1.08,2.11,0.89,0,88,7.333333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1360,3.81,2001,7.62]
["2022-02-13T16:20:00.123",0,0,1.9,1.1200000000000001,2.36,0.79,0,350,29.166666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1400,3.63,1995,7.62]
["2022-02-13T16:15:00.047",0,0,1.9,1.1399999999999999,2.34,0.8,0,198,16.5,0.2,0.3,6549.8,0,1430,3.58,2001,7.61]
["2022-02-13T15:55:00.030",0,3.1999999999999997,2.1,1.1200000000000001,2.34,0.84,0,224,18.666666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1440,3.46,2001,7.62]
["2022-02-13T15:45:00.127",38.6,3.2083333333333335,2.1,1.31,1.95,0.88,0,181,15.083333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1310,3.36,1995,7.62]
["2022-02-13T15:30:00.050",0,0,1.7,1.58,2.0499999999999998,0.81,0,31,2.5833333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1360,3.44,2008,7.62]
["2022-02-13T15:20:00.057",0,0,1.7,1.61,2.02,0.8,0,71,5.916666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1340,4.1500000000000004,2026,7.62]
["2022-02-13T15:00:00.093",0,3.4750000000000001,2.1,1.59,2.2599999999999998,0.8,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1320,3.56,2014,7.62]
["2022-02-13T14:45:00.110",37.6,0,1.5,3.03,2.16,0.84,0,122,10.166666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1360,3.61,1976,7.62]
["2022-02-13T14:35:00.100",0,0,1.6,3.18,2.31,0.83,0,0,0,0.2,0.2,6549.8,0,1330,3.48,1970,7.62]
["2022-02-13T14:30:00.130",0,{"$f":"B4227/12","v":0},1.7,3.22,2.2599999999999998,0.85,0,252,{"$f":"I4226/12","v":21},0.2,0.3,6549.8,0,1290,3.84,1963,7.62]
["2022-02-13T14:15:00.053",0,0,1.8,3.43,2.88,0.84,0,23,1.9166666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1330,3.92,1957,7.61]
["2022-02-13T14:00:00.127",0,3.1833333333333336,2.1,3.47,3.15,0.84,0,205,17.083333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1300,3.64,1957,7.61]
["2022-02-13T13:45:00.130",38.1,3.1750000000000003,2.1,6.35,2.38,0.87,0,33,2.75,0.2,0.3,6549.8,0,1300,3.71,1988,7.61]
["2022-02-13T13:30:00.040",34.5,30.608333333333334,2.1,3.52,1.76,0.94,0,302,25.166666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1320,3.44,1938,7.61]
["2022-02-13T13:15:00.130",0,0,1.6,1.05,2.2200000000000002,0.97,0,27,2.25,0.2,0.3,6549.8,0,1330,12.63,1970,7.61]
["2022-02-13T13:00:00.097",0,0,1.7,1.0900000000000001,2.88,0.94,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1290,8.5500000000000007,1963,7.61]
["2022-02-13T12:55:00.100",0,0,1.8,1.1599999999999999,2.72,0.93,0,361,30.083333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1330,10.220000000000001,1982,7.61]
["2022-02-13T12:40:00.100",32.799999999999997,2.7666666666666671,2.1,1.01,3.02,0.91,0,96,8,0.2,0.3,6549.8,0,1290,5.5,1988,7.61]
["2022-02-13T12:30:00.060",33.200000000000003,2.7666666666666671,2,0.96,2.67,0.86,0,224,18.666666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1310,3.31,2001,7.62]
["2022-02-13T12:10:00.103",0,0,1.7,1.05,2.16,0.86,0,76,6.333333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1420,9.86,1988,7.6]
["2022-02-13T11:55:00.123",0,2.5833333333333335,1.9,1.02,2.64,0.79,0,80,6.666666666666667,0.2,0.3,6549.8,0.1,1370,8.7100000000000009,1970,7.6]
["2022-02-13T11:45:00.040",31.4,2.6083333333333334,1.9,0.95,2.0499999999999998,0.79,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0.1,1430,8.36,1951,7.6]
["2022-02-13T11:25:00.130",0,0,1.6,1.04,1.92,0.83,0,74,6.166666666666667,0.2,0.3,6549.8,0.1,1440,20.3,2001,7.6]
["2022-02-13T11:10:00.067",0,0,1.9,1.1299999999999999,2.17,0.82,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0.1,1420,3.69,1970,7.6]
["2022-02-13T11:00:00.137",0,2.7583333333333333,2,0.99,2.02,0.77,0,311,25.916666666666668,0.2,0.3,6549.8,0.2,1360,3.62,1957,7.61]
["2022-02-13T10:55:00.060",33.1,2.7666666666666671,2,0.95,2.1,0.77,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0.2,1340,3.61,1963,7.61]
["2022-02-13T10:40:00.050",0,0,1.6,1.01,1.71,0.79,0,188,15.666666666666666,0.2,0.3,6549.8,0.2,1230,3.62,1951,7.6]
["2022-02-13T10:25:00.040",0,0,1.8,1.08,1.77,0.83,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0.2,1210,9.3699999999999992,1932,7.6]
["2022-02-13T10:10:00.123",31,2.5916666666666668,1.9,0.93,1.79,0.83,0,80,6.666666666666667,0.2,0.3,6549.8,0.2,1160,4.07,1913,7.6]
["2022-02-13T09:50:00.073",0,0,1.6,1.01,1.43,0.82,0,185,15.416666666666666,0.2,0.3,6549.8,0.2,1200,3.8,1932,7.6]
["2022-02-13T09:40:00.090",0,0,1.7,1.02,1.37,0.83,0,276,23,0.2,0.3,6549.8,0.3,1190,3.74,1932,7.6]
["2022-02-13T09:25:00.053",0,0,1.9,1.08,1.42,0.81,0,25,2.0833333333333335,0.2,0.4,6549.8,0.3,1100,3.61,1932,7.6]
["2022-02-13T09:20:00.113",0,2.7666666666666671,1.9,1.03,1.75,0.79,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.3,1120,3.53,1945,7.6]
["2022-02-13T09:05:00.053",33.4,2.1666666666666665,2.1,1.04,1.2,0.79,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.4,6549.8,0.3,1090,5.89,1913,7.6]
["2022-02-13T08:55:00.147",0,0,1.7,0.99,1.31,0.79,0,30,2.5,0.2,0.4,6549.8,0.3,1080,5.3,1926,7.6]
["2022-02-13T08:35:00.127",0,0,1.9,1.1499999999999999,1.25,0.76,0,114,9.5,0.2,0.6,6549.8,0.1,1120,5.33,1895,7.6]
["2022-02-13T08:20:00.033",31,2.5916666666666668,1.9,0.93,1.49,0.76,0,43,3.5833333333333335,0.2,0.5,6549.8,0.3,1110,4.9800000000000004,1907,7.59]
["2022-02-13T08:05:00.033",31.9,0,2.2000000000000002,0.91,1.26,0.76,0,328,27.333333333333332,0.2,0.4,6549.8,0.3,1140,3.71,1920,7.59]
["2022-02-13T07:50:00.147",0,0,1.8,0.95,1.04,0.75,0,299,24.916666666666668,0.2,0.6,6549.8,0.2,1160,3.73,1926,7.6]
["2022-02-13T07:45:00.050",0,0,1.8,0.97,1.26,0.75,0,12,1,0.2,0.4,6549.8,0.2,1170,4.08,1907,7.59]
["2022-02-13T07:35:00.147",0,0,1.8,0.99,1.24,0.73,0,63,5.25,0.2,0.8,6549.8,0.2,1210,3.59,1907,7.59]
["2022-02-13T07:20:00.097",0,0,1.9,1.1000000000000001,1.36,0.72,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.7,6549.8,0.2,1140,3.38,1920,7.59]
["2022-02-13T07:00:00.133",32.799999999999997,2.8916666666666671,2.5,1.06,1.28,0.72,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.2,1150,3.48,1913,7.59]
["2022-02-13T06:50:00.127",0,0,1.8,0.95,1.48,0.73,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.2,1160,4.13,1926,7.59]
["2022-02-13T06:35:00.063",0,0,1.8,0.94,1.42,0.71,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.2,1220,3.78,1945,7.59]
["2022-02-13T06:25:00.067",0,0,1.8,0.94,1.39,0.69,0,63,5.25,0.2,0.6,6549.8,0.2,1240,3.76,1932,7.59]
["2022-02-13T06:05:00.093",0,0,1.9,0.99,1.66,0.7,0,70,5.833333333333333,0.2,0.7,6549.8,0.2,1210,4.2699999999999996,1938,7.59]
["2022-02-13T05:50:00.053",0,2.6,2,1.01,1.8,0.71,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,1210,4.5199999999999996,1920,7.59]
["2022-02-13T05:40:00.080",31.3,2.6166666666666667,2,0.95,1.41,0.71,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.2,1260,3.96,1920,7.58]
["2022-02-13T05:35:00.060",31.4,0,2,1.17,1.37,0.71,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.2,1240,4.0999999999999996,1945,7.59]
["2022-02-13T05:15:00.130",0,0,1.8,0.97,1.42,0.71,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.2,1300,4.16,1938,7.58]
["2022-02-13T05:00:00.090",0,0,1.8,1.02,1.63,0.72,0,247,20.583333333333332,0.2,0.6,6549.8,0.2,1260,4.91,1926,7.58]
["2022-02-13T04:45:00.137",0,0,1.9,1.04,1.57,0.72,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1250,4.32,1926,7.58]
["2022-02-13T04:30:00.103",0,0,2.1,1.07,1.73,0.72,0,43,3.5833333333333335,0.2,0.8,6549.8,0.2,1250,4.1399999999999997,1913,7.59]
["2022-02-13T04:15:00.047",33,0,2.7,1.6,1.46,0.72,0,117,9.75,0.2,0.5,6549.8,0.2,1260,4.1100000000000003,1913,7.58]
["2022-02-13T04:10:00.070",0,0,1.8,0.95,1.27,0.73,0,83,6.916666666666667,0.2,0.8,6549.8,0.2,1260,4.13,1907,7.57]
["2022-02-13T04:00:00.093",0,0,1.8,0.97,1.41,0.75,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,1230,3.74,1932,7.58]
["2022-02-13T03:45:00.113",0,0,1.8,1.01,1.54,0.78,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.2,1220,4.28,1932,7.58]
["2022-02-13T03:25:00.120",0,0,1.9,1.01,1.67,0.75,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.2,1220,4.5599999999999996,1920,7.57]
["2022-02-13T03:15:00.033",0,0,1.9,1.03,1.77,0.75,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,1180,3.83,1926,7.57]
["2022-02-13T03:00:00.093",0,0,2,1.08,1.71,0.79,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.2,1210,3.72,1901,7.57]
["2022-02-13T02:50:00.127",0,0,2.1,1.1599999999999999,1.8,0.77,0,260,21.666666666666668,0.2,0.8,6549.8,0.1,1190,3.87,1926,7.57]
["2022-02-13T02:30:00.150",31.6,0,1.9,1.88,1.51,0.78,0,32,2.6666666666666665,0.2,0.7,6549.8,0.1,1180,4.4000000000000004,1907,7.57]
["2022-02-13T02:25:00.073",0,0,1.9,0.99,1.63,0.76,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.1,1170,4.3099999999999996,1920,7.57]
["2022-02-13T02:05:00.137",0,0,1.9,1.02,1.76,0.8,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.1,1190,4.2699999999999996,1913,7.56]
["2022-02-13T02:00:00.043",0,0,1.9,1.02,1.62,0.84,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.1,1140,4.1900000000000004,1901,7.56]
["2022-02-13T01:40:00.037",0,0,2,1.01,1.9,0.79,0,61,5.083333333333333,0.2,0.7,6549.8,0.1,1200,4.5,1920,7.56]
["2022-02-13T01:30:00.127",0,0,2,1.07,1.79,0.79,0,40,3.3333333333333335,0.2,0.6,6549.8,0.1,1190,4.13,1926,7.56]
["2022-02-13T01:15:00.073",0,0,2.1,1.1299999999999999,2.1,0.79,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.1,1180,4.4800000000000004,1895,7.56]
["2022-02-13T00:55:00.060",33,2.7416666666666667,2.4,1.06,2.3199999999999998,0.83,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1190,4.3099999999999996,1913,7.55]
["2022-02-13T00:45:00.120",33.9,0,2,1.05,1.96,0.85,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1200,4.9000000000000004,1920,7.56]
["2022-02-13T00:40:00.090",0,0,1.9,1,1.98,0.89,0,82,6.833333333333333,0.2,0.7,6549.8,0,1230,4.83,1913,7.56]
["2022-02-13T00:25:00.050",0,0,2,1.02,2.0299999999999998,0.95,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1210,4.32,1901,7.56]
["2022-02-13T00:10:00.063",0,0,2,1.05,2.08,0.9,0,156,13,0.2,0.7,6549.8,0,1230,5.2,1907,7.55]
["2022-02-12T23:55:00.057",0,0,2,1.07,2.33,0.92,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.7,6549.8,0,1210,4.76,1938,7.55]
["2022-02-12T23:40:00.130",0,0,2.1,1.0900000000000001,2.4,0.9,0,66,5.5,0.2,0.6,6549.8,0,1190,4.7300000000000004,1938,7.55]
["2022-02-12T23:25:00.030",0,0,2.2000000000000002,1.22,2.65,0.88,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.5,6549.8,0,1220,4.18,1926,7.55]
["2022-02-12T23:10:00.093",31.6,2.6750000000000003,2.4,1.07,2.64,0.89,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1250,4.5999999999999996,1913,7.55]
["2022-02-12T22:55:00.130",0,0,2,1.1200000000000001,2.64,1.05,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1260,4.76,1920,7.54]
["2022-02-12T22:50:00.087",0,0,2,1.1299999999999999,2.63,1.05,0,9,0.75,0.2,0.5,6549.8,0,1230,5.03,1932,7.54]
["2022-02-12T22:30:00.143",0,{"$f":"B4419/12","v":0},2.1,1.1599999999999999,2.74,1.07,0,51,{"$f":"I4418/12","v":4.25},0.2,0.4,6549.8,0,1270,4.53,1920,7.54]
["2022-02-12T22:25:00.057",0,0,2.1,1.1499999999999999,2.72,1.01,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1280,4.92,1913,7.54]
["2022-02-12T22:05:00.097",0,0,2.4,1.33,3.18,1.01,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.4,6549.8,0,1270,5.15,1920,7.54]
["2022-02-12T21:55:00.037",33.4,2.8000000000000003,2.5,1.1399999999999999,3.07,1.04,0,15,1.25,0.2,0.4,6549.8,0,1280,5.12,1926,7.54]
["2022-02-12T21:35:00.090",0,0,2.1,1.1100000000000001,2.9,1.07,0,43,3.5833333333333335,0.2,0.4,6549.8,0,1370,4.72,1913,7.54]
["2022-02-12T21:20:00.060",0,0,2.2000000000000002,1.2,3.14,1.06,0,230,19.166666666666668,0.2,0.5,6549.8,0,1380,4.8,1938,7.54]
["2022-02-12T21:10:00.110",0,0,2.4,1.3,3.27,1.07,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1380,4.7300000000000004,1920,7.54]
["2022-02-12T21:05:00.110",0,2.6333333333333333,2.4,1.1499999999999999,3.42,1.0900000000000001,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.5,6549.8,0,1350,5.24,1901,7.54]
["2022-02-12T20:50:00.037",32,0,2,1.91,3.01,1.22,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.5,6549.8,0,1340,4.95,1913,7.53]
["2022-02-12T20:35:00.033",0,0,2.1,1.17,3.31,1.0900000000000001,0,127,10.583333333333334,0.2,0.4,6549.8,0,1340,4.68,1913,7.53]
["2022-02-12T20:20:00.030",0,0,2.2000000000000002,1.26,3.61,1.03,0,390,32.5,0.2,0.3,6549.8,0,1370,4.66,1920,7.53]
["2022-02-12T20:05:00.110",33.299999999999997,2.7916666666666665,2.5,1.1499999999999999,3.85,1.02,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1360,4.5599999999999996,1901,7.53]
["2022-02-12T19:50:00.107",0,0,2.1,1.1599999999999999,3.41,1.1599999999999999,0,107,8.9166666666666661,0.2,0.4,6549.8,0,1350,5.48,1888,7.53]
["2022-02-12T19:35:00.067",0,0,2.2000000000000002,1.2,3.82,1.06,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1360,4.76,1901,7.53]
["2022-02-12T19:20:00.050",0,0,2.2999999999999998,1.33,3.96,1,0,125,10.416666666666666,0.2,0.4,6549.8,0,1390,5.62,1901,7.52]
["2022-02-12T19:15:00.053",0,2.6666666666666665,2.5,1.25,4.1100000000000003,1.1100000000000001,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1390,9.57,1901,7.53]
["2022-02-12T19:05:00.100",32,2.6833333333333336,2.4,1.1200000000000001,3.77,1.22,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1400,9.7200000000000006,1901,7.52]
["2022-02-12T18:45:00.120",0,0,2.1,1.27,3.65,1.05,0,54,4.5,0.2,0.3,6549.8,0,1340,9.0399999999999991,1895,7.52]
["2022-02-12T18:30:00.123",0,2.8249999999999997,2.4,1.31,3.83,0.95,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1340,9.74,1882,7.52]
["2022-02-12T18:20:00.060",33.6,2.8083333333333336,2.5,1.1200000000000001,3.73,1.1000000000000001,0,9,0.75,0.2,0.4,6549.8,0,1370,5.77,1901,7.52]
["2022-02-12T18:00:00.087",0,0,2.1,1.1399999999999999,3.19,1.17,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1360,5.0999999999999996,1913,7.52]
["2022-02-12T17:55:00.140",0,0,2.1,1.1499999999999999,3.22,1.1499999999999999,0,95,7.916666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1410,5.6,1913,7.52]
["2022-02-12T17:35:00.037",0,0,2.2999999999999998,1.31,3.58,1.0900000000000001,0,370,30.833333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1490,5.07,1888,7.52]
["2022-02-12T17:30:00.103",0,2.6916666666666664,2.5,1.1399999999999999,3.59,1.1000000000000001,0,164,13.666666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1470,5.22,1907,7.52]
["2022-02-12T17:10:00.147",32.299999999999997,{"$f":"B4483/12","v":0},2.2000000000000002,1.1000000000000001,2.81,1.2,0,39,{"$f":"I4482/12","v":3.25},0.2,0.3,6549.8,0,1520,5.19,1876,7.52]
["2022-02-12T17:00:00.047",0,0,2.1,1.1100000000000001,2.79,1.08,0,224,18.666666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1520,5.35,1882,7.52]
["2022-02-12T16:45:00.120",0,0,2.1,1.1399999999999999,3.09,1.05,0,104,8.6666666666666661,0.2,0.4,6549.8,0,1460,5.72,1895,7.52]
["2022-02-12T16:30:00.123",0,0,2.2000000000000002,1.26,3.3,1.1000000000000001,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.3,6549.8,0,1420,5.56,1913,7.52]
["2022-02-12T16:15:00.033",33.799999999999997,2.8249999999999997,2.2999999999999998,1.0900000000000001,3.56,1.1499999999999999,0,355,29.583333333333332,0.2,0.4,6549.8,0,1450,5.85,1920,7.52]
["2022-02-12T16:00:00.097",0,0,1.9,1.1000000000000001,3.14,1.1000000000000001,0,110,9.1666666666666661,0.2,0.3,6549.8,0,1430,6.14,1932,7.52]
["2022-02-12T15:45:00.117",0,0,2.1,1.1599999999999999,3.32,1.17,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1430,5.89,1913,7.51]
["2022-02-12T15:40:00.097",0,0,2.1,1.21,3.31,1.1200000000000001,0,384,32,0.2,0.3,6549.8,0,1450,5.99,1913,7.52]
["2022-02-12T15:30:00.070",0,0,2.2000000000000002,1.3,3.29,1.1200000000000001,0,40,3.3333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1420,5.82,1876,7.51]
["2022-02-12T15:10:00.103",32.6,2.0166666666666666,2.6,1.1499999999999999,2.97,1.1499999999999999,0,24,2,0.2,0.3,6549.8,0,1480,5.77,1882,7.51]
["2022-02-12T14:55:00.123",0,0,1.8,1.1499999999999999,2.91,1.23,0,88,7.333333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1520,5.53,1863,7.51]
["2022-02-12T14:45:00.057",0,0,2,1.18,3.18,1.17,0,193,16.083333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1560,5.6,1882,7.51]
["2022-02-12T14:25:00.033",0,2.8416666666666668,2.2999999999999998,1.1599999999999999,3.52,1.24,0,55,4.583333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1620,9.58,1907,7.51]
["2022-02-12T14:20:00.120",34.1,2.85,2.2999999999999998,1.0900000000000001,3.8,1.22,0,79,6.583333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1610,8.9499999999999993,1901,7.51]
["2022-02-12T14:10:00.123",34.200000000000003,0,2.1,1.86,3.18,1.34,0,21,1.75,0.2,0.3,6549.8,0,1720,9.58,1876,7.51]
["2022-02-12T13:55:00.043",0,0,1.9,1.1499999999999999,3.4,1.39,0,95,7.916666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1820,7.63,1857,7.51]
["2022-02-12T13:35:00.060",0,0,2.1,1.2,3.68,1.46,0,134,11.166666666666666,0.2,0.4,6549.8,0,1920,6.17,1832,7.51]
["2022-02-12T13:25:00.107",0,0,2.2000000000000002,1.27,3.9,1.51,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1950,13.18,1876,7.51]
["2022-02-12T13:10:00.100",32.6,2.75,2.2999999999999998,1.1299999999999999,3.55,1.61,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1890,11.56,1882,7.51]
["2022-02-12T13:00:00.043",0,0,1.9,1.19,3.72,1.66,0,111,9.25,0.2,0.3,6549.8,0,2060,10.98,1870,7.51]
["2022-02-12T12:40:00.043",0,0,2.2000000000000002,1.29,3.79,1.59,0,372,31,0.2,0.3,6549.8,0,2080,14.14,1926,7.5]
["2022-02-12T12:25:00.133",0,2.8583333333333329,2.5,1.18,4.34,1.58,0,242,20.166666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,2120,7.02,1920,7.5]
["2022-02-12T12:15:00.037",34.299999999999997,2.9,2.5,1.1299999999999999,4.07,1.54,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,2340,6.76,1907,7.5]
["2022-02-12T12:10:00.123",34.799999999999997,0,2,1.75,3.88,1.63,0,78,6.5,0.2,0.3,6549.8,0,2350,5.96,1882,7.5]
["2022-02-12T11:55:00.130",0,0,2.1,1.23,4.08,2.04,0,134,11.166666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,2220,5.69,1920,7.5]
["2022-02-12T11:40:00.143",0,2.7416666666666667,2.5,1.18,4.7300000000000004,1.52,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,2390,5.28,1851,7.51]
["2022-02-12T11:25:00.107",33.1,0,2.4,1.38,4.99,1.67,0,272,22.666666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,2570,5.79,1845,7.5]
["2022-02-12T11:05:00.033",0,0,2.1,1.1200000000000001,5.28,1.84,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,2610,5.2,1857,7.51]
["2022-02-12T10:55:00.130",0,0,2.2999999999999998,1.17,5.66,1.78,0,130,10.833333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,2570,5.37,1782,7.52]
["2022-02-12T10:40:00.123",35.5,2.9499999999999997,2.4,1.1000000000000001,4.75,1.47,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,2830,5.97,1788,7.51]
["2022-02-12T10:35:00.120",35.4,0,1.9,1.64,4.62,1.57,0,130,10.833333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,2760,5.4,1738,7.52]
["2022-02-12T10:20:00.087",0,0,2,1.17,4.6900000000000004,1.41,0,128,10.666666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,3100,5.15,1732,7.51]
["2022-02-12T10:00:00.053",33.1,2.7666666666666671,2.2999999999999998,1.0900000000000001,4.59,1.5,0,197,16.416666666666668,0.2,0.4,6549.8,0,2760,5.67,412,7.5]
["2022-02-12T09:50:00.130",24.2,0,2,1.2,3.91,1.6,0,205,17.083333333333332,0.2,0.4,6549.8,0,3070,5.0199999999999996,393,7.5]
["2022-02-12T09:35:00.110",0,0,2,1.2,4.2,1.56,0,49,4.083333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,3170,6.58,387,7.5]
["2022-02-12T09:25:00.127",0,0,2.1,1.23,4.13,1.56,0,12,1,0.2,0.4,6549.8,0,3140,5.03,368,7.51]
["2022-02-12T09:05:00.127",35.700000000000003,2.9499999999999997,2.2999999999999998,1.1299999999999999,3.84,1.54,0,272,22.666666666666668,0.2,0.4,6549.8,0,2300,6.76,381,7.53]
["2022-02-12T08:50:00.150",0,0,2,1.07,5.15,1.46,0,42,3.5,0.2,0.4,6549.8,0.1,2090,6.31,368,7.55]
["2022-02-12T08:40:00.037",0,0,2,1.1100000000000001,5.54,1.44,0,92,7.666666666666667,0.2,0.4,6549.8,0.1,2090,6.11,406,7.54]
["2022-02-12T08:35:00.067",0,0,2.1,1.1200000000000001,5.28,1.35,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.1,2170,6.01,418,7.55]
["2022-02-12T08:20:00.113",33.299999999999997,2.7916666666666665,2.4,1.1200000000000001,6.49,1.41,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.1,1990,6.87,431,7.55]
["2022-02-12T08:05:00.063",33.6,0,1.8,2.02,5.4,1.62,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.5,6549.8,0.1,2120,5.84,431,7.55]
["2022-02-12T07:50:00.127",0,0,2.1,1.1100000000000001,5.47,1.4,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.1,2010,6.15,443,7.55]
["2022-02-12T07:30:00.063",0,0,2.1,1.08,5.96,1.31,0,298,24.833333333333332,0.2,0.5,6549.8,0.1,2020,5.15,437,7.55]
["2022-02-12T07:20:00.117",0,0,2.2999999999999998,1.1499999999999999,5.85,1.32,0,190,15.833333333333334,0.2,0.5,6549.8,0.1,1950,4.82,437,7.55]
["2022-02-12T07:05:00.097",36.299999999999997,0,2.4,1.37,4.79,1.35,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.1,1940,4.9800000000000004,450,7.55]
["2022-02-12T07:00:00.117",0,0,2,1.1000000000000001,4.78,1.39,0,169,14.083333333333334,0.2,0.8,6549.8,0.1,2070,5.48,443,7.55]
["2022-02-12T06:45:00.113",0,0,1.9,1.1499999999999999,5.15,1.64,0,31,2.5833333333333335,0.2,0.6,6549.8,0.1,2080,5.87,437,7.55]
["2022-02-12T06:30:00.057",0,{"$f":"B4611/12","v":0},2,1.18,5.2,1.48,0,0,{"$f":"I4610/12","v":0},0.2,0.4,6549.8,0.1,1830,5.52,431,7.56]
["2022-02-12T06:15:00.060",0,0,2.1,1.19,5.55,1.29,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.1,1780,5.62,443,7.55]
["2022-02-12T06:00:00.120",0,0,2.2000000000000002,1.2,5.56,1.25,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.1,1790,5.56,437,7.56]
["2022-02-12T05:45:00.137",0,2.7749999999999999,2.5,1.22,6.42,1.3,0,42,3.5,0.2,0.7,6549.8,0.1,1840,4.8,437,7.56]
["2022-02-12T05:30:00.037",33.799999999999997,0,2.1,1.7,4.62,1.43,0,52,4.333333333333333,0.2,0.5,6549.8,0.1,1790,5.53,443,7.56]
["2022-02-12T05:25:00.130",0,0,2,1.1499999999999999,4.7300000000000004,1.45,0,38,3.1666666666666665,0.2,0.9,6549.8,0.1,1880,5.52,437,7.56]
["2022-02-12T05:15:00.120",0,0,2,1.18,4.74,1.08,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.1,1860,5.98,443,7.56]
["2022-02-12T05:00:00.100",0,0,2.1,1.21,5.05,1.0900000000000001,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.8,6549.8,0,1550,5.84,450,7.56]
["2022-02-12T04:40:00.123",0,0,2.2999999999999998,1.24,5.25,1.19,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1610,5.89,431,7.56]
["2022-02-12T04:30:00.073",0,0,2.2999999999999998,1.26,5.28,1.26,0,292,24.333333333333332,0.2,0.6,6549.8,0,1670,5.62,443,7.56]
["2022-02-12T04:15:00.123",35.799999999999997,3.0083333333333333,2.6,1.1200000000000001,5.36,1.17,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1670,5.69,443,7.56]
["2022-02-12T03:55:00.107",0,0,2.1,1.02,4.95,1.37,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0,1470,5.89,450,7.57]
["2022-02-12T03:45:00.113",0,0,2,1.05,4.97,1.54,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.4,6549.8,0,1430,5.79,443,7.57]
["2022-02-12T03:40:00.057",0,0,2,1.05,5.12,1.48,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0,1450,5.62,450,7.56]
["2022-02-12T03:25:00.110",0,0,2.1,1.05,5.31,1.23,0,15,1.25,0.2,0.4,6549.8,0,1420,5.59,437,7.56]
["2022-02-12T03:10:00.060",0,0,2.2000000000000002,1.08,5.0199999999999996,1.19,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1460,6.03,443,7.56]
["2022-02-12T02:55:00.060",0,0,2.2999999999999998,1.1000000000000001,5.5,1.24,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.7,6549.8,0,1400,6.36,437,7.56]
["2022-02-12T02:40:00.073",0,0,2.6,1.2,5.69,1.21,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1390,5.77,437,7.56]
["2022-02-12T02:25:00.043",33.700000000000003,2.8249999999999997,3,1.27,4.51,1.42,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1410,6.42,437,7.56]
["2022-02-12T02:10:00.110",0,0,2.2000000000000002,1.3,4.9800000000000004,1.46,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1510,5.58,437,7.56]
["2022-02-12T01:55:00.053",0,0,2.2999999999999998,1.32,4.92,1.29,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0,1480,5.72,437,7.55]
["2022-02-12T01:50:00.120",0,0,2.4,1.32,4.9400000000000004,1.3,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1470,6.22,443,7.56]
["2022-02-12T01:40:00.050",0,0,2.4,1.29,5.0599999999999996,1.33,0,60,5,0.2,0.5,6549.8,0,1500,6.24,437,7.56]
["2022-02-12T01:25:00.140",0,3.0333333333333332,2.8,1.29,5.79,1.35,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1510,6.39,431,7.56]
["2022-02-12T01:05:00.097",0,0,2.2000000000000002,1.19,4.4400000000000004,1.53,0,6,0.5,0.2,0.3,6549.8,0,1550,6,443,7.56]
["2022-02-12T00:55:00.117",0,0,2.1,1.23,4.54,1.63,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1580,6.34,431,7.56]
["2022-02-12T00:40:00.037",0,0,2.2999999999999998,1.26,4.76,1.33,0,121,10.083333333333334,0.2,0.4,6549.8,0,1620,5.96,443,7.56]
["2022-02-12T00:30:00.077",0,0,2.4,1.29,4.96,1.32,0,261,21.75,0.2,0.5,6549.8,0,1600,6.13,425,7.56]
["2022-02-12T00:10:00.120",0,0,2.5,1.32,5.13,1.32,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1690,5.99,431,7.55]
["2022-02-12T00:05:00.123",0,0,2.5,1.33,5.29,1.37,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.4,6549.8,0,1680,5.97,425,7.55]
["2022-02-11T23:45:00.117",33.9,2.8249999999999997,2.9,1.27,5.6,1.41,0,112,9.3333333333333339,0.2,0.6,6549.8,0,1750,6.65,431,7.55]
["2022-02-11T23:40:00.133",33.9,2.8416666666666668,2.8,1.22,4.96,1.41,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1730,5.85,437,7.55]
["2022-02-11T23:20:00.127",0,0,2.2999999999999998,1.1499999999999999,4.99,1.77,0,68,5.666666666666667,0.2,0.4,6549.8,0,1860,6.07,437,7.55]
["2022-02-11T23:10:00.153",0,0,2.2999999999999998,1.18,5.04,1.71,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.4,6549.8,0,2020,6.55,425,7.55]
["2022-02-11T22:50:00.040",0,0,2.5,1.23,5.47,1.46,0,209,17.416666666666668,0.2,0.4,6549.8,0,1990,5.97,418,7.55]
["2022-02-11T22:35:00.037",0,0,2.6,1.29,5.86,1.48,0,124,10.333333333333334,0.2,0.4,6549.8,0,2180,6.35,406,7.55]
["2022-02-11T22:25:00.080",0,0,2.8,1.35,5.84,1.51,0,135,11.25,0.2,0.4,6549.8,0,2090,6.5,425,7.55]
["2022-02-11T22:20:00.100",0,3.0333333333333332,2.9,1.36,5.83,1.52,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.3,6549.8,0,2200,6.19,418,7.55]
["2022-02-11T22:05:00.100",36.4,0,2.5,2.19,4.9000000000000004,1.78,0,191,15.916666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,2070,7,431,7.56]
["2022-02-11T21:50:00.097",0,0,2.5,1.4,4.96,1.48,0,63,5.25,0.2,0.4,6549.8,0,1550,6.24,431,7.56]
["2022-02-11T21:35:00.053",0,0,2.6,1.44,5.29,1.48,0,120,10,0.2,0.6,6549.8,0,1390,6.56,443,7.56]
["2022-02-11T21:20:00.100",0,2.85,3,1.37,5.78,1.45,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1390,6.81,443,7.56]
["2022-02-11T21:00:00.130",0,0,2.4,1.22,5.09,1.76,0,130,10.833333333333334,0.2,0.4,6549.8,0,1470,6.86,456,7.55]
["2022-02-11T20:55:00.083",0,0,2.4,1.24,4.68,1.73,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1440,7.27,456,7.55]
["2022-02-11T20:35:00.133",0,0,2.6,1.33,5.45,1.43,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1550,7.12,450,7.56]
["2022-02-11T20:30:00.030",0,0,2.6,1.38,5.57,1.36,0,316,26.333333333333332,0.2,0.4,6549.8,0,1570,7.26,443,7.56]
["2022-02-11T20:10:00.067",36.799999999999997,3.0583333333333336,2.9,1.33,4.72,1.78,0,123,10.25,0.2,0.3,6549.8,0,1700,6.36,450,7.56]
["2022-02-11T20:05:00.067",36.700000000000003,0,2.5,1.91,4.3499999999999996,1.73,0,226,18.833333333333332,0.2,0.4,6549.8,0,1710,7.05,462,7.56]
["2022-02-11T19:45:00.053",0,0,2.5,1.43,4.7699999999999996,1.52,0,244,20.333333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1840,20.309999999999999,450,7.57]
["2022-02-11T19:35:00.130",0,0,2.6,1.51,4.8,1.56,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1890,20.309999999999999,450,7.56]
["2022-02-11T19:15:00.110",34.4,2.9,2.8,1.3,3.8,1.87,0,245,20.416666666666668,0.2,0.4,6549.8,0.1,2140,7.39,456,7.57]
["2022-02-11T19:00:00.040",0,0,2.4,1.45,3.52,1.78,0,200,16.666666666666668,0.2,0.3,6549.8,0.1,2560,6.63,456,7.57]
["2022-02-11T18:50:00.107",0,0,2.5,1.47,3.77,1.55,0,113,9.4166666666666661,0.2,0.3,6549.8,0.1,2390,6.61,443,7.57]
["2022-02-11T18:45:00.033",0,0,2.6,1.52,3.74,1.66,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0.1,2460,7.47,456,7.57]
["2022-02-11T18:30:00.143",36.799999999999997,3.0833333333333335,2.9,1.32,3.5,1.85,0,107,8.9166666666666661,0.2,0.3,6549.8,0.1,1910,7.49,456,7.58]
["2022-02-11T18:15:00.080",0,0,2.4,1.21,5.79,1.85,0,339,28.25,0.2,0.3,6549.8,0.1,1600,6.91,456,7.58]
["2022-02-11T18:00:00.130",0,0,2.5,1.25,6.02,1.56,0,121,10.083333333333334,0.2,0.3,6549.8,0.1,1590,7.07,450,7.58]
["2022-02-11T17:45:00.097",0,2.8666666666666667,2.8,1.32,6.1,1.69,0,50,4.166666666666667,0.2,0.3,6549.8,0.1,1620,7.64,450,7.58]
["2022-02-11T17:30:00.063",34.799999999999997,0,2.4,1.57,4.83,1.67,0,133,11.083333333333334,0.2,0.3,6549.8,0.2,1640,6.73,450,7.58]
["2022-02-11T17:15:00.117",0,0,2.4,1.37,5.22,1.5,0,324,27,0.2,0.3,6549.8,0.2,1740,6.71,450,7.58]
["2022-02-11T17:00:00.100",0,0,2.7,1.4,5.35,1.5,0,25,2.0833333333333335,0.2,0.3,6549.8,0.1,1680,7.01,456,7.58]
["2022-02-11T16:55:00.140",0,3.1,2.7,1.32,5.47,1.55,0,171,14.25,0.2,0.3,6549.8,0.1,1630,6.74,450,7.58]
["2022-02-11T16:45:00.107",37.4,3.1166666666666667,3,1.34,5.32,1.88,0,46,3.8333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0.1,1600,6.98,443,7.58]
["2022-02-11T16:25:00.110",0,0,2.2999999999999998,1.1599999999999999,5.52,1.7,0,164,13.666666666666666,0.2,0.3,6549.8,0.1,1670,7.89,450,7.58]
["2022-02-11T16:10:00.103",0,0,2.4,1.2,5.6,1.52,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.3,6549.8,0.1,1590,7.11,443,7.57]
["2022-02-11T16:00:00.157",0,0,2.5,1.26,6.12,1.53,0,87,7.25,0.2,0.3,6549.8,0,1640,7.51,443,7.57]
["2022-02-11T15:40:00.103",34.799999999999997,0,2.8,1.39,5.03,1.66,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1530,7.16,443,7.57]
["2022-02-11T15:35:00.097",0,0,2.1,1.3,4.87,1.72,0,222,18.5,0.2,0.3,6549.8,0,1520,7.04,437,7.57]
["2022-02-11T15:25:00.053",0,0,2.2000000000000002,1.33,5.03,1.49,0,32,2.6666666666666665,0.2,0.3,6549.8,0,1620,20.3,437,7.58]
["2022-02-11T15:10:00.137",0,0,2.2999999999999998,1.37,5.36,1.38,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1580,7.58,425,7.58]
["2022-02-11T14:55:00.090",0,3.1083333333333329,2.6,1.26,4.76,1.42,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1510,7.02,437,7.57]
["2022-02-11T14:40:00.137",0,0,2,1.27,3.97,1.56,0,126,10.5,0.2,0.3,6549.8,0,1450,11.29,431,7.58]
["2022-02-11T14:25:00.143",0,0,2.1,1.3,4.3099999999999996,1.52,0,92,7.666666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1380,20.3,437,7.57]
["2022-02-11T14:10:00.143",0,0,2.2000000000000002,1.35,4.3499999999999996,1.42,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1430,8.36,456,7.57]
["2022-02-11T13:55:00.127",0,0,2.5,1.41,5.03,1.41,0,182,15.166666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1430,8.6300000000000008,462,7.57]
["2022-02-11T13:40:00.083",35.1,2.9166666666666665,2.6,1.22,4.68,1.59,0,121,10.083333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1460,10.71,456,7.57]
["2022-02-11T13:35:00.163",35,2.9166666666666665,2.6,1.29,4.5999999999999996,1.63,0,216,18,0.2,0.3,6549.8,0,1460,9.8000000000000007,475,7.57]
["2022-02-11T13:20:00.057",0,0,2.1,1.23,4.96,1.58,0,151,12.583333333333334,0.2,0.3,6549.8,0.1,1530,20.309999999999999,456,7.57]
["2022-02-11T13:10:00.083",0,0,2.2999999999999998,1.23,5.19,1.56,0,24,2,0.2,0.3,6549.8,0,1520,20.3,450,7.57]
["2022-02-11T12:50:00.083",0,0,2.6,1.34,5.84,1.49,0,131,10.916666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1630,20.309999999999999,468,7.57]
["2022-02-11T12:35:00.097",38.1,2.5749999999999997,2.7,1.38,5.45,1.56,0,21,1.75,0.2,0.3,6549.8,0,1550,20.309999999999999,468,7.57]
["2022-02-11T12:25:00.073",0,0,2.2000000000000002,1.23,5.76,1.37,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1520,11.75,475,7.57]
["2022-02-11T12:05:00.160",0,2.9333333333333336,2.6,1.29,5.53,1.26,0,82,6.833333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1520,12.05,475,7.58]
["2022-02-11T12:00:00.157",35.200000000000003,2.9416666666666664,2.6,1.28,5.78,1.41,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1490,14,475,7.58]
["2022-02-11T11:50:00.163",35.299999999999997,2.9583333333333335,2.6,1.28,4.55,1.43,0,128,10.666666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1480,20.309999999999999,456,7.57]
["2022-02-11T11:35:00.050",0,0,2.2000000000000002,1.4,4.7699999999999996,1.39,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1450,20.309999999999999,468,7.58]
["2022-02-11T11:15:00.160",0,0,2.5,1.5,5.09,1.48,0,118,9.8333333333333339,0.2,0.3,6549.8,0,1470,7.84,475,7.57]
["2022-02-11T11:05:00.147",37.700000000000003,3.1833333333333336,2.6,1.31,5.09,1.49,0,126,10.5,0.2,0.3,6549.8,0,1490,6.67,456,7.58]
["2022-02-11T10:50:00.127",0,0,2.2000000000000002,1.39,4.49,1.54,0,231,19.25,0.2,0.3,6549.8,0,1550,7.22,456,7.58]
["2022-02-11T10:40:00.107",0,0,2.2999999999999998,1.42,4.68,1.48,0,65,5.416666666666667,0.2,0.4,6549.8,0.1,1470,6.79,456,7.58]
["2022-02-11T10:20:00.110",35.299999999999997,2.9583333333333335,2.7,1.3,4.68,1.44,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.3,6549.8,0,1500,7.54,450,7.57]
["2022-02-11T10:05:00.127",35.6,0,2.1,2.11,5.0599999999999996,1.64,0,39,3.25,0.2,0.5,6549.8,0,1500,7.19,450,7.58]
["2022-02-11T09:55:00.113",0,0,2.1,1.2,5.28,1.73,0,91,7.583333333333333,0.2,0.4,6549.8,0.1,1460,6.66,450,7.58]
["2022-02-11T09:50:00.117",0,0,2.1,1.22,5.31,1.63,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0.1,1420,11.53,450,7.58]
["2022-02-11T09:35:00.053",0,0,2.4,1.27,5.54,1.37,0,83,6.916666666666667,0.2,0.4,6549.8,0.1,1470,7.11,437,7.58]
["2022-02-11T09:20:00.103",0,3.1999999999999997,2.7,1.33,6,1.42,0,223,18.583333333333332,0.2,0.5,6549.8,0.1,1330,7.19,456,7.58]
["2022-02-11T09:05:00.160",38.1,0,2.1,2.1,4.79,1.63,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.1,1330,6.54,462,7.58]
["2022-02-11T08:45:00.073",0,0,2.4,1.4,5.31,1.17,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.4,6549.8,0.1,1320,7.41,450,7.58]
["2022-02-11T08:30:00.067",0,3,2.6,1.39,5.17,1.1599999999999999,0,243,20.25,0.2,0.6,6549.8,0.1,1280,7.83,450,7.58]
["2022-02-11T08:25:00.143",36,2.9750000000000001,2.7,1.29,5.23,1.23,0,91,7.583333333333333,0.2,0.5,6549.8,0.1,1260,20.309999999999999,443,7.58]
["2022-02-11T08:15:00.103",35.799999999999997,2.9916666666666667,2.7,1.26,4.1399999999999997,1.26,0,159,13.25,0.2,0.5,6549.8,0,1300,20.309999999999999,450,7.58]
["2022-02-11T08:00:00.067",0,0,2.2999999999999998,1.35,3.94,1.38,0,227,18.916666666666668,0.2,0.5,6549.8,0,1320,20.309999999999999,450,7.58]
["2022-02-11T07:40:00.097",0,0,2.4,1.41,4.4400000000000004,1.1299999999999999,0,345,28.75,0.2,0.7,6549.8,0,1380,9.6300000000000008,450,7.58]
["2022-02-11T07:30:00.113",0,0,2.4,1.41,4.5,1.1599999999999999,0,127,10.583333333333334,0.2,0.5,6549.8,0,1380,8.83,443,7.58]
["2022-02-11T07:15:00.073",0,3.1583333333333332,2.7,1.39,4.95,1.23,0,204,17,0.2,0.8,6549.8,0,1390,12.21,450,7.59]
["2022-02-11T07:05:00.103",38.5,3.2083333333333335,2.8,1.32,3.88,1.19,0,129,10.75,0.2,0.6,6549.8,0,1370,8.14,437,7.59]
["2022-02-11T06:45:00.090",0,0,2.2999999999999998,1.35,4.21,1.33,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1410,6.99,443,7.58]
["2022-02-11T06:30:00.117",0,0,2.4,1.39,4.18,1.43,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0,1370,5.95,456,7.58]
["2022-02-11T06:20:00.070",0,0,2.4,1.42,4.29,1.22,0,53,4.416666666666667,0.2,0.6,6549.8,0,1380,7.06,425,7.58]
["2022-02-11T06:15:00.140",0,0,2.4,1.42,4.4400000000000004,1.1599999999999999,0,109,9.0833333333333339,0.2,0.9,6549.8,0,1400,7.1,437,7.59]
["2022-02-11T05:55:00.073",0,0,2.5,1.47,4.5599999999999996,1.1399999999999999,0,91,7.583333333333333,0.2,0.9,6549.8,0,1410,7.04,437,7.59]
["2022-02-11T05:45:00.113",0,0,2.7,1.5,4.6900000000000004,1.23,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1400,7.03,431,7.59]
["2022-02-11T05:30:00.127",36,3.0166666666666671,2.9,1.34,3.63,1.26,0,18,1.5,0.2,0.9,6549.8,0,1420,6.92,437,7.59]
["2022-02-11T05:10:00.040",0,0,2.2999999999999998,1.45,3.74,1.3,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1390,10.19,456,7.58]
["2022-02-11T05:00:00.050",0,0,2.5,1.47,3.74,1.28,0,1,8.3333333333333329E-2,0.2,0.8,6549.8,0,1400,6.42,462,7.59]
["2022-02-11T04:45:00.060",0,0,2.5,1.52,4.09,1.32,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1360,6.71,468,7.59]
["2022-02-11T04:40:00.040",0,0,2.6,1.53,4.0199999999999996,1.33,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.5,6549.8,0,1400,6.49,456,7.59]
["2022-02-11T04:25:00.103",0,0,2.7,1.56,3.94,1.32,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0,1350,7.97,462,7.59]
["2022-02-11T04:10:00.063",38.700000000000003,3.25,3,1.44,3.81,1.3,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0,1410,7.88,462,7.58]
["2022-02-11T03:55:00.153",0,0,2.5,1.44,3.82,1.34,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.6,6549.8,0,1370,7.74,468,7.59]
["2022-02-11T03:40:00.130",0,0,2.4,1.48,3.92,1.71,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1430,7.96,468,7.58]
["2022-02-11T03:25:00.100",0,0,2.5,1.53,3.76,1.64,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1400,6.99,462,7.58]
["2022-02-11T03:10:00.043",0,0,2.6,1.56,4.24,1.41,0,76,6.333333333333333,0.2,0.6,6549.8,0,1430,6.64,462,7.59]
["2022-02-11T03:05:00.117",0,0,2.7,1.57,4.33,1.37,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1410,7.09,462,7.59]
["2022-02-11T02:55:00.117",0,0,2.7,1.59,4.34,1.48,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1420,7.01,462,7.58]
["2022-02-11T02:40:00.117",0,0,2.8,1.68,4.63,1.52,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1440,6.85,468,7.58]
["2022-02-11T02:20:00.097",36.299999999999997,2.15,3.3,1.65,3.84,1.91,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1460,6.52,456,7.59]
["2022-02-11T02:10:00.113",0,0,2.8,1.71,4.2699999999999996,1.79,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.8,6549.8,0,1460,7.01,468,7.58]
["2022-02-11T01:55:00.030",0,0,3.1,1.82,4.34,1.66,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1440,7.13,456,7.59]
["2022-02-11T01:35:00.103",38.9,3.0083333333333333,3.3,1.77,3.18,2.19,0,226,18.833333333333332,0.2,0.8,6549.8,0,1510,6.75,475,7.58]
["2022-02-11T01:25:00.087",0,0,2.8,1.66,2.97,1.84,0,82,6.833333333333333,0.2,0.6,6549.8,0,1470,7.54,456,7.58]
["2022-02-11T01:20:00.030",0,0,2.8,1.68,3.29,1.8,0,100,8.3333333333333339,0.2,0.8,6549.8,0,1490,6.97,462,7.58]
["2022-02-11T01:05:00.117",36.5,3.0333333333333332,3.2,1.58,3.16,1.97,0,29,2.4166666666666665,0.2,0.4,6549.8,0,1500,7.51,450,7.59]
["2022-02-11T00:50:00.077",36.700000000000003,0,2.7,2.52,5.45,2.06,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1470,7.47,462,7.58]
["2022-02-11T00:35:00.153",0,0,2.9,1.54,5.78,1.53,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1480,8.26,462,7.58]
["2022-02-11T00:20:00.077",0,3.2833333333333332,3.3,1.62,5.93,1.75,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1470,9.4499999999999993,462,7.58]
["2022-02-11T00:05:00.147",39,0,2.7,1.83,5.05,1.94,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1440,9.98,456,7.58]
["2022-02-10T23:50:00.080",0,0,2.8,1.63,5.41,1.4,0,15,1.25,0.2,0.4,6549.8,0,1400,10.15,456,7.58]
["2022-02-10T23:35:00.043",0,3.0416666666666665,3.2,1.57,5.65,1.65,0,129,10.75,0.2,0.4,6549.8,0,1440,10,462,7.58]
["2022-02-10T23:30:00.100",36.5,3.0583333333333336,3.3,1.48,5.46,1.83,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.4,6549.8,0,1400,8.18,462,7.58]
["2022-02-10T23:20:00.037",36.799999999999997,0,3.1,1.91,4.9400000000000004,1.85,0,123,10.25,0.2,0.5,6549.8,0,1390,8.36,468,7.58]
["2022-02-10T23:05:00.153",0,0,2.7,1.37,4.9400000000000004,1.55,0,90,7.5,0.2,0.6,6549.8,0,1350,8.33,462,7.58]
["2022-02-10T22:45:00.077",0,0,2.9,1.47,5.35,1.55,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.5,6549.8,0,1390,9.34,462,7.58]
["2022-02-10T22:35:00.113",0,0,3,1.46,5.52,1.54,0,119,9.9166666666666661,0.2,0.5,6549.8,0,1370,8.1300000000000008,425,7.58]
["2022-02-10T22:15:00.083",39.6,0,2.7,2.38,5.61,2.0099999999999998,0,18,1.5,0.2,0.4,6549.8,0,1310,8.2200000000000006,462,7.58]
["2022-02-10T22:10:00.143",0,0,2.7,1.38,5.46,1.92,0,126,10.5,0.2,0.5,6549.8,0,1320,8.33,456,7.58]
["2022-02-10T21:50:00.077",0,0,2.8,1.48,5.79,1.36,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1330,8.66,468,7.58]
["2022-02-10T21:45:00.060",0,0,3,1.54,5.89,1.41,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.4,6549.8,0,1340,8.7200000000000006,462,7.58]
["2022-02-10T21:25:00.103",37,3.0833333333333335,3.2,1.46,4.72,1.72,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1310,8.67,462,7.58]
["2022-02-10T21:20:00.067",37,0,2.6,2.57,4.66,1.61,0,100,8.3333333333333339,0.2,0.5,6549.8,0,1300,8.6999999999999993,468,7.58]
["2022-02-10T21:00:00.093",0,0,2.8,1.65,5.29,1.51,0,279,23.25,0.2,0.4,6549.8,0,1320,8.76,475,7.58]
["2022-02-10T20:50:00.037",0,0,3.2,1.66,5.22,1.58,0,73,6.083333333333333,0.2,0.5,6549.8,0,1370,8.91,475,7.58]
["2022-02-10T20:30:00.120",41.3,0,3.1,1.54,4.67,1.76,0,59,4.916666666666667,0.2,0.4,6549.8,0,1440,8.7799999999999994,475,7.59]
["2022-02-10T20:15:00.080",0,0,2.8,1.62,5.04,1.51,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1410,9.14,468,7.59]
["2022-02-10T20:00:00.043",0,3.1,3.2,1.68,5.62,1.53,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1450,8.51,475,7.59]
["2022-02-10T19:55:00.123",37.200000000000003,3.0666666666666664,3.2,1.49,4.7,1.68,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1470,8.66,481,7.58]
["2022-02-10T19:45:00.090",37.4,0,2.9,1.69,4.07,1.77,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.4,6549.8,0,1460,8.69,487,7.59]
["2022-02-10T19:25:00.083",0,0,2.7,1.67,4.38,1.43,0,41,3.4166666666666665,0.2,0.4,6549.8,0,1490,8.82,468,7.59]
["2022-02-10T19:10:00.133",0,3.2916666666666665,3.2,1.57,4.5199999999999996,1.7,0,76,6.333333333333333,0.2,0.4,6549.8,0,1440,8.85,468,7.59]
["2022-02-10T19:00:00.113",40,3.3000000000000003,3.2,1.51,3.21,1.91,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1450,8.7899999999999991,468,7.59]
["2022-02-10T18:40:00.087",0,0,2.8,1.65,3.35,1.62,0,6,0.5,0.2,0.4,6549.8,0,1470,8.3800000000000008,475,7.59]
["2022-02-10T18:35:00.030",0,0,3,1.64,3.61,1.53,0,127,10.583333333333334,0.2,0.4,6549.8,0,1510,8.5399999999999991,481,7.59]
["2022-02-10T18:15:00.043",37.700000000000003,3.1583333333333332,2.9,1.31,5.49,1.84,0,92,7.666666666666667,0.2,0.4,6549.8,0,1480,8.76,462,7.58]
["2022-02-10T18:10:00.037",37.9,0,2.7,1.67,5.46,1.92,0,6,0.5,0.3,0.3,6549.8,0,1420,7.89,481,7.58]
["2022-02-10T17:50:00.113",0,0,2.7,1.34,5.76,1.52,0,35,2.9166666666666665,0.2,0.3,6549.8,0,1340,8.93,468,7.58]
["2022-02-10T17:40:00.057",0,0,2.9,1.37,5.63,1.48,0,12,1,0.2,0.3,6549.8,0,1340,8.77,475,7.58]
["2022-02-10T17:25:00.157",40.200000000000003,3.35,2.9,1.32,4.9400000000000004,1.82,0,405,33.75,0.2,0.4,6549.8,0,1430,8.6,475,7.59]
["2022-02-10T17:15:00.093",0,0,2.5,1.38,4.66,1.58,0,391,32.583333333333336,0.2,0.3,6549.8,0,1430,8.65,468,7.58]
["2022-02-10T16:55:00.077",0,0,2.6,1.45,5.19,1.31,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.5,6549.8,0,1410,8.1999999999999993,475,7.59]
["2022-02-10T16:40:00.047",0,3.1416666666666671,2.9,1.42,5.52,1.5,0,129,10.75,0.2,0.4,6549.8,0,1440,8.25,475,7.58]
["2022-02-10T16:30:00.147",37.799999999999997,3.1750000000000003,2.8,1.3,4.96,1.56,0,125,10.416666666666666,0.2,0.3,6549.8,0,1410,8.94,468,7.58]
["2022-02-10T16:25:00.037",38.1,0,2.4,2.0699999999999998,5.15,1.6,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1450,8.9700000000000006,475,7.58]
["2022-02-10T16:10:00.060",0,0,2.5,1.26,5.18,1.35,0,136,11.333333333333334,0.2,0.4,6549.8,0,1440,8.7899999999999991,462,7.58]
["2022-02-10T15:55:00.113",0,0,2.7,1.32,5.5,1.22,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1520,9.93,475,7.58]
["2022-02-10T15:40:00.030",40.5,3.3666666666666667,2.9,1.34,5.79,1.42,0,187,15.583333333333334,0.2,0.5,6549.8,0,1500,8.8800000000000008,475,7.58]
["2022-02-10T15:25:00.090",0,0,2.2999999999999998,1.37,4.6399999999999997,1.47,0,314,26.166666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1530,20.3,481,7.58]
["2022-02-10T15:10:00.103",0,0,2.5,1.44,5.09,1.4,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1360,9.56,481,7.58]
["2022-02-10T14:55:00.113",0,0,2.8,1.48,4.96,1.46,0,43,3.5833333333333335,0.2,0.3,6549.8,0,1390,9.16,481,7.59]
["2022-02-10T14:50:00.123",0,3.1666666666666665,3,1.39,5.1100000000000003,1.48,0,109,9.0833333333333339,0.2,0.3,6549.8,0,1370,10.27,481,7.59]
["2022-02-10T14:35:00.127",38.5,0,2.4,1.66,4.16,1.59,0,136,11.333333333333334,0.2,0.4,6549.8,0,1390,10.18,468,7.6]
["2022-02-10T14:25:00.077",0,0,2.2999999999999998,1.44,4.13,1.56,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1380,9.07,475,7.59]
["2022-02-10T14:05:00.110",0,0,2.5,1.52,4.3,1.52,0,0,0,0.3,0.3,6549.8,0,1340,10.55,475,7.59]
["2022-02-10T13:50:00.110",0,3.4083333333333332,2.9,1.46,5.07,1.6,0,40,3.3333333333333335,0.2,0.4,6549.8,0,1350,7.51,475,7.59]
["2022-02-10T13:40:00.110",40.799999999999997,3.15,3.6,1.58,5.07,1.68,0,79,6.583333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1340,7.09,475,7.59]
["2022-02-10T13:20:00.127",0,0,2.4,1.3,5.34,1.78,0,6,0.5,0.2,0.3,6549.8,0,1380,9.41,468,7.59]
["2022-02-10T13:05:00.070",0,0,2.6,1.34,5.78,1.56,0,224,18.666666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1350,9.8699999999999992,475,7.59]
["2022-02-10T12:55:00.063",0,0,2.9,1.37,5.7,1.66,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.4,6549.8,0,1360,10.64,462,7.58]
["2022-02-10T12:50:00.087",0,3.2083333333333335,2.9,1.4,6.24,1.67,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1340,13.15,481,7.58]
["2022-02-10T12:35:00.110",38.6,0,2.2999999999999998,2.29,4.92,1.84,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1350,11.94,456,7.57]
["2022-02-10T12:20:00.090",0,0,2.7,1.59,5,1.68,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1360,9.3000000000000007,468,7.57]
["2022-02-10T12:05:00.070",40.799999999999997,3.4,2.9,1.44,5.22,1.84,0,21,1.75,0.2,0.4,6549.8,0,1410,8.7899999999999991,475,7.58]
["2022-02-10T11:50:00.077",0,{"$f":"B5123/12","v":0},2.2999999999999998,1.57,4.71,2.1,0,228,{"$f":"I5122/12","v":19},0.2,0.4,6549.8,0,1400,10.44,468,7.58]
["2022-02-10T11:35:00.053",0,0,2.5,1.66,5.08,2.4,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1390,11.69,462,7.57]
["2022-02-10T11:20:00.083",38.299999999999997,3.1916666666666664,2.8,1.47,5.42,2.41,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1420,10.64,462,7.58]
["2022-02-10T11:15:00.100",38.299999999999997,3.2333333333333329,2.8,1.43,4.9400000000000004,2.39,0,84,7,0.2,0.4,6549.8,0,1460,9.4700000000000006,462,7.58]
["2022-02-10T11:00:00.060",38.9,3.3333333333333335,2.8,1.63,4.6900000000000004,1.97,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1430,8.4700000000000006,468,7.58]
["2022-02-10T10:50:00.110",0,0,2.6,1.4,5.6,2.42,0,24,2,0.2,0.3,6549.8,0,1450,9.42,462,7.58]
["2022-02-10T10:30:00.100",40.1,3.4,2.8,1.41,5.68,1.66,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1450,8.2100000000000009,462,7.57]
["2022-02-10T10:15:00.040",0,0,2.4,1.41,5.08,1.82,0,23,1.9166666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1400,8.36,456,7.58]
["2022-02-10T10:00:00.113",0,0,2.6,1.45,5.79,2.21,0,431,35.916666666666664,0.2,0.3,6549.8,0.1,1400,10.79,462,7.58]
["2022-02-10T09:45:00.080",38.799999999999997,3.2333333333333329,2.7,1.56,5.29,1.78,0,34,2.8333333333333335,0.2,0.3,6549.8,0.1,1480,8.31,462,7.57]
["2022-02-10T09:40:00.133",38.799999999999997,3.2416666666666667,2.7,1.7,4.3600000000000003,1.73,0,24,2,0.2,0.4,6549.8,0.1,1360,9.02,468,7.58]
["2022-02-10T09:30:00.043",0,0,2.4,2.02,4.5199999999999996,2.2999999999999998,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.4,6549.8,0.1,1350,11.62,462,7.57]
["2022-02-10T09:15:00.063",0,3.2749999999999999,2.7,1.93,4.96,2.1800000000000002,0,32,2.6666666666666665,0.2,0.5,6549.8,0.1,1320,8.36,456,7.57]
["2022-02-10T08:55:00.133",39.9,3.3666666666666667,2.6,3.36,4.92,2.19,0,113,9.4166666666666661,0.2,0.4,6549.8,0.2,1350,9.2899999999999991,462,7.57]
["2022-02-10T08:45:00.100",40.299999999999997,3.375,2.6,6.09,6.33,1.65,0,138,11.5,0.2,0.4,6549.8,0.2,1370,6.04,462,7.57]
["2022-02-10T08:30:00.107",42.4,0,2.5,2.4300000000000002,5.0199999999999996,2.02,0,196,16.333333333333332,0.2,0.5,6549.8,0.2,1400,8.8699999999999992,456,7.57]
["2022-02-10T08:20:00.117",0,2.7083333333333335,2.5,2.3199999999999998,5.18,1.63,0,71,5.916666666666667,0.2,0.6,6549.8,0.2,1410,11.36,456,7.57]
["2022-02-10T08:00:00.037",0,0,2.4,1.38,5.6,1.43,0,180,15,0.2,0.5,6549.8,0.2,1390,8.33,462,7.56]
["2022-02-10T07:45:00.087",35,3.0083333333333333,2.9,1.26,4.28,1.46,0,113,9.4166666666666661,0.2,0.4,6549.8,0.2,1390,12.41,462,7.57]
["2022-02-10T07:40:00.057",36.1,0,2.5,1.21,4.1500000000000004,1.43,0,46,3.8333333333333335,0.2,0.6,6549.8,0.2,1420,7.17,475,7.57]
["2022-02-10T07:25:00.120",0,0,2.2000000000000002,1.26,4.4800000000000004,1.62,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1430,8.73,462,7.57]
["2022-02-10T07:10:00.107",0,0,2.2000000000000002,1.29,4.5999999999999996,1.28,0,124,10.333333333333334,0.2,0.8,6549.8,0.2,1400,9.94,468,7.57]
["2022-02-10T06:55:00.073",0,0,2.2999999999999998,1.33,4.95,1.2,0,34,2.8333333333333335,0.2,0.9,6549.8,0.2,1470,9.4,462,7.57]
["2022-02-10T06:40:00.037",0,2.6999999999999997,2.6,1.3,5.32,1.35,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.2,1460,11.08,468,7.57]
["2022-02-10T06:25:00.033",32.5,0,2.2000000000000002,1.7,4.63,1.27,0,204,17,0.3,1,6549.8,0.2,1490,8.2799999999999994,462,7.57]
["2022-02-10T06:10:00.040",0,0,2.4,1.1299999999999999,4.62,1.56,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.9,6549.8,0.2,1470,7.71,456,7.57]
["2022-02-10T06:05:00.070",0,0,2.2999999999999998,1.1299999999999999,4.74,1.77,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.2,1440,8.16,475,7.57]
["2022-02-10T05:55:00.037",0,0,2.2000000000000002,1.17,4.6900000000000004,1.73,0,131,10.916666666666666,0.2,0.9,6549.8,0.2,1470,8.23,468,7.57]
["2022-02-10T05:40:00.087",0,0,2.2000000000000002,1.19,4.8499999999999996,1.56,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.2,1460,8.4499999999999993,506,7.57]
["2022-02-10T05:20:00.140",0,0,2.2999999999999998,1.22,5.13,1.35,0,164,13.666666666666666,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1480,8.98,468,7.57]
["2022-02-10T05:10:00.093",0,0,2.4,1.25,5.23,1.5,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.2,1430,9.42,468,7.57]
["2022-02-10T04:55:00.117",0,0,2.4,1.31,5.44,1.59,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,1450,8.68,462,7.57]
["2022-02-10T04:45:00.060",0,2.9333333333333336,2.7,1.34,5.92,1.81,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0.2,1430,7.96,462,7.56]
["2022-02-10T04:25:00.093",0,0,2.2999999999999998,1.4,4.6399999999999997,1.7,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.2,1470,8.8699999999999992,468,7.57]
["2022-02-10T04:10:00.100",0,0,2.2999999999999998,1.43,4.79,1.49,0,0,0,0.3,0.7,6549.8,0.1,1450,8.18,462,7.56]
["2022-02-10T04:00:00.077",0,0,2.4,1.46,5.3,1.45,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.1,1460,11.9,462,7.56]
["2022-02-10T03:55:00.057",0,0,2.5,1.5,4.87,1.57,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0.1,1470,11.56,456,7.56]
["2022-02-10T03:35:00.083",32.5,2.7083333333333335,2.6,1.28,4.7699999999999996,1.79,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.1,1500,8.31,475,7.56]
["2022-02-10T03:25:00.073",0,0,2.2999999999999998,1.25,5.39,1.81,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.1,1460,8.25,462,7.56]
["2022-02-10T03:10:00.113",0,0,2.2999999999999998,1.27,5.29,1.48,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.7,6549.8,0.1,1500,8.1999999999999993,462,7.55]
["2022-02-10T02:50:00.033",0,0,2.4,1.35,5.91,1.6,0,78,6.5,0.2,1,6549.8,0.1,1520,9.25,462,7.55]
["2022-02-10T02:40:00.120",0,0,2.5,1.4,5.9,1.71,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.1,1490,16.649999999999999,481,7.56]
["2022-02-10T02:35:00.083",0,0,2.7,1.41,6.06,1.88,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1490,11.76,468,7.56]
["2022-02-10T02:20:00.120",35.4,2.9499999999999997,2.8,1.43,5.37,1.68,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0,1520,8.65,462,7.55]
["2022-02-10T02:05:00.093",0,0,2.5,1.59,5.45,1.55,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1490,8.3800000000000008,475,7.56]
["2022-02-10T01:50:00.117",32.9,2.7166666666666668,2.8,1.41,5.4,1.89,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0,1560,9.3000000000000007,462,7.55]
["2022-02-10T01:35:00.147",32.4,2.7333333333333329,2.7,1.34,3.72,1.82,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1550,9.02,456,7.56]
["2022-02-10T01:20:00.090",0,0,2.4,1.55,4.0199999999999996,1.66,0,243,20.25,0.2,0.8,6549.8,0,1480,10.36,468,7.55]
["2022-02-10T01:10:00.123",0,{"$f":"B5251/12","v":0},2.6,1.66,4.0999999999999996,2,0,0,{"$f":"I5250/12","v":0},0.2,0.6,6549.8,0,1470,8.48,468,7.55]
["2022-02-10T00:50:00.130",35.6,2.9666666666666668,2.8,1.44,3.62,1.99,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1420,10.66,450,7.55]
["2022-02-10T00:45:00.087",35.6,0,2.4,2.73,4.0999999999999996,1.85,0,74,6.166666666666667,0.2,0.8,6549.8,0,1420,8.4,462,7.55]
["2022-02-10T00:25:00.093",0,0,2.8,1.63,4.34,1.64,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.5,6549.8,0,1400,9.52,468,7.55]
["2022-02-10T00:20:00.040",0,2.7166666666666668,2.9,1.45,4.75,1.7,0,51,4.25,0.2,0.8,6549.8,0,1430,9.0299999999999994,462,7.55]
["2022-02-10T00:00:00.080",32.9,2.75,2.6,1.3,5.23,1.65,0,188,15.666666666666666,0.2,0.7,6549.8,0,1490,9.36,462,7.55]
["2022-02-09T23:50:00.127",0,0,2.4,1.29,5.29,1.51,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1480,8.73,462,7.54]
["2022-02-09T23:35:00.110",0,2.9499999999999997,2.7,1.37,5.66,1.82,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1460,8.61,468,7.55]
["2022-02-09T23:15:00.073",36,0,3.3,1.4,5.17,1.88,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1510,20.3,468,7.54]
["2022-02-09T23:05:00.103",0,0,2.2000000000000002,1.1299999999999999,5.1100000000000003,1.87,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0,1550,20.309999999999999,462,7.54]
["2022-02-09T23:00:00.153",0,0,2.2000000000000002,1.1299999999999999,5.21,1.83,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1510,20.309999999999999,462,7.55]
["2022-02-09T22:45:00.157",0,0,2.2999999999999998,1.1399999999999999,5.54,1.43,0,52,4.333333333333333,0.2,0.5,6549.8,0,1550,11.07,462,7.54]
["2022-02-09T22:30:00.120",0,0,2.2999999999999998,1.17,5.36,1.5,0,69,5.75,0.2,0.5,6549.8,0,1490,9.6999999999999993,456,7.55]
["2022-02-09T22:15:00.130",0,0,2.4,1.23,5.73,1.46,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1530,9.5299999999999994,475,7.54]
["2022-02-09T22:00:00.117",0,2.7416666666666667,2.8,1.28,5.93,1.77,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1540,7.83,462,7.54]
["2022-02-09T21:45:00.123",33.200000000000003,0,2.2000000000000002,2.11,4.97,1.47,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1600,8.16,468,7.54]
["2022-02-09T21:30:00.060",0,0,2.4,1.18,5.24,1.45,0,6,0.5,0.2,0.3,6549.8,0,1610,8.26,462,7.54]
["2022-02-09T21:15:00.083",0,0,2.5,1.25,5.76,1.55,0,125,10.416666666666666,0.2,0.6,6549.8,0,1610,11,462,7.55]
["2022-02-09T21:10:00.093",0,0,2.7,1.29,5.61,1.64,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1590,10.38,487,7.55]
["2022-02-09T21:00:00.127",36.299999999999997,3.0083333333333333,2.8,1.25,4.9400000000000004,1.86,0,135,11.25,0.2,0.5,6549.8,0,1570,8.8000000000000007,462,7.54]
["2022-02-09T20:45:00.130",0,0,2.2999999999999998,1.32,4.93,1.77,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1600,7.83,475,7.54]
["2022-02-09T20:25:00.100",0,0,2.5,1.37,5.07,1.54,0,130,10.833333333333334,0.2,0.6,6549.8,0,1590,8.64,462,7.53]
["2022-02-09T20:15:00.073",0,0,2.6,1.43,5.45,1.63,0,15,1.25,0.2,0.5,6549.8,0,1560,10.1,462,7.54]
["2022-02-09T19:55:00.047",32.700000000000003,2.7250000000000001,2.6,1.21,3.72,1.93,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1520,8.91,462,7.54]
["2022-02-09T19:50:00.040",32.700000000000003,{"$f":"B5315/12","v":0},2.5,1.54,3.41,1.74,0,84,{"$f":"I5314/12","v":7},0.2,0.6,6549.8,0,1490,8.91,468,7.54]
["2022-02-09T19:30:00.050",0,0,2.4,1.4,4.03,1.66,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1450,8.98,462,7.54]
["2022-02-09T19:25:00.050",0,0,2.4,1.42,4.01,1.76,0,256,21.333333333333332,0.2,0.6,6549.8,0,1490,9.0299999999999994,456,7.55]
["2022-02-09T19:10:00.147",0,3.0083333333333333,2.7,1.35,4.4400000000000004,2.11,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1470,8.8699999999999992,456,7.55]
["2022-02-09T18:55:00.077",36.4,0,2.2000000000000002,2.44,4.53,1.86,0,33,2.75,0.2,0.5,6549.8,0,1530,9.15,462,7.55]
["2022-02-09T18:40:00.083",0,0,2.4,1.24,4.99,1.49,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1580,9.24,456,7.55]
["2022-02-09T18:25:00.120",0,0,2.7,1.32,6.14,1.5,0,315,26.25,0.2,0.4,6549.8,0,1530,9.0500000000000007,468,7.55]
["2022-02-09T18:15:00.070",33.6,2.8083333333333336,2.7,1.17,5.75,1.73,0,121,10.083333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1580,9,468,7.55]
["2022-02-09T18:00:00.100",0,0,2.2000000000000002,1.21,4.68,1.68,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1390,9.2799999999999994,456,7.56]
["2022-02-09T17:45:00.143",0,0,2.2999999999999998,1.27,4.78,1.25,0,112,9.3333333333333339,0.2,0.6,6549.8,0,1400,9.25,462,7.56]
["2022-02-09T17:40:00.043",0,0,2.2999999999999998,1.28,4.54,1.41,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1410,9.24,462,7.56]
["2022-02-09T17:30:00.163",0,0,2.4,1.31,5.04,1.29,0,202,16.833333333333332,0.2,0.4,6549.8,0,1410,9.23,462,7.56]
["2022-02-09T17:10:00.130",36.299999999999997,3.0583333333333336,2.6,1.1599999999999999,5.08,1.88,0,184,15.333333333333334,0.2,0.4,6549.8,0,1420,10.19,462,7.56]
["2022-02-09T16:55:00.080",0,0,2,1.22,5.14,2.08,0,31,2.5833333333333335,0.2,0.4,6549.8,0,1430,9.86,468,7.56]
["2022-02-09T16:45:00.113",0,0,2.1,1.24,5.0199999999999996,2.13,0,186,15.5,0.2,0.4,6549.8,0,1400,9.4700000000000006,462,7.56]
["2022-02-09T16:25:00.130",0,0,2.2000000000000002,1.3,5.15,1.26,0,29,2.4166666666666665,0.2,0.3,6549.8,0,1470,10.220000000000001,462,7.56]
["2022-02-09T16:20:00.130",0,0,2.2000000000000002,1.31,5.1100000000000003,1.22,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1450,10.14,462,7.56]
["2022-02-09T16:00:00.030",0,3.0249999999999999,2.6,1.24,5.53,1.34,0,115,9.5833333333333339,0.2,0.3,6549.8,0,1380,9.77,462,7.55]
["2022-02-09T15:55:00.143",36.299999999999997,3.0749999999999997,2.5,1.1499999999999999,5.32,1.34,0,261,21.75,0.2,0.3,6549.8,0,1380,9.4700000000000006,456,7.56]
["2022-02-09T15:35:00.127",0,0,2,1.18,4.99,1.23,0,214,17.833333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1390,9.2799999999999994,468,7.55]
["2022-02-09T15:25:00.083",0,0,2.1,1.22,4.6900000000000004,1.28,0,341,28.416666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1500,20.309999999999999,462,7.56]
["2022-02-09T15:10:00.167",0,0,2.1,1.27,5.51,1.27,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1530,13.38,431,7.56]
["2022-02-09T15:00:00.217",0,0,2.4,1.3,5.58,1.22,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1490,10.78,462,7.55]
["2022-02-09T14:40:00.187",34.299999999999997,0,2.4,1.52,4.5599999999999996,1.41,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1500,9.17,462,7.56]
["2022-02-09T14:25:00.133",0,0,1.9,1.23,4.72,1.36,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1390,20.079999999999998,462,7.55]
["2022-02-09T14:15:00.127",0,0,2,1.26,4.75,1.47,0,382,31.833333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1350,12.52,456,7.56]
["2022-02-09T14:10:00.070",0,0,2.1,1.27,5,1.47,0,42,3.5,0.2,0.3,6549.8,0,1360,11.46,462,7.56]
["2022-02-09T13:55:00.160",0,0,2.1,1.33,5.35,1.52,0,110,9.1666666666666661,0.2,0.3,6549.8,0,1380,9.15,462,7.55]
["2022-02-09T13:40:00.130",0,0,2.4,1.36,5.68,1.55,0,18,1.5,0.2,0.3,6549.8,0,1420,9.0500000000000007,468,7.56]
["2022-02-09T13:25:00.147",37.4,0,2.8,1.49,4.5599999999999996,1.75,0,54,4.5,0.2,0.3,6549.8,0,1370,8.7899999999999991,456,7.55]
["2022-02-09T13:10:00.187",0,0,2,1.3,4.71,1.88,0,101,8.4166666666666661,0.2,0.3,6549.8,0,1440,9.9700000000000006,450,7.55]
["2022-02-09T12:50:00.143",0,0,2.1,1.37,4.62,2.0499999999999998,0,157,13.083333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1520,8.06,456,7.55]
["2022-02-09T12:45:00.040",0,0,2.2999999999999998,1.39,4.68,1.31,0,72,6,0.2,0.3,6549.8,0,1500,8.2899999999999991,456,7.55]
["2022-02-09T12:35:00.153",0,2.8666666666666667,2.5,1.23,4.4800000000000004,0.35,0,310,25.833333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1570,8.02,456,7.55]
["2022-02-09T12:20:00.217",34.5,0,2.2000000000000002,1.61,3.72,0.36,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1560,20.309999999999999,456,7.54]
["2022-02-09T12:00:00.153",0,0,2.1,1.33,3.91,0.35,0,157,13.083333333333334,0.2,0.4,6549.8,0,1530,20.3,450,7.55]
["2022-02-09T11:50:00.117",0,0,2.2999999999999998,1.33,4.08,0.36,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1520,20.309999999999999,456,7.55]
["2022-02-09T11:35:00.183",37.4,3.125,2.4,1.19,3.49,0.39,0,224,18.666666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1500,20.309999999999999,456,7.55]
["2022-02-09T11:25:00.157",0,0,1.9,1.25,3.44,0.36,0,212,17.666666666666668,0.2,0.3,6549.8,0,1520,7.78,456,7.55]
["2022-02-09T11:05:00.153",0,0,2.1,1.33,3.56,0.39,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1530,7.84,456,7.54]
["2022-02-09T10:50:00.077",0,0,2.2999999999999998,1.35,3.69,0.36,0,301,25.083333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1550,6.96,456,7.55]
["2022-02-09T10:40:00.293",34.799999999999997,2.8833333333333333,2.4,1.2,3.82,0.42,0,15,1.25,0.2,0.3,6549.8,0,1520,7.19,456,7.54]
["2022-02-09T10:35:00.060",34.6,2.9333333333333336,2.4,1.1599999999999999,2.94,0.43,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1570,6.89,450,7.55]
["2022-02-09T10:20:00.127",0,0,2,1.3,2.5,0.41,0,9,0.75,0.2,0.4,6549.8,0,1530,8.48,437,7.54]
["2022-02-09T10:05:00.117",0,0,2.1,1.37,2.93,0.43,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0.1,1540,6.83,450,7.54]
["2022-02-09T09:50:00.133",0,0,2.4,1.39,3.43,0.46,0,85,7.083333333333333,0.2,0.4,6549.8,0.1,1530,20.3,443,7.54]
["2022-02-09T09:30:00.167",37.6,0,2.4,1.17,4.6500000000000004,0.51,0,177,14.75,0.2,0.3,6549.8,0.1,1500,6.71,443,7.54]
["2022-02-09T09:20:00.157",0,0,2.1,1.19,4.66,0.47,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.4,6549.8,0.1,1460,20.309999999999999,450,7.54]
["2022-02-09T09:05:00.153",0,0,2.2999999999999998,1.21,4.78,0.47,0,55,4.583333333333333,0.2,0.3,6549.8,0.2,1430,20.309999999999999,437,7.55]
["2022-02-09T09:00:00.100",0,0,2.2999999999999998,1.24,4.8600000000000003,0.48,0,175,14.583333333333334,0.2,0.3,6549.8,0.1,1450,20.3,431,7.55]
["2022-02-09T08:45:00.143",34.799999999999997,2.9,2.6,1.25,4.8099999999999996,0.5,0,104,8.6666666666666661,0.2,0.3,6549.8,0.2,1520,10.47,443,7.54]
["2022-02-09T08:35:00.183",34.9,2.6999999999999997,2.7,1.29,4.55,0.52,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.4,6549.8,0.3,1520,7.04,437,7.54]
["2022-02-09T08:15:00.133",0,0,2.4,1.38,4.51,0.45,0,119,9.9166666666666661,0.2,0.4,6549.8,0.2,1410,20.309999999999999,431,7.55]
["2022-02-09T08:00:00.110",0,0,2.4,1.4,4.68,0.46,0,86,7.166666666666667,0.2,0.7,6549.8,0.2,1380,20.309999999999999,425,7.54]
["2022-02-09T07:45:00.153",37.5,3.1583333333333332,2.6,1.26,4.97,0.52,0,12,1,0.2,1,6549.8,0.2,1340,6.57,425,7.55]
["2022-02-09T07:30:00.113",0,0,2.2000000000000002,1.3,4.37,0.39,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.9,6549.8,0.2,1360,6.91,425,7.54]
["2022-02-09T07:25:00.150",0,0,2.2000000000000002,1.32,4.18,0.37,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,1360,7.06,431,7.54]
["2022-02-09T07:15:00.117",0,0,2.2000000000000002,1.34,4.29,0.42,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.2,1370,7.01,412,7.55]
["2022-02-09T07:00:00.167",0,0,2.2999999999999998,1.36,3.63,0.43,0,43,3.5833333333333335,0.2,0.9,6549.8,0.2,1390,6.72,418,7.55]
["2022-02-09T06:40:00.043",0,2.9416666666666664,2.5,1.28,4.9000000000000004,0.45,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.9,6549.8,0.3,1360,6.63,418,7.54]
["2022-02-09T06:30:00.113",35.1,2.2916666666666665,2.9,1.35,4.3499999999999996,0.48,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.3,1360,6.72,425,7.54]
["2022-02-09T06:15:00.147",0,0,2.4,1.32,4.3899999999999997,0.59,0,6,0.5,0.2,0.4,6549.8,0.3,1390,7.7,437,7.55]
["2022-02-09T05:55:00.250",0,0,2.1,1.37,4.2300000000000004,0.63,0,30,2.5,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1400,6.61,418,7.55]
["2022-02-09T05:45:00.160",0,0,2.2000000000000002,1.4,4.57,0.51,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.1,1370,6.71,443,7.55]
["2022-02-09T05:30:00.070",0,0,2.2999999999999998,1.45,4.8899999999999997,0.47,0,35,2.9166666666666665,0.2,1,6549.8,0.1,1390,7.3,412,7.54]
["2022-02-09T05:25:00.103",0,0,2.2999999999999998,1.44,4.72,0.46,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.1,1380,6.92,412,7.54]
["2022-02-09T05:10:00.140",0,0,2.2999999999999998,1.5,5.04,0.48,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.2,1360,7.09,418,7.55]
["2022-02-09T04:55:00.157",0,0,2.5,1.54,5.16,0.59,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.2,1410,6.8,418,7.55]
["2022-02-09T04:40:00.180",38,3.1666666666666665,2.6,1.34,4.62,0.55000000000000004,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.2,1370,6.52,418,7.54]
["2022-02-09T04:25:00.153",0,0,2.2999999999999998,1.44,4.8099999999999996,0.47,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.2,1330,6.95,418,7.54]
["2022-02-09T04:10:00.233",0,0,2.4,1.48,5.25,0.47,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.7,6549.8,0.2,1400,7.1,418,7.54]
["2022-02-09T03:55:00.037",0,{"$f":"B5507/12","v":2.9250000000000003},2.6,1.46,5.14,0.69,0,0,{"$f":"I5506/12","v":0},0.2,0.8,6549.8,0.2,1420,6.99,418,7.54]
["2022-02-09T03:50:00.140",35.1,2.9333333333333336,2.6,1.34,4.96,0.7,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.2,1420,7.04,418,7.55]
["2022-02-09T03:40:00.140",35.5,0,2.6,2.15,4.21,0.72,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.2,1470,6.89,418,7.54]
["2022-02-09T03:25:00.107",0,0,2.2999999999999998,1.53,4.71,0.71,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.1,1440,7.18,406,7.55]
["2022-02-09T03:05:00.093",0,0,2.4,1.58,5.03,0.59,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.1,1400,6.96,406,7.54]
["2022-02-09T02:55:00.097",0,0,2.4,1.62,4.9000000000000004,0.47,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.1,1440,7.39,406,7.54]
["2022-02-09T02:40:00.143",0,0,2.5,1.69,5.0599999999999996,0.57999999999999996,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.1,1450,7.23,412,7.54]
["2022-02-09T02:30:00.203",0,3.1416666666666671,2.7,1.63,5.2,0.65,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.1,1440,7.12,412,7.54]
["2022-02-09T02:10:00.127",38.1,0,2.5,1.81,5.33,0.51,0,9,0.75,0.2,0.8,6549.8,0,1470,7.03,400,7.54]
["2022-02-09T02:05:00.137",0,0,2.5,1.69,5.56,0.44,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0,1450,7.03,412,7.54]
["2022-02-09T01:45:00.203",35.1,2.9416666666666664,2.7,1.51,5.52,0.56999999999999995,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0,1460,7.55,412,7.54]
["2022-02-09T01:40:00.063",35.299999999999997,2.9666666666666668,2.8,1.46,4.96,0.54,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0,1520,7.17,412,7.54]
["2022-02-09T01:20:00.110",0,0,2.4,1.65,4.78,0.42,0,152,12.666666666666666,0.2,0.7,6549.8,0,1500,7.32,406,7.54]
["2022-02-09T01:10:00.143",0,0,2.7,1.67,4.97,0.52,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0,1490,7.26,400,7.54]
["2022-02-09T00:55:00.080",38.6,3.1999999999999997,2.8,1.49,4.74,0.45,0,18,1.5,0.2,0.8,6549.8,0,1470,7.66,400,7.53]
["2022-02-09T00:35:00.127",0,0,2.5,1.7,4.53,0.34,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1540,8.01,400,7.53]
["2022-02-09T00:20:00.127",35.4,2.9666666666666668,2.8,1.51,4.41,0.42,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0,1500,7.39,387,7.53]
["2022-02-09T00:15:00.113",35.6,2.9916666666666667,2.8,1.45,4.28,0.38,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1490,7.6,400,7.53]
["2022-02-09T00:05:00.107",35.700000000000003,2.9833333333333329,2.7,1.39,3.64,0.32,0,36,3,0.2,0.7,6549.8,0,1470,7.79,400,7.53]
["2022-02-08T23:50:00.207",0,0,2.5,1.61,4.07,0.28999999999999998,0,49,4.083333333333333,0.2,0.5,6549.8,0,1510,7.69,393,7.53]
["2022-02-08T23:30:00.137",38.1,3.2083333333333335,2.9,1.36,3.53,0.24,0,255,21.25,0.2,0.9,6549.8,0,1400,7.61,393,7.53]
["2022-02-08T23:20:00.140",38.5,0,2.7,1.68,3.06,0.25,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1450,7.69,393,7.53]
["2022-02-08T23:00:00.183",0,0,2.2999999999999998,1.39,3.4,0.25,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1480,7.44,387,7.54]
["2022-02-08T22:55:00.167",0,0,2.4,1.4,3.28,0.27,0,280,23.333333333333332,0.2,0.8,6549.8,0,1440,7.59,381,7.53]
["2022-02-08T22:35:00.217",0,{"$f":"B5571/12","v":0},2.5,1.46,3.41,0.28999999999999998,0,111,{"$f":"I5570/12","v":9.25},0.2,0.7,6549.8,0,1450,7.59,387,7.53]
["2022-02-08T22:30:00.223",0,0,2.6,1.47,3.63,0.31,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1440,7.49,375,7.54]
["2022-02-08T22:10:00.163",36.4,0,2.2999999999999998,2.17,3.04,0.31,0,21,1.75,0.2,0.6,6549.8,0,1480,7.69,381,7.53]
["2022-02-08T22:05:00.020",0,0,2.4,1.44,3.06,0.28000000000000003,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1490,7.74,381,7.53]
["2022-02-08T21:45:00.180",0,0,2.5,1.49,3.15,0.26,0,12,1,0.2,0.7,6549.8,0,1530,8.07,381,7.53]
["2022-02-08T21:35:00.127",0,0,2.5,1.55,3.24,0.27,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.4,6549.8,0,1580,7.98,375,7.52]
["2022-02-08T21:15:00.167",39,3.2749999999999999,2.8,1.38,3.32,0.33,0,188,15.666666666666666,0.2,0.5,6549.8,0,1610,8.26,375,7.53]
["2022-02-08T21:00:00.193",0,0,2.2999999999999998,1.41,3.05,0.3,0,34,2.8333333333333335,0.2,0.4,6549.8,0,1630,7.96,1657,7.53]
["2022-02-08T20:50:00.217",0,0,2.4,1.44,3.09,0.25,0,21,1.75,0.2,0.4,6549.8,0,1710,8.44,1657,7.53]
["2022-02-08T20:45:00.193",0,0,2.5,1.46,3.22,0.24,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1680,8.06,1657,7.53]
["2022-02-08T20:30:00.053",0,0,2.5,1.55,3.22,0.26,0,9,0.75,0.2,0.4,6549.8,0,1630,8.34,1670,7.54]
["2022-02-08T20:15:00.117",36.1,3,2.8,1.37,3.29,0.27,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1550,8.6300000000000008,1670,7.54]
["2022-02-08T20:00:00.117",36.700000000000003,0,2.7,1.46,2.76,0.22,0,169,14.083333333333334,0.2,0.7,6549.8,0,1460,8.99,1670,7.54]
["2022-02-08T19:45:00.173",0,0,2.5,1.52,2.82,0.22,0,46,3.8333333333333335,0.2,0.6,6549.8,0,1530,8.5299999999999994,1670,7.54]
["2022-02-08T19:30:00.073",0,0,2.7,1.59,2.91,0.25,0,47,3.9166666666666665,0.2,0.5,6549.8,0,1560,8.83,1682,7.54]
["2022-02-08T19:15:00.180",39.4,3.4750000000000001,2.9,1.48,2.8,0.23,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1470,8.56,1682,7.54]
["2022-02-08T19:00:00.140",0,0,2.4,1.49,2.61,0.21,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1420,8.8000000000000007,1670,7.54]
["2022-02-08T18:55:00.133",0,0,2.4,1.52,2.81,0.21,0,15,1.25,0.2,0.4,6549.8,0,1440,8.5399999999999991,1676,7.54]
["2022-02-08T18:45:00.180",0,0,2.6,1.56,2.76,0.22,0,100,8.3333333333333339,0.2,0.4,6549.8,0,1410,8.82,1682,7.54]
["2022-02-08T18:25:00.173",36.6,3.0583333333333336,2.7,1.35,2.21,0.2,0,318,26.5,0.2,0.4,6549.8,0,1450,8.83,1688,7.54]
["2022-02-08T18:10:00.167",0,0,2.4,1.46,2.16,0.2,0,24,2,0.2,0.4,6549.8,0,1490,9.0500000000000007,1682,7.54]
["2022-02-08T18:00:00.123",0,0,2.6,1.5,2.35,0.21,0,90,7.5,0.2,0.4,6549.8,0,1420,8.81,1682,7.54]
["2022-02-08T17:40:00.090",40,0,2.2000000000000002,2.11,1.92,0.19,0,18,1.5,0.2,0.4,6549.8,0,1380,9.08,1682,7.54]
["2022-02-08T17:25:00.183",0,0,2.2999999999999998,1.43,1.91,0.19,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1390,11.01,1695,7.55]
["2022-02-08T17:15:00.153",0,{"$f":"B5635/12","v":0},2.4,1.45,2,0.2,0,0,{"$f":"I5634/12","v":0},0.2,0.4,6549.8,0,1400,10.27,1695,7.54]
["2022-02-08T17:10:00.083",0,3.0500000000000003,2.5,1.5,1.91,0.2,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.4,6549.8,0,1420,9.6,1695,7.54]
["2022-02-08T16:55:00.063",36.799999999999997,0,2.5,1.96,1.62,0.21,0,36,3,0.2,0.4,6549.8,0,1510,9.4499999999999993,1688,7.54]
["2022-02-08T16:40:00.050",0,0,2.2999999999999998,1.49,1.48,0.22,0,117,9.75,0.2,0.3,6549.8,0,1460,9.6,1688,7.54]
["2022-02-08T16:25:00.033",0,0,2.2999999999999998,1.54,1.65,0.21,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1410,20.309999999999999,1682,7.54]
["2022-02-08T16:10:00.187",0,3.1916666666666664,2.6,1.53,1.51,0.2,0,12,1,0.2,0.3,6549.8,0,1350,20.3,1695,7.54]
["2022-02-08T15:55:00.103",0,0,2.1,2.48,1.38,0.19,0,39,3.25,0.2,0.4,6549.8,0,1310,20.309999999999999,1682,7.54]
["2022-02-08T15:40:00.087",0,0,2.2000000000000002,5.12,1.22,0.2,0,12,1,0.2,0.5,6549.8,0,1280,18.41,1688,7.54]
["2022-02-08T15:35:00.120",0,0,2.2000000000000002,1.45,1.31,0.2,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1300,13.69,1676,7.54]
["2022-02-08T15:20:00.090",0,0,2.5,1.45,1.34,0.21,0,102,8.5,0.2,0.3,6549.8,0,1320,20.309999999999999,5705,7.53]
["2022-02-08T15:10:00.130",39.9,3.3333333333333335,2.6,1.26,1.21,0.21,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1290,20.3,5698,7.54]
["2022-02-08T14:50:00.113",0,0,1.9,1.32,1.04,0.22,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.3,6549.8,0,1270,17.3,5698,7.54]
["2022-02-08T14:35:00.050",0,0,2,1.36,1.3,0.22,0,21,1.75,0.2,0.4,6549.8,0,1290,11.52,5692,7.54]
["2022-02-08T14:25:00.187",0,0,2.1,1.39,1.35,0.22,0,176,14.666666666666666,0.3,0.4,6549.8,0,1270,15.83,5661,7.54]
["2022-02-08T14:05:00.103",0,0,2.5,1.39,1.08,0.23,0,95,7.916666666666667,0.2,0.4,6549.8,0,1280,13.3,5692,7.53]
["2022-02-08T14:00:00.180",0,3.0583333333333336,2.5,1.29,1.1399999999999999,0.23,0,83,6.916666666666667,0.2,0.3,6549.8,0,1280,12.61,5698,7.53]
["2022-02-08T13:50:00.157",37.1,2.9416666666666664,2.5,1.32,1.1100000000000001,0.23,0,325,27.083333333333332,0.2,0.3,6549.8,0,1340,9.6300000000000008,5692,7.54]
["2022-02-08T13:35:00.217",0,0,2,1.4,1.28,0.24,0,24,2,0.2,0.3,6549.8,0,1350,9.1300000000000008,5642,7.54]
["2022-02-08T13:15:00.163",0,0,2.2000000000000002,1.45,1.18,0.24,0,108,9,0.2,0.3,6549.8,0,1430,20.3,5686,7.55]
["2022-02-08T13:05:00.133",0,0,2.2999999999999998,1.5,1.3,0.24,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0.1,1420,20.3,5686,7.54]
["2022-02-08T12:50:00.193",40.1,3.3666666666666667,2.5,1.31,1.3,0.24,0,285,23.75,0.3,0.3,6549.8,0,1380,20.3,5723,7.54]
["2022-02-08T12:40:00.217",28.9,0,2.2999999999999998,1.44,1.27,0.24,0,49,4.083333333333333,0.2,0.3,6549.8,0,1490,8.24,5711,7.55]
["2022-02-08T12:20:00.133",0,0,2.4,1.48,1.25,0.24,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1490,20.309999999999999,5698,7.53]
["2022-02-08T12:05:00.083",37.5,3.125,2.5,1.25,1.27,0.24,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0.1,1540,20.309999999999999,5698,7.54]
["2022-02-08T12:00:00.223",37.5,0,2.2999999999999998,1.61,1.19,0.25,0,275,22.916666666666668,0.2,0.3,6549.8,0.1,1520,20.309999999999999,5667,7.53]
["2022-02-08T11:45:00.160",0,0,2.1,1.46,1.1000000000000001,0.24,0,105,8.75,0.2,0.3,6549.8,0.1,1530,17.23,5661,7.54]
["2022-02-08T11:35:00.137",0,0,2.2999999999999998,1.47,1.37,0.24,0,0,0,0.3,0.3,6549.8,0.1,1520,6.98,5692,7.54]
["2022-02-08T11:15:00.130",40.4,0,2.5,1.71,1.1200000000000001,0.24,0,122,10.166666666666666,0.2,0.4,6549.8,0.2,1520,8.68,5680,7.54]
["2022-02-08T11:00:00.060",0,0,2.2000000000000002,1.41,1.06,0.23,0,124,10.333333333333334,0.2,0.3,6549.8,0.2,1400,6.89,5717,7.54]
["2022-02-08T10:45:00.163",0,3.1083333333333329,2.5,1.31,1.1200000000000001,0.24,0,12,1,0.2,0.3,6549.8,0.2,1310,6.78,5661,7.54]
["2022-02-08T10:30:00.167",38,3.2833333333333332,2.4,1.36,1.1399999999999999,0.25,0,12,1,0.2,0.4,6549.8,0.2,1250,7.52,5617,7.54]
["2022-02-08T10:25:00.050",39.4,0,2.7,1.33,1.06,0.24,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1310,9.3699999999999992,5692,7.54]
["2022-02-08T10:15:00.137",0,0,2,1.36,1.17,0.24,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1240,7.82,5692,7.54]
["2022-02-08T10:00:00.187",0,0,2.1,1.43,1.1200000000000001,0.24,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0.2,1260,9.99,5655,7.54]
["2022-02-08T09:40:00.067",40.9,3.4083333333333332,2.5,1.3,1.23,0.24,0,204,17,0.2,0.4,6549.8,0.2,1180,7.65,1250,7.54]
["2022-02-08T09:30:00.147",0,0,2.1,1.38,1.19,0.24,0,27,2.25,0.2,0.4,6549.8,0.2,1210,6.19,1319,7.54]
["2022-02-08T09:15:00.160",0,0,2.2000000000000002,1.43,1.28,0.23,0,85,7.083333333333333,0.2,0.4,6549.8,0.2,1270,8.3000000000000007,1445,7.55]
["2022-02-08T09:05:00.053",0,3.1333333333333333,2.4,1.37,1.3,0.23,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,1270,9.06,1538,7.54]
["2022-02-08T08:45:00.127",37.9,0,2.1,1.56,1.0900000000000001,0.23,0,18,1.5,0.2,0.5,6549.8,0.2,1290,6.79,1595,7.54]
["2022-02-08T08:30:00.117",0,0,2.5,1.42,1.21,0.23,0,339,28.25,0.2,1,6549.8,0.2,1300,6.09,1626,7.54]
["2022-02-08T08:20:00.220",40.4,3.375,2.5,1.28,1.23,0.21,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.2,1320,20.309999999999999,1613,7.54]
["2022-02-08T08:15:00.137",40.5,3.3916666666666671,2.5,1.25,1.1499999999999999,0.22,0,31,2.5833333333333335,0.2,0.8,6549.8,0.2,1310,5.74,1607,7.54]
["2022-02-08T08:00:00.183",0,0,2.2000000000000002,1.26,1.1299999999999999,0.2,0,102,8.5,0.2,0.7,6549.8,0.3,1290,5.81,1632,7.54]
["2022-02-08T07:45:00.213",0,0,2.2999999999999998,1.29,1.07,0.2,0,9,0.75,0.2,0.9,6549.8,0.2,1370,5.82,1613,7.54]
["2022-02-08T07:30:00.193",0,0,2.2000000000000002,1.37,1.1299999999999999,0.2,0,47,3.9166666666666665,0.2,0.7,6549.8,0.2,1350,5.57,1601,7.54]
["2022-02-08T07:10:00.163",38.200000000000003,3.1999999999999997,2.5,1.2,1.22,0.2,0,0,0,0.1,0.7,6549.8,0.2,1370,5.42,1607,7.55]
["2022-02-08T07:00:00.223",38.299999999999997,0,2,1.65,1.26,0.2,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1340,5.38,1613,7.55]
["2022-02-08T06:45:00.133",0,0,2.2999999999999998,1.27,1.2,0.2,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.7,6549.8,0.2,1310,5.67,1607,7.55]
["2022-02-08T06:40:00.180",0,0,2.2999999999999998,1.28,1.19,0.2,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1370,6.04,1613,7.56]
["2022-02-08T06:25:00.190",0,0,2.1,1.32,1.19,0.2,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.2,1320,5.71,1620,7.55]
["2022-02-08T06:10:00.040",0,0,2.1,1.28,1.23,0.19,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.2,1370,5.67,1620,7.56]
["2022-02-08T05:55:00.207",0,0,2.2999999999999998,1.32,1.1599999999999999,0.2,0,126,10.5,0.2,1.5,6549.8,0.2,1360,5.52,1613,7.55]
["2022-02-08T05:40:00.210",0,0,2.2999999999999998,1.37,1.21,0.19,0,0,0,0.2,1.2,6549.8,0.2,1390,5.76,1620,7.55]
["2022-02-08T05:30:00.193",0,0,2.4,1.47,1.25,0.19,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.8,6549.8,0.2,1330,5.82,1613,7.55]
["2022-02-08T05:10:00.147",41.5,0,2.5,2.04,1.26,0.21,0,0,0,0.2,1.2,6549.8,0.2,1420,10.27,1613,7.56]
["2022-02-08T04:55:00.160",0,0,2.2999999999999998,1.4,1.1100000000000001,0.19,0,0,0,0.2,1.4,6549.8,0.2,1400,6.02,1620,7.55]
["2022-02-08T04:45:00.123",0,0,2.4,1.42,1.18,0.2,0,0,0,0.2,1.2,6549.8,0.2,1400,6.06,1620,7.55]
["2022-02-08T04:40:00.207",0,0,2.2999999999999998,1.43,1.3,0.2,0,16,1.3333333333333333,0.2,1.3,6549.8,0.2,1360,5.99,1626,7.55]
["2022-02-08T04:20:00.083",0,0,2.6,1.46,1.37,0.2,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,1350,6.22,1632,7.55]
["2022-02-08T04:10:00.163",38.299999999999997,3.1999999999999997,2.7,1.31,1.23,0.21,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.9,6549.8,0.2,1360,5.82,1626,7.56]
["2022-02-08T03:55:00.090",0,0,2.2999999999999998,1.32,1.04,0.2,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.2,1390,5.91,1632,7.56]
["2022-02-08T03:35:00.123",0,0,2.2000000000000002,1.37,1.39,0.2,0,11,0.91666666666666663,0.2,1.5,6549.8,0.2,1390,5.98,1645,7.56]
["2022-02-08T03:25:00.127",0,0,2.2000000000000002,1.39,1.1399999999999999,0.2,0,0,0,0.2,1.3,6549.8,0.2,1390,5.84,1638,7.56]
["2022-02-08T03:20:00.133",0,0,2.2999999999999998,1.41,1.26,0.2,0,0,0,0.2,1.2,6549.8,0.2,1400,5.94,1632,7.56]
["2022-02-08T03:05:00.203",0,0,2.4,1.42,1.26,0.21,0,261,21.75,0.2,1.3,6549.8,0.2,1430,5.95,1645,7.56]
["2022-02-08T02:50:00.170",0,0,2.5,1.48,1.21,0.21,0,0,0,0.2,1.2,6549.8,0.3,1380,6,1638,7.56]
["2022-02-08T02:35:00.180",0,3.4583333333333335,2.7,1.5,1.4,0.22,0,0,0,0.2,1.2,6549.8,0.2,1380,5.99,1645,7.55]
["2022-02-08T02:20:00.157",0,0,2.2999999999999998,1.54,1.42,0.21,0,0,0,0.2,1.2,6549.8,0.2,1450,6.04,1645,7.56]
["2022-02-08T02:05:00.143",0,0,2.4,1.56,1.39,0.21,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.2,1430,6.03,1632,7.55]
["2022-02-08T01:50:00.133",0,3.2083333333333335,2.8,1.55,1.67,0.22,0,216,18,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0.3,1500,6.43,1638,7.55]
["2022-02-08T01:35:00.167",38.299999999999997,3.3333333333333335,2.7,1.6,1.3,0.19,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.3,1470,6.18,1651,7.55]
["2022-02-08T01:30:00.127",40,0,2.7,1.57,1.2,0.2,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.2,1490,10.47,1638,7.56]
["2022-02-08T01:20:00.227",0,0,2.5,1.61,1.34,0.21,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.3,1400,5.82,1651,7.56]
["2022-02-08T01:05:00.097",0,0,2.7,1.62,1.46,0.22,0,107,8.9166666666666661,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1400,5.94,1657,7.56]
["2022-02-08T00:45:00.213",42.4,0,2.8,1.55,1.45,0.21,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.3,1450,6.1,1663,7.56]
["2022-02-08T00:35:00.180",0,0,2.5,1.59,1.24,0.2,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.3,1400,6.1,1651,7.56]
["2022-02-08T00:20:00.080",0,3.25,2.9,1.6,1.58,0.21,0,90,7.5,0.2,1,6549.8,0.3,1350,6.49,1663,7.56]
["2022-02-08T00:10:00.207",38.700000000000003,3.2583333333333333,2.8,1.4,1.29,0.2,0,72,6,0.2,0.8,6549.8,0.3,1410,6.25,1657,7.56]
["2022-02-07T23:50:00.210",0,0,2.5,1.52,1.32,0.2,0,284,23.666666666666668,0.2,0.8,6549.8,0.3,1540,6.26,1670,7.56]
["2022-02-07T23:45:00.080",0,0,2.5,1.54,1.37,0.2,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.9,6549.8,0.3,1540,6.12,1645,7.56]
["2022-02-07T23:30:00.123",42.3,3.5166666666666671,2.8,1.44,1.3,0.21,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.3,1470,6.66,1657,7.56]
["2022-02-07T23:15:00.087",42.1,0,2.6,1.41,1.1599999999999999,0.21,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.3,1550,8.83,1676,7.56]
["2022-02-07T23:00:00.227",0,0,2.2999999999999998,1.44,1.3,0.2,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.2,1500,6.54,1657,7.57]
["2022-02-07T22:45:00.140",0,0,2.4,1.46,1.3,0.2,0,87,7.25,0.2,0.8,6549.8,0.2,1550,7.06,1657,7.56]
["2022-02-07T22:30:00.130",0,0,2.5,1.49,1.27,0.19,0,130,10.833333333333334,0.2,0.8,6549.8,0.2,1550,6.56,1651,7.57]
["2022-02-07T22:15:00.170",0,0,2.7,1.52,1.27,0.21,0,115,9.5833333333333339,0.2,0.9,6549.8,0.2,1670,7.01,1657,7.56]
["2022-02-07T22:00:00.140",39.4,3.2833333333333332,2.8,1.38,1.27,0.2,0,228,19,0.2,0.9,6549.8,0.2,1680,6.64,1670,7.56]
["2022-02-07T21:55:00.170",39.4,3.5749999999999997,3,1.6,1.19,0.2,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.2,1640,7.42,1651,7.56]
["2022-02-07T21:45:00.113",0,0,2.4,1.5,1.1100000000000001,0.2,0,64,5.333333333333333,0.2,0.8,6549.8,0.2,1580,7.14,1670,7.56]
["2022-02-07T21:30:00.217",0,0,2.6,1.53,1.29,0.2,0,132,11,0.2,1,6549.8,0.3,1480,7.45,1670,7.56]
["2022-02-07T21:10:00.210",42.5,3.5583333333333336,3.3,1.46,1.4,0.21,0,311,25.916666666666668,0.2,0.8,6549.8,0.3,1540,9.18,1657,7.56]
["2022-02-07T21:00:00.203",43,0,2.2999999999999998,2.16,1.22,0.2,0,43,3.5833333333333335,0.2,0.8,6549.8,0.2,1700,8.9499999999999993,1676,7.56]
["2022-02-07T20:40:00.247",0,0,2.5,1.52,1.1599999999999999,0.2,0,51,4.25,0.2,0.7,6549.8,0.3,1720,9.11,1657,7.57]
["2022-02-07T20:35:00.083",0,0,2.5,1.54,1.32,0.2,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.7,6549.8,0.3,1710,9.61,1657,7.57]
["2022-02-07T20:15:00.193",0,3.3249999999999997,2.9,1.59,1.48,0.2,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.3,1890,6.78,1657,7.57]
["2022-02-07T20:10:00.153",39.9,3.2749999999999999,2.8,1.45,1.38,0.21,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.3,1900,6.77,1676,7.57]
["2022-02-07T19:50:00.017",0,0,2.4,1.6,1.28,0.2,0,43,3.5833333333333335,0.2,0.7,6549.8,0.3,1620,7.53,1670,7.57]
["2022-02-07T19:45:00.140",0,0,2.4,1.61,1.24,0.2,0,62,5.166666666666667,0.2,0.7,6549.8,0.3,1730,7.06,1670,7.57]
["2022-02-07T19:25:00.117",0,0,2.7,1.69,1.31,0.2,0,96,8,0.2,0.5,6549.8,0.2,1350,7.04,1688,7.57]
["2022-02-07T19:15:00.210",42.9,3.5249999999999999,2.9,1.57,1.31,0.21,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.3,1370,7.45,1663,7.57]
["2022-02-07T18:55:00.097",0,0,2.5,1.8,1.27,0.2,0,358,29.833333333333332,0.2,0.6,6549.8,0.3,1360,7.63,1688,7.57]
["2022-02-07T18:40:00.083",0,0,2.6,1.93,1.28,0.19,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.3,1350,8.01,1707,7.57]
["2022-02-07T18:30:00.207",0,3.2916666666666665,2.9,1.77,1.34,0.2,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,1300,8.1300000000000008,1695,7.57]
["2022-02-07T18:25:00.210",39.5,3.2749999999999999,2.9,1.84,1.24,0.21,0,70,5.833333333333333,0.2,0.8,6549.8,0.2,1340,9.92,1682,7.57]
["2022-02-07T18:10:00.150",0,0,2.2999999999999998,3.02,1.18,0.19,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,1430,8.77,1688,7.57]
["2022-02-07T17:55:00.060",0,0,2.5,3.19,1.1499999999999999,0.2,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.4,6549.8,0.2,1390,7.56,1688,7.57]
["2022-02-07T17:40:00.217",0,0,2.7,3.37,1.4,0.2,0,391,32.583333333333336,0.2,0.4,6549.8,0.1,1470,7.4,1701,7.57]
["2022-02-07T17:25:00.157",42.7,3.5500000000000003,2.8,4.07,1.1599999999999999,0.21,0,9,0.75,0.2,0.4,6549.8,0.1,1240,10.79,1688,7.56]
["2022-02-07T17:05:00.217",45.9,0,2.7,1.36,1,0.2,0,285,23.75,0.2,0.7,6549.8,0,1360,8.5399999999999991,1707,7.57]
["2022-02-07T17:00:00.113",0,0,2.8,1.39,1.02,0.21,0,122,10.166666666666666,0.2,0.4,6549.8,0,1290,8.7100000000000009,1688,7.57]
["2022-02-07T16:40:00.133",0,0,2,1.3,1.02,0.2,0,21,1.75,0.2,0.4,6549.8,0,1300,8.1,1695,7.57]
["2022-02-07T16:35:00.123",0,0,2.1,1.32,1.01,0.2,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1320,8.16,1695,7.57]
["2022-02-07T16:15:00.213",0,0,2.2000000000000002,1.4,1.08,0.2,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1260,7.48,1688,7.57]
["2022-02-07T16:05:00.137",0,0,2.2999999999999998,1.45,1.07,0.2,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1320,7.2,506,7.55]
["2022-02-07T15:50:00.060",0,3.0583333333333336,2.7,1.34,1.08,0.2,0,42,3.5,0.2,0.5,6549.8,0,1360,8.2799999999999994,487,7.56]
["2022-02-07T15:40:00.133",36.799999999999997,3.0749999999999997,2.5,1.25,1.1000000000000001,0.21,0,123,10.25,0.2,0.4,6549.8,0,1370,7.71,487,7.56]
["2022-02-07T15:20:00.170",0,0,2.2000000000000002,1.46,1.04,0.21,0,130,10.833333333333334,0.2,0.3,6549.8,0,1320,9.43,475,7.56]
["2022-02-07T15:05:00.147",0,3.3249999999999997,2.7,1.43,1.1200000000000001,0.21,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1330,8,481,7.56]
["2022-02-07T14:55:00.167",0,33.68333333333333,2.5,1.27,1.03,0.21,0,62,5.166666666666667,0.2,0.4,6549.8,0,1340,7.56,468,7.56]
["2022-02-07T14:50:00.193",404.2,3.0916666666666668,2.6,1.32,1.01,0.21,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0,1420,7.81,481,7.56]
["2022-02-07T14:35:00.180",0,{"$f":"B5955/12","v":0},2.1,1.48,0.85,0.22,0,307,{"$f":"I5954/12","v":25.583333333333332},0.2,0.4,6549.8,0,1360,7.77,475,7.55]
["2022-02-07T14:20:00.113",0,0,2.2999999999999998,1.51,1.1399999999999999,0.21,0,76,6.333333333333333,0.2,0.4,6549.8,0,1410,20.309999999999999,481,7.56]
["2022-02-07T14:05:00.230",39.9,3.3333333333333335,2.7,1.32,0.96,0.22,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.4,6549.8,0,1430,8,481,7.55]
["2022-02-07T13:50:00.157",0,0,2.1,1.45,1.01,0.22,0,18,1.5,0.2,0.4,6549.8,0,1440,7.47,487,7.55]
["2022-02-07T13:35:00.177",0,0,2.2999999999999998,1.51,0.95,0.22,0,69,5.75,0.2,0.3,6549.8,0,1310,7.46,475,7.55]
["2022-02-07T13:20:00.210",0,0,2.6,1.5,1,0.22,0,39,3.25,0.2,0.4,6549.8,0,1320,7.17,475,7.55]
["2022-02-07T13:15:00.097",0,3.0916666666666668,2.7,1.41,0.95,0.23,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0,1370,20.3,468,7.55]
["2022-02-07T13:00:00.220",37.4,0,2.2000000000000002,2.25,0.83,0.23,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1320,20.309999999999999,468,7.55]
["2022-02-07T12:50:00.153",0,0,2.2999999999999998,1.53,0.9,0.24,0,30,2.5,0.2,0.4,6549.8,0,1300,20.309999999999999,475,7.55]
["2022-02-07T12:30:00.173",0,3.3416666666666668,2.8,1.38,0.88,0.24,0,91,7.583333333333333,0.3,0.4,6549.8,0,1400,8.3000000000000007,475,7.54]
["2022-02-07T12:15:00.070",40.6,0,2.2999999999999998,2.33,0.97,0.23,0,86,7.166666666666667,0.2,0.4,6549.8,0,1290,6.55,462,7.54]
["2022-02-07T12:05:00.123",0,0,2.2000000000000002,1.25,1.1299999999999999,0.26,0,120,10,0.2,0.3,6549.8,0,1360,8.82,456,7.54]
["2022-02-07T11:45:00.183",0,0,2.2999999999999998,1.31,1.1499999999999999,0.27,0,100,8.3333333333333339,0.2,0.4,6549.8,0,1360,7.67,462,7.54]
["2022-02-07T11:40:00.153",0,0,2.2999999999999998,1.3,1.02,0.26,0,12,1,0.2,0.3,6549.8,0,1350,8.18,462,7.54]
["2022-02-07T11:30:00.090",0,0,2.5,1.33,1.05,0.25,0,58,4.833333333333333,0.3,0.3,6549.8,0,1380,8.17,462,7.55]
["2022-02-07T11:15:00.120",0,3.1,2.9,1.35,1.26,0.25,0,78,6.5,0.2,0.4,6549.8,0,1250,6.99,462,7.54]
["2022-02-07T11:00:00.083",38.9,0,3,1.51,1.44,0.24,0,26,2.1666666666666665,0.2,0.4,6549.8,0,1220,8.75,481,7.54]
["2022-02-07T10:45:00.173",0,0,2.5,1.56,1.52,0.24,0,378,31.5,0.2,0.5,6549.8,0,1200,7.34,456,7.55]
["2022-02-07T10:30:00.160",0,0,2.7,1.56,1.57,0.23,0,113,9.4166666666666661,0.2,0.4,6549.8,0,1120,6.99,437,7.55]
["2022-02-07T10:10:00.113",40.5,1.1916666666666667,3,1.63,1.7,0.24,0,9,0.75,0.2,0.4,6549.8,0,1130,13.68,437,7.54]
["2022-02-07T10:00:00.160",0,0,2.4,1.54,1.5,0.25,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1070,20.309999999999999,443,7.54]
["2022-02-07T09:45:00.130",0,0,2.7,1.61,1.63,0.26,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.4,6549.8,0,1060,5.46,443,7.54]
["2022-02-07T09:40:00.147",0,0,2.8,1.64,1.8,0.24,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1100,5.6,437,7.54]
["2022-02-07T09:25:00.223",37.700000000000003,3.1416666666666671,3,1.4,1.77,0.25,0,0,0,0.2,0.3,6549.8,0.1,1070,20.3,425,7.55]
["2022-02-07T09:15:00.020",37.799999999999997,{"$f":"B6019/12","v":3.1916666666666664},3,1.31,1.51,0.25,0,218,{"$f":"I6018/12","v":18.166666666666668},0.2,0.4,6549.8,0.1,1070,14.36,431,7.54]
["2022-02-07T08:55:00.167",0,0,2.4,1.49,1.32,0.24,0,31,2.5833333333333335,0.2,0.4,6549.8,0.1,1120,13.45,418,7.54]
["2022-02-07T08:40:00.173",0,3.3916666666666671,2.6,1.37,1.7,0.24,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.4,6549.8,0.1,1080,12.86,425,7.53]
["2022-02-07T08:25:00.113",41.6,0,2.2999999999999998,1.62,1.21,0.22,0,15,1.25,0.2,0.7,6549.8,0.1,1080,20.3,418,7.54]
["2022-02-07T08:10:00.217",0,0,2.2999999999999998,1.43,1.33,0.23,0,281,23.416666666666668,0.2,0.7,6549.8,0.1,1090,12.8,418,7.54]
["2022-02-07T08:05:00.187",0,0,2.2999999999999998,1.43,1.36,0.22,0,80,6.666666666666667,0.2,0.9,6549.8,0.1,1130,5,406,7.54]
["2022-02-07T07:55:00.167",0,3.1666666666666665,2.5,1.34,1.31,0.21,0,21,1.75,0.2,0.9,6549.8,0.1,1140,5.82,406,7.54]
["2022-02-07T07:40:00.203",38.299999999999997,0,2.1,1.94,1.25,0.21,0,125,10.416666666666666,0.2,0.9,6549.8,0.1,1170,5.53,406,7.54]
["2022-02-07T07:20:00.157",0,0,2.2999999999999998,1.33,1.1299999999999999,0.21,0,44,3.6666666666666665,0.2,1.2,6549.8,0.1,1140,5.09,412,7.54]
["2022-02-07T07:10:00.153",0,0,2.2999999999999998,1.38,1.1299999999999999,0.2,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.1,1140,5.33,406,7.54]
["2022-02-07T06:55:00.163",0,0,2.5,1.34,1.01,0.21,0,0,0,0.2,1.2,6549.8,0.1,1130,5.2,412,7.54]
["2022-02-07T06:45:00.133",41.2,3.4583333333333335,2.6,1.23,1.1100000000000001,0.2,0,121,10.083333333333334,0.2,0.8,6549.8,0.1,1150,5.27,406,7.54]
["2022-02-07T06:25:00.140",0,0,2.2000000000000002,1.3,1.04,0.21,0,0,0,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0.1,1190,7.8,412,7.55]
["2022-02-07T06:10:00.140",0,0,2.1,1.32,1.1299999999999999,0.21,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.1,1220,8,412,7.55]
["2022-02-07T06:00:00.110",0,0,2.1,1.34,1.18,0.2,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.1,1240,5.25,418,7.55]
["2022-02-07T05:55:00.130",0,0,2.2000000000000002,1.37,1.1100000000000001,0.21,0,282,23.5,0.2,1.5,6549.8,0.1,1210,5.41,412,7.56]
["2022-02-07T05:35:00.080",0,0,2.2999999999999998,1.41,1.17,0.2,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.1,1210,5.15,418,7.55]
["2022-02-07T05:25:00.213",0,0,2.2999999999999998,1.41,1.17,0.2,0,122,10.166666666666666,0.2,0.7,6549.8,0.1,1210,5.03,418,7.55]
["2022-02-07T05:10:00.167",0,0,2.4,1.46,1.23,0.2,0,0,0,0.3,0.6,6549.8,0.1,1270,5.33,412,7.55]
["2022-02-07T04:50:00.100",38.5,2.9166666666666665,2.7,1.38,1.1000000000000001,0.2,0,0,0,0.2,1.2,6549.8,0.1,1270,5.18,412,7.55]
["2022-02-07T04:40:00.097",0,0,2.2999999999999998,1.43,1.2,0.2,0,0,0,0.3,1.5,6549.8,0.1,1260,5.47,400,7.55]
["2022-02-07T04:25:00.163",0,0,2.4,1.47,1.34,0.2,0,0,0,0.2,1.3,6549.8,0.1,1220,5.47,400,7.55]
["2022-02-07T04:20:00.087",0,0,2.4,1.49,1.21,0.2,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.1,1200,6.3,406,7.55]
["2022-02-07T04:05:00.103",41.1,3.4583333333333335,2.6,1.33,1.21,0.2,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.1,1190,5.99,406,7.55]
["2022-02-07T03:45:00.027",0,0,2.1,1.38,1.18,0.2,0,0,0,0.2,1.4,6549.8,0.1,1240,5.99,412,7.55]
["2022-02-07T03:35:00.143",0,0,2.2000000000000002,1.4,1.2,0.21,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.1,1270,5.61,406,7.55]
["2022-02-07T03:20:00.157",0,0,2.2999999999999998,1.41,1.2,0.2,0,0,0,0.2,1.4,6549.8,0.1,1270,5.88,412,7.55]
["2022-02-07T03:10:00.100",0,0,2.2999999999999998,1.44,1.3,0.2,0,0,0,0.2,1.2,6549.8,0,1270,5.44,406,7.55]
["2022-02-07T02:50:00.127",0,0,2.5,1.5,1.26,0.21,0,104,8.6666666666666661,0.2,1.3,6549.8,0,1270,6.09,412,7.55]
["2022-02-07T02:45:00.217",0,0,2.5,1.52,1.34,0.22,0,0,0,0.3,1,6549.8,0,1300,5.98,412,7.55]
["2022-02-07T02:25:00.127",38.799999999999997,3.2333333333333329,2.7,1.37,1.29,0.22,0,0,0,0.3,1.3,6549.8,0,1280,6.09,418,7.55]
["2022-02-07T02:20:00.100",38.799999999999997,0,2.2999999999999998,1.95,1.37,0.21,0,0,0,0.2,1.2,6549.8,0,1290,6.04,406,7.55]
["2022-02-07T02:00:00.077",0,0,2.5,1.62,1.34,0.21,0,13,1.0833333333333333,0.3,1.4,6549.8,0,1250,5.95,400,7.55]
["2022-02-07T01:50:00.113",0,3.4666666666666668,2.8,1.54,1.37,0.22,0,0,0,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0,1210,6.34,412,7.55]
["2022-02-07T01:35:00.160",41.8,0,2.5,1.85,1.29,0.21,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0,1210,6.35,425,7.55]
["2022-02-07T01:15:00.160",0,0,2.5,1.58,1.24,0.21,0,0,0,0.2,1,6549.8,0,1250,6.39,400,7.55]
["2022-02-07T01:05:00.057",0,3.2583333333333333,2.8,1.49,1.45,0.22,0,0,0,0.2,1.2,6549.8,0,1230,6.2,412,7.55]
["2022-02-07T01:00:00.183",39.1,3.25,2.7,1.39,1.41,0.22,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0,1230,6.05,406,7.55]
["2022-02-07T00:45:00.240",0,0,2.5,1.55,1.22,0.2,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0,1230,6.25,393,7.55]
["2022-02-07T00:30:00.153",0,0,2.6,1.61,1.38,0.21,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1220,6.35,400,7.55]
["2022-02-07T00:15:00.160",42.2,3.4916666666666667,2.8,1.38,1.18,0.21,0,6,0.5,0.2,1,6549.8,0,1260,6.65,400,7.55]
["2022-02-07T00:00:00.187",0,0,2.4,1.44,1.23,0.19,0,314,26.166666666666668,0.2,0.9,6549.8,0,1310,5.99,400,7.55]
["2022-02-06T23:45:00.170",0,0,2.6,1.47,1.18,0.2,0,242,20.166666666666668,0.2,1,6549.8,0,1290,6.56,400,7.55]
["2022-02-06T23:30:00.127",39.299999999999997,3.2916666666666665,2.7,1.28,1.19,0.2,0,39,3.25,0.2,0.8,6549.8,0,1360,5.94,406,7.54]
["2022-02-06T23:15:00.230",0,0,2.2999999999999998,1.36,1.1200000000000001,0.21,0,0,0,0.3,0.7,6549.8,0,1270,6.12,400,7.55]
["2022-02-06T23:10:00.080",0,0,2.2999999999999998,1.34,1.07,0.21,0,201,16.75,0.2,0.8,6549.8,0,1280,6.86,400,7.55]
["2022-02-06T23:00:00.123",0,0,2.2999999999999998,1.35,1.06,0.21,0,206,17.166666666666668,0.2,1,6549.8,0,1280,6.32,400,7.55]
["2022-02-06T22:45:00.200",0,0,2.4,1.4,1.1000000000000001,0.2,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1290,6.88,431,7.55]
["2022-02-06T22:25:00.187",0,0,2.6,1.49,1.0900000000000001,0.21,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1340,5.75,393,7.55]
["2022-02-06T22:15:00.110",0,3.5249999999999999,2.8,1.36,1.1599999999999999,0.21,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1290,6.15,393,7.55]
["2022-02-06T21:55:00.230",0,0,2.2999999999999998,1.37,1.19,0.2,0,118,9.8333333333333339,0.2,0.7,6549.8,0,1340,6.02,406,7.55]
["2022-02-06T21:40:00.217",0,0,2.5,1.43,1.19,0.21,0,233,19.416666666666668,0.2,0.9,6549.8,0,1380,6.56,400,7.56]
["2022-02-06T21:30:00.087",0,0,2.6,1.44,1.33,0.21,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.8,6549.8,0,1360,6.21,400,7.55]
["2022-02-06T21:25:00.067",0,0,2.7,1.43,1.31,0.21,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.8,6549.8,0,1400,17.88,400,7.55]
["2022-02-06T21:10:00.150",39.799999999999997,3.4,2.9,1.4,0.89,0.22,0,150,12.5,0.2,0.8,6549.8,0,1270,16.03,400,7.55]
["2022-02-06T20:55:00.190",0,0,2.4,1.37,1.07,0.21,0,9,0.75,0.3,0.6,6549.8,0,1380,14.41,400,7.56]
["2022-02-06T20:40:00.107",0,0,2.5,1.42,1.18,0.2,0,43,3.5833333333333335,0.2,0.5,6549.8,0,1320,10.32,400,7.55]
["2022-02-06T20:25:00.023",0,0,2.7,1.49,1.08,0.21,0,33,2.75,0.2,0.6,6549.8,0,1330,6.81,400,7.56]
["2022-02-06T20:10:00.143",43,3.5500000000000003,2.8,1.33,1.03,0.21,0,131,10.916666666666666,0.2,0.6,6549.8,0,1320,6.91,393,7.56]
["2022-02-06T19:55:00.153",0,0,2.4,1.39,1.08,0.21,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1270,6.63,393,7.54]
["2022-02-06T19:40:00.170",0,0,2.5,1.42,1.1399999999999999,0.21,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1340,6.41,400,7.54]
["2022-02-06T19:35:00.153",0,0,2.5,1.47,1.1100000000000001,0.21,0,31,2.5833333333333335,0.2,0.5,6549.8,0,1300,7.08,400,7.54]
["2022-02-06T19:25:00.103",0,0,2.7,1.46,1.26,0.24,0,195,16.25,0.2,0.6,6549.8,0,1290,6.62,387,7.55]
["2022-02-06T19:05:00.183",41.2,0,2.5,1.39,1.08,0.21,0,87,7.25,0.3,0.5,6549.8,0,1260,6.92,387,7.55]
["2022-02-06T18:50:00.103",0,0,2.5,1.48,0.94,0.21,0,127,10.583333333333334,0.2,0.4,6549.8,0,1290,6.76,387,7.55]
["2022-02-06T18:40:00.193",0,0,2.5,1.55,1.05,0.21,0,64,5.333333333333333,0.2,0.6,6549.8,0,1260,6.46,393,7.55]
["2022-02-06T18:20:00.143",43.3,3.6166666666666667,2.8,1.37,0.95,0.21,0,210,17.5,0.2,0.5,6549.8,0,1220,6.58,387,7.55]
["2022-02-06T18:15:00.077",43.4,0,2.6,2.2200000000000002,0.98,0.2,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1220,6.88,387,7.55]
["2022-02-06T17:55:00.230",0,0,2.5,1.44,0.89,0.21,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1170,20.3,387,7.56]
["2022-02-06T17:50:00.153",0,0,2.5,1.49,1.05,0.2,0,35,2.9166666666666665,0.2,0.5,6549.8,0,1200,5.81,381,7.56]
["2022-02-06T17:30:00.183",40.4,3.375,2.9,1.29,1.02,0.22,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1140,6.51,381,7.56]
["2022-02-06T17:20:00.183",40.700000000000003,0,2.6,2.0099999999999998,1,0.21,0,216,18,0.2,0.5,6549.8,0,1080,10.52,381,7.56]
["2022-02-06T17:05:00.147",0,0,2.4,1.44,1.08,0.21,0,330,27.5,0.2,0.5,6549.8,0,1050,7.85,368,7.56]
["2022-02-06T16:55:00.137",0,0,2.5,1.46,1.06,0.21,0,108,9,0.2,0.5,6549.8,0,1100,6.97,368,7.55]
["2022-02-06T16:35:00.113",0,0,2.7,1.55,1.1399999999999999,0.21,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1120,6.76,1663,7.55]
["2022-02-06T16:20:00.130",43.4,3.6333333333333333,2.9,1.58,0.94,0.21,0,65,5.416666666666667,0.2,0.5,6549.8,0,1100,20.309999999999999,5992,7.55]
["2022-02-06T16:10:00.093",0,0,2.4,1.38,1.03,0.22,0,32,2.6666666666666665,0.2,0.5,6549.8,0,1080,15.74,6036,7.54]
["2022-02-06T16:05:00.127",0,0,2.4,1.39,1,0.22,0,126,10.5,0.2,0.5,6549.8,0,1060,16.350000000000001,6049,7.53]
["2022-02-06T15:50:00.117",0,0,2.5,1.53,0.96,0.22,0,364,30.333333333333332,0.2,0.5,6549.8,0,1040,7.74,6111,7.54]
["2022-02-06T15:30:00.047",41.1,3.375,2.8,1.33,0.96,0.22,0,43,3.5833333333333335,0.2,0.4,6549.8,0,1060,7.31,6130,7.54]
["2022-02-06T15:15:00.083",0,0,2.2999999999999998,1.81,0.88,0.22,0,87,7.25,0.2,0.4,6549.8,0,1130,9.16,5998,7.53]
["2022-02-06T15:05:00.100",0,0,2.2999999999999998,2.2599999999999998,0.99,0.23,0,233,19.416666666666668,0.3,0.4,6549.8,0,1090,7.29,6168,7.53]
["2022-02-06T14:45:00.170",0,3.375,2.8,1.48,0.89,0.22,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.4,6549.8,0,1040,7.35,6149,7.54]
["2022-02-06T14:40:00.123",40.5,3.3583333333333329,2.8,1.43,1,0.22,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.4,6549.8,0,1120,7.48,6149,7.53]
["2022-02-06T14:30:00.127",40.799999999999997,0,2.5,2.62,1.01,0.22,0,281,23.416666666666668,0.2,0.4,6549.8,0,1150,6.91,6086,7.53]
["2022-02-06T14:15:00.230",0,0,2.5,1.64,1.05,0.22,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.5,6549.8,0,1200,6.61,6099,7.53]
["2022-02-06T13:55:00.100",37.700000000000003,3.1083333333333329,2.8,1.46,0.99,0.21,0,33,2.75,0.2,0.4,6549.8,0,1250,7.38,6124,7.54]
["2022-02-06T13:45:00.220",38,0,2.9,2.1800000000000002,1.01,0.22,0,37,3.0833333333333335,0.3,0.5,6549.8,0,1250,7.35,6043,7.54]
["2022-02-06T13:30:00.220",0,0,2.6,1.91,1.03,0.22,0,36,3,0.2,0.5,6549.8,0,1290,9.18,6043,7.53]
["2022-02-06T13:20:00.083",0,3.2833333333333332,2.9,1.64,0.94,0.21,0,55,4.583333333333333,0.2,0.6,6549.8,0,1310,8.8800000000000008,6105,7.53]
["2022-02-06T13:00:00.117",39.6,3.3166666666666664,2.7,1.62,0.98,0.22,0,15,1.25,0.2,0.4,6549.8,0,1500,8.76,6049,7.54]
["2022-02-06T12:45:00.060",39.700000000000003,3.3166666666666664,2.7,1.58,0.56000000000000005,0.22,0,222,18.5,0.2,0.4,6549.8,0.1,1640,7.6,6124,7.53]
["2022-02-06T12:35:00.053",39.799999999999997,3.3166666666666664,2.7,1.57,0.46,0.56999999999999995,0,135,11.25,0.2,0.4,6549.8,0.1,1670,10.99,6180,7.54]
["2022-02-06T12:30:00.047",39.799999999999997,3.2916666666666665,2.7,1.6,0.56000000000000005,0.56999999999999995,0,268,22.333333333333332,0.2,0.4,6549.8,0.1,1790,9.06,6143,7.54]
["2022-02-06T12:15:00.153",40,3.3249999999999997,2.6,1.87,0.51,0.55000000000000004,0,326,27.166666666666668,0.2,0.4,6549.8,0.1,1780,11.52,6149,7.54]
["2022-02-06T12:00:00.130",40,3.3333333333333335,2.5,2.89,0.47,0.52,0,258,21.5,0.2,0.4,6549.8,0.1,1870,8,6124,7.54]
["2022-02-06T11:45:00.173",40.4,0.73333333333333339,2.5,4.0599999999999996,0.44,0.54,0,55,4.583333333333333,0.2,0.4,6549.8,0.1,1660,8.39,6136,7.54]
["2022-02-06T11:30:00.220",60,0,2.5,1.34,0.39,0.55000000000000004,0,0,0,0.3,0.4,6549.8,0.1,1370,7.51,6161,7.54]
["2022-02-06T11:15:00.153",22.7,1.9083333333333332,2.4,1.1100000000000001,0.46,0.55000000000000004,0,120,10,0.2,0.4,6549.8,0.1,1360,8.09,6068,7.55]
["2022-02-06T11:00:00.143",22.9,1.9083333333333332,2.2999999999999998,1.1000000000000001,0.48,0.51,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.1,1220,20.309999999999999,5948,7.55]
["2022-02-06T10:55:00.180",22.9,1.9083333333333332,2.2999999999999998,1.21,0.36,0.51,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1240,20.309999999999999,5886,7.54]
["2022-02-06T10:40:00.203",0,0,2,1.33,0.55000000000000004,0.5,0,95,7.916666666666667,0.2,0.4,6549.8,0.2,1110,20.309999999999999,5917,7.54]
["2022-02-06T10:30:00.133",0,2.0749999999999997,2.2999999999999998,1.3,0.56999999999999995,0.5,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.5,6549.8,0.2,1090,18.12,5961,7.54]
["2022-02-06T10:10:00.080",25.1,2.0916666666666668,2.4,1.1599999999999999,0.39,0.5,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1010,20.309999999999999,5892,7.54]
["2022-02-06T09:55:00.147",25.2,2.0916666666666668,2.2999999999999998,1.07,0.38,0.49,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.6,6549.8,0.2,990,12.58,5898,7.54]
["2022-02-06T09:40:00.137",25.3,2.125,2.2000000000000002,1.02,0.35,0.48,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,920,11.02,5923,7.54]
["2022-02-06T09:25:00.097",25.5,2.125,2.1,1.03,0.38,0.46,0,294,24.5,0.2,0.6,6549.8,0.2,950,12.81,5892,7.54]
["2022-02-06T09:10:00.173",0,0,1.9,1.02,0.33,0.47,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,950,9.7799999999999994,5905,7.53]
["2022-02-06T09:00:00.160",0,0,1.9,1.1499999999999999,0.36,0.47,0,215,17.916666666666668,0.3,0.6,6549.8,0.2,970,8.7100000000000009,5917,7.54]
["2022-02-06T08:55:00.150",0,0,2,1.18,0.28999999999999998,0.47,0,79,6.583333333333333,0.2,0.5,6549.8,0.2,950,10.51,5923,7.54]
["2022-02-06T08:40:00.110",21.5,1.8,2.1,0.99,0.37,0.49,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.5,6549.8,0.2,870,9.48,5930,7.54]
["2022-02-06T08:25:00.160",29.5,2.4666666666666668,2.2000000000000002,1.04,0.32,0.49,0,126,10.5,0.2,0.7,6549.8,0.2,860,20.3,5892,7.54]
["2022-02-06T08:10:00.107",0,0,2,0.98,0.32,0.49,0,230,19.166666666666668,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0.2,930,6.3,5917,7.54]
["2022-02-06T07:50:00.147",0,2.6583333333333332,2.2000000000000002,1.07,0.39,0.48,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.2,930,5.6,1269,7.54]
["2022-02-06T07:40:00.187",31.9,2.6750000000000003,2.2000000000000002,0.99,0.39,0.48,0,271,22.583333333333332,0.2,1.2,6549.8,0.2,990,6.17,1275,7.55]
["2022-02-06T07:25:00.110",0,0,1.8,0.9,0.28999999999999998,0.48,0,271,22.583333333333332,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1050,8.15,1288,7.55]
["2022-02-06T07:20:00.147",0,0,1.9,0.9,0.39,0.47,0,30,2.5,0.2,1.3,6549.8,0.2,1050,8.32,1300,7.55]
["2022-02-06T07:05:00.023",0,0,1.9,0.93,0.45,0.47,0,42,3.5,0.2,1,6549.8,0.2,1080,7.84,1281,7.55]
["2022-02-06T06:50:00.160",0,2.4666666666666668,2.1,0.98,0.39,0.47,0,14,1.1666666666666667,0.2,1,6549.8,0.2,1060,8.2100000000000009,1281,7.55]
["2022-02-06T06:35:00.117",26.1,{"$f":"B6339/12","v":0},1.8,1.0900000000000001,0.46,0.47,0,110,{"$f":"I6338/12","v":9.1666666666666661},0.2,1.4,6549.8,0.2,1030,5.91,1288,7.55]
["2022-02-06T06:20:00.123",0,0,1.8,0.92,0.34,0.47,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.2,1080,6.04,1294,7.55]
["2022-02-06T06:05:00.130",0,0,1.9,0.93,0.38,0.47,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.2,1100,5.92,1294,7.54]
["2022-02-06T05:50:00.147",0,0,2,0.94,0.41,0.47,0,17,1.4166666666666667,0.2,1,6549.8,0.2,1040,5.73,1300,7.54]
["2022-02-06T05:45:00.133",0,0,1.9,0.94,0.35,0.47,0,0,0,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1050,5.35,1281,7.55]
["2022-02-06T05:35:00.140",0,0,2,0.96,0.24,0.47,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.2,1050,5.89,1288,7.55]
["2022-02-06T05:20:00.110",0,2.6833333333333336,2.2999999999999998,1.03,0.34,0.47,0,54,4.5,0.2,1.4,6549.8,0.2,1100,7.63,1281,7.55]
["2022-02-06T05:00:00.190",0,0,1.9,0.84,0.36,0.47,0,0,0,0.2,1.2,6549.8,0.2,1110,5.74,1269,7.55]
["2022-02-06T04:50:00.180",0,0,2,0.85,0.28000000000000003,0.49,0,0,0,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1140,6.49,1269,7.54]
["2022-02-06T04:35:00.127",0,0,2,0.86,0.33,0.48,0,0,0,0.2,1.2,6549.8,0.2,1130,8.25,1306,7.55]
["2022-02-06T04:25:00.107",0,0,2,0.87,0.48,0.49,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,1080,5.65,1275,7.54]
["2022-02-06T04:05:00.143",0,0,1.9,0.9,0.36,0.48,0,199,16.583333333333332,0.2,1.2,6549.8,0.1,1110,5.53,5911,7.55]
["2022-02-06T03:50:00.137",0,0,1.9,0.92,0.46,0.48,0,196,16.333333333333332,0.2,1.2,6549.8,0.1,1110,7.49,5873,7.55]
["2022-02-06T03:40:00.043",0,0,2,0.91,0.3,0.48,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.1,1130,5.4,5886,7.55]
["2022-02-06T03:35:00.170",0,0,2,0.92,0.38,0.48,0,12,1,0.2,0.8,6549.8,0.1,1100,5.71,5911,7.54]
["2022-02-06T03:15:00.113",0,0,2.1,0.96,0.32,0.48,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.1,1140,5.4,5911,7.54]
["2022-02-06T03:00:00.100",0,2.4833333333333334,2.2999999999999998,1,0.43,0.48,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.1,1130,5.64,5886,7.55]
["2022-02-06T02:45:00.180",30.1,0,2.2999999999999998,1.53,0.41,0.49,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.1,1110,5.29,5911,7.54]
["2022-02-06T02:30:00.133",0,0,2,0.92,0.36,0.49,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.1,1140,5.74,5911,7.55]
["2022-02-06T02:15:00.153",0,0,2.1,0.93,0.45,0.51,0,9,0.75,0.2,0.8,6549.8,0.1,1120,5.64,5942,7.54]
["2022-02-06T02:10:00.133",0,0,2.1,0.93,0.38,0.5,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.1,1110,6.32,5948,7.54]
["2022-02-06T02:00:00.123",0,0,2.1,0.95,0.47,0.5,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.1,1110,5.65,5923,7.55]
["2022-02-06T01:45:00.110",0,0,1.9,0.98,0.33,0.5,0,290,24.166666666666668,0.2,1.2,6549.8,0,1170,5.67,5930,7.55]
["2022-02-06T01:25:00.187",0,0,2,0.99,0.28000000000000003,0.49,0,157,13.083333333333334,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0,1180,5.69,5942,7.54]
["2022-02-06T01:15:00.193",0,{"$f":"B6403/12","v":0},2.1,1,0.44,0.49,0,0,{"$f":"I6402/12","v":0},0.2,1.1000000000000001,6549.8,0,1180,6.02,5942,7.54]
["2022-02-06T01:00:00.117",0,0,2.2000000000000002,1.03,0.36,0.49,0,70,5.833333333333333,0.2,1.3,6549.8,0,1200,6.27,5930,7.55]
["2022-02-06T00:50:00.120",0,0,2.4,1.06,0.26,0.5,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0,1200,6.16,5942,7.54]
["2022-02-06T00:30:00.177",32.700000000000003,0,2.8,1.47,0.39,0.5,0,0,0,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0,1180,7.94,5936,7.54]
["2022-02-06T00:25:00.030",0,0,2.1,0.95,0.43,0.5,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0,1220,6.88,5930,7.54]
["2022-02-06T00:05:00.140",0,0,2.2000000000000002,0.96,0.43,0.5,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0,1160,6.72,5948,7.54]
["2022-02-06T00:00:00.113",0,0,2.2000000000000002,0.99,0.39,0.51,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1160,6.25,5980,7.54]
["2022-02-05T23:40:00.047",0,0,2,1.02,0.41,0.51,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0,1190,7.19,5936,7.54]
["2022-02-05T23:30:00.163",0,0,2,1.01,0.44,0.5,0,16,1.3333333333333333,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0,1210,7.19,5992,7.55]
["2022-02-05T23:10:00.117",0,0,2.1,1.05,0.43,0.49,0,38,3.1666666666666665,0.2,0.9,6549.8,0,1220,6.64,6149,7.54]
["2022-02-05T22:55:00.117",0,0,2.2999999999999998,1.07,0.22,0.5,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0,1180,6.12,6161,7.54]
["2022-02-05T22:45:00.200",0,0,2.2999999999999998,1.0900000000000001,0.38,0.5,0,0,0,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0,1210,6.21,6024,7.54]
["2022-02-05T22:40:00.127",0,0,2.2999999999999998,1.1100000000000001,0.34,0.5,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0,1170,6.07,6036,7.54]
["2022-02-05T22:25:00.143",30,2.5083333333333333,2.7,1.1599999999999999,0.33,0.5,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0,1210,6.51,5980,7.54]
["2022-02-05T22:10:00.107",27.4,0,2.4,1.1399999999999999,0.42,0.51,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0,1220,6.12,5973,7.54]
["2022-02-05T21:55:00.180",0,0,2.2999999999999998,1.1100000000000001,0.28999999999999998,0.51,0,105,8.75,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0,1170,6.67,5998,7.53]
["2022-02-05T21:40:00.173",0,0,2.4,1.1499999999999999,0.27,0.5,0,55,4.583333333333333,0.2,0.6,6549.8,0,1160,6.96,5980,7.54]
["2022-02-05T21:25:00.177",0,2.7250000000000001,2.8,1.23,0.36,0.49,0,141,11.75,0.2,0.8,6549.8,0,1160,7.47,5948,7.54]
["2022-02-05T21:10:00.190",32.9,0,2.2999999999999998,2.1800000000000002,0.52,0.51,0,264,22,0.2,0.8,6549.8,0,1230,5.88,5936,7.53]
["2022-02-05T20:55:00.097",0,0,2.2000000000000002,1.0900000000000001,0.37,0.52,0,194,16.166666666666668,0.2,0.8,6549.8,0,1210,6.8,5961,7.53]
["2022-02-05T20:50:00.147",0,0,2.2999999999999998,1.0900000000000001,0.39,0.52,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.8,6549.8,0,1210,6.93,5936,7.54]
["2022-02-05T20:30:00.130",0,0,2.4,1.1399999999999999,0.31,0.51,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1200,6.91,5955,7.53]
["2022-02-05T20:25:00.150",0,0,2.6,1.1499999999999999,0.32,0.52,0,139,11.583333333333334,0.2,1,6549.8,0,1280,6.76,5955,7.54]
["2022-02-05T20:05:00.197",30.3,2.4083333333333332,2.7,1.32,0.45,0.52,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0,1270,6.34,5955,7.53]
["2022-02-05T19:55:00.227",0,{"$f":"B6467/12","v":0},2.2000000000000002,1.1200000000000001,0.39,0.52,0,138,{"$f":"I6466/12","v":11.5},0.2,1.1000000000000001,6549.8,0,1320,6.37,5955,7.53]
["2022-02-05T19:35:00.123",0,0,2.2999999999999998,1.1399999999999999,0.4,0.53,0,120,10,0.2,0.6,6549.8,0,1310,6.12,5986,7.52]
["2022-02-05T19:20:00.170",0,0,2.4,1.18,0.41,0.51,0,84,7,0.2,0.8,6549.8,0,1390,6.72,5967,7.53]
["2022-02-05T19:10:00.117",0,2.7333333333333329,2.8,1.25,0.34,0.51,0,272,22.666666666666668,0.2,1,6549.8,0,1380,7.09,5980,7.53]
["2022-02-05T19:05:00.143",32.799999999999997,2.7583333333333333,2.8,1.19,0.47,0.51,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1400,7.64,5973,7.53]
["2022-02-05T18:50:00.110",0,0,2.2000000000000002,1.07,0.23,0.53,0,178,14.833333333333334,0.2,0.7,6549.8,0,1390,7.16,5955,7.53]
["2022-02-05T18:35:00.077",0,0,2.2999999999999998,1.1100000000000001,0.36,0.52,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1400,7.64,5973,7.53]
["2022-02-05T18:20:00.110",0,2.5166666666666666,2.7,1.19,0.46,0.53,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1390,7.26,5961,7.53]
["2022-02-05T18:05:00.090",30.4,2.5500000000000003,2.5,1.08,0.43,0.52,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1450,6.84,5967,7.52]
["2022-02-05T17:50:00.160",0,0,2.1,1.03,0.32,0.54,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1460,7.68,5980,7.52]
["2022-02-05T17:35:00.217",0,0,2.2000000000000002,1.05,0.35,0.54,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1440,7.24,5980,7.52]
["2022-02-05T17:20:00.163",0,0,2.2999999999999998,1.08,0.47,0.52,0,237,19.75,0.2,0.5,6549.8,0,1410,7.83,6005,7.52]
["2022-02-05T17:15:00.223",0,0,2.2999999999999998,1.0900000000000001,0.36,0.52,0,292,24.333333333333332,0.2,0.7,6549.8,0,1400,7.68,5973,7.52]
["2022-02-05T17:05:00.180",0,0,2.5,1.1299999999999999,0.35,0.52,0,182,15.166666666666666,0.2,0.6,6549.8,0,1440,7.88,5973,7.52]
["2022-02-05T16:45:00.183",33.1,0,2.6,1.49,0.28999999999999998,0.53,0,307,25.583333333333332,0.2,0.5,6549.8,0,1450,7.78,5955,7.52]
["2022-02-05T16:30:00.037",0,0,2.1,1.03,0.44,0.54,0,119,9.9166666666666661,0.2,0.6,6549.8,0,1510,7.61,5936,7.52]
["2022-02-05T16:20:00.153",0,0,2.1,1.06,0.31,0.54,0,223,18.583333333333332,0.2,0.6,6549.8,0,1510,7.96,5930,7.51]
["2022-02-05T16:00:00.060",0,0,2.2999999999999998,1.0900000000000001,0.35,0.53,0,38,3.1666666666666665,0.2,0.5,6549.8,0,1490,7.68,5980,7.52]
["2022-02-05T15:55:00.170",0,0,2.2999999999999998,1.1399999999999999,0.36,0.52,0,245,20.416666666666668,0.3,0.5,6549.8,0,1540,8.02,5986,7.52]
["2022-02-05T15:35:00.187",30.6,2.5583333333333331,2.6,1.1100000000000001,0.43,0.53,0,120,10,0.2,0.5,6549.8,0,1580,7.84,5986,7.53]
["2022-02-05T15:30:00.213",30.7,2.5666666666666669,2.5,1.1200000000000001,0.53,0.53,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.4,6549.8,0,1520,7.76,5973,7.52]
["2022-02-05T15:10:00.167",0,0,2.2000000000000002,1.0900000000000001,0.35,0.54,0,332,27.666666666666668,0.2,0.5,6549.8,0,1430,7.94,5980,7.52]
["2022-02-05T15:00:00.163",0,0,2.2999999999999998,1.1299999999999999,0.45,0.53,0,15,1.25,0.2,0.5,6549.8,0,1440,8.0299999999999994,5986,7.52]
["2022-02-05T14:45:00.200",0,0,2.6,1.17,0.38,0.53,0,13,1.0833333333333333,0.3,0.4,6549.8,0,1480,7.71,5998,7.52]
["2022-02-05T14:30:00.123",33.6,2.8000000000000003,2.6,1.17,0.42,0.53,0,26,2.1666666666666665,0.3,0.5,6549.8,0,1430,7.75,5955,7.51]
["2022-02-05T14:15:00.123",0,0,2.1,1.08,0.48,0.55000000000000004,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.5,6549.8,0.1,1530,7.96,5955,7.52]
["2022-02-05T14:00:00.200",0,0,2.1,1.1200000000000001,0.41,0.54,0,280,23.333333333333332,0.2,0.5,6549.8,0.1,1590,9.4,5967,7.51]
["2022-02-05T13:55:00.217",0,0,2.2000000000000002,1.1299999999999999,0.45,0.54,0,399,33.25,0.2,0.5,6549.8,0.1,1600,8.01,5942,7.51]
["2022-02-05T13:40:00.153",0,2.5666666666666669,2.6,1.17,0.48,0.53,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.5,6549.8,0,1640,7.88,5980,7.51]
["2022-02-05T13:30:00.233",31,2.5833333333333335,2.5,1.1000000000000001,0.48,0.53,0,26,2.1666666666666665,0.3,0.5,6549.8,0,1630,10.050000000000001,5936,7.51]
["2022-02-05T13:10:00.133",0,0,2,1.28,0.5,0.53,0,54,4.5,0.2,0.5,6549.8,0,1650,8.0299999999999994,5955,7.51]
["2022-02-05T12:55:00.167",0,0,2.2999999999999998,1.33,0.51,0.51,0,36,3,0.2,0.4,6549.8,0,1630,8.2799999999999994,5961,7.51]
["2022-02-05T12:45:00.237",0,0,2.2999999999999998,1.39,0.46,0.5,0,377,31.416666666666668,0.2,0.5,6549.8,0,1690,7.73,5948,7.51]
["2022-02-05T12:25:00.170",33.6,2.8249999999999997,2.6,1.1100000000000001,0.36,0.5,0,0,0,0.3,0.5,6549.8,0,1900,20.309999999999999,5942,7.5]
["2022-02-05T12:20:00.113",33.9,2.8333333333333335,2.6,1.1599999999999999,0.51,0.49,0,80,6.666666666666667,0.2,0.5,6549.8,0,1880,20.3,5967,7.5]
["2022-02-05T12:10:00.053",0,0,2.1,1.03,0.36,0.5,0,333,27.75,0.3,0.4,6549.8,0,1900,20.309999999999999,5917,7.5]
["2022-02-05T11:55:00.133",0,0,2.2000000000000002,1.06,0.33,0.5,0,72,6,0.2,0.4,6549.8,0,1930,20.309999999999999,5980,7.51]
["2022-02-05T11:35:00.140",0,2.5833333333333335,2.7,1.1399999999999999,0.5,0.48,0,153,12.75,0.2,0.5,6549.8,0,1890,20.309999999999999,5961,7.5]
["2022-02-05T11:25:00.147",31,2.6,2.5,1.1000000000000001,0.45,0.5,0,70,5.833333333333333,0.2,0.4,6549.8,0,1780,20.309999999999999,5936,7.51]
["2022-02-05T11:10:00.150",0,0,2,1.23,0.46,0.49,0,6,0.5,0.3,0.5,6549.8,0,1650,20.309999999999999,5955,7.51]
["2022-02-05T11:00:00.167",0,0,2,1.26,0.41,0.49,0,28,2.3333333333333335,0.3,0.4,6549.8,0,1680,9.75,5948,7.51]
["2022-02-05T10:40:00.227",0,0,2.2999999999999998,1.34,0.52,0.49,0,45,3.75,0.2,0.4,6549.8,0,1540,20.309999999999999,5930,7.51]
["2022-02-05T10:25:00.197",34,2.8249999999999997,2.6,1.1399999999999999,0.43,0.5,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.5,6549.8,0,1500,13.12,5930,7.51]
["2022-02-05T10:15:00.157",34.1,0,2.2000000000000002,2.29,0.51,0.49,0,58,4.833333333333333,0.2,0.5,6549.8,0,1480,20.309999999999999,5911,7.51]
["2022-02-05T10:10:00.177",0,0,2,1.22,0.45,0.49,0,52,4.333333333333333,0.2,0.5,6549.8,0,1500,20.309999999999999,5948,7.51]
["2022-02-05T09:55:00.227",0,0,2.1,1.25,0.41,0.48,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1500,20.309999999999999,5923,7.52]
["2022-02-05T09:40:00.173",0,0,2.2999999999999998,1.32,0.26,0.47,0,27,2.25,0.2,0.4,6549.8,0,1490,17.170000000000002,5911,7.51]
["2022-02-05T09:25:00.137",31.3,2.6166666666666667,2.6,1.1299999999999999,0.39,0.47,0,136,11.333333333333334,0.2,0.4,6549.8,0,1450,20.309999999999999,5930,7.51]
["2022-02-05T09:05:00.130",33.4,0,2.6,1.28,0.39,0.48,0,402,33.5,0.2,0.4,6549.8,0,1490,8.17,5930,7.51]
["2022-02-05T08:55:00.233",0,0,2.2999999999999998,1.28,0.34,0.49,0,119,9.9166666666666661,0.2,0.5,6549.8,0,1460,14.19,5880,7.51]
["2022-02-05T08:40:00.067",0,0,2.5,1.35,0.39,0.52,0,130,10.833333333333334,0.2,0.5,6549.8,0,1450,20.309999999999999,5886,7.51]
["2022-02-05T08:35:00.200",0,2.8249999999999997,2.6,1.36,0.37,0.48,0,265,22.083333333333332,0.2,0.8,6549.8,0,1520,13.96,5892,7.51]
["2022-02-05T08:20:00.183",401.7,2.85,2.6,1.0900000000000001,0.47,0.48,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1520,20.309999999999999,5898,7.51]
["2022-02-05T08:00:00.157",0,0,2.2000000000000002,0.99,0.37,0.49,0,17,1.4166666666666667,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0,1600,7.91,5917,7.51]
["2022-02-05T07:50:00.107",0,0,2.2999999999999998,1.02,0.44,0.49,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0,1420,8.65,5923,7.51]
["2022-02-05T07:35:00.153",0,2.6083333333333334,2.5,1.07,0.41,0.48,0,61,5.083333333333333,0.2,1.2,6549.8,0,1310,6.82,5892,7.52]
["2022-02-05T07:25:00.117",31.5,2.6083333333333334,2.5,1,0.39,0.47,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0,1320,14.42,5861,7.51]
["2022-02-05T07:05:00.090",0,0,2.2000000000000002,0.97,0.43,0.49,0,17,1.4166666666666667,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0,1370,8.9700000000000006,5873,7.51]
["2022-02-05T06:50:00.193",0,0,2.2000000000000002,0.99,0.33,0.49,0,107,8.9166666666666661,0.1,1.1000000000000001,6549.8,0,1430,8.33,5867,7.51]
["2022-02-05T06:40:00.170",0,0,2.2000000000000002,0.99,0.47,0.49,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.4,6549.8,0,1430,8.01,5898,7.51]
["2022-02-05T06:35:00.077",0,0,2.2000000000000002,0.99,0.35,0.49,0,50,4.166666666666667,0.2,0.6,6549.8,0,1500,7.38,5880,7.51]
["2022-02-05T06:15:00.167",0,0,2.4,1.03,0.52,0.53,0,311,25.916666666666668,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0,1620,10.76,5923,7.51]
["2022-02-05T06:05:00.170",0,0,2.5,1.05,0.41,0.5,0,0,0,0.2,1,6549.8,0,1640,10.61,5923,7.52]
["2022-02-05T05:50:00.037",0,2.8583333333333329,2.7,1.08,0.36,0.53,0,94,7.833333333333333,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0,1730,11.07,5911,7.51]
["2022-02-05T05:30:00.187",28.7,0,2.2000000000000002,0.92,0.4,0.49,0,341,28.416666666666668,0.2,1,6549.8,0,1790,11.12,5905,7.51]
["2022-02-05T05:20:00.080",0,0,2.2000000000000002,0.93,0.33,0.49,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0,1800,8.92,5886,7.51]
["2022-02-05T05:05:00.117",0,0,2.2999999999999998,0.94,0.44,0.49,0,0,0,0.1,1,6549.8,0,1840,8.19,5880,7.5]
["2022-02-05T05:00:00.130",0,0,2.2999999999999998,0.94,0.41,0.48,0,0,0,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0,1850,9.2200000000000006,5917,7.51]
["2022-02-05T04:45:00.193",0,0,2.5,0.96,0.36,0.51,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0,1840,7.66,5911,7.51]
["2022-02-05T04:30:00.193",0,0,2.4,0.99,0.43,0.49,0,21,1.75,0.2,0.9,6549.8,0,1880,7,5917,7.5]
["2022-02-05T04:15:00.137",0,2.6333333333333333,2.8,1.04,0.41,0.49,0,0,0,0.2,1,6549.8,0,1840,6.56,5898,7.5]
["2022-02-05T04:00:00.150",29.8,0,2.6,0.96,0.34,0.48,0,0,0,0.1,0.9,6549.8,0,1870,7.29,5898,7.5]
["2022-02-05T03:45:00.097",0,0,2.2999999999999998,0.92,0.5,0.49,0,121,10.083333333333334,0.2,0.7,6549.8,0,1760,7.11,5898,7.5]
["2022-02-05T03:30:00.153",0,0,2.4,0.95,0.3,0.49,0,0,0,0.1,0.8,6549.8,0,1540,6.86,5911,7.5]
["2022-02-05T03:25:00.107",0,0,2.2999999999999998,0.96,0.39,0.53,0,48,4,0.1,0.8,6549.8,0,1530,9.27,5886,7.5]
["2022-02-05T03:15:00.137",0,0,2.2999999999999998,0.97,0.41,0.5,0,0,0,0.1,0.9,6549.8,0,1510,9.52,5898,7.5]
["2022-02-05T03:00:00.157",0,0,2.2999999999999998,0.99,0.38,0.5,0,9,0.75,0.1,0.6,6549.8,0,1430,8.84,5880,7.5]
["2022-02-05T02:40:00.047",0,0,2.5,1.02,0.4,0.52,0,0,0,0.1,0.4,6549.8,0,1460,9.0500000000000007,5855,7.5]
["2022-02-05T02:30:00.110",0,0,2.6,1.03,0.4,0.48,0,0,0,0,0.9,6549.8,0,1500,8.66,5880,7.5]
["2022-02-05T02:15:00.187",0,0,2.6,1.07,0.36,0.48,0,0,0,0.1,0.5,6549.8,0,1580,6.73,5861,7.49]
["2022-02-05T01:55:00.140",34.799999999999997,2.875,2.9,1.08,0.42,0.5,0,0,0,0,0.4,6549.8,0,1530,7.03,5892,7.49]
["2022-02-05T01:45:00.203",0,0,2.2999999999999998,0.91,0.4,0.49,0,0,0,0.1,0.5,6549.8,0,1570,6.62,5880,7.49]
["2022-02-05T01:40:00.137",0,0,2.2999999999999998,0.92,0.37,0.49,0,60,5,0.1,0.5,6549.8,0,1630,6.46,5830,7.5]
["2022-02-05T01:25:00.140",0,0,2.2999999999999998,0.93,0.4,0.5,0,0,0,0.1,0.4,6549.8,0,1720,9.4600000000000009,5823,7.49]
["2022-02-05T01:10:00.087",0,0,2.4,0.93,0.28999999999999998,0.49,0,0,0,0.1,0.4,6549.8,0,1740,9.5500000000000007,5823,7.49]
["2022-02-05T00:55:00.117",0,0,2.2999999999999998,0.96,0.36,0.51,0,98,8.1666666666666661,0.1,0.4,6549.8,0,1880,10.47,5855,7.49]
["2022-02-05T00:40:00.103",0,0,2.4,0.97,0.52,0.5,0,52,4.333333333333333,0.1,0.4,6549.8,0,1580,16.399999999999999,5848,7.48]
["2022-02-05T00:25:00.173",0,0,2.6,1,0.45,0.49,0,277,23.083333333333332,0.2,0.4,6549.8,0,1410,10.95,5861,7.47]
["2022-02-05T00:10:00.090",0,0,2.6,1.04,0.46,0.49,0,9,0.75,0.2,0.5,6549.8,0,1350,10.14,5792,7.47]
["2022-02-04T23:55:00.090",0,0,2.7,1.07,0.32,0.49,0,121,10.083333333333334,0.2,0.5,6549.8,0,1430,8.83,5830,7.47]
["2022-02-04T23:50:00.173",0,0,2.8,1.08,0.35,0.49,0,79,6.583333333333333,0.2,0.7,6549.8,0,1430,8.68,5830,7.47]
["2022-02-04T23:40:00.127",0,2.6666666666666665,3.1,1.1200000000000001,0.32,0.48,0,220,18.333333333333332,0.2,0.7,6549.8,0,1420,8.15,5823,7.47]
["2022-02-04T23:25:00.103",32.299999999999997,0,2.5,1.96,0.4,0.49,0,0,0,0.1,0.5,6549.8,0,1360,9.76,5786,7.46]
["2022-02-04T23:05:00.213",0,0,2.4,1.03,0.46,0.5,0,185,15.416666666666666,0.2,0.5,6549.8,0,1370,7.94,5698,7.47]
["2022-02-04T22:55:00.130",0,0,2.5,1.05,0.51,0.5,0,228,19,0.2,0.4,6549.8,0,1370,7.56,5667,7.47]
["2022-02-04T22:35:00.057",0,{"$f":"B6723/12","v":0},2.5,1.1000000000000001,0.42,0.51,0,349,{"$f":"I6722/12","v":29.083333333333332},0.2,0.4,6549.8,0,1360,7.52,5661,7.47]
["2022-02-04T22:30:00.203",0,0,2.6,1.1100000000000001,0.43,0.49,0,281,23.416666666666668,0.2,0.5,6549.8,0,1350,8.15,5611,7.47]
["2022-02-04T22:10:00.207",0,0,2.7,1.17,0.37,0.49,0,106,8.8333333333333339,0.1,0.9,6549.8,0,1350,10.14,5717,7.46]
["2022-02-04T22:05:00.217",0,0,3,1.19,0.36,0.49,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.7,6549.8,0,1320,9.15,5755,7.46]
["2022-02-04T21:45:00.147",24.8,0,2.6,1.1499999999999999,0.33,0.5,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0,1370,9.16,1345,7.46]
["2022-02-04T21:40:00.137",0,0,2.4,1.03,0.62,0.51,0,117,9.75,0.2,0.7,6549.8,0,1350,8.6300000000000008,1482,7.46]
["2022-02-04T21:20:00.123",0,0,2.5,1.0900000000000001,0.49,0.52,0,132,11,0.2,0.8,6549.8,0,1380,7.71,1795,7.46]
["2022-02-04T21:10:00.083",0,0,2.6,1.0900000000000001,0.34,0.53,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0,1400,6.94,1813,7.46]
["2022-02-04T20:50:00.127",32.200000000000003,2.7083333333333335,3,1.1499999999999999,0.46,0.54,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1430,6.85,1801,7.46]
["2022-02-04T20:35:00.153",26.5,0,2.5,1.08,0.4,0.55000000000000004,0,222,18.5,0.2,0.7,6549.8,0,1450,7.49,1795,7.45]
["2022-02-04T20:25:00.063",0,0,2.6,1.1000000000000001,0.34,0.55000000000000004,0,115,9.5833333333333339,0.2,0.7,6549.8,0,1490,7.22,1807,7.46]
["2022-02-04T20:20:00.063",0,0,2.6,1.1100000000000001,0.45,0.56000000000000005,0,55,4.583333333333333,0.3,0.9,6549.8,0,1440,7.32,1788,7.46]
["2022-02-04T20:05:00.210",0,0,2.7,1.1599999999999999,0.46,0.54,0,24,2,0.2,0.6,6549.8,0,1460,7.29,1763,7.46]
["2022-02-04T19:50:00.130",34.799999999999997,2.9166666666666665,2.9,1.1599999999999999,0.44,0.55000000000000004,0,293,24.416666666666668,0.2,0.6,6549.8,0,1500,7.68,1770,7.46]
["2022-02-04T19:30:00.067",0,0,2.5,1.05,0.52,0.55000000000000004,0,18,1.5,0.2,0.5,6549.8,0,1440,7.46,1732,7.45]
["2022-02-04T19:20:00.180",0,0,2.6,1.07,0.51,0.55000000000000004,0,64,5.333333333333333,0.2,0.6,6549.8,0,1510,7.15,1688,7.45]
["2022-02-04T19:00:00.177",0,0,2.7,1.1299999999999999,0.49,0.54,0,301,25.083333333333332,0.3,0.5,6549.8,0,1550,7.65,1682,7.45]
["2022-02-04T18:55:00.113",0,2.7166666666666668,2.9,1.18,0.41,0.54,0,88,7.333333333333333,0.3,0.5,6549.8,0,1540,6.76,1701,7.45]
["2022-02-04T18:35:00.153",32.799999999999997,0,2.4,1.97,0.54,0.54,0,290,24.166666666666668,0.3,0.5,6549.8,0,1640,7.39,1732,7.46]
["2022-02-04T18:30:00.140",0,0,2.4,1.04,0.38,0.54,0,362,30.166666666666668,0.3,0.5,6549.8,0,1580,7.82,1763,7.46]
["2022-02-04T18:10:00.193",0,0,2.6,1.0900000000000001,0.54,0.54,0,0,0,0.3,0.5,6549.8,0,1590,8.48,1795,7.46]
["2022-02-04T18:00:00.187",0,0,2.8,1.1200000000000001,0.59,0.54,0,78,6.5,0.2,0.6,6549.8,0,1590,8.18,1795,7.46]
["2022-02-04T17:45:00.113",35.4,2.1750000000000003,2.9,1.19,0.48,0.54,0,361,30.083333333333332,0.2,0.6,6549.8,0,1640,7.46,1845,7.46]
["2022-02-04T17:35:00.147",0,0,2.4,1,0.42,0.54,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1600,8.06,1857,7.45]
["2022-02-04T17:15:00.150",0,{"$f":"B6787/12","v":0},2.5,1.04,0.48,0.54,0,82,{"$f":"I6786/12","v":6.833333333333333},0.2,0.6,6549.8,0,1510,7.83,1857,7.45]
["2022-02-04T17:00:00.117",0,0,2.6,1.1100000000000001,0.43,0.54,0,19,1.5833333333333333,0.3,0.5,6549.8,0,1420,8.14,1863,7.44]
["2022-02-04T16:50:00.117",0,0,2.8,1.1200000000000001,0.38,0.56000000000000005,0,125,10.416666666666666,0.3,0.5,6549.8,0,1490,8.07,1857,7.44]
["2022-02-04T16:45:00.150",0,2.75,2.9,1.1499999999999999,0.56000000000000005,0.56000000000000005,0,279,23.25,0.2,0.6,6549.8,0,1510,8.1300000000000008,1845,7.44]
["2022-02-04T16:30:00.113",33,0,2.7,1.4,0.4,0.56999999999999995,0,130,10.833333333333334,0.2,0.7,6549.8,0,1560,8.7200000000000006,1863,7.44]
["2022-02-04T16:15:00.170",0,0,2.4,1.04,0.31,0.59,0,93,7.75,0.2,0.5,6549.8,0,1540,8.11,1838,7.43]
["2022-02-04T16:00:00.197",0,0,2.5,1.06,0.47,0.57999999999999996,0,15,1.25,0.2,0.6,6549.8,0,1520,8.25,1851,7.43]
["2022-02-04T15:45:00.110",0,0,2.7,1.1399999999999999,0.36,0.57999999999999996,0,39,3.25,0.2,0.5,6549.8,0,1510,8.56,1838,7.43]
["2022-02-04T15:30:00.200",35.6,2.9833333333333329,2.8,1.1200000000000001,0.35,0.57999999999999996,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1450,12.18,1845,7.43]
["2022-02-04T15:15:00.110",0,0,2.2000000000000002,0.99,0.4,0.56999999999999995,0,228,19,0.3,0.4,6549.8,0,1490,8.41,1845,7.43]
["2022-02-04T15:10:00.150",0,0,2.2999999999999998,1,0.42,0.56999999999999995,0,140,11.666666666666666,0.3,0.4,6549.8,0,1480,9.74,1838,7.43]
["2022-02-04T14:55:00.113",0,0,2.2999999999999998,1.03,0.47,0.56999999999999995,0,49,4.083333333333333,0.2,0.4,6549.8,0,1520,8.31,1845,7.43]
["2022-02-04T14:45:00.153",0,0,2.5,1.06,0.36,0.56999999999999995,0,129,10.75,0.3,0.4,6549.8,0,1480,8.7799999999999994,1863,7.42]
["2022-02-04T14:25:00.113",33,2.7666666666666671,2.8,1.1100000000000001,0.61,0.57999999999999996,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1580,8.2100000000000009,1838,7.43]
["2022-02-04T14:10:00.117",36.200000000000003,0,2.2000000000000002,1.04,0.39,0.59,0,112,9.3333333333333339,0.3,0.5,6549.8,0,1630,8.91,1832,7.42]
["2022-02-04T14:00:00.160",0,0,2.2000000000000002,1.07,0.41,0.59,0,21,1.75,0.2,0.4,6549.8,0,1690,7.79,1838,7.42]
["2022-02-04T13:40:00.173",0,0,2.5,1.1200000000000001,0.42,0.59,0,122,10.166666666666666,0.2,0.5,6549.8,0,1870,7.61,1838,7.43]
["2022-02-04T13:25:00.087",0,2.9666666666666668,2.8,1.19,0.42,0.6,0,153,12.75,0.3,0.4,6549.8,0,1960,13.05,1832,7.43]
["2022-02-04T13:15:00.187",35.9,3.0166666666666671,2.7,1.1599999999999999,0.42,0.6,0,307,25.583333333333332,0.2,0.4,6549.8,0,2070,15.22,1807,7.43]
["2022-02-04T13:10:00.153",36.200000000000003,0,2.4,2.0699999999999998,0.4,0.61,0,107,8.9166666666666661,0.3,0.4,6549.8,0,2140,17.18,1826,7.43]
["2022-02-04T12:55:00.160",0,0,2.2999999999999998,1.0900000000000001,0.48,0.62,0,387,32.25,0.2,0.4,6549.8,0,2380,9.52,1813,7.43]
["2022-02-04T12:40:00.100",0,0,2.6,1.1200000000000001,0.38,0.64,0,190,15.833333333333334,0.3,0.4,6549.8,0,2870,7.81,1826,7.44]
["2022-02-04T12:25:00.213",33.6,33.383333333333333,2.7,1.1299999999999999,0.5,0.65,0,163,13.583333333333334,0.2,0.4,6549.8,0,3550,20.309999999999999,1820,7.45]
["2022-02-04T12:10:00.130",33.700000000000003,0,2.2999999999999998,1.73,0.41,0.62,0,129,10.75,0.3,0.5,6549.8,0,4490,12.58,1820,7.47]
["2022-02-04T11:55:00.220",0,{"$f":"B6851/12","v":0},2.2999999999999998,1.08,0.5,0.63,0,120,{"$f":"I6850/12","v":10},0.2,0.4,6549.8,0,5630,9.18,1838,7.47]
["2022-02-04T11:40:00.193",0,0,2.5,1.1100000000000001,0.48,0.63,0,38,3.1666666666666665,0.2,0.4,6549.8,0,6100,9.9700000000000006,1857,7.48]
["2022-02-04T11:35:00.180",0,0,2.6,1.1499999999999999,0.36,0.62,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.4,6549.8,0,7010,8.3699999999999992,1857,7.48]
["2022-02-04T11:20:00.143",36.4,3.0416666666666665,2.6,1.1599999999999999,0.37,0.62,0,19,1.5833333333333333,0.3,0.4,6549.8,0,5730,20.309999999999999,1851,7.48]
["2022-02-04T11:10:00.087",0,0,2.2000000000000002,1.06,0.48,0.65,0,183,15.25,0.2,0.5,6549.8,0,5000,8.1300000000000008,1838,7.48]
["2022-02-04T10:50:00.093",0,0,2.2999999999999998,1.07,0.39,0.64,0,158,13.166666666666666,0.3,0.5,6549.8,0,3910,9.75,1857,7.48]
["2022-02-04T10:35:00.113",0,0,2.7,1.1200000000000001,0.28999999999999998,0.65,0,305,25.416666666666668,0.3,0.5,6549.8,0.1,1520,10.45,1851,7.47]
["2022-02-04T10:20:00.170",33.6,2.8083333333333336,2.7,1.1100000000000001,0.45,0.61,0,76,6.333333333333333,0.3,0.4,6549.8,0,1490,20.309999999999999,1857,7.46]
["2022-02-04T10:05:00.117",0,0,2.2000000000000002,1.08,0.34,0.62,0,12,1,0.2,0.4,6549.8,0,1490,18.47,1838,7.46]
["2022-02-04T10:00:00.157",0,0,2.2000000000000002,1.08,0.42,0.63,0,96,8,0.3,0.5,6549.8,0,1490,8.76,1845,7.46]
["2022-02-04T09:50:00.173",0,0,2.4,1.1100000000000001,0.36,0.62,0,92,7.666666666666667,0.3,0.4,6549.8,0,1490,9.8699999999999992,1826,7.47]
["2022-02-04T09:35:00.200",0,0,2.6,1.18,0.49,0.61,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1460,14.16,1832,7.45]
["2022-02-04T09:15:00.137",36.700000000000003,3.0666666666666664,2.7,1.21,0.43,0.62,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1440,20.309999999999999,1832,7.46]
["2022-02-04T09:05:00.080",0,0,2.2999999999999998,1.08,0.38,0.61,0,72,6,0.3,0.6,6549.8,0,1490,20.309999999999999,1820,7.46]
["2022-02-04T08:50:00.230",0,0,2.5,1.1200000000000001,0.39,0.61,0,32,2.6666666666666665,0.3,0.5,6549.8,0.1,1420,17.03,1845,7.45]
["2022-02-04T08:40:00.190",0,0,2.6,1.1399999999999999,0.39,0.61,0,112,9.3333333333333339,0.2,0.5,6549.8,0.1,1390,15.66,1832,7.46]
["2022-02-04T08:20:00.163",33.9,2.85,2.8,1.1200000000000001,0.48,0.61,0,39,3.25,0.3,0.7,6549.8,0.1,1350,7.56,1826,7.45]
["2022-02-04T08:05:00.143",0,0,2.4,1.08,0.36,0.63,0,27,2.25,0.2,0.8,6549.8,0.1,1360,5.72,1832,7.46]
["2022-02-04T07:55:00.113",0,0,2.5,1.0900000000000001,0.35,0.62,0,279,23.25,0.3,0.8,6549.8,0.1,1390,6.78,1838,7.45]
["2022-02-04T07:50:00.037",0,0,2.5,1.1000000000000001,0.39,0.63,0,15,1.25,0.2,0.9,6549.8,0.1,1370,6.14,1832,7.45]
["2022-02-04T07:35:00.203",0,0,2.5,1.1499999999999999,0.44,0.62,0,123,10.25,0.3,0.8,6549.8,0.1,1410,6.23,1826,7.45]
["2022-02-04T07:15:00.033",36.799999999999997,3.1,2.8,1.1399999999999999,0.32,0.62,0,75,6.25,0.3,0.8,6549.8,0.1,1390,6.52,1826,7.45]
["2022-02-04T07:00:00.190",0,0,2.5,1.02,0.43,0.6,0,107,8.9166666666666661,0.3,0.7,6549.8,0.1,1400,6.22,1838,7.45]
["2022-02-04T06:45:00.050",0,0,2.2999999999999998,1.04,0.43,0.6,0,0,0,0.3,0.7,6549.8,0.1,1440,8.23,1820,7.44]
["2022-02-04T06:30:00.130",0,0,2.4,1.06,0.39,0.6,0,153,12.75,0.3,0.7,6549.8,0.1,1470,6.69,1832,7.45]
["2022-02-04T06:25:00.210",0,0,2.4,1.08,0.34,0.61,0,20,1.6666666666666667,0.3,0.6,6549.8,0.1,1460,6.69,1801,7.44]
["2022-02-04T06:15:00.173",0,0,2.5,1.08,0.43,0.61,0,21,1.75,0.3,0.8,6549.8,0.1,1460,6.69,1801,7.44]
["2022-02-04T06:00:00.203",0,0,2.6,1.1100000000000001,0.39,0.61,0,9,0.75,0.3,0.7,6549.8,0,1490,6.73,1801,7.44]
["2022-02-04T05:40:00.170",0,0,2.7,1.17,0.42,0.61,0,0,0,0.3,1.2,6549.8,0,1560,7.33,1801,7.44]
["2022-02-04T05:30:00.200",0,2.8416666666666668,2.9,1.21,0.45,0.6,0,60,5,0.2,1.3,6549.8,0,1560,6.75,1801,7.44]
["2022-02-04T05:15:00.147",34.5,0,2.7,2.11,0.46,0.6,0,0,0,0.2,1.4,6549.8,0,1590,6.5,1801,7.43]
["2022-02-04T05:05:00.043",0,0,2.5,1.08,0.33,0.61,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0,1540,6.37,1801,7.44]
["2022-02-04T04:45:00.073",0,0,2.4,1.1100000000000001,0.52,0.63,0,11,0.91666666666666663,0.3,0.9,6549.8,0,1580,6.61,1813,7.44]
["2022-02-04T04:30:00.223",0,0,2.5,1.1399999999999999,0.4,0.62,0,0,0,0.3,1.2,6549.8,0,1540,6.22,1801,7.44]
["2022-02-04T04:20:00.187",0,0,2.6,1.1599999999999999,0.44,0.63,0,0,0,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0,1560,6.2,1807,7.44]
["2022-02-04T04:15:00.090",0,0,2.6,1.18,0.51,0.63,0,0,0,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0,1510,6.5,1807,7.44]
["2022-02-04T03:55:00.187",0,0,2.8,1.22,0.34,0.65,0,18,1.5,0.3,1.2,6549.8,0,1560,7.61,1801,7.44]
["2022-02-04T03:45:00.200",0,0,2.8,1.25,0.48,0.64,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0,1550,6.89,1788,7.44]
["2022-02-04T03:30:00.120",37.200000000000003,3.1,3.1,1.31,0.42,0.64,0,0,0,0.2,1,6549.8,0,1520,6.89,1788,7.44]
["2022-02-04T03:10:00.147",0,0,2.6,1.19,0.5,0.64,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0,1530,6.63,1770,7.44]
["2022-02-04T03:00:00.147",0,0,2.6,1.21,0.37,0.65,0,0,0,0.2,1,6549.8,0,1580,6.46,1788,7.44]
["2022-02-04T02:55:00.137",0,0,2.6,1.22,0.49,0.65,0,13,1.0833333333333333,0.3,1,6549.8,0,1570,6.64,1788,7.44]
["2022-02-04T02:40:00.177",0,0,2.7,1.26,0.27,0.64,0,0,0,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0,1550,6.75,1782,7.44]
["2022-02-04T02:25:00.133",0,0,2.8,1.31,0.48,0.65,0,70,5.833333333333333,0.3,1.2,6549.8,0,1570,7.01,1776,7.44]
["2022-02-04T02:10:00.170",0,0,3,1.38,0.49,0.65,0,15,1.25,0.3,0.9,6549.8,0,1520,7.07,1770,7.43]
["2022-02-04T01:55:00.137",34.5,2.8666666666666667,3.2,1.33,0.4,0.65,0,27,2.25,0.3,1,6549.8,0,1540,8.68,1782,7.44]
["2022-02-04T01:40:00.223",0,0,2.8,1.3,0.39,0.66,0,26,2.1666666666666665,0.3,1,6549.8,0,1550,7.02,1770,7.44]
["2022-02-04T01:25:00.067",0,0,3,1.38,0.47,0.65,0,34,2.8333333333333335,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0,1560,7.14,1770,7.43]
["2022-02-04T01:10:00.180",37.799999999999997,3.0833333333333335,3.2,1.35,0.54,0.65,0,63,5.25,0.3,0.9,6549.8,0,1570,6.53,1763,7.44]
["2022-02-04T01:05:00.057",37,3.1,3.2,1.36,0.46,0.67,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1540,6.81,1807,7.44]
["2022-02-04T00:45:00.190",0,0,2.9,1.28,0.38,0.66,0,0,0,0.3,0.6,6549.8,0,1530,7.05,1763,7.44]
["2022-02-04T00:40:00.203",0,0,2.8,1.3,0.44,0.67,0,195,16.25,0.2,1,6549.8,0,1550,6.55,1757,7.44]
["2022-02-04T00:20:00.067",34.6,2.9083333333333332,3.2,1.33,0.42,0.66,0,50,4.166666666666667,0.2,0.6,6549.8,0,1530,6.51,1751,7.44]
["2022-02-04T00:10:00.150",35,2.9250000000000003,3.1,1.31,0.53,0.67,0,32,2.6666666666666665,0.2,0.8,6549.8,0,1560,7.39,1732,7.44]
["2022-02-03T23:55:00.110",0,0,2.8,1.26,0.47,0.7,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,1540,6.58,1757,7.45]
["2022-02-03T23:35:00.150",0,0,3.2,1.34,0.47,0.73,0,108,9,0.2,0.7,6549.8,0,1480,6.68,1763,7.45]
["2022-02-03T23:25:00.210",37.700000000000003,3.1750000000000003,3.2,1.31,0.41,0.73,0,42,3.5,0.3,0.6,6549.8,0,1520,6.69,1732,7.44]
["2022-02-03T23:20:00.183",38.1,3.125,3.1,1.31,0.35,0.74,0,89,7.416666666666667,0.3,0.9,6549.8,0,1470,6.59,1745,7.44]
["2022-02-03T23:05:00.143",0,0,2.6,1.1200000000000001,0.45,0.79,0,83,6.916666666666667,0.3,0.5,6549.8,0,1500,7.06,1751,7.44]
["2022-02-03T22:50:00.133",0,0,2.6,1.1599999999999999,0.47,0.83,0,44,3.6666666666666665,0.3,0.7,6549.8,0,1500,7.01,1745,7.44]
["2022-02-03T22:35:00.040",0,0,2.7,1.23,0.56000000000000005,0.94,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1540,7.36,1751,7.44]
["2022-02-03T22:20:00.103",0,0,2.8,1.27,0.59,0.88,0,413,34.416666666666664,0.3,0.6,6549.8,0,1550,6.7,1707,7.44]
["2022-02-03T22:05:00.227",0,2.9250000000000003,3.2,1.35,0.49,0.87,0,39,3.25,0.2,0.5,6549.8,0,1550,6.71,1701,7.44]
["2022-02-03T21:50:00.080",35.6,0,2.8,1.84,0.52,0.94,0,109,9.0833333333333339,0.3,0.7,6549.8,0,1480,6.82,1701,7.44]
["2022-02-03T21:35:00.163",0,0,2.8,1.28,0.61,1.31,0,342,28.5,0.3,0.7,6549.8,0,1500,6.96,1707,7.43]
["2022-02-03T21:30:00.190",0,0,2.8,1.3,0.44,1.34,0,60,5,0.3,0.6,6549.8,0,1480,7.05,1707,7.43]
["2022-02-03T21:20:00.100",0,0,3.1,1.34,0.61,1.04,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1520,6.64,1676,7.43]
["2022-02-03T21:05:00.207",37.799999999999997,3.1583333333333332,3.1,1.3,0.68,1.06,0,26,2.1666666666666665,0.2,0.6,6549.8,0,1540,7.19,1682,7.43]
["2022-02-03T20:45:00.137",0,0,2.7,1.22,0.88,1.67,0,166,13.833333333333334,0.3,0.5,6549.8,0,1650,6.68,1670,7.44]
["2022-02-03T20:35:00.147",0,0,2.7,1.25,0.92,1.7,0,59,4.916666666666667,0.2,0.5,6549.8,0,1670,6.96,1682,7.44]
["2022-02-03T20:15:00.157",35.299999999999997,2.9499999999999997,3.1,1.28,1.24,1.1200000000000001,0,14,1.1666666666666667,0.3,0.5,6549.8,0,1720,7.03,1657,7.43]
["2022-02-03T20:10:00.130",35.4,2.9916666666666667,3,1.25,1.59,1.0900000000000001,0,45,3.75,0.3,0.5,6549.8,0,1660,6.76,1645,7.42]
["2022-02-03T19:50:00.127",0,0,2.7,1.25,1.87,1.86,0,0,0,0.3,0.6,6549.8,0,1710,7.37,1645,7.42]
["2022-02-03T19:45:00.137",0,0,2.7,1.27,1.96,1.88,0,186,15.5,0.2,0.7,6549.8,0,1730,7.06,1632,7.41]
["2022-02-03T19:25:00.150",0,0,3,1.31,2,1.22,0,97,8.0833333333333339,0.2,0.5,6549.8,0,1780,8.1,1620,7.41]
["2022-02-03T19:15:00.190",37.799999999999997,3.1833333333333336,3.1,1.34,2.54,1.2,0,131,10.916666666666666,0.2,0.4,6549.8,0,1760,7.19,1613,7.42]
["2022-02-03T19:00:00.183",0,0,2.6,1.44,2.8,1.79,0,229,19.083333333333332,0.2,0.6,6549.8,0,1780,7.38,1613,7.43]
["2022-02-03T18:45:00.077",0,0,2.7,1.61,2.69,1.7,0,297,24.75,0.2,0.7,6549.8,0,1720,7.86,1576,7.43]
["2022-02-03T18:30:00.100",0,2.9416666666666664,3,1.34,2.58,1.43,0,75,6.25,0.2,0.7,6549.8,0,1750,8.0299999999999994,1563,7.43]
["2022-02-03T18:15:00.070",35.6,2.9750000000000001,2.9,1.26,2.1800000000000002,0.98,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0,1800,7.98,1538,7.44]
["2022-02-03T18:00:00.113",0,0,2.4,1.46,2.35,1.61,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,1870,7.84,1526,7.43]
["2022-02-03T17:55:00.140",0,0,2.5,1.5,2.4500000000000002,1.61,0,153,12.75,0.2,0.6,6549.8,0,1870,8.18,1526,7.43]
["2022-02-03T17:45:00.100",0,0,2.6,1.62,2.57,1.33,0,126,10.5,0.2,0.5,6549.8,0,1940,7.8,1507,7.42]
["2022-02-03T17:25:00.143",38.6,3.2333333333333329,2.9,1.42,2.46,0.88,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,2010,12.64,1482,7.42]
["2022-02-03T17:10:00.063",0,0,2.4,1.73,2.62,1.1000000000000001,0,0,0,0.3,0.5,6549.8,0,2060,10.43,1451,7.41]
["2022-02-03T17:00:00.200",0,0,2.4,1.79,2.58,1.39,0,255,21.25,0.2,0.5,6549.8,0,2260,11.41,1457,7.4]
["2022-02-03T16:40:00.130",0,0,2.6,2.0099999999999998,2.83,1.04,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.6,6549.8,0,2720,8.26,1407,7.39]
["2022-02-03T16:35:00.157",0,0,2.7,2.15,2.62,0.97,0,76,6.333333333333333,0.2,0.6,6549.8,0,2860,8.09,1388,7.4]
["2022-02-03T16:15:00.190",36,3.0249999999999999,2.9,2.09,2.58,0.79,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0,3180,20.309999999999999,1338,7.41]
["2022-02-03T16:10:00.177",36.299999999999997,3,2.9,2.39,2.61,0.7,0,79,6.583333333333333,0.2,0.6,6549.8,0,3170,20.309999999999999,1325,7.4]
["2022-02-03T15:50:00.157",7.3,0.53333333333333333,2.8,3.05,1.1299999999999999,1.02,0,162,13.5,0.2,0.9,6549.8,0,4380,20.3,1250,7.4]
["2022-02-03T15:40:00.137",0,0,2.8,2.23,1.37,0.84,0,9,0.75,0.2,0.8,6549.8,0,4980,10.27,5798,7.4]
["2022-02-03T15:25:00.117",35.9,0,2.4,1.57,2.31,0.94,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0,5280,20.3,5848,7.41]
["2022-02-03T15:15:00.123",0,0,2.4,1.67,2.2200000000000002,0.99,0,36,3,0.2,0.5,6549.8,0.1,6080,20.3,5836,7.43]
["2022-02-03T14:55:00.057",35.9,3,2.8,1.34,2.13,0.89,0,268,22.333333333333332,0.2,0.4,6549.8,0.1,6200,20.309999999999999,5873,7.45]
["2022-02-03T14:40:00.167",36.200000000000003,3.0249999999999999,2.8,1.26,2.1800000000000002,0.79,0,265,22.083333333333332,0.2,0.4,6549.8,0.1,4540,20.309999999999999,5955,7.47]
["2022-02-03T14:30:00.210",36.299999999999997,3.0416666666666665,2.7,1.2,2.2000000000000002,0.75,0,35,2.9166666666666665,0.2,0.4,6549.8,0.1,4320,16.010000000000002,5923,7.48]
["2022-02-03T14:25:00.140",36.5,3.0333333333333332,2.7,1.23,1.96,0.76,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.1,3590,17.27,5898,7.49]
["2022-02-03T14:10:00.147",0,0,2.5,1.6,1.9,0.75,0,45,3.75,0.2,0.4,6549.8,0.1,1810,9.9700000000000006,5923,7.49]
["2022-02-03T13:55:00.183",26.6,1.9083333333333332,2.6,1.08,1.69,0.72,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.3,6549.8,0.1,1310,20.079999999999998,6018,7.49]
["2022-02-03T13:40:00.127",23,32.524999999999999,2.6,1.04,1.32,0.72,0,71,5.916666666666667,0.3,0.4,6549.8,0.1,1360,6.59,5830,7.49]
["2022-02-03T13:25:00.130",0,0,2.2000000000000002,1.31,1.23,0.7,0,315,26.25,0.2,0.4,6549.8,0.1,1370,9.4700000000000006,5823,7.49]
["2022-02-03T13:10:00.190",0,0,2.2000000000000002,1.4,1.34,0.71,0,233,19.416666666666668,0.2,0.4,6549.8,0.1,1320,20.309999999999999,5836,7.49]
["2022-02-03T12:55:00.070",0,2.1166666666666667,2.6,1.47,1.19,0.71,0,68,5.666666666666667,0.2,0.4,6549.8,0.2,1330,20.309999999999999,5842,7.49]
["2022-02-03T12:50:00.223",25.4,2.1333333333333333,2.7,1.1499999999999999,0.95,0.7,0,34,2.8333333333333335,0.2,0.4,6549.8,0.2,1340,20.309999999999999,5786,7.49]
["2022-02-03T12:35:00.147",25.7,2.1166666666666667,2.6,1.1100000000000001,0.63,0.7,0,0,0,0.3,0.4,6549.8,0.2,1370,20.309999999999999,5823,7.49]
["2022-02-03T12:15:00.147",25.8,2.5,2.6,1.08,0.37,0.69,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1350,20.309999999999999,5767,7.48]
["2022-02-03T12:05:00.163",29.9,0,2.2999999999999998,2.13,0.42,0.71,0,132,11,0.2,0.4,6549.8,0.2,1350,20.3,5836,7.49]
["2022-02-03T11:50:00.020",0,0,2.2000000000000002,1.8,1.29,0.71,0,234,19.5,0.2,0.4,6549.8,0.2,1320,6.47,5817,7.49]
["2022-02-03T11:40:00.183",0,0,2.4,1.42,1.41,0.71,0,118,9.8333333333333339,0.2,0.5,6549.8,0.2,1380,5.72,5842,7.49]
["2022-02-03T11:20:00.137",35.5,2.9583333333333335,2.7,1.24,1.1499999999999999,0.69,0,59,4.916666666666667,0.2,0.4,6549.8,0.2,1390,7.61,5811,7.49]
["2022-02-03T11:05:00.230",35.700000000000003,2.9833333333333329,2.7,1.2,1.1599999999999999,0.66,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1390,6.06,1376,7.49]
["2022-02-03T10:55:00.130",0,0,2.4,1.49,1.1299999999999999,0.67,0,122,10.166666666666666,0.3,0.5,6549.8,0.2,1380,8.0299999999999994,1513,7.49]
["2022-02-03T10:50:00.103",0,0,2.5,1.51,1.07,0.67,0,289,24.083333333333332,0.2,0.4,6549.8,0.2,1330,20.3,1563,7.49]
["2022-02-03T10:35:00.137",38.5,3.1916666666666664,2.7,1.18,1.1599999999999999,0.68,0,98,8.1666666666666661,0.2,0.5,6549.8,0.2,1280,7.46,1588,7.49]
["2022-02-03T10:20:00.197",39,0,2.7,1.5,1.1100000000000001,0.67,0,285,23.75,0.2,0.4,6549.8,0.2,1260,6.58,1613,7.49]
["2022-02-03T10:05:00.153",0,0,2.2999999999999998,1.2,1.41,0.66,0,34,2.8333333333333335,0.2,0.5,6549.8,0.2,1150,6.09,1620,7.49]
["2022-02-03T09:45:00.227",0,0,2.7,1.1499999999999999,1.1599999999999999,0.72,0,368,30.666666666666668,0.2,0.4,6549.8,0.2,1200,5.32,1682,7.49]
["2022-02-03T09:35:00.213",35.700000000000003,3.0083333333333333,2.7,1.1399999999999999,1.07,0.72,0,82,6.833333333333333,0.2,0.5,6549.8,0.2,1190,5.34,1707,7.48]
["2022-02-03T09:20:00.117",36,3,2.7,1.08,1.3,0.71,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,1030,8.0399999999999991,1738,7.47]
["2022-02-03T09:15:00.137",36,{"$f":"B7171/12","v":0},2.2000000000000002,1.7,1.17,0.7,0,116,{"$f":"I7170/12","v":9.6666666666666661},0.2,0.5,6549.8,0.2,1070,7.02,1745,7.48]
["2022-02-03T09:00:00.107",0,0,2.4,1.08,1.1100000000000001,0.71,0,347,28.916666666666668,0.3,0.5,6549.8,0.2,1200,19.690000000000001,1788,7.47]
["2022-02-03T08:50:00.217",0,0,2.6,1.1100000000000001,1.3,0.69,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1180,18.96,1813,7.47]
["2022-02-03T08:30:00.160",39.299999999999997,3.2666666666666671,2.7,1.08,1.17,0.67,0,30,2.5,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1200,6.34,1826,7.47]
["2022-02-03T08:15:00.130",0,0,2.4,0.95,1.08,0.65,0,125,10.416666666666666,0.2,0.9,6549.8,0.2,1180,20.309999999999999,1820,7.47]
["2022-02-03T08:00:00.127",0,0,2.4,1.03,1.1299999999999999,0.65,0,376,31.333333333333332,0.3,0.9,6549.8,0.2,1220,5.09,1820,7.47]
["2022-02-03T07:45:00.053",0,3.0249999999999999,2.6,1.05,1.02,0.64,0,125,10.416666666666666,0.2,1.2,6549.8,0.2,1170,5.18,1807,7.47]
["2022-02-03T07:40:00.073",36.299999999999997,3.0249999999999999,2.7,1.03,1.1399999999999999,0.64,0,7,0.58333333333333337,0.2,1.3,6549.8,0.2,1180,4.8600000000000003,1826,7.46]
["2022-02-03T07:30:00.230",36.200000000000003,0,2.4,1.43,1.1299999999999999,0.64,0,0,0,0.2,1.3,6549.8,0.2,1180,4.9000000000000004,1813,7.46]
["2022-02-03T07:15:00.150",0,0,2.2000000000000002,1.1000000000000001,1.07,0.62,0,0,0,0.3,1.3,6549.8,0.2,1220,5,1807,7.46]
["2022-02-03T06:55:00.117",0,0,2.4,1.02,1.06,0.63,0,0,0,0.2,1.3,6549.8,0.2,1220,5.1100000000000003,1807,7.46]
["2022-02-03T06:45:00.193",0,0,2.4,1.03,1.17,0.61,0,33,2.75,0.3,1.6,6549.8,0.2,1220,5.33,1788,7.46]
["2022-02-03T06:30:00.083",0,0,2.5,1.06,0.89,0.61,0,0,0,0.2,1.2,6549.8,0.2,1230,5.26,1807,7.46]
["2022-02-03T06:10:00.143",0,0,2.7,1.1100000000000001,1.04,0.6,0,155,12.916666666666666,0.3,2.2999999999999998,6549.8,0.2,1260,5.05,1801,7.45]
["2022-02-03T06:00:00.200",38.9,3.2666666666666671,2.7,1.1399999999999999,1.1100000000000001,0.61,0,13,1.0833333333333333,0.2,2.7,6549.8,0.2,1260,5.15,1813,7.46]
["2022-02-03T05:45:00.157",0,0,2.5,1.05,1.1100000000000001,0.6,0,8,0.66666666666666663,0.2,2.6,6549.8,0.2,1320,5.0599999999999996,1801,7.46]
["2022-02-03T05:40:00.130",0,0,2.5,1.05,1.1299999999999999,0.61,0,0,0,0.3,2.4,6549.8,0.2,1300,5.23,1795,7.46]
["2022-02-03T05:25:00.193",0,0,2.5,1.07,1.02,0.6,0,0,0,0.3,2.5,6549.8,0.2,1330,5.18,1782,7.45]
["2022-02-03T05:10:00.103",0,0,2.6,1.1200000000000001,1.02,0.61,0,0,0,0.3,2.2999999999999998,6549.8,0.2,1300,5.3,1801,7.45]
["2022-02-03T04:55:00.080",0,3.0249999999999999,2.9,1.18,1.1100000000000001,0.61,0,111,9.25,0.2,2.1,6549.8,0.2,1340,5.13,1795,7.45]
["2022-02-03T04:40:00.143",36.5,0,2.4,1.86,1.07,0.63,0,9,0.75,0.3,2.1,6549.8,0.2,1300,5.57,1807,7.45]
["2022-02-03T04:25:00.130",0,0,2.6,1.1299999999999999,0.91,0.62,0,34,2.8333333333333335,0.2,2.1,6549.8,0.2,1340,5.37,1788,7.45]
["2022-02-03T04:10:00.147",0,0,2.7,1.18,0.97,0.62,0,11,0.91666666666666663,0.3,1.9,6549.8,0.2,1310,5.3,1801,7.45]
["2022-02-03T04:05:00.147",0,3.2749999999999999,2.9,1.19,1.07,0.63,0,0,0,0.3,2,6549.8,0.2,1300,5.52,1801,7.45]
["2022-02-03T03:55:00.203",39.700000000000003,{"$f":"B7235/12","v":3.2583333333333333},2.9,1.19,1.0900000000000001,0.64,0,0,{"$f":"I7234/12","v":0},0.2,1.9,6549.8,0.2,1310,5.05,1782,7.45]
["2022-02-03T03:40:00.083",0,0,2.4,1.07,1.18,0.63,0,0,0,0.3,1.7,6549.8,0.2,1320,5.37,1788,7.45]
["2022-02-03T03:20:00.063",0,0,2.5,1.1100000000000001,1.1100000000000001,0.62,0,0,0,0.3,1.6,6549.8,0.2,1300,5.5,1795,7.45]
["2022-02-03T03:10:00.113",0,0,2.6,1.1200000000000001,1.01,0.65,0,0,0,0.2,1.3,6549.8,0.2,1340,5.2,1776,7.45]
["2022-02-03T02:55:00.170",0,0,2.6,1.1599999999999999,1.1100000000000001,0.64,0,14,1.1666666666666667,0.2,1.5,6549.8,0.2,1330,5.33,1795,7.45]
["2022-02-03T02:45:00.160",0,0,2.7,1.19,1.04,0.63,0,143,11.916666666666666,0.3,1.9,6549.8,0.2,1320,5.79,1795,7.45]
["2022-02-03T02:25:00.123",36.5,3.0666666666666664,2.9,1.25,1.1100000000000001,0.64,0,217,18.083333333333332,0.3,1.8,6549.8,0.2,1360,5.5,1782,7.45]
["2022-02-03T02:20:00.147",36.799999999999997,3.0749999999999997,2.9,1.45,1.01,0.64,0,0,0,0.3,1.5,6549.8,0.2,1340,5.39,1763,7.45]
["2022-02-03T02:00:00.097",0,0,2.7,1.25,1.04,0.65,0,0,0,0.2,1.5,6549.8,0.2,1300,5.64,1763,7.44]
["2022-02-03T01:55:00.047",0,0,2.9,1.29,1.1499999999999999,0.65,0,0,0,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1310,5.5,1763,7.45]
["2022-02-03T01:35:00.187",39.299999999999997,3.2916666666666665,3,1.36,1.08,0.64,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.1,1280,5.24,1782,7.45]
["2022-02-03T01:25:00.180",0,0,2.7,1.2,1.08,0.64,0,66,5.5,0.2,1.3,6549.8,0.1,1290,5.35,1757,7.45]
["2022-02-03T01:10:00.223",0,0,2.9,1.25,1.07,0.64,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.1,1300,5.55,1751,7.44]
["2022-02-03T00:50:00.153",36.700000000000003,3.0666666666666664,3,1.27,1.06,0.65,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0.1,1350,5.42,1770,7.44]
["2022-02-03T00:40:00.143",38.6,0,2.7,1.25,1.05,0.65,0,0,0,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0.1,1300,5.65,1745,7.44]
["2022-02-03T00:35:00.123",0,0,2.7,1.25,0.97,0.66,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0.1,1340,5.58,1745,7.44]
["2022-02-03T00:20:00.097",0,3.3583333333333329,3,1.33,1.05,0.65,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0.1,1340,5.82,1726,7.44]
["2022-02-03T00:05:00.163",40.299999999999997,3.3333333333333335,3.1,1.24,1.17,0.67,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0.1,1310,5.66,1732,7.44]
["2022-02-02T23:45:00.113",0,0,2.7,1.18,1.06,0.68,0,51,4.25,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0.1,1390,5.77,1738,7.44]
["2022-02-02T23:35:00.193",0,0,3,1.21,1.1399999999999999,0.68,0,103,8.5833333333333339,0.3,0.7,6549.8,0.1,1340,5.6,1707,7.45]
["2022-02-02T23:15:00.160",37,3.1,2.9,1.1399999999999999,1.23,0.68,0,0,0,0.3,0.7,6549.8,0.1,1410,5.8,1707,7.44]
["2022-02-02T23:10:00.130",37.200000000000003,3.1083333333333329,3.1,1.34,1.08,0.68,0,373,31.083333333333332,0.2,0.8,6549.8,0.1,1420,5.74,1720,7.44]
["2022-02-02T22:50:00.167",0,0,2.6,1.08,1.1100000000000001,0.67,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.1,1390,5.5,1682,7.44]
["2022-02-02T22:45:00.097",0,0,2.6,1.1000000000000001,1.1000000000000001,0.68,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0.1,1390,5.77,1670,7.43]
["2022-02-02T22:25:00.110",0,0,2.7,1.1399999999999999,1.1499999999999999,0.69,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0.1,1430,5.72,1663,7.44]
["2022-02-02T22:20:00.120",0,0,2.8,1.1599999999999999,1.08,0.69,0,253,21.083333333333332,0.2,1,6549.8,0.1,1430,5.65,1651,7.44]
["2022-02-02T22:00:00.143",0,0,3,1.23,1.04,0.7,0,403,33.583333333333336,0.3,0.8,6549.8,0.1,1410,5.76,1638,7.44]
["2022-02-02T21:50:00.207",40.4,3.3083333333333336,3.1,1.2,1.1499999999999999,0.7,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0.1,1420,5.64,1638,7.43]
["2022-02-02T21:30:00.157",0,0,2.7,1.1200000000000001,1.19,0.77,0,9,0.75,0.3,0.8,6549.8,0.1,1450,5.97,1607,7.43]
["2022-02-02T21:15:00.170",0,0,2.8,1.1499999999999999,1.08,0.77,0,24,2,0.2,0.9,6549.8,0,1500,5.85,1576,7.43]
["2022-02-02T21:05:00.083",0,3.0666666666666664,3,1.2,1.05,0.77,0,32,2.6666666666666665,0.3,1,6549.8,0,1480,6.25,1563,7.43]
["2022-02-02T21:00:00.080",36.799999999999997,3.0916666666666668,3,1.19,1.1100000000000001,0.79,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0,1470,6.02,1557,7.43]
["2022-02-02T20:45:00.140",29.5,0,2.6,1.2,1.1200000000000001,0.86,0,192,16,0.2,0.6,6549.8,0,1490,6.1,1532,7.43]
["2022-02-02T20:30:00.207",0,0,2.7,1.25,1.05,0.86,0,204,17,0.2,1,6549.8,0,1530,6.19,1507,7.44]
["2022-02-02T20:15:00.117",0,0,2.8,1.28,1.26,0.91,0,379,31.583333333333332,0.2,0.7,6549.8,0,1500,6.22,1495,7.43]
["2022-02-02T20:00:00.123",39.700000000000003,3.3249999999999997,3,1.4,1.23,1,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.9,6549.8,0,1500,6,1451,7.43]
["2022-02-02T19:45:00.197",0,0,2.6,1.41,1.27,1.28,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0,1520,6.64,1432,7.43]
["2022-02-02T19:30:00.120",0,0,2.7,1.47,1.3,1.41,0,0,0,0.3,0.7,6549.8,0,1550,7.13,1401,7.43]
["2022-02-02T19:15:00.180",0,3.0833333333333335,3,1.56,1.34,1.45,0,105,8.75,0.2,0.6,6549.8,0.1,1560,6.79,1363,7.43]
["2022-02-02T19:10:00.140",37,3.1,2.9,1.66,1.62,1.21,0,235,19.583333333333332,0.2,0.7,6549.8,0.1,1540,6.38,1357,7.43]
["2022-02-02T19:00:00.130",37.5,3.1416666666666671,2.9,1.86,2.16,0.93,0,87,7.25,0.2,0.7,6549.8,0.1,1500,6.35,1338,7.43]
["2022-02-02T18:40:00.153",37.5,3.125,2.9,3.79,3.37,1.31,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.1,1560,6.39,1238,7.43]
["2022-02-02T18:25:00.163",8.1,0,2.8,1.62,3.44,1.25,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.1,1630,6.19,5823,7.43]
["2022-02-02T18:15:00.200",0,2.9166666666666665,2.8,1.23,3.55,1.69,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.1,1560,6.51,5773,7.43]
["2022-02-02T17:55:00.123",0,0,2.5,1.28,3.6,1.77,0,177,14.75,0.3,0.6,6549.8,0.1,1470,6.32,5805,7.44]
["2022-02-02T17:40:00.097",0,0,2.6,1.35,4,1.23,0,111,9.25,0.2,0.6,6549.8,0.1,1590,6.16,5755,7.43]
["2022-02-02T17:35:00.140",0,0,2.6,1.32,3.78,1.22,0,12,1,0.2,0.6,6549.8,0.1,1560,6.69,5792,7.43]
["2022-02-02T17:30:00.133",0,3.1166666666666667,2.8,1.33,3.89,1.33,0,271,22.583333333333332,0.2,0.8,6549.8,0.1,1570,6.42,5792,7.43]
["2022-02-02T17:25:00.207",37.4,3.1416666666666671,2.8,1.0900000000000001,4.0599999999999996,1.35,0,27,2.25,0.2,0.8,6549.8,0.1,1570,6.5,5798,7.43]
["2022-02-02T17:20:00.157",37.700000000000003,3.15,2.7,1.07,3.96,1.36,0,0,0,0.3,0.6,6549.8,0.1,1550,6.47,5792,7.44]
["2022-02-02T17:15:00.143",37.799999999999997,{"$f":"B7363/12","v":2.7833333333333332},2.9,1.1599999999999999,4.26,1.35,0,0,{"$f":"I7362/12","v":0},0.2,0.6,6549.8,0.1,1580,6.41,5817,7.43]
["2022-02-02T17:10:00.233",33.4,0,2.6,1.28,4.28,1.4,0,114,9.5,0.2,0.7,6549.8,0.1,1580,6.41,5798,7.43]
["2022-02-02T17:05:00.153",0,0,2.2999999999999998,1.1499999999999999,4.46,1.52,0,30,2.5,0.2,0.5,6549.8,0.1,1550,6.22,5830,7.43]
["2022-02-02T17:00:00.157",0,0,2.4,1.19,4.32,2.1,0,77,6.416666666666667,0.3,0.5,6549.8,0.1,1620,6.42,5792,7.43]
["2022-02-02T16:55:00.117",0,0,2.4,1.22,4.66,2.12,0,305,25.416666666666668,0.2,0.7,6549.8,0.1,1580,6.07,5805,7.43]
["2022-02-02T16:50:00.033",0,0,2.5,1.31,4.51,1.25,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.1,1670,6.59,5798,7.43]
["2022-02-02T16:45:00.187",0,0,2.5,3.68,4.82,1.27,0,82,6.833333333333333,0.3,0.6,6549.8,0.1,1630,6.42,5792,7.44]
["2022-02-02T16:40:00.140",0,0,2.6,1.46,4.8600000000000003,1.3,0,15,1.25,0.2,0.6,6549.8,0.1,1610,6.05,5836,7.43]
["2022-02-02T16:35:00.090",0,0,2.7,1.04,4.62,1.34,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.6,6549.8,0.1,1630,6.41,5798,7.43]
["2022-02-02T16:30:00.120",0,2.9333333333333336,2.7,1.06,5.43,1.38,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.1,1630,6.9,5773,7.43]
["2022-02-02T16:25:00.230",35.200000000000003,2.9333333333333336,2.7,1.02,5.86,1.43,0,48,4,0.2,0.6,6549.8,0.1,1640,9.8699999999999992,5805,7.43]
["2022-02-02T16:20:00.217",35.200000000000003,2.9333333333333336,2.7,1.04,5.7,1.52,0,62,5.166666666666667,0.2,0.5,6549.8,0.1,1610,9.6,5798,7.44]
["2022-02-02T16:15:00.230",35.200000000000003,0,2.4,1.59,5.83,1.7,0,348,29,0.2,0.6,6549.8,0.1,1670,9.8699999999999992,5786,7.43]
["2022-02-02T16:10:00.093",0,0,2.2999999999999998,1.18,5.78,1.95,0,20,1.6666666666666667,0.2,0.5,6549.8,0.1,1680,9.84,5805,7.44]
["2022-02-02T16:05:00.113",0,0,2.2999999999999998,1.2,5.84,2.04,0,12,1,0.2,0.5,6549.8,0.1,1660,9.77,5798,7.43]
["2022-02-02T16:00:00.200",0,0,2.4,1.22,5.83,1.99,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.5,6549.8,0.1,1670,9.57,5742,7.43]
["2022-02-02T15:55:00.187",0,0,2.4,1.27,6.16,2,0,74,6.166666666666667,0.3,0.5,6549.8,0.1,1700,9.7899999999999991,5773,7.43]
["2022-02-02T15:50:00.053",0,0,2.4,1.29,6.13,2.02,0,124,10.333333333333334,0.2,0.5,6549.8,0.1,1710,9.82,5742,7.44]
["2022-02-02T15:45:00.170",0,0,2.5,1.34,6.01,2,0,279,23.25,0.2,0.6,6549.8,0.1,1800,9.52,5817,7.43]
["2022-02-02T15:40:00.120",0,0,2.5,1.39,6.19,1.9,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.6,6549.8,0.1,1840,13.7,5730,7.44]
["2022-02-02T15:35:00.120",0,0,2.7,1.47,6.35,1.26,0,109,9.0833333333333339,0.3,0.4,6549.8,0.1,1830,14.59,5717,7.43]
["2022-02-02T15:30:00.087",0,3.15,2.8,1.34,6.1,1.17,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.1,1870,12.12,5748,7.43]
["2022-02-02T15:25:00.103",37.799999999999997,3.1750000000000003,2.8,1.1100000000000001,5.91,1.1299999999999999,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.1,1930,6.86,5742,7.43]
["2022-02-02T15:20:00.147",38.1,3.1750000000000003,2.8,1.1000000000000001,5.89,1.24,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.1,1920,13.79,5717,7.43]
["2022-02-02T15:15:00.130",38.1,0,3,1.35,5.95,1.28,0,248,20.666666666666668,0.2,0.4,6549.8,0.1,1960,6.77,5705,7.43]
["2022-02-02T15:10:00.113",0,0,2.2000000000000002,1.19,6.06,1.45,0,158,13.166666666666666,0.2,0.4,6549.8,0.1,1950,6.62,5780,7.42]
["2022-02-02T15:05:00.153",0,0,2.2999999999999998,1.23,6.28,1.43,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.4,6549.8,0.1,2050,6.81,5736,7.42]
["2022-02-02T15:00:00.197",0,0,2.2999999999999998,1.25,5.98,1.35,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.1,2070,6.48,5755,7.43]
["2022-02-02T14:55:00.147",0,0,2.2999999999999998,1.27,5.97,1.34,0,169,14.083333333333334,0.2,0.4,6549.8,0.1,2270,7.58,5761,7.42]
["2022-02-02T14:50:00.150",0,0,2.2999999999999998,1.3,6.13,1.26,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.4,6549.8,0.1,2240,6,5736,7.42]
["2022-02-02T14:45:00.190",0,0,2.4,1.34,6.18,1.18,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.1,2230,6.3,5730,7.42]
["2022-02-02T14:40:00.097",0,0,2.5,1.43,6.37,1.1499999999999999,0,364,30.333333333333332,0.2,0.4,6549.8,0.1,2330,5.84,5736,7.41]
["2022-02-02T14:35:00.220",0,0,2.6,1.4,6.19,1.21,0,44,3.6666666666666665,0.2,0.4,6549.8,0.1,2410,5.76,5686,7.41]
["2022-02-02T14:30:00.200",0,2.9833333333333329,2.7,1.31,5.97,1.23,0,287,23.916666666666668,0.2,0.4,6549.8,0.1,2620,6.2,5717,7.41]
["2022-02-02T14:25:00.140",35.799999999999997,2.9583333333333335,2.7,1.0900000000000001,5.75,1.25,0,157,13.083333333333334,0.2,0.3,6549.8,0.1,2600,18.61,5717,7.4]
["2022-02-02T14:20:00.160",35.5,2.9666666666666668,2.7,1.0900000000000001,5.68,1.34,0,82,6.833333333333333,0.3,0.4,6549.8,0.2,3090,17.53,5773,7.4]
["2022-02-02T14:15:00.127",35.6,3.0416666666666665,3,1.31,5.53,1.33,0,25,2.0833333333333335,0.3,0.4,6549.8,0.2,3380,17.899999999999999,5717,7.42]
["2022-02-02T14:10:00.190",36.5,0,2.6,1.3,5.59,1.41,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,3670,16.93,5723,7.43]
["2022-02-02T14:05:00.073",0,0,2.2999999999999998,1.32,5.54,1.44,0,35,2.9166666666666665,0.2,0.4,6549.8,0.2,3630,16.27,5730,7.42]
["2022-02-02T14:00:00.143",0,0,2.2999999999999998,1.34,5.62,1.43,0,173,14.416666666666666,0.2,0.4,6549.8,0.2,3710,14.61,5698,7.41]
["2022-02-02T13:55:00.087",0,0,2.2999999999999998,1.39,5.73,1.41,0,278,23.166666666666668,0.3,0.4,6549.8,0.2,4150,13.97,5698,7.42]
["2022-02-02T13:50:00.103",0,0,2.2999999999999998,1.39,5.83,1.19,0,133,11.083333333333334,0.2,0.4,6549.8,0.2,4420,6.34,5730,7.42]
["2022-02-02T13:45:00.103",0,0,2.2999999999999998,1.43,5.97,1.1200000000000001,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,4660,6.97,5705,7.42]
["2022-02-02T13:40:00.140",0,0,2.5,1.57,5.81,1.27,0,238,19.833333333333332,0.2,0.4,6549.8,0.2,3700,6.6,5705,7.43]
["2022-02-02T13:35:00.167",0,0,2.6,1.58,5.78,1.33,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,3920,6.07,5692,7.44]
["2022-02-02T13:30:00.217",0,3.1916666666666664,2.8,1.46,5.87,1.34,0,40,3.3333333333333335,0.3,0.5,6549.8,0.2,4710,5.83,5736,7.43]
["2022-02-02T13:25:00.113",38.299999999999997,3.1999999999999997,2.8,1.18,5.55,1.52,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.4,6549.8,0.2,5010,20.3,5730,7.43]
["2022-02-02T13:20:00.170",38.4,3.1833333333333336,2.7,1.2,5.97,1.65,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,4750,6.43,5705,7.44]
["2022-02-02T13:15:00.170",38.200000000000003,0,2.5,1.98,5.59,1.87,0,83,6.916666666666667,0.2,0.4,6549.8,0.2,4730,6.67,5730,7.43]
["2022-02-02T13:10:00.063",0,0,2.2999999999999998,1.42,5.69,1.85,0,22,1.8333333333333333,0.3,0.4,6549.8,0.2,5240,7.41,5711,7.44]
["2022-02-02T13:05:00.210",0,0,2.2999999999999998,1.45,6.07,1.91,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,4340,6.76,5742,7.46]
["2022-02-02T13:00:00.103",0,0,2.5,1.57,6.07,1.89,0,155,12.916666666666666,0.2,0.5,6549.8,0.2,3940,6.64,5655,7.46]
["2022-02-02T12:55:00.133",0,0,2.7,1.53,6.15,1.87,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,4060,6.74,5698,7.47]
["2022-02-02T12:50:00.173",0,2.9750000000000001,2.8,1.44,6.2,1.69,0,214,17.833333333333332,0.3,0.5,6549.8,0.2,4070,6.86,5661,7.45]
["2022-02-02T12:45:00.200",35.700000000000003,2.9916666666666667,2.7,1.2,5.74,1.63,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,5620,6.41,5642,7.46]
["2022-02-02T12:40:00.123",35.9,2.9750000000000001,2.7,1.17,5.25,1.54,0,56,4.666666666666667,0.2,0.5,6549.8,0.2,5640,6.57,5655,7.47]
["2022-02-02T12:35:00.183",35.700000000000003,2.9833333333333329,2.7,1.1399999999999999,5.84,1.43,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,5770,6.49,5705,7.47]
["2022-02-02T12:30:00.143",35.799999999999997,2.9916666666666667,2.7,1.1100000000000001,4.8499999999999996,1.41,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,5800,7.04,5698,7.47]
["2022-02-02T12:25:00.037",35.9,3,2.7,1.08,4.5999999999999996,1.3,0,209,17.416666666666668,0.2,0.5,6549.8,0.2,5890,20.309999999999999,5705,7.47]
["2022-02-02T12:20:00.173",36,3,2.7,1.06,4.43,1.1200000000000001,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,5710,20.3,5705,7.47]
["2022-02-02T12:15:00.210",36,3.0166666666666671,2.7,1.07,4.34,0.95,0,12,1,0.2,0.3,6549.8,0.2,5720,20.309999999999999,5692,7.47]
["2022-02-02T12:10:00.203",36.200000000000003,0,2.2999999999999998,1.67,4.32,1,0,108,9,0.2,0.5,6549.8,0.2,5280,6.41,5711,7.48]
["2022-02-02T12:05:00.117",0,0,2.2000000000000002,1.28,5.16,1.05,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,5330,8.07,5692,7.49]
["2022-02-02T12:00:00.177",0,0,2.2000000000000002,1.29,5.16,1.01,0,81,6.75,0.2,0.4,6549.8,0.2,5210,6.04,5661,7.48]
["2022-02-02T11:55:00.153",0,{"$f":"B7427/12","v":0},2.2999999999999998,1.33,5.32,0.99,0,213,{"$f":"I7426/12","v":17.75},0.2,0.5,6549.8,0.2,5350,6.42,5723,7.48]
["2022-02-02T11:50:00.140",0,0,2.2999999999999998,1.4,5.14,0.99,0,6,0.5,0.2,0.4,6549.8,0.2,5410,6.33,5698,7.48]
["2022-02-02T11:45:00.083",0,0,2.5,1.45,5.23,0.99,0,168,14,0.2,0.4,6549.8,0.2,5180,6.17,5711,7.48]
["2022-02-02T11:40:00.213",0,0,2.7,1.38,5.22,1,0,0,0,0.3,0.4,6549.8,0.2,5180,5.7,5723,7.48]
["2022-02-02T11:35:00.140",0,3.2333333333333329,2.7,1.2,5.03,0.99,0,9,0.75,0.2,0.4,6549.8,0.2,5420,5.95,5680,7.49]
["2022-02-02T11:30:00.133",38.799999999999997,3.2416666666666667,2.6,1.1299999999999999,4.67,0.99,0,98,8.1666666666666661,0.3,0.4,6549.8,0.2,4710,9.4499999999999993,5730,7.48]
["2022-02-02T11:25:00.167",38.9,2.2666666666666666,2.6,1.28,4.78,1,0,158,13.166666666666666,0.2,0.4,6549.8,0.2,4640,14.51,5723,7.49]
["2022-02-02T11:20:00.110",27.2,0,2.6,1.41,5.03,1.08,0,202,16.833333333333332,0.2,0.4,6549.8,0.2,3760,11.1,5723,7.49]
["2022-02-02T11:15:00.170",0,0,2.2000000000000002,1.36,4.71,1.07,0,224,18.666666666666668,0.2,0.5,6549.8,0.2,3710,10.91,5698,7.49]
["2022-02-02T11:10:00.110",0,0,2.2000000000000002,1.36,4.92,1.08,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,3480,13.01,5673,7.49]
["2022-02-02T11:05:00.133",0,0,2.2999999999999998,1.39,4.8600000000000003,1.01,0,241,20.083333333333332,0.2,0.4,6549.8,0.2,3190,6.87,5667,7.49]
["2022-02-02T11:00:00.087",0,0,2.2999999999999998,1.45,5.2,1.05,0,29,2.4166666666666665,0.2,0.4,6549.8,0.2,2920,7.16,5692,7.49]
["2022-02-02T10:55:00.090",0,0,2.4,1.58,5.07,1.04,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,2690,7.04,5698,7.5]
["2022-02-02T10:50:00.140",0,0,2.5,1.69,5.45,0.21,0,185,15.416666666666666,0.2,0.4,6549.8,0.2,2500,15.27,5692,7.49]
["2022-02-02T10:45:00.160",0,0,2.7,1.51,1.17,0.23,0,62,5.166666666666667,0.2,0.6,6549.8,0.2,2700,6.45,5680,7.5]
["2022-02-02T10:40:00.153",0,3.0249999999999999,2.7,1.2,2.83,0.22,0,61,5.083333333333333,0.2,0.4,6549.8,0.2,2670,5.48,5655,7.5]
["2022-02-02T10:35:00.183",36.299999999999997,3,2.7,1.17,2.81,0.22,0,66,5.5,0.2,0.4,6549.8,0.2,2470,5.7,5630,7.5]
["2022-02-02T10:30:00.167",36,3.0333333333333332,2.8,1.1499999999999999,2.59,0.21,0,59,4.916666666666667,0.2,0.4,6549.8,0.2,2420,7.4,5661,7.49]
["2022-02-02T10:25:00.180",36.4,3.0166666666666671,2.7,1.19,2.48,0.2,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,2560,16.059999999999999,5648,7.5]
["2022-02-02T10:20:00.110",36.200000000000003,3.2416666666666667,2.8,1.58,2.4500000000000002,0.21,0,92,7.666666666666667,0.2,0.4,6549.8,0.2,2610,8.06,5642,7.49]
["2022-02-02T10:15:00.233",38.9,0,2.4,1.53,2.48,0.2,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.5,6549.8,0.2,2690,8.2899999999999991,5630,7.5]
["2022-02-02T10:10:00.183",0,0,2.5,1.72,2.62,0.22,0,103,8.5833333333333339,0.2,0.5,6549.8,0.2,2400,6.81,5598,7.5]
["2022-02-02T10:05:00.223",0,0,2.6,1.79,2.4300000000000002,0.21,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,2430,6.84,5667,7.5]
["2022-02-02T10:00:00.197",0,0,2.7,1.76,2.31,0.21,0,47,3.9166666666666665,0.2,0.5,6549.8,0.2,2210,6.62,5711,7.5]
["2022-02-02T09:55:00.237",0,3.25,2.8,1.26,2.39,0.21,0,44,3.6666666666666665,0.2,0.5,6549.8,0.2,2290,7.43,5673,7.49]
["2022-02-02T09:50:00.163",39,3.2583333333333333,2.7,1.27,2.11,0.22,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,2160,7.09,5661,7.49]
["2022-02-02T09:45:00.223",39.1,3.2666666666666671,2.7,1.23,2.15,0.2,0,104,8.6666666666666661,0.2,0.6,6549.8,0.2,2130,8.8000000000000007,5705,7.5]
["2022-02-02T09:40:00.140",39.200000000000003,3.2583333333333333,2.7,1.2,1.91,0.2,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.2,2030,4.92,5661,7.49]
["2022-02-02T09:35:00.127",39.1,3.1916666666666664,2.7,1.17,1.52,0.2,0,17,1.4166666666666667,0.2,0.6,6549.8,0.2,2040,5.25,5673,7.49]
["2022-02-02T09:30:00.133",38.299999999999997,3.1999999999999997,2.7,1.1399999999999999,1.47,0.2,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,2150,4.9800000000000004,5692,7.5]
["2022-02-02T09:25:00.187",38.4,3.2666666666666671,2.7,1.1200000000000001,1.44,0.2,0,131,10.916666666666666,0.3,0.6,6549.8,0.2,2110,10.06,5642,7.5]
["2022-02-02T09:20:00.033",39.200000000000003,3.25,2.6,1.1000000000000001,1.03,0.2,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,2030,20.309999999999999,5642,7.5]
["2022-02-02T09:15:00.143",39,3.2749999999999999,2.6,1.07,0.99,0.19,0,290,24.166666666666668,0.2,0.6,6549.8,0.2,2240,20.309999999999999,5642,7.49]
["2022-02-02T09:10:00.197",39.299999999999997,3.3000000000000003,2.7,1.04,0.75,0.2,0,35,2.9166666666666665,0.2,0.6,6549.8,0.2,2050,9.35,5573,7.5]
["2022-02-02T09:05:00.207",39.6,3.2833333333333332,2.6,1.03,0.77,0.19,0,110,9.1666666666666661,0.2,0.5,6549.8,0.3,1920,5.33,1244,7.5]
["2022-02-02T09:00:00.200",39.4,3.3166666666666664,2.7,1.04,0.72,0.19,0,182,15.166666666666666,0.2,0.6,6549.8,0.3,2110,5.35,1313,7.49]
["2022-02-02T08:55:00.103",39.799999999999997,2.5833333333333335,2.6,1.19,0.49,0.19,0,32,2.6666666666666665,0.2,0.4,6549.8,0.3,2090,5.74,1370,7.5]
["2022-02-02T08:50:00.113",31,0,2.4,1.43,0.43,0.2,0,175,14.583333333333334,0.2,0.5,6549.8,0.2,1870,5.25,1438,7.49]
["2022-02-02T08:45:00.167",0,0,2.5,0.89,0.64,0.2,0,5,0.41666666666666669,0.2,0.4,6549.8,0.2,1960,5.22,1532,7.49]
["2022-02-02T08:40:00.140",0,2.3666666666666667,2.5,0.9,0.43,0.2,0,281,23.416666666666668,0.2,0.5,6549.8,0.3,1990,5.6,1626,7.5]
["2022-02-02T08:35:00.210",28.4,2.375,2.5,0.88,0.47,0.19,0,30,2.5,0.2,0.8,6549.8,0.3,1970,4.91,1701,7.49]
["2022-02-02T08:30:00.143",28.5,2.3666666666666667,2.5,0.87,0.56999999999999995,0.19,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.3,1910,4.9400000000000004,1726,7.49]
["2022-02-02T08:25:00.150",28.4,2.375,2.5,0.85,0.57999999999999996,0.19,0,300,25,0.3,1,6549.8,0.3,2010,4.6100000000000003,1745,7.5]
["2022-02-02T08:20:00.090",28.5,2.3833333333333333,2.5,0.84,0.76,0.19,0,126,10.5,0.2,0.9,6549.8,0.2,2120,4.37,1776,7.49]
["2022-02-02T08:15:00.157",28.6,2.375,2.5,0.85,0.73,0.18,0,282,23.5,0.3,0.9,6549.8,0.3,1860,4.51,1845,7.5]
["2022-02-02T08:10:00.147",28.5,2.3833333333333333,2.5,0.9,0.5,0.19,0,124,10.333333333333334,0.3,0.9,6549.8,0.2,1790,4.83,1832,7.5]
["2022-02-02T08:05:00.123",28.6,2.4,2.2000000000000002,1.1599999999999999,0.5,0.18,0,12,1,0.2,0.9,6549.8,0.2,1970,4.67,1838,7.5]
["2022-02-02T08:00:00.163",28.8,0,2.7,1.03,0.63,0.18,0,205,17.083333333333332,0.2,0.9,6549.8,0.2,1990,4.2,1807,7.5]
["2022-02-02T07:55:00.143",0,0,2.2999999999999998,1.04,0.73,0.19,0,75,6.25,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0.2,2040,4.05,1820,7.5]
["2022-02-02T07:50:00.140",0,0,2.2999999999999998,1.07,0.84,0.18,0,8,0.66666666666666663,0.3,0.9,6549.8,0.2,1870,4.6100000000000003,1807,7.5]
["2022-02-02T07:45:00.097",0,0,2.4,1.06,0.69,0.18,0,124,10.333333333333334,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1740,4.25,1795,7.5]
["2022-02-02T07:40:00.120",0,2.6166666666666667,2.5,1.08,0.68,0.18,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.2,1780,4.3600000000000003,1807,7.5]
["2022-02-02T07:35:00.133",31.4,2.6416666666666666,2.5,0.91,0.65,0.18,0,185,15.416666666666666,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1830,4.13,1788,7.5]
["2022-02-02T07:30:00.137",31.7,2.6166666666666667,2.5,0.92,0.55000000000000004,0.18,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.2,1810,4.6900000000000004,1788,7.5]
["2022-02-02T07:25:00.107",31.4,3.5833333333333335,2.6,0.99,0.56999999999999995,0.18,0,137,11.416666666666666,0.3,1.3,6549.8,0.2,1690,4.51,1795,7.5]
["2022-02-02T07:20:00.203",43,3.6166666666666667,2.7,1.26,0.64,0.17,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.2,1710,4.3899999999999997,1788,7.51]
["2022-02-02T07:15:00.127",43.4,3.5916666666666668,2.5,1.59,0.56999999999999995,0.17,0,27,2.25,0.3,1.2,6549.8,0.2,1720,4.0999999999999996,1801,7.5]
["2022-02-02T07:10:00.133",43.1,0,2.4,4.6399999999999997,0.53,0.17,0,33,2.75,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1740,4.3499999999999996,1770,7.5]
["2022-02-02T07:05:00.150",0,0,2.1,1.1000000000000001,0.79,0.17,0,0,0,0.2,1.3,6549.8,0.2,1740,4.28,1782,7.5]
["2022-02-02T07:00:00.227",0,0,2.2999999999999998,1.1200000000000001,0.43,0.17,0,276,23,0.3,1.8,6549.8,0.2,1810,4.26,1788,7.5]
["2022-02-02T06:55:00.120",0,0,2.2999999999999998,1.05,0.56000000000000005,0.17,0,0,0,0.3,1.7,6549.8,0.2,1730,4.1500000000000004,1782,7.51]
["2022-02-02T06:50:00.037",0,0,2.2999999999999998,0.99,0.57999999999999996,0.17,0,222,18.5,0.3,1.9,6549.8,0.2,1750,4.4400000000000004,1782,7.5]
["2022-02-02T06:45:00.190",0,0,2.2999999999999998,0.99,0.55000000000000004,0.17,0,0,0,0.3,2,6549.8,0.2,1760,4.32,1795,7.5]
["2022-02-02T06:40:00.073",0,0,2.2999999999999998,1.01,0.67,0.17,0,255,21.25,0.3,2.1,6549.8,0.2,1730,4.8499999999999996,1788,7.5]
["2022-02-02T06:35:00.190",0,{"$f":"B7491/12","v":0},2.2999999999999998,1.02,0.45,0.17,0,46,{"$f":"I7490/12","v":3.8333333333333335},0.3,2.1,6549.8,0.2,1650,4.53,1782,7.5]
["2022-02-02T06:30:00.177",0,0,2.4,1.04,0.57999999999999996,0.17,0,0,0,0.2,2.1,6549.8,0.2,1670,4.3899999999999997,1788,7.5]
["2022-02-02T06:25:00.143",0,0,2.4,1.05,0.67,0.17,0,0,0,0.2,2,6549.8,0.2,1660,4.38,1795,7.5]
["2022-02-02T06:20:00.203",0,0,2.4,1.08,0.56000000000000005,0.17,0,135,11.25,0.3,2.2999999999999998,6549.8,0.2,1820,4.24,1795,7.5]
["2022-02-02T06:15:00.020",0,0,2.5,1.1499999999999999,0.57999999999999996,0.17,0,0,0,0.2,2.2000000000000002,6549.8,0.2,1840,4.1399999999999997,1776,7.5]
["2022-02-02T06:10:00.097",0,0,2.4,1.26,0.61,0.16,0,0,0,0.3,2,6549.8,0.2,1840,4.45,1801,7.5]
["2022-02-02T06:05:00.117",0,0,2.6,1.21,0.49,0.17,0,0,0,0.2,2.1,6549.8,0.2,1840,4.43,1782,7.5]
["2022-02-02T06:00:00.110",0,3.2250000000000001,2.6,1.1100000000000001,0.6,0.17,0,257,21.416666666666668,0.3,2.5,6549.8,0.2,1890,4.51,1782,7.5]
["2022-02-02T05:55:00.170",38.700000000000003,3.2333333333333329,2.7,1.0900000000000001,0.61,0.17,0,0,0,0.2,2.2000000000000002,6549.8,0.2,1790,4.3600000000000003,1795,7.49]
["2022-02-02T05:50:00.133",38.799999999999997,3.3333333333333335,2.8,1.2,0.57999999999999996,0.17,0,13,1.0833333333333333,0.3,2.1,6549.8,0.2,1750,4.34,1782,7.49]
["2022-02-02T05:45:00.110",40,0,2.8,1.06,0.39,0.16,0,0,0,0.2,2.1,6549.8,0.2,1750,4.33,1788,7.5]
["2022-02-02T05:40:00.197",0,0,2.4,1.07,0.45,0.18,0,0,0,0.2,1.9,6549.8,0.2,1760,4.7,1782,7.5]
["2022-02-02T05:35:00.140",0,0,2.2999999999999998,1.08,0.51,0.17,0,40,3.3333333333333335,0.2,2,6549.8,0.2,1870,4.4000000000000004,1782,7.5]
["2022-02-02T05:30:00.133",0,0,2.2999999999999998,1.0900000000000001,0.48,0.16,0,0,0,0.2,1.9,6549.8,0.2,1850,4.47,1770,7.5]
["2022-02-02T05:25:00.097",0,0,2.4,1.1000000000000001,0.53,0.17,0,35,2.9166666666666665,0.2,2,6549.8,0.2,1860,4.58,1770,7.5]
["2022-02-02T05:20:00.193",0,0,2.4,1.1100000000000001,0.51,0.17,0,0,0,0.3,2,6549.8,0.2,1850,4.43,1776,7.5]
["2022-02-02T05:15:00.103",0,0,2.5,1.1499999999999999,0.5,0.17,0,242,20.166666666666668,0.2,2.1,6549.8,0.2,1790,4.79,1776,7.5]
["2022-02-02T05:10:00.117",0,0,2.5,1.24,0.59,0.17,0,105,8.75,0.2,2.2000000000000002,6549.8,0.2,1680,4.3600000000000003,1782,7.5]
["2022-02-02T05:05:00.203",0,0,2.5,1.32,0.43,0.17,0,0,0,0.2,1.8,6549.8,0.2,1650,4.21,1776,7.49]
["2022-02-02T05:00:00.127",0,0,2.6,1.36,0.6,0.17,0,0,0,0.3,1.4,6549.8,0.2,1700,4.38,1782,7.5]
["2022-02-02T04:55:00.150",0,3.4750000000000001,2.7,1.32,0.53,0.17,0,0,0,0.2,1.6,6549.8,0.2,1660,4.2699999999999996,1770,7.5]
["2022-02-02T04:50:00.127",41.7,3.5,2.7,1.18,0.47,0.17,0,81,6.75,0.2,2,6549.8,0.2,1670,5.12,1782,7.5]
["2022-02-02T04:45:00.177",42,3.5166666666666671,2.7,1.18,0.51,0.17,0,0,0,0.2,1.8,6549.8,0.2,1800,4.75,1801,7.5]
["2022-02-02T04:40:00.030",42.2,0,2.4,2.1,0.56000000000000005,0.17,0,0,0,0.2,1.6,6549.8,0.2,1790,4.46,1782,7.49]
["2022-02-02T04:35:00.117",0,0,2.4,1.1000000000000001,0.64,0.17,0,0,0,0.3,1.2,6549.8,0.2,1830,4.75,1782,7.49]
["2022-02-02T04:30:00.160",0,0,2.5,1.1399999999999999,0.53,0.17,0,0,0,0.2,1.3,6549.8,0.2,1810,4.88,1795,7.49]
["2022-02-02T04:25:00.093",0,0,2.5,1.1599999999999999,0.49,0.17,0,249,20.75,0.3,1.4,6549.8,0.2,1860,4.3600000000000003,1788,7.49]
["2022-02-02T04:20:00.160",0,0,2.5,1.22,0.45,0.17,0,121,10.083333333333334,0.2,1.6,6549.8,0.2,1900,8.1,1770,7.49]
["2022-02-02T04:15:00.093",0,0,2.5,1.32,0.37,0.17,0,0,0,0.2,1.6,6549.8,0.2,1860,5.27,1788,7.5]
["2022-02-02T04:10:00.167",0,0,2.6,1.35,0.47,0.17,0,18,1.5,0.3,1.8,6549.8,0.2,1890,4.3,1813,7.5]
["2022-02-02T04:05:00.130",0,3.25,2.8,1.24,0.44,0.17,0,0,0,0.3,1.7,6549.8,0.2,1850,5.18,1820,7.49]
["2022-02-02T04:00:00.167",39,3.2666666666666671,2.7,1.1599999999999999,0.46,0.17,0,14,1.1666666666666667,0.3,1.8,6549.8,0.2,1850,4.59,1820,7.5]
["2022-02-02T03:55:00.157",39.200000000000003,3.2749999999999999,2.7,1.1499999999999999,0.5,0.18,0,21,1.75,0.2,2,6549.8,0.2,1880,5.22,1807,7.5]
["2022-02-02T03:50:00.180",39.299999999999997,0,2.6,1.42,0.48,0.18,0,0,0,0.2,1.9,6549.8,0.2,1900,5.0999999999999996,1826,7.5]
["2022-02-02T03:45:00.187",0,0,2.5,1.1399999999999999,0.51,0.18,0,0,0,0.3,1.8,6549.8,0.2,1890,5.05,1832,7.5]
["2022-02-02T03:40:00.080",0,0,2.6,1.19,0.51,0.18,0,0,0,0.2,1.3,6549.8,0.2,1870,4.9400000000000004,1813,7.49]
["2022-02-02T03:35:00.197",0,0,2.6,1.24,0.48,0.18,0,0,0,0.3,1.5,6549.8,0.2,1860,4.55,1795,7.49]
["2022-02-02T03:30:00.140",0,0,2.5,1.33,0.66,0.17,0,269,22.416666666666668,0.2,1.7,6549.8,0.2,1820,5.2,1801,7.5]
["2022-02-02T03:25:00.137",0,0,2.6,1.4,0.67,0.18,0,0,0,0.3,1.6,6549.8,0.2,1700,4.79,1795,7.5]
["2022-02-02T03:20:00.033",0,0,2.7,1.35,0.62,0.21,0,0,0,0.2,1.4,6549.8,0.2,1740,5.32,1788,7.5]
["2022-02-02T03:15:00.137",0,3.4916666666666667,2.8,1.23,0.54,0.17,0,111,9.25,0.2,1.7,6549.8,0.2,1730,4.8899999999999997,1776,7.5]
["2022-02-02T03:10:00.113",41.9,3.5249999999999999,2.7,1.21,0.49,0.18,0,15,1.25,0.3,1.7,6549.8,0.2,1770,5.03,1788,7.5]
["2022-02-02T03:05:00.193",42.3,0,2.5,1.78,0.48,0.17,0,0,0,0.3,1.5,6549.8,0.2,1780,4.68,1795,7.5]
["2022-02-02T03:00:00.220",0,0,2.4,1.1200000000000001,0.47,0.17,0,0,0,0.3,1.4,6549.8,0.2,1760,4.9400000000000004,1776,7.49]
["2022-02-02T02:55:00.193",0,0,2.4,1.1200000000000001,0.5,0.17,0,0,0,0.3,1.2,6549.8,0.2,1740,4.5999999999999996,1770,7.5]
["2022-02-02T02:50:00.187",0,0,2.4,1.1399999999999999,0.55000000000000004,0.18,0,19,1.5833333333333333,0.3,1.2,6549.8,0.2,1780,4.83,1788,7.5]
["2022-02-02T02:45:00.160",0,0,2.5,1.1499999999999999,0.43,0.17,0,0,0,0.3,1,6549.8,0.2,1790,5.03,1770,7.5]
["2022-02-02T02:40:00.027",0,0,2.5,1.1599999999999999,0.59,0.17,0,0,0,0.3,1,6549.8,0.2,1740,4.72,1770,7.5]
["2022-02-02T02:35:00.123",0,0,2.6,1.19,0.51,0.17,0,0,0,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1700,4.9000000000000004,1770,7.5]
["2022-02-02T02:30:00.047",0,0,2.6,1.26,0.52,0.17,0,179,14.916666666666666,0.2,1.5,6549.8,0.2,1740,4.9800000000000004,1757,7.5]
["2022-02-02T02:25:00.227",0,0,2.6,1.34,0.47,0.18,0,0,0,0.2,1.3,6549.8,0.2,1760,5.03,1776,7.49]
["2022-02-02T02:20:00.107",0,0,2.6,1.46,0.54,0.17,0,42,3.5,0.2,1.2,6549.8,0.2,1720,5.07,1763,7.49]
["2022-02-02T02:15:00.080",0,0,2.7,1.41,0.48,0.17,0,0,0,0.3,1,6549.8,0.2,1750,4.9000000000000004,1776,7.49]
["2022-02-02T02:10:00.033",0,3.2333333333333329,2.8,1.29,0.36,0.17,0,7,0.58333333333333337,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1730,4.66,1763,7.49]
["2022-02-02T02:05:00.100",38.799999999999997,3.2666666666666671,2.8,1.24,0.61,0.18,0,0,0,0.3,1,6549.8,0.2,1770,4.93,1751,7.5]
["2022-02-02T02:00:00.120",39.200000000000003,3.2416666666666667,2.8,1.21,0.6,0.18,0,9,0.75,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1760,5.0599999999999996,1757,7.5]
["2022-02-02T01:55:00.190",38.9,3.2916666666666665,2.7,1.25,0.59,0.18,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.2,1810,5.13,1757,7.5]
["2022-02-02T01:50:00.170",39.5,0,2.6,2,0.5,0.17,0,45,3.75,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1780,5.25,1738,7.5]
["2022-02-02T01:45:00.017",0,0,2.6,1.33,0.39,0.16,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.2,1740,5.03,1763,7.5]
["2022-02-02T01:40:00.163",0,0,2.6,1.47,0.51,0.17,0,35,2.9166666666666665,0.2,1,6549.8,0.2,1730,4.6500000000000004,1738,7.5]
["2022-02-02T01:35:00.160",0,0,2.8,1.43,0.32,0.16,0,0,0,0.3,1,6549.8,0.2,1730,4.84,1738,7.49]
["2022-02-02T01:30:00.143",0,3.5166666666666671,2.8,1.32,0.48,0.17,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.2,1710,5.08,1745,7.5]
["2022-02-02T01:25:00.130",42.2,3.5249999999999999,2.8,1.26,0.53,0.18,0,258,21.5,0.2,1,6549.8,0.2,1880,5.19,1720,7.5]
["2022-02-02T01:20:00.183",42.3,3.5333333333333332,2.8,1.22,0.54,0.18,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0.2,1810,4.72,1738,7.5]
["2022-02-02T01:15:00.140",42.4,{"$f":"B7555/12","v":3.6416666666666671},2.8,1.38,0.55000000000000004,0.18,0,18,{"$f":"I7554/12","v":1.5},0.2,0.9,6549.8,0.2,1750,5.12,1745,7.5]
["2022-02-02T01:10:00.200",43.7,0,2.8,1.2,0.61,0.18,0,7,0.58333333333333337,0.3,0.9,6549.8,0.2,1770,5,1745,7.5]
["2022-02-02T01:05:00.210",0,0,2.5,1.28,0.61,0.17,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0.2,1760,4.9800000000000004,1751,7.5]
["2022-02-02T01:00:00.157",0,0,2.6,1.4,0.56999999999999995,0.17,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0.2,1770,5.01,1738,7.5]
["2022-02-02T00:55:00.213",0,0,2.7,1.38,0.55000000000000004,0.18,0,92,7.666666666666667,0.2,1,6549.8,0.2,1740,5.07,1732,7.5]
["2022-02-02T00:50:00.167",0,3.2749999999999999,2.7,1.34,0.52,0.17,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0.2,1740,5.22,1738,7.5]
["2022-02-02T00:45:00.230",39.299999999999997,3.2833333333333332,2.8,1.23,0.56000000000000005,0.18,0,95,7.916666666666667,0.2,1.2,6549.8,0.2,1670,5.08,1732,7.5]
["2022-02-02T00:40:00.210",39.4,3.3000000000000003,2.8,1.19,0.57999999999999996,0.18,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.2,1720,4.93,1726,7.49]
["2022-02-02T00:35:00.090",39.6,3.3000000000000003,2.8,1.17,0.53,0.17,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.2,1720,5.15,1707,7.49]
["2022-02-02T00:30:00.197",39.6,3.5333333333333332,2.7,1.37,0.64,0.17,0,274,22.833333333333332,0.3,1,6549.8,0.2,1710,5.23,1726,7.5]
["2022-02-02T00:25:00.207",42.4,0,2.5,1.23,0.5,0.17,0,18,1.5,0.3,0.9,6549.8,0.2,1760,5.32,1720,7.49]
["2022-02-02T00:20:00.177",0,0,2.5,1.33,0.55000000000000004,0.16,0,0,0,0.3,0.7,6549.8,0.2,1750,5.49,1720,7.5]
["2022-02-02T00:15:00.140",0,0,2.6,1.42,0.51,0.17,0,6,0.5,0.3,0.7,6549.8,0.2,1720,4.93,1726,7.5]
["2022-02-02T00:10:00.160",0,0,2.7,1.39,0.49,0.17,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.2,1780,5.23,1707,7.49]
["2022-02-02T00:05:00.063",0,3.5416666666666665,2.7,1.22,0.54,0.17,0,299,24.916666666666668,0.2,0.7,6549.8,0.2,1780,5.1100000000000003,1726,7.49]
["2022-02-02T00:00:00.120",42.5,3.5500000000000003,2.7,1.17,0.54,0.17,0,23,1.9166666666666667,0.2,0.7,6549.8,0.2,1760,5.4,1726,7.49]
["2022-02-01T23:55:00.080",42.6,3.5500000000000003,2.7,1.17,0.47,0.17,0,9,0.75,0.2,0.7,6549.8,0.2,1620,5.48,1707,7.49]
["2022-02-01T23:50:00.130",42.6,0,2.6,1.46,0.56999999999999995,0.18,0,22,1.8333333333333333,0.2,1,6549.8,0.2,1760,5.47,1732,7.5]
["2022-02-01T23:45:00.163",0,0,2.5,1.1499999999999999,0.49,0.17,0,0,0,0.3,0.7,6549.8,0.2,1750,5.53,1713,7.49]
["2022-02-01T23:40:00.113",0,0,2.5,1.24,0.52,0.17,0,61,5.083333333333333,0.2,0.7,6549.8,0.2,1730,5.09,1720,7.5]
["2022-02-01T23:35:00.113",0,0,2.6,1.3,0.66,0.17,0,174,14.5,0.3,0.8,6549.8,0.2,1700,5.27,1713,7.5]
["2022-02-01T23:30:00.097",0,0,2.7,1.29,0.64,0.17,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.2,1660,5.38,1707,7.49]
["2022-02-01T23:25:00.133",0,3.3583333333333329,2.7,1.1399999999999999,0.51,0.16,0,265,22.083333333333332,0.3,0.6,6549.8,0.2,1700,5.55,1695,7.49]
["2022-02-01T23:20:00.173",40.299999999999997,3.3166666666666664,2.7,1.08,0.43,0.17,0,95,7.916666666666667,0.3,0.9,6549.8,0.2,1730,5.12,1707,7.49]
["2022-02-01T23:15:00.140",39.799999999999997,3.3249999999999997,2.6,1.05,0.55000000000000004,0.17,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0.2,1690,4.92,1701,7.49]
["2022-02-01T23:10:00.200",39.9,3.3416666666666668,2.7,1.06,0.52,0.17,0,272,22.666666666666668,0.2,1,6549.8,0.2,1690,5.53,1701,7.49]
["2022-02-01T23:05:00.170",40.1,0,2.4,1.9,0.52,0.16,0,11,0.91666666666666663,0.2,0.9,6549.8,0.2,1700,5.57,1695,7.49]
["2022-02-01T23:00:00.123",0,0,2.2999999999999998,0.99,0.51,0.17,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0.2,1720,5.55,1707,7.49]
["2022-02-01T22:55:00.217",0,0,2.2999999999999998,0.99,0.45,0.17,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0.2,1680,5.74,1707,7.49]
["2022-02-01T22:50:00.080",0,0,2.2999999999999998,1,0.51,0.17,0,12,1,0.3,0.9,6549.8,0.2,1690,5.46,1713,7.49]
["2022-02-01T22:45:00.210",0,0,2.4,1,0.51,0.17,0,9,0.75,0.3,0.8,6549.8,0.2,1660,5.37,1695,7.49]
["2022-02-01T22:40:00.080",0,0,2.2999999999999998,1.01,0.65,0.17,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.2,1680,5.48,1688,7.49]
["2022-02-01T22:35:00.167",0,0,2.4,1.03,0.6,0.16,0,115,9.5833333333333339,0.3,0.8,6549.8,0.2,1660,5.49,1688,7.49]
["2022-02-01T22:30:00.130",0,0,2.4,1.04,0.52,0.17,0,6,0.5,0.2,0.8,6549.8,0.2,1640,5.4,1676,7.48]
["2022-02-01T22:25:00.200",0,0,2.4,1.04,0.35,0.17,0,92,7.666666666666667,0.3,0.9,6549.8,0.2,1680,5.25,1695,7.48]
["2022-02-01T22:20:00.197",0,0,2.4,1.06,0.6,0.17,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.2,1640,5.27,1682,7.48]
["2022-02-01T22:15:00.167",0,0,2.5,1.0900000000000001,0.51,0.17,0,9,0.75,0.2,0.7,6549.8,0.2,1660,5.17,1682,7.48]
["2022-02-01T22:10:00.087",0,0,2.4,1.1599999999999999,0.53,0.17,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.2,1700,5.27,1663,7.48]
["2022-02-01T22:05:00.183",0,0,2.5,1.27,0.57999999999999996,0.17,0,11,0.91666666666666663,0.3,1,6549.8,0.2,1690,5.2,1657,7.49]
["2022-02-01T22:00:00.160",0,0,2.6,1.24,0.69,0.17,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0.2,1690,5.6,1663,7.48]
["2022-02-01T21:55:00.200",0,3.5833333333333335,2.7,1.1399999999999999,0.5,0.17,0,103,8.5833333333333339,0.2,1,6549.8,0.2,1710,5.2,1651,7.48]
["2022-02-01T21:50:00.060",43,3.5500000000000003,2.7,1.07,0.55000000000000004,0.17,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.2,1610,5.13,1651,7.48]
["2022-02-01T21:45:00.113",42.6,3.6833333333333336,2.8,1.22,0.4,0.17,0,0,0,0.3,0.7,6549.8,0.2,1620,5.28,1645,7.48]
["2022-02-01T21:40:00.043",44.2,0,2.7,0.98,0.63,0.18,0,255,21.25,0.3,0.9,6549.8,0.2,1700,5.18,1626,7.48]
["2022-02-01T21:35:00.173",0,0,2.2999999999999998,1,0.61,0.18,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.2,1680,5.41,1663,7.48]
["2022-02-01T21:30:00.123",0,0,2.4,1.01,0.54,0.18,0,63,5.25,0.3,1,6549.8,0.2,1680,5.37,1638,7.48]
["2022-02-01T21:25:00.100",0,0,2.4,1.03,0.66,0.17,0,84,7,0.2,1,6549.8,0.2,1560,5.58,1638,7.48]
["2022-02-01T21:20:00.087",0,0,2.4,1.04,0.63,0.17,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0.2,1570,5.57,1613,7.48]
["2022-02-01T21:15:00.173",0,0,2.4,1.1000000000000001,0.57999999999999996,0.17,0,203,16.916666666666668,0.2,0.9,6549.8,0.2,1530,5.33,1620,7.47]
["2022-02-01T21:10:00.137",0,0,2.5,1.17,0.56999999999999995,0.18,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0.2,1550,5.53,1613,7.48]
["2022-02-01T21:05:00.127",0,0,2.6,1.23,0.52,0.17,0,135,11.25,0.3,0.8,6549.8,0.2,1560,5.59,1607,7.47]
["2022-02-01T21:00:00.197",0,0,2.7,1.23,0.6,0.17,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0.2,1530,5.62,1607,7.48]
["2022-02-01T20:55:00.147",0,3.3416666666666668,2.7,1.06,0.53,0.17,0,0,0,0.3,0.7,6549.8,0.2,1500,5.58,1620,7.48]
["2022-02-01T20:50:00.120",40.1,3.3666666666666667,2.7,1.05,0.77,0.16,0,13,1.0833333333333333,0.3,0.6,6549.8,0.2,1550,5.25,1595,7.47]
["2022-02-01T20:45:00.203",40.4,0,2.5,1.35,0.5,0.17,0,301,25.083333333333332,0.3,0.8,6549.8,0.2,1570,5.88,1582,7.47]
["2022-02-01T20:40:00.057",0,0,2.2999999999999998,1.03,0.74,0.17,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.7,6549.8,0.1,1570,5.45,1576,7.48]
["2022-02-01T20:35:00.133",0,0,2.2999999999999998,1.05,0.5,0.17,0,113,9.4166666666666661,0.3,0.9,6549.8,0.1,1570,5.18,1582,7.47]
["2022-02-01T20:30:00.057",0,0,2.4,1.07,0.56999999999999995,0.17,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.1,1580,5.55,1576,7.47]
["2022-02-01T20:25:00.140",0,0,2.4,1.08,0.64,0.17,0,8,0.66666666666666663,0.2,0.6,6549.8,0.1,1560,5.9,1576,7.47]
["2022-02-01T20:20:00.117",0,0,2.5,1.1399999999999999,0.44,0.16,0,276,23,0.3,0.9,6549.8,0.1,1600,5.48,1582,7.48]
["2022-02-01T20:15:00.097",0,0,2.5,1.2,0.59,0.17,0,0,0,0.3,1,6549.8,0.1,1570,5.38,1570,7.48]
["2022-02-01T20:10:00.153",0,0,2.5,1.29,0.57999999999999996,0.16,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.1,1600,5.59,1563,7.48]
["2022-02-01T20:05:00.130",0,0,2.6,1.25,0.63,0.16,0,15,1.25,0.3,0.9,6549.8,0.1,1570,5.25,1576,7.47]
["2022-02-01T20:00:00.127",0,3.5916666666666668,2.7,1.1399999999999999,0.55000000000000004,0.17,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0.1,1560,5.69,1551,7.48]
["2022-02-01T19:55:00.147",43.1,{"$f":"B7619/12","v":3.625},2.6,1.1000000000000001,0.59,0.16,0,0,{"$f":"I7618/12","v":0},0.2,0.6,6549.8,0.1,1550,7.68,1570,7.48]
["2022-02-01T19:50:00.213",43.5,3.3416666666666668,2.8,1.29,0.61,0.17,0,22,1.8333333333333333,0.2,0.7,6549.8,0.1,1450,5.5,1563,7.47]
["2022-02-01T19:45:00.220",40.1,0,2.2999999999999998,1,0.52,0.16,0,12,1,0.2,0.5,6549.8,0.1,1420,5.08,1538,7.47]
["2022-02-01T19:40:00.103",0,0,2.2999999999999998,1.01,0.52,0.17,0,101,8.4166666666666661,0.2,0.7,6549.8,0.1,1410,5.04,1538,7.47]
["2022-02-01T19:35:00.097",0,0,2.2999999999999998,1.04,0.54,0.17,0,61,5.083333333333333,0.3,0.7,6549.8,0.1,1450,5.56,1551,7.47]
["2022-02-01T19:30:00.200",0,0,2.2999999999999998,1.06,0.43,0.16,0,106,8.8333333333333339,0.2,0.6,6549.8,0.1,1460,5.89,1526,7.47]
["2022-02-01T19:25:00.187",0,0,2.4,1.1000000000000001,0.73,0.16,0,280,23.333333333333332,0.3,0.7,6549.8,0.1,1460,6.14,1526,7.47]
["2022-02-01T19:20:00.133",0,0,2.4,1.1499999999999999,0.53,0.17,0,27,2.25,0.3,0.6,6549.8,0.1,1460,5.23,1538,7.46]
["2022-02-01T19:15:00.120",0,0,2.4,1.26,0.56000000000000005,0.16,0,247,20.583333333333332,0.3,0.8,6549.8,0.1,1460,5.83,1526,7.47]
["2022-02-01T19:10:00.080",0,0,2.5,1.22,0.62,0.17,0,0,0,0.3,0.6,6549.8,0.1,1430,5.33,1501,7.46]
["2022-02-01T19:05:00.177",0,3.3666666666666667,2.6,1.1399999999999999,0.62,0.17,0,238,19.833333333333332,0.2,0.7,6549.8,0.1,1400,5.46,1501,7.46]
["2022-02-01T19:00:00.130",40.4,3.3666666666666667,2.6,1.0900000000000001,0.51,0.17,0,170,14.166666666666666,0.2,0.6,6549.8,0.1,1420,5.13,1482,7.47]
["2022-02-01T18:55:00.207",40.4,3.3833333333333333,2.5,1.1399999999999999,0.56000000000000005,0.17,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.1,1350,5.17,1488,7.46]
["2022-02-01T18:50:00.187",40.6,0,2.2000000000000002,1.88,0.69,0.17,0,31,2.5833333333333335,0.2,0.6,6549.8,0.1,1420,5.03,1476,7.46]
["2022-02-01T18:45:00.143",0,0,2.2999999999999998,1.0900000000000001,0.6,0.17,0,110,9.1666666666666661,0.3,0.6,6549.8,0.1,1410,5.18,1476,7.46]
["2022-02-01T18:40:00.163",0,0,2.2999999999999998,1.1100000000000001,0.57999999999999996,0.17,0,162,13.5,0.3,0.7,6549.8,0.1,1380,5.18,1476,7.46]
["2022-02-01T18:35:00.147",0,0,2.4,1.17,0.68,0.17,0,9,0.75,0.3,0.8,6549.8,0.1,1440,5.39,1451,7.45]
["2022-02-01T18:30:00.120",0,0,2.4,1.22,0.65,0.16,0,0,0,0.3,0.7,6549.8,0.1,1390,5.42,1438,7.45]
["2022-02-01T18:25:00.210",0,0,2.4,1.32,0.52,0.18,0,11,0.91666666666666663,0.3,0.6,6549.8,0.1,1400,5.44,1432,7.45]
["2022-02-01T18:20:00.150",0,0,2.6,1.26,0.54,0.17,0,109,9.0833333333333339,0.3,0.6,6549.8,0.1,1380,6.12,1426,7.45]
["2022-02-01T18:15:00.157",0,3.625,2.6,1.17,0.63,0.17,0,101,8.4166666666666661,0.2,0.6,6549.8,0.1,1400,5.72,1407,7.45]
["2022-02-01T18:10:00.163",43.5,3.6416666666666671,2.6,1.1399999999999999,0.63,0.17,0,253,21.083333333333332,0.3,0.6,6549.8,0.2,1450,5.67,1413,7.46]
["2022-02-01T18:05:00.127",43.7,3.0166666666666671,2.6,1.26,0.54,0.17,0,9,0.75,0.2,0.6,6549.8,0.1,1420,6.19,1395,7.46]
["2022-02-01T18:00:00.110",36.200000000000003,0,2.2999999999999998,1.1000000000000001,0.49,0.18,0,9,0.75,0.2,0.5,6549.8,0.1,1460,5.82,1376,7.45]
["2022-02-01T17:55:00.137",0,0,2.2000000000000002,1.06,0.62,0.18,0,205,17.083333333333332,0.2,0.6,6549.8,0.1,1470,6.26,1370,7.45]
["2022-02-01T17:50:00.190",0,0,2.2999999999999998,1.1000000000000001,0.65,0.17,0,405,33.75,0.2,0.7,6549.8,0.1,1450,5.85,1357,7.45]
["2022-02-01T17:45:00.170",0,0,2.2999999999999998,1.1399999999999999,0.68,0.18,0,204,17,0.2,0.9,6549.8,0.1,1440,5.92,1345,7.45]
["2022-02-01T17:40:00.167",0,0,2.4,1.18,0.55000000000000004,0.17,0,56,4.666666666666667,0.2,0.8,6549.8,0.1,1380,5.59,1325,7.45]
["2022-02-01T17:35:00.203",0,0,2.2999999999999998,1.24,0.73,0.17,0,31,2.5833333333333335,0.3,0.7,6549.8,0.1,1440,6.64,1306,7.45]
["2022-02-01T17:30:00.207",0,0,2.4,1.3,0.64,0.17,0,118,9.8333333333333339,0.2,0.6,6549.8,0.1,1470,5.45,1306,7.45]
["2022-02-01T17:25:00.090",0,0,2.5,1.26,0.63,0.17,0,27,2.25,0.2,0.6,6549.8,0.1,1440,5.92,1281,7.45]
["2022-02-01T17:20:00.183",0,3.3666666666666667,2.5,1.1399999999999999,0.62,0.17,0,43,3.5833333333333335,0.2,0.6,6549.8,0.1,1430,5.25,1269,7.45]
["2022-02-01T17:15:00.187",40.4,3.3833333333333333,2.5,1.1200000000000001,0.69,0.17,0,67,5.583333333333333,0.3,0.8,6549.8,0.1,1410,5.3,1225,7.45]
["2022-02-01T17:10:00.137",40.6,3.4,2.4,1.2,0.62,0.17,0,0,0,0.3,0.6,6549.8,0.1,1390,5.33,5742,7.45]
["2022-02-01T17:05:00.120",40.799999999999997,0,2.2999999999999998,2.2999999999999998,0.71,0.17,0,281,23.416666666666668,0.3,0.6,6549.8,0.1,1360,5.38,5717,7.45]
["2022-02-01T17:00:00.183",0,0,2.2000000000000002,1.21,0.67,0.17,0,32,2.6666666666666665,0.2,0.7,6549.8,0.1,1310,10.38,5698,7.45]
["2022-02-01T16:55:00.140",0,0,2.2000000000000002,1.24,0.69,0.17,0,321,26.75,0.2,0.6,6549.8,0.1,1350,7.19,5723,7.45]
["2022-02-01T16:50:00.100",0,0,2.2999999999999998,1.25,0.95,0.17,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.1,1310,7.94,5698,7.44]
["2022-02-01T16:45:00.083",0,0,2.2999999999999998,1.28,0.64,0.17,0,162,13.5,0.3,0.7,6549.8,0.1,1330,6.08,5730,7.44]
["2022-02-01T16:40:00.157",0,0,2.2999999999999998,1.36,0.85,0.17,0,248,20.666666666666668,0.2,0.9,6549.8,0.1,1310,6.13,5717,7.44]
["2022-02-01T16:35:00.167",0,0,2.2999999999999998,1.44,0.88,0.17,0,26,2.1666666666666665,0.3,0.6,6549.8,0.1,1330,7.63,5711,7.44]
["2022-02-01T16:30:00.120",0,0,2.2999999999999998,1.5,0.73,0.17,0,52,4.333333333333333,0.2,0.9,6549.8,0.1,1330,4.5,5705,7.44]
["2022-02-01T16:25:00.147",0,0,2.2999999999999998,1.53,0.8,0.17,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.1,1300,4.46,5711,7.44]
["2022-02-01T16:20:00.050",0,0,2.4,1.54,0.78,0.17,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.8,6549.8,0.1,1310,4.7,5705,7.44]
["2022-02-01T16:15:00.193",0,3.65,2.5,1.4,0.89,0.17,0,0,0,0.3,0.7,6549.8,0.1,1280,4.5999999999999996,5673,7.44]
["2022-02-01T16:10:00.143",43.8,3.65,2.5,1.57,0.94,0.17,0,32,2.6666666666666665,0.2,0.7,6549.8,0.1,1280,4.46,5717,7.44]
["2022-02-01T16:05:00.140",43.8,0,2.2999999999999998,2.65,0.82,0.18,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.1,1320,4.5999999999999996,5730,7.44]
["2022-02-01T16:00:00.150",0,0,2.2000000000000002,1.87,0.61,0.18,0,66,5.5,0.2,0.7,6549.8,0.1,1280,4.54,5767,7.44]
["2022-02-01T15:55:00.183",0,0,2.1,1.92,0.78,0.18,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.6,6549.8,0.1,1300,4.7300000000000004,5755,7.44]
["2022-02-01T15:50:00.177",0,0,2.2000000000000002,1.98,0.91,0.17,0,68,5.666666666666667,0.2,0.7,6549.8,0.1,1290,4.5199999999999996,5723,7.44]
["2022-02-01T15:45:00.110",0,0,2.2000000000000002,2.02,0.8,0.18,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.1,1320,4.5599999999999996,5742,7.44]
["2022-02-01T15:40:00.087",0,0,2.2000000000000002,2.1,0.78,0.17,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.1,1300,4.8499999999999996,5730,7.44]
["2022-02-01T15:35:00.163",0,0,2.2999999999999998,2.14,0.86,0.17,0,362,30.166666666666668,0.2,0.4,6549.8,0.1,1330,4.87,5717,7.44]
["2022-02-01T15:30:00.133",0,0,2.4,2.14,1.04,0.17,0,12,1,0.2,0.4,6549.8,0.1,1360,5.19,5723,7.44]
["2022-02-01T15:25:00.173",0,3.4166666666666665,2.4,2.14,0.94,0.18,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.1,1350,5.05,5717,7.44]
["2022-02-01T15:20:00.193",41,3.4166666666666665,2.5,1.98,0.76,0.17,0,168,14,0.2,0.4,6549.8,0.1,1350,5.16,5686,7.44]
["2022-02-01T15:15:00.183",41,3.4416666666666664,2.5,2.4500000000000002,0.77,0.18,0,71,5.916666666666667,0.2,0.5,6549.8,0.1,1310,4.9400000000000004,5717,7.43]
["2022-02-01T15:10:00.187",41.3,3.4083333333333332,2.4,3.19,0.56999999999999995,0.18,0,16,1.3333333333333333,0.2,0.5,6549.8,0.1,1350,4.68,5705,7.44]
["2022-02-01T15:05:00.120",40.9,3.4583333333333335,2.4,4.4000000000000004,0.54,0.19,0,121,10.083333333333334,0.2,0.4,6549.8,0.1,1340,4.63,5723,7.44]
["2022-02-01T15:00:00.193",41.5,3.6,2.7,7.58,0.48,0.18,0,21,1.75,0.2,0.5,6549.8,0.1,1340,4.9000000000000004,5673,7.43]
["2022-02-01T14:55:00.237",43.2,0,2.6,2,0.45,0.18,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.1,1340,4.6399999999999997,5698,7.43]
["2022-02-01T14:50:00.137",0,0,2.2999999999999998,1.78,0.51,0.18,0,115,9.5833333333333339,0.2,0.4,6549.8,0.1,1320,4.92,5661,7.43]
["2022-02-01T14:45:00.153",0,0,2.2999999999999998,1.63,0.47,0.18,0,47,3.9166666666666665,0.2,0.5,6549.8,0.1,1340,4.5599999999999996,5673,7.43]
["2022-02-01T14:40:00.147",0,0,2.5,1.56,0.52,0.18,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.1,1340,4.87,5711,7.43]
["2022-02-01T14:35:00.167",0,{"$f":"B7683/12","v":0},2.6,1.2,0.43,0.19,0,302,{"$f":"I7682/12","v":25.166666666666668},0.2,0.5,6549.8,0.1,1340,4.53,5705,7.44]
["2022-02-01T14:30:00.107",0,0,2.6,1.21,0.51,0.19,0,7,0.58333333333333337,0.2,0.4,6549.8,0.1,1290,5.37,5686,7.43]
["2022-02-01T14:25:00.030",0,3.6166666666666667,2.6,1.28,0.71,0.19,0,26,2.1666666666666665,0.3,0.4,6549.8,0.1,1290,6.74,5698,7.43]
["2022-02-01T14:20:00.160",43.4,0,2.7,1,0.72,0.19,0,274,22.833333333333332,0.2,0.5,6549.8,0.1,1350,6.32,5692,7.43]
["2022-02-01T14:15:00.047",0,0,2,1.02,0.61,0.19,0,13,1.0833333333333333,0.2,0.4,6549.8,0.1,1330,6.09,5698,7.43]
["2022-02-01T14:10:00.130",0,0,2.1,1.03,0.66,0.19,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.1,1340,6.25,5692,7.43]
["2022-02-01T14:05:00.133",0,0,2.2000000000000002,1.02,0.64,0.19,0,172,14.333333333333334,0.3,0.4,6549.8,0.1,1280,5.22,5673,7.43]
["2022-02-01T14:00:00.143",0,0,2.1,1.04,0.68,0.19,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.4,6549.8,0.1,1300,5.38,5698,7.42]
["2022-02-01T13:55:00.187",0,0,2.2000000000000002,1.06,0.65,0.19,0,42,3.5,0.2,0.5,6549.8,0.1,1370,5.47,5711,7.43]
["2022-02-01T13:50:00.117",0,0,2.2999999999999998,1.05,0.69,0.2,0,43,3.5833333333333335,0.2,0.5,6549.8,0.1,1340,5.38,5698,7.43]
["2022-02-01T13:45:00.167",0,0,2.4,1.07,0.68,0.2,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,1390,5.38,5711,7.42]
["2022-02-01T13:40:00.153",0,3.3166666666666664,2.5,1.0900000000000001,0.82,0.2,0,10,0.83333333333333337,0.2,0.6,6549.8,0.2,1370,4.28,5686,7.42]
["2022-02-01T13:35:00.200",39.799999999999997,3.3333333333333335,2.4,1.1399999999999999,0.64,0.2,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1350,5.46,5686,7.42]
["2022-02-01T13:30:00.203",40,3.5749999999999997,2.7,1.53,0.57999999999999996,0.21,0,64,5.333333333333333,0.2,0.6,6549.8,0.2,1380,5.28,5711,7.42]
["2022-02-01T13:25:00.037",42.9,0,2,5.27,0.6,0.21,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,1410,8.84,5673,7.42]
["2022-02-01T13:20:00.190",0,0,2.1,6.15,0.56000000000000005,0.2,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,1390,9.43,5642,7.42]
["2022-02-01T13:15:00.110",0,0,2.1,7.62,0.52,0.2,0,117,9.75,0.2,0.5,6549.8,0.2,1400,9.57,5711,7.42]
["2022-02-01T13:10:00.083",0,0,2.1,10,0.64,0.2,0,0,0,0.3,0.4,6549.8,0.2,1440,8.99,5667,7.42]
["2022-02-01T13:05:00.080",0,0,2.1,10,0.65,0.19,0,136,11.333333333333334,0.2,0.5,6549.8,0.2,1450,10.49,5667,7.42]
["2022-02-01T13:00:00.067",0,0,2.2000000000000002,10,0.6,0.2,0,38,3.1666666666666665,0.3,0.5,6549.8,0.2,1440,10.84,5648,7.42]
["2022-02-01T12:55:00.150",0,0,2.2999999999999998,1.58,0.69,0.2,0,28,2.3333333333333335,0.2,0.6,6549.8,0.2,1480,11.74,5661,7.42]
["2022-02-01T12:50:00.173",0,3.5749999999999997,2.5,1.62,0.64,0.19,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1460,9.99,5705,7.42]
["2022-02-01T12:45:00.190",42.9,3.5833333333333335,2.4,1.43,0.69,0.19,0,163,13.583333333333334,0.3,0.5,6549.8,0.2,1460,6.34,5648,7.42]
["2022-02-01T12:40:00.150",43,3.5833333333333335,2.4,1.81,0.57999999999999996,0.19,0,59,4.916666666666667,0.3,0.6,6549.8,0.2,1500,2.71,5692,7.42]
["2022-02-01T12:35:00.153",43,0,2.2000000000000002,3.41,0.6,0.19,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1510,4.7,5667,7.42]
["2022-02-01T12:30:00.133",0,0,2.1,1.81,0.56999999999999995,0.19,0,0,0,0.3,0.4,6549.8,0.2,1470,7.06,5661,7.42]
["2022-02-01T12:25:00.110",0,0,2.1,1.93,0.56999999999999995,0.18,0,370,30.833333333333332,0.3,0.5,6549.8,0.2,1570,6.91,5680,7.43]
["2022-02-01T12:20:00.190",0,0,2.2000000000000002,1.99,0.7,0.18,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,1510,14.64,5655,7.42]
["2022-02-01T12:15:00.180",0,0,2.2999999999999998,2.09,0.68,0.18,0,40,3.3333333333333335,0.2,0.4,6549.8,0.2,1490,9.31,5692,7.42]
["2022-02-01T12:10:00.183",0,0,2.2999999999999998,1.98,0.66,0.18,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1490,9.66,5623,7.42]
["2022-02-01T12:05:00.147",0,3.4083333333333332,2.5,1.99,0.55000000000000004,0.17,0,211,17.583333333333332,0.2,0.5,6549.8,0.2,1510,9.25,5642,7.42]
["2022-02-01T12:00:00.190",40.9,3.4333333333333336,2.4,1.87,0.52,0.17,0,198,16.5,0.3,0.5,6549.8,0.2,1510,8.56,5680,7.42]
["2022-02-01T11:55:00.143",41.2,3.4166666666666665,2.4,2.21,0.5,0.18,0,15,1.25,0.3,0.4,6549.8,0.2,1480,8.74,5711,7.42]
["2022-02-01T11:50:00.197",41,3.4250000000000003,2.4,2.77,0.55000000000000004,0.18,0,41,3.4166666666666665,0.2,0.4,6549.8,0.2,1460,6.45,5705,7.42]
["2022-02-01T11:45:00.090",41.1,3.4166666666666665,2.2999999999999998,3.67,0.5,0.18,0,84,7,0.2,0.4,6549.8,0.2,1500,7,5698,7.42]
["2022-02-01T11:40:00.113",41,3.4583333333333335,2.4,5.0199999999999996,0.55000000000000004,0.18,0,12,1,0.2,0.5,6549.8,0.1,1480,11.43,5680,7.42]
["2022-02-01T11:35:00.150",41.5,3.5,2.4,7.03,0.48,0.18,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.1,1470,5,5705,7.41]
["2022-02-01T11:30:00.113",42,3.5583333333333336,2.4,9.1999999999999993,0.64,0.18,0,82,6.833333333333333,0.3,0.5,6549.8,0.2,1440,5.23,5698,7.41]
["2022-02-01T11:25:00.137",42.7,3.125,2.4,8.18,0.56999999999999995,0.18,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,1480,11.59,5736,7.41]
["2022-02-01T11:20:00.157",37.5,0,2,2.65,0.49,0.18,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1460,10.039999999999999,5705,7.42]
["2022-02-01T11:15:00.097",0,0,1.7,0.99,0.51,0.18,0,298,24.833333333333332,0.2,0.4,6549.8,0.2,1510,20.309999999999999,5686,7.41]
["2022-02-01T11:10:00.050",0,0,1.8,1.1100000000000001,0.56999999999999995,0.19,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1500,20.309999999999999,5717,7.41]
["2022-02-01T11:05:00.157",0,0,1.9,1.42,0.56999999999999995,0.19,0,218,18.166666666666668,0.2,0.4,6549.8,0.2,1490,11.63,5692,7.41]
["2022-02-01T11:00:00.117",0,0,1.9,1.75,0.36,0.19,0,271,22.583333333333332,0.2,0.5,6549.8,0.2,1530,9.6199999999999992,5705,7.41]
["2022-02-01T10:55:00.237",0,0,2.1,2.5499999999999998,0.45,0.19,0,101,8.4166666666666661,0.2,0.4,6549.8,0.2,1500,14.27,5717,7.41]
["2022-02-01T10:50:00.217",0,0,2.1,2.98,0.55000000000000004,0.2,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1490,11.88,5711,7.41]
["2022-02-01T10:45:00.183",0,0,2.2000000000000002,2.31,0.46,0.2,0,116,9.6666666666666661,0.3,0.6,6549.8,0.2,1560,7.07,5730,7.42]
["2022-02-01T10:40:00.130",0,0,2.2000000000000002,1.06,0.45,0.19,0,0,0,0.3,0.5,6549.8,0.2,1520,3.49,5661,7.41]
["2022-02-01T10:35:00.107",0,0,2.2000000000000002,1.0900000000000001,0.5,0.2,0,15,1.25,0.3,0.5,6549.8,0.2,1540,3.9,5673,7.41]
["2022-02-01T10:30:00.183",0,0,2.2999999999999998,1.1000000000000001,0.49,0.19,0,0,0,0.3,0.5,6549.8,0.2,1570,3.96,5655,7.4]
["2022-02-01T10:25:00.153",0,0,2.4,1.1000000000000001,0.57999999999999996,0.2,0,115,9.5833333333333339,0.3,0.6,6549.8,0.2,1530,20.309999999999999,5667,7.4]
["2022-02-01T10:20:00.087",0,3.1750000000000003,2.4,1.1100000000000001,0.52,0.19,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,1360,20.309999999999999,5611,7.41]
["2022-02-01T10:15:00.230",38.1,3.1833333333333336,2.4,1.08,0.57999999999999996,0.19,0,0,0,0.3,0.4,6549.8,0.2,1310,20.3,5636,7.4]
["2022-02-01T10:10:00.147",38.200000000000003,3.1999999999999997,2.4,1.06,0.68,0.19,0,163,13.583333333333334,0.2,0.6,6549.8,0.2,1300,20.3,5680,7.41]
["2022-02-01T10:05:00.100",38.4,3.1833333333333336,2.4,1.02,0.63,0.19,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,1280,8.5299999999999994,5648,7.41]
["2022-02-01T10:00:00.243",38.200000000000003,3.4333333333333336,2.6,1.25,0.67,0.19,0,73,6.083333333333333,0.3,0.4,6549.8,0.2,1270,11.84,5636,7.41]
["2022-02-01T09:55:00.197",41.2,0,2.1,1.29,0.61,0.18,0,37,3.0833333333333335,0.2,0.6,6549.8,0.2,1220,10.18,5667,7.4]
["2022-02-01T09:50:00.040",0,0,2.2000000000000002,1.33,0.61,0.19,0,0,0,0.3,0.5,6549.8,0.2,1170,11.1,5648,7.41]
["2022-02-01T09:45:00.110",0,0,2.2000000000000002,1.37,0.44,0.19,0,7,0.58333333333333337,0.3,0.5,6549.8,0.2,1220,11.22,5680,7.41]
["2022-02-01T09:40:00.110",0,0,2.2999999999999998,1.36,0.65,0.18,0,0,0,0.2,0.5,6549.8,0.2,1200,11.25,5911,7.41]
["2022-02-01T09:35:00.063",0,3.4583333333333335,2.2999999999999998,1.28,0.62,0.18,0,95,7.916666666666667,0.3,0.6,6549.8,0.2,1200,12.56,5686,7.41]
["2022-02-01T09:30:00.133",41.5,3.4666666666666668,2.4,1.1000000000000001,0.65,0.19,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.2,1220,11.16,5598,7.4]
["2022-02-01T09:25:00.203",41.6,3.4666666666666668,2.2999999999999998,1.06,0.7,0.18,0,0,0,0.2,0.4,6549.8,0.2,1190,20.309999999999999,5648,7.4]
["2022-02-01T09:20:00.210",41.6,3.4666666666666668,2.4,1.1000000000000001,0.61,0.18,0,25,2.0833333333333335,0.2,0.6,6549.8,0.2,1170,20.309999999999999,5592,7.4]
["2022-02-01T09:15:00.140",41.6,{"$f":"B7747/12","v":0},2.4,1.53,0.62,0.17,0,0,{"$f":"I7746/12","v":0},0.2,0.4,6549.8,0.2,1240,20.309999999999999,5605,7.4]
["2022-02-01T09:10:00.083",0,3.1750000000000003,2.4,1.1299999999999999,0.56999999999999995,0.17,0,0,0,0.3,0.4,6549.8,0.2,1230,20.3,5536,7.4]
["2022-02-01T09:05:00.170",38.1,0,2.2000000000000002,1.37,0.55000000000000004,0.18,0,199,16.583333333333332,0.3,0.5,6549.8,0.2,1260,20.309999999999999,5611,7.4]
["2022-02-01T09:00:00.173",0,0,2.2999999999999998,1.1399999999999999,0.41,0.17,0,326,27.166666666666668,0.2,0.4,6549.8,0.2,1240,20.309999999999999,1263,7.41]
["2022-02-01T08:55:00.190",0,0,2.2000000000000002,1.24,0.45,0.18,0,252,21,0.2,0.5,6549.8,0.2,1260,20.3,1345,7.4]
["2022-02-01T08:50:00.140",0,0,2.2000000000000002,1.3,0.75,0.17,0,125,10.416666666666666,0.2,0.4,6549.8,0.2,1240,20.3,1388,7.4]
["2022-02-01T08:45:00.200",0,0,2.4,1.25,0.53,0.18,0,149,12.416666666666666,0.2,0.4,6549.8,0.2,1280,20.309999999999999,1476,7.4]
["2022-02-01T08:40:00.190",0,3.4499999999999997,2.4,1.17,0.64,0.18,0,177,14.75,0.3,0.5,6549.8,0.2,1280,20.309999999999999,1563,7.4]
["2022-02-01T08:35:00.207",41.4,3.4583333333333335,2.4,1.1000000000000001,0.65,0.18,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.2,1310,20.3,1632,7.4]
["2022-02-01T08:30:00.080",41.5,3.4583333333333335,2.4,1.08,0.53,0.18,0,0,0,0.3,0.7,6549.8,0.2,1300,3.69,1657,7.4]
["2022-02-01T08:25:00.117",41.5,3.4666666666666668,2.4,1.1000000000000001,0.55000000000000004,0.18,0,293,24.416666666666668,0.2,0.8,6549.8,0.3,1360,17,1688,7.4]
["2022-02-01T08:20:00.137",41.6,0,2.1,1.83,0.51,0.17,0,13,1.0833333333333333,0.2,1,6549.8,0.2,1290,15.29,1732,7.4]
["2022-02-01T08:15:00.133",0,0,2.2000000000000002,1.26,0.47,0.18,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0.2,1350,4.5999999999999996,1732,7.4]
["2022-02-01T08:10:00.153",0,0,2.2000000000000002,1.29,0.48,0.18,0,132,11,0.2,0.9,6549.8,0.2,1360,4.18,1757,7.4]
["2022-02-01T08:05:00.127",0,0,2.2999999999999998,1.26,0.6,0.18,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.2,1390,3.81,1776,7.4]
["2022-02-01T08:00:00.157",0,3.2083333333333335,2.2999999999999998,1.21,0.5,0.18,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.2,1420,4.08,1782,7.4]
["2022-02-01T07:55:00.053",38.5,3.2083333333333335,2.2999999999999998,1.03,0.45,0.17,0,19,1.5833333333333333,0.2,0.8,6549.8,0.2,1420,3.53,1782,7.4]
["2022-02-01T07:50:00.113",38.5,3.2250000000000001,2.4,1.01,0.55000000000000004,0.17,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.2,1410,3.69,1795,7.4]
["2022-02-01T07:45:00.093",38.700000000000003,3.2333333333333329,2.2999999999999998,1.06,0.39,0.18,0,30,2.5,0.2,0.8,6549.8,0.2,1380,4.0599999999999996,1782,7.41]
["2022-02-01T07:40:00.037",38.799999999999997,0,2.2000000000000002,1.54,0.53,0.18,0,77,6.416666666666667,0.3,0.9,6549.8,0.2,1430,3.92,1776,7.4]
["2022-02-01T07:35:00.060",0,0,2.2000000000000002,1.02,0.45,0.18,0,0,0,0.3,0.7,6549.8,0.2,1400,4.03,1795,7.4]
["2022-02-01T07:30:00.073",0,0,2.2999999999999998,1.03,0.45,0.18,0,112,9.3333333333333339,0.2,1.2,6549.8,0.2,1450,3.89,1776,7.4]
["2022-02-01T07:25:00.147",0,0,2.2000000000000002,1.05,0.49,0.18,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.2,1490,8.08,1782,7.4]
["2022-02-01T07:20:00.143",0,0,2.2999999999999998,1.1499999999999999,0.43,0.17,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0.2,1470,8.49,1788,7.4]
["2022-02-01T07:15:00.143",0,0,2.4,1.19,0.47,0.17,0,19,1.5833333333333333,0.2,1,6549.8,0.2,1510,9.17,1788,7.4]
["2022-02-01T07:10:00.207",0,3.4750000000000001,2.2999999999999998,1.1599999999999999,0.4,0.17,0,63,5.25,0.2,1.4,6549.8,0.2,1580,8.6999999999999993,1763,7.4]
["2022-02-01T07:05:00.187",41.7,3.4833333333333329,2.4,1.04,0.38,0.17,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.2,1580,8.93,1770,7.4]
["2022-02-01T07:00:00.160",41.8,3.4916666666666667,2.5,1.07,0.51,0.17,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.2,1550,7.64,1788,7.41]
["2022-02-01T06:55:00.127",41.9,0,2.2999999999999998,1.89,0.54,0.17,0,13,1.0833333333333333,0.3,1.2,6549.8,0.2,1610,4.43,1770,7.4]
["2022-02-01T06:50:00.067",0,0,2.1,0.95,0.43,0.17,0,0,0,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1680,4.7300000000000004,1757,7.41]
["2022-02-01T06:45:00.153",0,0,2.1,0.97,0.47,0.18,0,51,4.25,0.3,1,6549.8,0.2,1660,5.03,1770,7.41]
["2022-02-01T06:40:00.090",0,0,2.1,0.96,0.44,0.17,0,0,0,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1680,3.98,1782,7.41]
["2022-02-01T06:35:00.203",0,0,2.2000000000000002,0.98,0.5,0.18,0,25,2.0833333333333335,0.3,1.4,6549.8,0.2,1650,4.7300000000000004,1770,7.4]
["2022-02-01T06:30:00.183",0,0,2.1,0.97,0.4,0.17,0,0,0,0.3,1,6549.8,0.2,1670,4.53,1782,7.4]
["2022-02-01T06:25:00.203",0,0,2.2000000000000002,0.99,0.49,0.17,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0.2,1680,3.95,1776,7.41]
["2022-02-01T06:20:00.163",0,0,2.2000000000000002,1,0.35,0.17,0,121,10.083333333333334,0.3,1.3,6549.8,0.2,1660,3.96,1776,7.41]
["2022-02-01T06:15:00.147",0,0,2.2000000000000002,1.01,0.47,0.17,0,10,0.83333333333333337,0.2,1.4,6549.8,0.2,1730,4.7,1776,7.41]
["2022-02-01T06:10:00.150",0,0,2.2000000000000002,1.02,0.39,0.17,0,0,0,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1720,4.03,1788,7.41]
["2022-02-01T06:05:00.143",0,0,2.2999999999999998,1.03,0.39,0.17,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0.2,1740,4.0599999999999996,1782,7.41]
["2022-02-01T06:00:00.127",0,0,2.2999999999999998,1.03,0.46,0.17,0,0,0,0.3,1.2,6549.8,0.2,1740,3.99,1776,7.4]
["2022-02-01T05:55:00.183",0,0,2.2999999999999998,1.1200000000000001,0.55000000000000004,0.17,0,247,20.583333333333332,0.3,1.8,6549.8,0.2,1880,4.0599999999999996,1776,7.4]
["2022-02-01T05:50:00.163",0,0,2.4,1.22,0.44,0.17,0,0,0,0.3,1.4,6549.8,0.2,1940,4.1399999999999997,1763,7.41]
["2022-02-01T05:45:00.147",0,0,2.5,1.19,0.25,0.17,0,0,0,0.3,1.3,6549.8,0.2,1950,4.05,1763,7.42]
["2022-02-01T05:40:00.167",0,3.2333333333333329,2.5,1.06,0.42,0.17,0,0,0,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1940,4.26,1770,7.41]
["2022-02-01T05:35:00.187",38.799999999999997,3.2416666666666667,2.5,1.06,0.38,0.18,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.2,1970,3.86,1763,7.41]
["2022-02-01T05:30:00.063",38.9,0,2.5,1.27,0.47,0.17,0,11,0.91666666666666663,0.3,0.9,6549.8,0.2,1980,4.08,1770,7.41]
["2022-02-01T05:25:00.110",0,0,2.2000000000000002,1.04,0.46,0.17,0,50,4.166666666666667,0.2,1.5,6549.8,0.2,1930,4.18,1795,7.41]
["2022-02-01T05:20:00.173",0,0,2.2000000000000002,1.05,0.47,0.17,0,0,0,0.3,1.4,6549.8,0.2,1900,4.33,1782,7.42]
["2022-02-01T05:15:00.180",0,0,2.2999999999999998,1.07,0.43,0.17,0,0,0,0.3,1.2,6549.8,0.2,1940,4.7,1795,7.41]
["2022-02-01T05:10:00.160",0,0,2.2999999999999998,1.07,0.54,0.17,0,0,0,0.3,1,6549.8,0.2,1960,4.9400000000000004,1770,7.41]
["2022-02-01T05:05:00.180",0,0,2.2999999999999998,1.0900000000000001,0.42,0.17,0,8,0.66666666666666663,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0.2,1980,4.79,1763,7.42]
["2022-02-01T05:00:00.090",0,0,2.2999999999999998,1.1100000000000001,0.37,0.17,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0.2,2040,4.4000000000000004,1770,7.42]
["2022-02-01T04:55:00.123",0,0,2.2999999999999998,1.1100000000000001,0.5,0.17,0,238,19.833333333333332,0.2,1.4,6549.8,0.2,2060,4.9000000000000004,1770,7.42]
["2022-02-01T04:50:00.137",0,0,2.2999999999999998,1.1599999999999999,0.44,0.17,0,0,0,0.3,1.2,6549.8,0.2,2080,4.43,1757,7.42]
["2022-02-01T04:45:00.223",0,0,2.4,1.27,0.37,0.17,0,0,0,0.3,1.5,6549.8,0.2,2060,4.34,1782,7.41]
["2022-02-01T04:40:00.170",0,0,2.5,1.25,0.31,0.17,0,0,0,0.2,1.2,6549.8,0.2,2140,4.28,1763,7.42]
["2022-02-01T04:35:00.163",0,3.5083333333333333,2.5,1.1399999999999999,0.43,0.17,0,0,0,0.3,1.2,6549.8,0.2,2250,4.01,1770,7.42]
["2022-02-01T04:30:00.157",42.1,3.5,2.5,1.1100000000000001,0.44,0.17,0,28,2.3333333333333335,0.3,1.4,6549.8,0.2,2240,3.93,1757,7.41]
["2022-02-01T04:25:00.173",42,3.5666666666666664,2.6,1.22,0.49,0.17,0,0,0,0.2,1.3,6549.8,0.2,2330,4.62,1776,7.42]
["2022-02-01T04:20:00.193",42.8,0,2.7,1.05,0.51,0.17,0,0,0,0.3,1.2,6549.8,0.2,2320,4.53,1788,7.41]
["2022-02-01T04:15:00.137",0,0,2.2999999999999998,1.06,0.48,0.18,0,34,2.8333333333333335,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0.2,2290,4.13,1763,7.41]
["2022-02-01T04:10:00.223",0,0,2.2999999999999998,1.06,0.53,0.17,0,0,0,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0.2,2280,4.0999999999999996,1770,7.42]
["2022-02-01T04:05:00.140",0,0,2.4,1.08,0.44,0.17,0,50,4.166666666666667,0.3,1.6,6549.8,0.2,2170,4.1500000000000004,1763,7.41]
["2022-02-01T04:00:00.133",0,0,2.2999999999999998,1.0900000000000001,0.47,0.17,0,0,0,0.2,1.2,6549.8,0.2,2130,4.6500000000000004,1776,7.42]
["2022-02-01T03:55:00.127",0,{"$f":"B7811/12","v":0},2.2999999999999998,1.21,0.49,0.17,0,0,{"$f":"I7810/12","v":0},0.3,1,6549.8,0.2,2160,4.88,1776,7.42]
["2022-02-01T03:50:00.197",0,0,2.4,1.25,0.46,0.17,0,108,9,0.3,1.3,6549.8,0.2,2140,4.54,1776,7.42]
["2022-02-01T03:45:00.170",0,3.2333333333333329,2.5,1.1299999999999999,0.37,0.17,0,0,0,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0.2,2230,4.46,1782,7.42]
["2022-02-01T03:40:00.153",38.799999999999997,3.2333333333333329,2.5,1.1100000000000001,0.43,0.17,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0.2,2230,4.33,1782,7.42]
["2022-02-01T03:35:00.140",38.799999999999997,3.2333333333333329,2.5,1.0900000000000001,0.45,0.17,0,74,6.166666666666667,0.2,0.8,6549.8,0.2,2280,4.87,1782,7.42]
["2022-02-01T03:30:00.127",38.799999999999997,3.2666666666666671,2.5,1.1100000000000001,0.35,0.17,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0.2,2430,4.1100000000000003,1776,7.42]
["2022-02-01T03:25:00.127",39.200000000000003,0,2.2999999999999998,1.94,0.55000000000000004,0.17,0,36,3,0.3,0.8,6549.8,0.2,2400,3.79,1788,7.42]
["2022-02-01T03:20:00.163",0,0,2.2000000000000002,1.06,0.41,0.17,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.2,2390,5.54,1782,7.42]
["2022-02-01T03:15:00.147",0,0,2.2999999999999998,1.08,0.47,0.17,0,129,10.75,0.3,1.2,6549.8,0.2,2480,4.45,1795,7.43]
["2022-02-01T03:10:00.183",0,0,2.2999999999999998,1.07,0.51,0.18,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0.2,2560,4.28,1788,7.43]
["2022-02-01T03:05:00.217",0,0,2.2999999999999998,1.0900000000000001,0.45,0.18,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0.2,2570,4.63,1770,7.42]
["2022-02-01T03:00:00.127",0,0,2.2999999999999998,1.0900000000000001,0.49,0.17,0,14,1.1666666666666667,0.3,1.4,6549.8,0.2,3010,4.68,1776,7.42]
["2022-02-01T02:55:00.203",0,0,2.2999999999999998,1.1100000000000001,0.3,0.17,0,0,0,0.3,1.2,6549.8,0.2,3020,3.69,1763,7.43]
["2022-02-01T02:50:00.157",0,0,2.2999999999999998,1.1100000000000001,0.44,0.17,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.2,3030,4.6900000000000004,1788,7.43]
["2022-02-01T02:45:00.187",0,0,2.2999999999999998,1.1299999999999999,0.56999999999999995,0.17,0,7,0.58333333333333337,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0.2,3050,4.75,1770,7.42]
["2022-02-01T02:40:00.227",0,0,2.4,1.1599999999999999,0.41,0.18,0,0,0,0.3,1,6549.8,0.2,3170,4.24,1776,7.43]
["2022-02-01T02:35:00.170",0,0,2.4,1.17,0.53,0.17,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.2,3180,4.79,1788,7.43]
["2022-02-01T02:30:00.090",0,0,2.4,1.26,0.48,0.18,0,99,8.25,0.3,0.8,6549.8,0.2,3300,4.45,1763,7.43]
["2022-02-01T02:25:00.207",0,0,2.5,1.37,0.49,0.17,0,105,8.75,0.2,1.2,6549.8,0.2,3610,9.9700000000000006,1763,7.44]
["2022-02-01T02:20:00.087",0,0,2.6,1.32,0.48,0.17,0,0,0,0.3,1,6549.8,0.2,3710,10.93,1763,7.43]
["2022-02-01T02:15:00.083",0,3.5083333333333333,2.6,1.2,0.45,0.17,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0.2,3740,13,1770,7.42]
["2022-02-01T02:10:00.110",42.1,3.5083333333333333,2.6,1.1599999999999999,0.46,0.18,0,23,1.9166666666666667,0.2,1,6549.8,0.2,3810,5.17,1770,7.43]
["2022-02-01T02:05:00.113",42.1,3.4833333333333329,2.6,1.25,0.47,0.17,0,7,0.58333333333333337,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0.2,3970,4.78,1770,7.43]
["2022-02-01T02:00:00.077",41.8,0,2.5,1.1200000000000001,0.55000000000000004,0.18,0,0,0,0.3,1,6549.8,0.2,4060,4.17,1770,7.43]
["2022-02-01T01:55:00.190",0,0,2.4,1.1399999999999999,0.41,0.18,0,0,0,0.2,0.7,6549.8,0.2,4140,4.21,1776,7.43]
["2022-02-01T01:50:00.220",0,0,2.4,1.19,0.48,0.17,0,21,1.75,0.3,1.1000000000000001,6549.8,0.2,4170,3.87,1770,7.43]
["2022-02-01T01:45:00.093",0,0,2.5,1.3,0.48,0.17,0,0,0,0.3,1,6549.8,0.2,4430,4.28,1776,7.43]
["2022-02-01T01:40:00.123",0,0,2.5,1.3,0.56000000000000005,0.17,0,0,0,0.3,1,6549.8,0.2,4480,4.1900000000000004,1788,7.43]
["2022-02-01T01:35:00.153",0,3.25,2.6,1.19,0.59,0.17,0,8,0.66666666666666663,0.3,1,6549.8,0.2,4680,4.8600000000000003,1770,7.43]
["2022-02-01T01:30:00.110",39,3.2583333333333333,2.6,1.1499999999999999,0.56999999999999995,0.17,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0.2,4650,4.32,1770,7.43]
["2022-02-01T01:25:00.123",39.1,3.25,2.6,1.1200000000000001,0.51,0.18,0,12,1,0.3,1,6549.8,0.2,4670,4.5599999999999996,1757,7.43]
["2022-02-01T01:20:00.137",39,3.2749999999999999,2.6,1.19,0.43,0.17,0,0,0,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0.2,4490,4.93,1776,7.43]
["2022-02-01T01:15:00.233",39.299999999999997,0,2.5,1.51,0.56999999999999995,0.18,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0.2,4510,4.51,1763,7.43]
["2022-02-01T01:10:00.233",0,0,2.4,1.1399999999999999,0.56000000000000005,0.18,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0.2,4550,4.8,1770,7.42]
["2022-02-01T01:05:00.113",0,0,2.5,1.1499999999999999,0.45,0.18,0,23,1.9166666666666667,0.2,0.8,6549.8,0.2,4640,4.87,1763,7.42]
["2022-02-01T01:00:00.147",0,0,2.5,1.17,0.43,0.18,0,169,14.083333333333334,0.2,1.1000000000000001,6549.8,0.2,5350,4.63,1757,7.43]
["2022-02-01T00:55:00.230",0,0,2.5,1.22,0.44,0.18,0,0,0,0.2,0.9,6549.8,0.2,5390,4.66,1751,7.43]
["2022-02-01T00:50:00.220",0,0,2.6,1.18,0.42,0.17,0,0,0,0.2,1,6549.8,0.2,5440,4.7,1745,7.43]
["2022-02-01T00:45:00.107",0,3.5083333333333333,2.6,1.2,0.53,0.18,0,0,0,0.2,0.8,6549.8,0.2,5500,4.5599999999999996,1751,7.43]
["2022-02-01T00:40:00.147",42.1,3.5416666666666665,2.6,1.17,0.48,0.18,0,14,1.1666666666666667,0.2,0.8,6549.8,0.2,5620,4.66,1763,7.43]
["2022-02-01T00:35:00.077",42.5,3.5500000000000003,2.6,1.24,0.52,0.18,0,250,20.833333333333332,0.3,1,6549.8,0.2,6220,4.5999999999999996,1751,7.43]
["2022-02-01T00:30:00.057",42.6,0,2.5,1.51,0.53,0.18,0,0,0,0.3,0.8,6549.8,0.2,6260,4.95,1751,7.43]
["2022-02-01T00:25:00.090",0,0,2.4,1.1200000000000001,0.43,0.18,0,0,0,0.3,0.7,6549.8,0.2,6190,4.58,1751,7.43]
["2022-02-01T00:20:00.170",0,0,2.4,1.1399999999999999,0.5,0.18,0,10,0.83333333333333337,0.3,0.8,6549.8,0.2,6210,5.35,1732,7.43]
["2022-02-01T00:15:00.120",0,0,2.5,1.24,0.4,0.18,0,23,1.9166666666666667,0.2,1,6549.8,0.2,6400,4.5999999999999996,1738,7.43]
["2022-02-01T00:10:00.177",0,0,2.6,1.24,0.5,0.17,0,0,0,0.3,1,6549.8,0.2,6700,4.74,1732,7.43]
["2022-02-01T00:05:00.197",0,3.2666666666666671,2.6,1.1499999999999999,0.57999999999999996,0.18,0,0,0,0.3,0.9,6549.8,0.2,6760,4.84,1745,7.43]
["2022-02-01T00:00:00.207",39.200000000000003,0,2.7,1.1000000000000001,0.63,0.18,0,0,0,0.2,0.6,6549.8,0.2,6770,4.5999999999999996,1738,7.43]

{"sheet":"2ND EFFLUENT 0222","index":4,"n_rows":11874,"n_cols":57,"rows_kept":11874,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Date","פרמטר","Value","ערך מתחת לסף גילוי",null,"קולחים שניוניים",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Average of Value"]
["2010-01-27","Ammonia (as N)",15,null,null,null,"Ammonia (as N)","BODt","CODt","Fats and oils","MBAS","Mineral oil","pH on site","Phosphorus-P","TOC","Total N","TSS at 105°C","Turbidity on site",null,null,null,null,null,null,null,"Ag","Al","As","Ba","Be","Ca","Cd","Co","Cr","Cu","F","Fe","Hg","K","Li","Mg","Mn","Mo","Na","Ni","Pb","S","Sb","Se","Si","Sn","Sr","Ti","Tl","V","W","Zn"]
["2010-01-27","BODt",18,null,null,null,"mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","pH unit","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","NTU",null,null,null,null,null,null,null,"mg/l","mg/l","mg/l",null,"mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","(blank)","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l"]
["2010-01-27","Chloride",1680,null,null,null,"10","10","70","5","0.5","1","7<pH<8.5","5","15","25","10","5",null,null,null,null,null,null,null,"(blank)","(blank)","(blank)",null,"(blank)","(blank)","0.005","(blank)","0.05","0.02","(blank)","(blank)","5","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","0.05","0.008","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","0.2"]
["2010-01-27","CODt",104,null,null,null,"15","15","100","8","1","1.5","6.5<pH<8","7","25","35","15","10",null,null,null,null,null,null,null,"(blank)","(blank)","(blank)",null,"(blank)","(blank)","0.025","(blank)","0.25","0.1","(blank)","(blank)","8","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","0.25","0.04","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","1"]
["2010-01-27","Fats and oils",0.3,null,null,null,"<0.1","<0.50","<35","<0.3","<0.05","<0.3","<0.05","(blank)","(blank)","(blank)","<1","(blank)",null,null,null,null,null,null,null,"(blank)","(blank)","<0.050",null,"<0.01","(blank)","<0.01","<0.02","<0.02","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","(blank)","<0.01","(blank)","<0.02","(blank)","(blank)","<0.05","<0.02","(blank)","<0.05","(blank)","<0.02","<0.02","<0.02","<0.5","(blank)"]
["2010-01-27","pH on site",7.28,null,null,"2022",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2010",0.02,8.3500000000000005E-2,0.05,1.7500000000000002E-2,5.0000000000000001E-3,72,7.4999999999999997E-3,0.01,0.01,1.4999999999999999E-2,0.13,7.7499999999999999E-2,0.01,60.25,5.8500000000000003E-2,98.5,3.5500000000000004E-2,1.4999999999999999E-2,193,0.02,1.4999999999999999E-2,null,null,0.05,2.7149999999999999,0.02,1.5449999999999999,1.4999999999999999E-2,null,1.4999999999999999E-2,null,3.15E-2]
["2010-09-06","TDS",10140,null,null,"ינו",0.51624999999999999,1.575,43.125,0,0,0,7.2949999999999999,5.6524999999999999,9.23,7.0449999999999999,0,2.4575,null,null,null,null,null,null,"2011",0.02,0.13175000000000001,0.05,4.9000000000000002E-2,5.0000000000000001E-3,177.25,8.7500000000000008E-3,1.7500000000000002E-2,0.02,4.1249999999999995E-2,null,0.64375000000000004,0.01,93.424999999999997,0.16800000000000001,304.75,9.1750000000000012E-2,1.7500000000000002E-2,363.75,0.02,1.7500000000000002E-2,null,null,4.4999999999999998E-2,2.3049999999999997,0.05,2.7125000000000004,0.02,null,0.02,null,9.4750000000000001E-2]
["2010-01-27","TSS at 105°C",51,null,null,"פבר",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2012",0.02,6.9000000000000006E-2,0.05,2.1499999999999998E-2,5.0000000000000001E-3,75.900000000000006,7.4999999999999997E-3,1.4999999999999999E-2,0.02,0.02,null,0.10350000000000001,1.4999999999999999E-2,44.8,5.6000000000000001E-2,110,3.3000000000000002E-2,1.4999999999999999E-2,234,0.02,1.4999999999999999E-2,null,null,0.04,2.7450000000000001,0.05,1.27,0.02,null,0.02,null,0.02]
["2010-01-27","Turbidity on site",30.2,null,null,"2022-02-02",0.1,0.6,42,0,null,null,7.61,8,5.86,9.65,2,2.91,null,null,null,null,null,null,"2013",0.02,4.7500000000000001E-2,0.05,2.3E-2,5.0000000000000001E-3,63.85,7.4999999999999997E-3,1.4999999999999999E-2,0.02,0.02,null,0.10500000000000001,0.01,44.85,5.1000000000000004E-2,98.45,2.8500000000000001E-2,0.01,157,0.05,0.01,null,null,0.05,1.325,0.05,1.155,0.02,null,0.02,null,0.15450000000000003]
["2010-02-03","Ag ",0.02,null,null,"2022-02-07",0,3.4,40,0,0,0,7.48,8.1999999999999993,8.3449999999999989,8.85,3,2.96,null,null,null,null,null,null,"2014",0.05,7.5000000000000011E-2,0.05,1.95E-2,7.4999999999999997E-3,50.35,0.01,2.5000000000000001E-2,0.02,0.02,null,0.13,2.5000000000000001E-2,32.15,0.04,43.5,3.7500000000000006E-2,3.5000000000000003E-2,132,3.5000000000000003E-2,0.02,null,null,0.05,2.15,0.04,0.54,0.02,null,0.02,null,2.8999999999999998E-2]
["2010-02-03","Al ",5.7000000000000002E-2,null,null,"2022-02-09",0,3.3,36,0,null,null,7.62,7.95,8.8000000000000007,5.54,1,4.1500000000000004,null,null,null,null,null,null,"2015",0.05,9.5000000000000001E-2,0.05,2.6500000000000003E-2,0.01,63.185499999999998,0.01,0.02,0.02,0.02,null,0.16549999999999998,null,41.344999999999999,6.8500000000000005E-2,70.293000000000006,3.4000000000000002E-2,1.4999999999999999E-2,176.92699999999999,0.02,0.05,null,null,0.05,1.6300000000000001,0.05,1.0465,0.02,null,0.02,null,8.3499999999999991E-2]
["2010-02-03","Ammonia (as N)",55,null,null,"2022-02-14",0.27,0.9,36,0,null,null,7.62,6.4,7.49,5.31,0,3.15,null,null,null,null,null,null,"2016",0.05,0.05,0.05,3.1E-2,0.01,null,0.01,0.02,0.02,3.5999999999999997E-2,null,0.05,null,46.073,5.6000000000000001E-2,48.52,0.02,0.01,null,0.02,0.05,null,null,0.02,0.5,0.05,0.68700000000000006,0.02,null,null,null,0.02]
["2010-02-03","As ",0.05,null,null,"2022-02-16",0.17,0.6,38,0,null,null,7.38,5.64,7.64,4.78,0,4.7300000000000004,null,null,null,null,null,null,"2017",0.05,9.2999999999999999E-2,0.05,3.6999999999999998E-2,0.01,null,0.01,0.02,0.02,2.6000000000000006E-2,0.10100000000000001,0.09,null,48.304333333333339,5.6999999999999995E-2,68.774999999999991,2.7E-2,0.01,null,0.02,0.05,null,null,0.02,1.6453333333333333,0.05,0.91366666666666674,0.02,null,null,null,8.3000000000000004E-2]
["2010-02-03","B",0.64,null,null,"2022-02-21",0,1,0,0,0,0,7.28,2.71,7.0750000000000002,5.0999999999999996,0,2.81,null,null,null,null,null,null,"2018",0.05,0.15,0.01,3.6999999999999998E-2,0.01,61.704999999999998,5.0000000000000001E-3,0.02,0.02,0.02,null,0.34100000000000003,null,41.975000000000001,0.05,57.468000000000004,3.1E-2,0.02,153.04400000000001,0.02,8.0000000000000002E-3,null,null,0.05,2.77,null,null,0.02,null,0.02,null,8.4000000000000005E-2]
["2010-02-03","Ba",1.4999999999999999E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2020",0,0.17200000000000001,0,2.6000000000000002E-2,0,60.9375,0,0,0,5.8999999999999997E-2,null,0.66700000000000004,null,24.5825,2.8000000000000001E-2,35.810499999999998,1.6500000000000001E-2,0,118.64750000000001,0,0,22.555999999999997,0,0,1.7065000000000001,0,0.88450000000000006,0,0,0,0,0.10100000000000001]
["2010-02-03","Be ",5.0000000000000001E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2021"]
["2010-02-03","BODt",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"יונ",0,5.5E-2,0,2.5000000000000001E-2,0,92.924000000000007,0,0,0,0.22700000000000001,null,0.114,null,49.811,9.2999999999999999E-2,115.04600000000001,4.2000000000000003E-2,0,153.76,0,0,31.295999999999999,0,0,2.919,0,1.3220000000000001,0,0,0,0,8.4000000000000005E-2]
["2010-02-03","Ca",79,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"דצמ",0,9.0999999999999998E-2,0,0,0,57.634999999999998,0,0,0,2.5000000000000001E-2,null,0.12,0,37.470999999999997,5.8000000000000003E-2,51.871000000000002,2.4E-2,0,131.30099999999999,0,0,null,0,0,1.589,0,0.97699999999999998,0,0,0,0,0.05]
["2010-02-03","Cd ",0.01]
["2010-02-03","Chloride",915]
["2010-02-03","Co",0.01]
["2010-02-03","CODt",52]
["2010-02-03","Cr ",0.01]
["2010-02-03","Cu ",0.01]
["2010-02-03","Fats and oils",0.3]
["2010-02-03","Fe",0.14499999999999999]
["2010-02-03","Hg",0.01]
["2010-02-03","K",52.5]
["2010-02-03","Li",6.7000000000000004E-2]
["2010-02-03","MBAS",0.15]
["2010-02-03","Mg",131]
["2010-02-03","Mineral oil",0.3]
["2010-02-03","Mn ",3.9E-2]
["2010-02-03","Mo ",0.01]
["2010-02-03","Na",186]
["2010-02-03","Ni ",0.02]
["2010-02-03","Pb",0.01]
["2010-02-03","pH on site",7.12]
["2010-02-03","Sulfate",35]
["2010-02-03","Se ",0.05]
["2010-02-03","Si",2.6]
["2010-02-03","Sn ",0.02]
["2010-02-03","Sr",1.9]
["2012-11-12","TDS",9900]
["2010-02-03","Ti",0.01]
["2010-02-03","TOC",13]
["2010-02-03","TSS at 105°C",16]
["2010-02-03","Turbidity on site",9.2200000000000006]
["2010-02-03","V ",0.01]
["2010-02-03","Zn ",1.2999999999999999E-2]
["2010-02-10","Ammonia (as N)",11]
["2010-02-10","BODt",12]
["2010-02-10","Chloride",680]
["2010-02-10","CODt",118]
["2010-02-10","Fats and oils",0.8]
["2010-02-10","pH on site",6.94]
["2012-10-15","TDS",9360]
["2010-02-10","TSS at 105°C",5]
["2010-02-10","Turbidity on site",3.74]
["2010-02-17","Ammonia (as N)",18]
["2010-02-17","BODt",7.8]
["2010-02-17","Chloride",525]
["2010-02-17","CODt",118]
["2010-02-17","Fats and oils",0.7]
["2010-02-17","pH on site",7.19]
["2021-02-15","TDS",8895]
["2010-02-17","TSS at 105°C",5]
["2010-02-17","Turbidity on site",5.42]
["2010-02-24","Ammonia (as N)",56]
["2010-02-24","BODt",31]
["2010-02-24","Chloride",1098]
["2010-02-24","CODt",142]
["2010-02-24","Fats and oils",1]
["2010-02-24","pH on site",6.96]
["2011-08-22","TDS",8805]
["2010-02-24","TSS at 105°C",48]
["2010-02-24","Turbidity on site",29]
["2010-03-01","Ammonia (as N)",15]
["2010-03-01","BODt",30]
["2010-03-01","Chloride",553]
["2010-03-01","CODt",115]
["2010-03-01","Fats and oils",0.6]
["2010-03-01","MBAS",0.18]
["2010-03-01","Mineral oil",0.3]
["2010-03-01","NO2-N",0.2]
["2010-03-01","NO3 as N",1E-3]
["2010-03-01","pH on site",7.26]
["2012-03-26","TDS",8790]
["2010-03-01","Kjeldahl Nitrogen",18.8]
["2010-03-01","TOC",19.2]
["2010-03-01","Total N",18.8]
["2010-03-01","Phosphorus-P",3.5]
["2010-03-01","TSS at 105°C",5]
["2010-03-01","Turbidity on site",5.46]
["2010-03-10","Ammonia (as N)",18]
["2010-03-10","BODt",5.5]
["2010-03-10","Chloride",567]
["2010-03-10","CODt",125]
["2010-03-10","Fats and oils",0.6]
["2010-03-10","pH on site",6.44]
["2017-11-27","TDS",8790]
["2010-03-10","TSS at 105°C",11]
["2010-03-10","Turbidity on site",8.44]
["2010-03-17","Ammonia (as N)",15]
["2010-03-17","BODt",8.8000000000000007]
["2010-03-17","Chloride",667]
["2010-03-17","CODt",106]
["2010-03-17","Fats and oils",0.3]
["2010-03-17","pH on site",6.93]
["2010-10-20","TDS",8700]
["2010-03-17","TSS at 105°C",23]
["2010-03-17","Turbidity on site",12.5]
["2010-03-24","Ammonia (as N)",23]
["2010-03-24","BODt",19]
["2010-03-24","Chloride",638]
["2010-03-24","CODt",98]
["2010-03-24","Fats and oils",0.3]
["2010-03-24","pH on site",6.89]
["2013-06-10","TDS",8150]
["2010-03-24","TSS at 105°C",9]
["2010-03-24","Turbidity on site",15.6]
["2010-04-07","Ammonia (as N)",14]
["2010-04-07","BODt",3.5]
["2010-04-07","Chloride",468]
["2010-04-07","CODt",90]
["2010-04-07","Fats and oils",0.3]
["2010-04-07","MBAS",0.1]
["2010-04-07","Mineral oil",0.3]
["2010-04-07","pH on site",6.5]
["2013-08-19","TDS",8040]
["2010-04-07","TOC",15]
["2010-04-07","TSS at 105°C",5]
["2010-04-07","Turbidity on site",4.01]
["2010-04-14","Ammonia (as N)",15]
["2010-04-14","BODt",14]
["2010-04-14","Chloride",514]
["2010-04-14","CODt",140]
["2010-04-14","Fats and oils",0.3]
["2010-04-14","pH on site",7.03]
["2010-06-09","TDS",7230]
["2010-04-14","TSS at 105°C",6]
["2010-04-14","Turbidity on site",4.0999999999999996]
["2010-04-21","Ammonia (as N)",18]
["2010-04-21","BODt",1.5]
["2010-04-21","Chloride",667]
["2010-04-21","CODt",86]
["2010-04-21","Fats and oils",0.3]
["2010-04-21","pH on site",7.4]
["2011-12-12","TDS",6820]
["2010-04-21","TSS at 105°C",7]
["2010-04-21","Turbidity on site",4.3899999999999997]
["2010-04-28","Ammonia (as N)",20]
["2010-04-28","BODt",24]
["2010-04-28","Chloride",638]
["2010-04-28","CODt",90]
["2010-04-28","Fats and oils",0.3]
["2010-04-28","pH on site",7.01]
["2013-01-07","TDS",6492]
["2010-04-28","TSS at 105°C",22]
["2010-04-28","Turbidity on site",15]
["2010-05-05","Ammonia (as N)",16]
["2010-05-05","BODt",4]
["2010-05-05","Chloride",709]
["2010-05-05","CODt",95]
["2010-05-05","Fats and oils",8]
["2010-05-05","MBAS",0.06]
["2010-05-05","Mineral oil",0.3]
["2010-05-05","pH on site",7.13]
["2017-11-29","TDS",6230]
["2010-05-05","TOC",15.3]
["2010-05-05","TSS at 105°C",13]
["2010-05-05","Turbidity on site",9.11]
["2010-05-12","Ammonia (as N)",21]
["2010-05-12","BODt",1]
["2010-05-12","Chloride",666]
["2010-05-12","CODt",48]
["2010-05-12","Fats and oils",0.3]
["2010-05-12","pH on site",7.79]
["2011-10-05","TDS",5975]
["2010-05-12","TSS at 105°C",8]
["2010-05-12","Turbidity on site",5.19]
["2010-05-18","Ammonia (as N)",14]
["2010-05-18","BODt",27]
["2010-05-18","Chloride",241]
["2010-05-18","CODt",120]
["2010-05-18","Fats and oils",0.3]
["2010-05-18","pH on site",7.31]
["2013-07-29","TDS",5820]
["2010-05-18","TSS at 105°C",81]
["2010-05-18","Turbidity on site",71.3]
["2010-05-26","Ammonia (as N)",12]
["2010-05-26","BODt",7]
["2010-05-26","Chloride",531]
["2010-05-26","CODt",67]
["2010-05-26","Fats and oils",0.3]
["2010-05-26","pH on site",7.16]
["2012-07-30","TDS",5744]
["2010-05-26","TSS at 105°C",5]
["2010-05-26","Turbidity on site",8.66]
["2010-06-02","Ammonia (as N)",15]
["2010-06-02","BODt",3]
["2010-06-02","Chloride",744]
["2010-06-02","CODt",140]
["2010-06-02","Fats and oils",4.9000000000000004]
["2010-06-02","MBAS",0.08]
["2010-06-02","Mineral oil",0.3]
["2010-06-02","NO2-N",0.2]
["2010-06-02","NO3 as N",4.0000000000000002E-4]
["2010-06-02","pH on site",6.91]
["2012-10-02","TDS",5704]
["2010-06-02","Kjeldahl Nitrogen",17.600000000000001]
["2010-06-02","TOC",13.9]
["2010-06-02","Total N",17.600000000000001]
["2010-06-02","Phosphorus-P",1]
["2010-06-02","TSS at 105°C",15]
["2010-06-02","Turbidity on site",7.83]
["2010-06-09","Ammonia (as N)",17]
["2010-06-09","BODt",35]
["2010-06-09","CODt",140]
["2010-06-09","Fats and oils",0.3]
["2010-06-09","pH on site",7.39]
["2012-02-13","TDS",5670]
["2010-06-09","TSS at 105°C",82]
["2010-06-09","Turbidity on site",53.8]
["2010-06-16","Ammonia (as N)",16]
["2010-06-16","BODt",13]
["2010-06-16","Chloride",1304]
["2010-06-16","CODt",118]
["2010-06-16","Fats and oils",0.3]
["2010-06-16","pH on site",7.25]
["2011-02-07","TDS",5560]
["2010-06-16","TSS at 105°C",40]
["2010-06-16","Turbidity on site",19]
["2010-06-21","BODt",5]
["2010-06-21","Chloride",609]
["2010-06-21","CODt",80]
["2010-06-21","TSS at 105°C",8]
["2010-06-23","Ammonia (as N)",14]
["2010-06-23","BODt",12]
["2010-06-23","CODt",145]
["2010-06-23","Fats and oils",0.3]
["2010-06-23","pH on site",7.31]
["2012-01-16","TDS",5470]
["2010-06-23","TSS at 105°C",44]
["2010-06-23","Turbidity on site",5.73]
["2010-06-29","Ammonia (as N)",12]
["2010-06-29","BODt",14]
["2010-06-29","CODt",135]
["2010-06-29","Fats and oils",0.3]
["2010-06-29","pH on site",7.42]
["2011-04-06","TDS",5195]
["2010-06-29","TSS at 105°C",10]
["2010-06-29","Turbidity on site",8.2200000000000006]
["2010-07-07","Ag ",0.02]
["2010-07-07","Al ",0.11]
["2010-07-07","Ammonia (as N)",15]
["2010-07-07","As ",0.05]
["2010-07-07","B",0.60599999999999998]
["2010-07-07","Ba",0.02]
["2010-07-07","Be ",5.0000000000000001E-3]
["2010-07-07","BODt",5]
["2010-07-07","Ca",65]
["2010-07-07","Cd ",5.0000000000000001E-3]
["2010-07-07","Chloride",553]
["2010-07-07","Co",0.01]
["2010-07-07","CODt",80]
["2010-07-07","Cr ",0.01]
["2010-07-07","Cu ",0.02]
["2010-07-07","F",0.13]
["2010-07-07","Fats and oils",0.3]
["2010-07-07","Fe",0.01]
["2010-07-07","Hg",0.01]
["2010-07-07","K",68]
["2010-07-07","Li",0.05]
["2010-07-07","MBAS",0.11]
["2010-07-07","Mg",66]
["2010-07-07","Mineral oil",0.3]
["2010-07-07","Mn ",3.2000000000000001E-2]
["2010-07-07","Mo ",0.02]
["2010-07-07","Na",200]
["2010-07-07","Ni ",0.02]
["2010-07-07","Pb",0.02]
["2010-07-07","pH on site",7.18]
["2010-07-07","Sulfate",11]
["2010-07-07","Se ",0.05]
["2010-07-07","Si",2.83]
["2010-07-07","Sn ",0.02]
["2010-07-07","Sr",1.19]
["2010-09-27","TDS",5120]
["2010-07-07","Ti",0.02]
["2010-07-07","TOC",18.8]
["2010-07-07","TSS at 105°C",8]
["2010-07-07","Turbidity on site",6.21]
["2010-07-07","V ",0.02]
["2010-07-07","Zn ",0.05]
["2010-07-14","Ammonia (as N)",15]
["2010-07-14","BODt",6.9]
["2010-07-14","Chloride",595]
["2010-07-14","CODt",82]
["2010-07-14","Fats and oils",0.3]
["2010-07-14","pH on site",7.19]
["2010-01-27","TDS",4855]
["2010-07-14","TSS at 105°C",15]
["2010-07-14","Turbidity on site",16.100000000000001]
["2010-07-21","Ammonia (as N)",13]
["2010-07-21","BODt",3.6]
["2010-07-21","Chloride",631]
["2010-07-21","CODt",108]
["2010-07-21","Fats and oils",0.9]
["2010-07-21","pH on site",7.2]
["2013-07-15","TDS",4852]
["2010-07-21","TSS at 105°C",5]
["2010-07-21","Turbidity on site",5.24]
["2010-07-28","Ammonia (as N)",23]
["2010-07-28","BODt",16]
["2010-07-28","Chloride",602]
["2010-07-28","CODt",125]
["2010-07-28","Fats and oils",0.3]
["2010-07-28","pH on site",7.49]
["2013-05-13","TDS",4755]
["2010-07-28","TSS at 105°C",22]
["2010-07-28","Turbidity on site",7.49]
["2010-08-04","Ammonia (as N)",23]
["2010-08-04","BODt",3]
["2010-08-04","Chloride",758]
["2010-08-04","CODt",90]
["2010-08-04","Fats and oils",2]
["2010-08-04","MBAS",0.12]
["2010-08-04","Mineral oil",0.3]
["2010-08-04","pH on site",7.53]
["2011-07-11","TDS",4745]
["2010-08-04","TOC",18.5]
["2010-08-04","TSS at 105°C",24]
["2010-08-04","Turbidity on site",21.1]
["2010-08-11","Ammonia (as N)",14]
["2010-08-11","BODt",4.3]
["2010-08-11","Chloride",503]
["2010-08-11","CODt",124]
["2010-08-11","Fats and oils",2.1]
["2010-08-11","pH on site",7.26]
["2011-02-21","TDS",4550]
["2010-08-11","TSS at 105°C",49]
["2010-08-11","Turbidity on site",38.299999999999997]
["2010-08-18","Ammonia (as N)",27]
["2010-08-18","BODt",41]
["2010-08-18","Chloride",631]
["2010-08-18","CODt",160]
["2010-08-18","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2010-08-18","pH on site",7.59]
["2013-03-24","TDS",4550]
["2010-08-18","TSS at 105°C",29]
["2010-08-18","Turbidity on site",14.1]
["2010-08-25","Ammonia (as N)",27]
["2010-08-25","BODt",15]
["2010-08-25","Chloride",638]
["2010-08-25","CODt",130]
["2010-08-25","Fats and oils",1.6]
["2010-08-25","pH on site",7.53]
["2011-07-06","TDS",4530]
["2010-08-25","TSS at 105°C",8]
["2010-08-25","Turbidity on site",16.899999999999999]
["2010-09-01","Ammonia (as N)",20]
["2010-09-01","BODt",2]
["2010-09-01","Chloride",942]
["2010-09-01","CODt",75]
["2010-09-01","Fats and oils",0.8]
["2010-09-01","pH on site",7.53]
["2013-03-18","TDS",4520]
["2010-09-01","TSS at 105°C",105]
["2010-09-01","Turbidity on site",9.07]
["2010-09-06","Ammonia (as N)",23]
["2010-09-06","BODt",27]
["2010-09-06","Chloride",4254]
["2010-09-06","CODt",132]
["2010-09-06","Fats and oils",4.5999999999999996]
["2010-09-06","MBAS",0.05]
["2010-09-06","Mineral oil",0.3]
["2010-09-06","NO2-N",1E-3]
["2010-09-06","NO3 as N",0.2]
["2010-09-06","pH on site",6.06]
["2013-10-21","TDS",4320]
["2010-09-06","Kjeldahl Nitrogen",50.1]
["2010-09-06","TOC",34]
["2010-09-06","Total N",50.1]
["2010-09-06","Phosphorus-P",4]
["2010-09-06","TSS at 105°C",348]
["2010-09-06","Turbidity on site",50]
["2010-09-15","Ammonia (as N)",19]
["2010-09-15","BODt",8.6999999999999993]
["2010-09-15","Chloride",1773]
["2010-09-15","CODt",96]
["2010-09-15","Fats and oils",3.4]
["2010-09-15","pH on site",7.61]
["2011-01-03","TDS",4270]
["2010-09-15","TSS at 105°C",49]
["2010-09-15","Turbidity on site",2.16]
["2010-09-20","Ammonia (as N)",0.9]
["2010-09-20","BODt",2.5]
["2010-09-20","Chloride",1221]
["2010-09-20","CODt",92]
["2010-09-20","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2010-09-20","pH on site",7.22]
["2012-02-20","TDS",4150]
["2010-09-20","TSS at 105°C",11]
["2010-09-20","Turbidity on site",0.18]
["2010-09-27","Ammonia (as N)",22]
["2010-09-27","BODt",9]
["2010-09-27","Chloride",2339]
["2010-09-27","CODt",132]
["2010-09-27","Fats and oils",2.2999999999999998]
["2010-09-27","pH on site",7.43]
["2013-02-18","TDS",4130]
["2010-09-27","TSS at 105°C",15]
["2010-09-27","Turbidity on site",7.82]
["2010-10-06","Ammonia (as N)",18]
["2010-10-06","BODt",6.5]
["2010-10-06","Chloride",1389]
["2010-10-06","CODt",98]
["2010-10-06","Fats and oils",1]
["2010-10-06","MBAS",0.06]
["2010-10-06","Mineral oil",0.3]
["2010-10-06","pH on site",7.16]
["2020-06-22","TDS",4060]
["2010-10-06","TOC",11.4]
["2010-10-06","TSS at 105°C",5]
["2010-10-06","Turbidity on site",6.22]
["2010-10-13","Ammonia (as N)",7.4]
["2010-10-13","BODt",0.8]
["2010-10-13","Chloride",2641]
["2010-10-13","Fats and oils",0.7]
["2010-10-13","pH on site",6.83]
["2010-09-20","TDS",4015]
["2010-10-13","TSS at 105°C",5]
["2010-10-13","Turbidity on site",14.4]
["2010-10-20","Ammonia (as N)",27]
["2010-10-20","BODt",16]
["2010-10-20","Chloride",3651]
["2010-10-20","CODt",135]
["2010-10-20","Fats and oils",4.2]
["2010-10-20","pH on site",7.5]
["2013-02-04","TDS",3995]
["2010-10-20","TSS at 105°C",161]
["2010-10-20","Turbidity on site",207]
["2010-10-27","Ammonia (as N)",19]
["2010-10-27","BODt",12]
["2010-10-27","Chloride",273]
["2010-10-27","CODt",110]
["2010-10-27","Fats and oils",0.3]
["2010-10-27","pH on site",7.33]
["2013-03-04","TDS",3950]
["2010-10-27","TSS at 105°C",6]
["2010-10-27","Turbidity on site",5.22]
["2010-11-03","Ammonia (as N)",22]
["2010-11-03","BODt",18]
["2010-11-03","Chloride",1318]
["2010-11-03","CODt",92]
["2010-11-03","Fats and oils",0.8]
["2010-11-03","MBAS",0.14000000000000001]
["2010-11-03","Mineral oil",0.3]
["2010-11-03","pH on site",7.52]
["2020-06-24","TDS",3900]
["2010-11-03","TOC",12.2]
["2010-11-03","TSS at 105°C",26]
["2010-11-03","Turbidity on site",12.8]
["2010-11-10","Ammonia (as N)",21]
["2010-11-10","BODt",18]
["2010-11-10","Chloride",655]
["2010-11-10","CODt",116]
["2010-11-10","Fats and oils",1.8]
["2010-11-10","pH on site",7.34]
["2010-09-15","TDS",3865]
["2010-11-10","TSS at 105°C",21]
["2010-11-10","Turbidity on site",5.7]
["2010-11-17","Ammonia (as N)",23]
["2010-11-17","BODt",18]
["2010-11-17","Chloride",893]
["2010-11-17","CODt",104]
["2010-11-17","Fats and oils",0.3]
["2010-11-17","pH on site",7.19]
["2013-01-21","TDS",3500]
["2010-11-17","TSS at 105°C",5]
["2010-11-17","Turbidity on site",19.399999999999999]
["2010-11-24","Ammonia (as N)",23]
["2010-11-24","BODt",7.6]
["2010-11-24","Chloride",528]
["2010-11-24","CODt",84]
["2010-11-24","Fats and oils",1.2]
["2010-11-24","pH on site",7.34]
["2015-06-22","TDS",3500]
["2010-11-24","TSS at 105°C",6]
["2010-11-24","Turbidity on site",6.02]
["2010-12-01","Ammonia (as N)",21]
["2010-12-01","BODt",3.4]
["2010-12-01","Chloride",613]
["2010-12-01","CODt",40]
["2010-12-01","Fats and oils",0.4]
["2010-12-01","pH on site",7.28]
["2012-02-27","TDS",3490]
["2010-12-01","TSS at 105°C",19]
["2010-12-01","Turbidity on site",5.0199999999999996]
["2010-12-08","Ammonia (as N)",28]
["2010-12-08","BODt",8.3000000000000007]
["2010-12-08","Chloride",659]
["2010-12-08","CODt",140]
["2010-12-08","Fats and oils",1.3]
["2010-12-08","MBAS",0.1]
["2010-12-08","Mineral oil",0.3]
["2010-12-08","NO2-N",1E-3]
["2010-12-08","NO3 as N",0.2]
["2010-12-08","pH on site",7.49]
["2013-12-16","TDS",3485]
["2010-12-08","Kjeldahl Nitrogen",36.200000000000003]
["2010-12-08","TOC",15.7]
["2010-12-08","Total N",36.200000000000003]
["2010-12-08","Phosphorus-P",1]
["2010-12-08","TSS at 105°C",53]
["2010-12-08","Turbidity on site",33.700000000000003]
["2010-12-12","Ammonia (as N)",31]
["2010-12-12","BODt",11]
["2010-12-12","Chloride",938]
["2010-12-12","CODt",100]
["2010-12-12","Fats and oils",5.2]
["2010-12-12","pH on site",7.46]
["2013-07-08","TDS",3465]
["2010-12-12","TSS at 105°C",38]
["2010-12-12","Turbidity on site",5.55]
["2010-12-20","Ammonia (as N)",20]
["2010-12-20","BODt",15]
["2010-12-20","Chloride",623]
["2010-12-20","CODt",120]
["2010-12-20","Fats and oils",1.5]
["2010-12-20","pH on site",7.4]
["2010-10-06","TDS",3460]
["2010-12-20","TSS at 105°C",27]
["2010-12-20","Turbidity on site",6.89]
["2010-12-27","Ammonia (as N)",24]
["2010-12-27","BODt",24]
["2010-12-27","Chloride",631]
["2010-12-27","CODt",175]
["2010-12-27","Fats and oils",3.3]
["2010-12-27","pH on site",7.08]
["2018-12-12","TDS",3370]
["2010-12-27","TSS at 105°C",67]
["2010-12-27","Turbidity on site",12.1]
["2011-01-03","Ag ",0.02]
["2011-01-03","Al ",9.1999999999999998E-2]
["2011-01-03","Ammonia (as N)",30]
["2011-01-03","As ",0.05]
["2011-01-03","B",1]
["2011-01-03","Ba",0.06]
["2011-01-03","Be ",5.0000000000000001E-3]
["2011-01-03","BODt",18]
["2011-01-03","Ca",246]
["2011-01-03","Cd ",0.01]
["2011-01-03","Chloride",2041]
["2011-01-03","Co",0.02]
["2011-01-03","CODt",220]
["2011-01-03","Cr ",0.02]
["2011-01-03","Cu ",0.02]
["2011-01-03","Fats and oils",1.9]
["2011-01-03","Fe",0.495]
["2011-01-03","Hg",0.01]
["2011-01-03","K",114]
["2011-01-03","Li",0.219]
["2011-01-03","MBAS",0.3]
["2011-01-03","Mg",433]
["2011-01-03","Mineral oil",0.3]
["2011-01-03","Mn ",0.109]
["2011-01-03","Mo ",0.02]
["2011-01-03","Na",460]
["2011-01-03","Ni ",0.02]
["2011-01-03","Pb",0.02]
["2011-01-03","pH on site",7.13]
["2011-01-03","Sulfate",13.9]
["2011-01-03","Se ",0.05]
["2011-01-03","Si",3.48]
["2011-01-03","Sn ",0.05]
["2011-01-03","Sr",3.4]
["2019-07-24","TDS",3300]
["2011-01-03","Ti",0.02]
["2011-01-03","TOC",82]
["2011-01-03","TSS at 105°C",79]
["2011-01-03","Turbidity on site",40.799999999999997]
["2011-01-03","V ",0.02]
["2011-01-03","Zn ",4.8000000000000001E-2]
["2011-01-10","Ammonia (as N)",28]
["2011-01-10","BODt",25]
["2011-01-10","Chloride",978]
["2011-01-10","CODt",152]
["2011-01-10","Fats and oils",1.2]
["2011-01-10","pH on site",6.86]
["2016-02-22","TDS",3295]
["2011-01-10","TSS at 105°C",30]
["2011-01-10","Turbidity on site",18.8]
["2011-01-17","Ammonia (as N)",24]
["2011-01-17","BODt",28]
["2011-01-17","Chloride",1020]
["2011-01-17","CODt",168]
["2011-01-17","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2011-01-17","pH on site",7.16]
["2012-10-22","TDS",3280]
["2011-01-17","TSS at 105°C",27]
["2011-01-17","Turbidity on site",9.9499999999999993]
["2011-01-24","Ammonia (as N)",18]
["2011-01-24","BODt",36]
["2011-01-24","Chloride",850]
["2011-01-24","CODt",142]
["2011-01-24","Fats and oils",1.3]
["2011-01-24","pH on site",6.93]
["2011-11-07","TDS",3250]
["2011-01-24","TSS at 105°C",50]
["2011-01-24","Turbidity on site",9.27]
["2011-01-31","Ammonia (as N)",22]
["2011-01-31","BODt",36]
["2011-01-31","Chloride",900]
["2011-01-31","CODt",156]
["2011-01-31","Fats and oils",0.8]
["2011-01-31","pH on site",7.26]
["2012-11-19","TDS",3250]
["2011-01-31","TSS at 105°C",15]
["2011-01-31","Turbidity on site",16.2]
["2011-02-07","Ag ",0.02]
["2011-02-07","Al ",9.1999999999999998E-2]
["2011-02-07","Ammonia (as N)",11]
["2011-02-07","As ",0.05]
["2011-02-07","B",1]
["2011-02-07","Ba",0.06]
["2011-02-07","Be ",5.0000000000000001E-3]
["2011-02-07","BODt",12]
["2011-02-07","Ca",246]
["2011-02-07","Cd ",0.01]
["2011-02-07","Chloride",2694]
["2011-02-07","Co",0.02]
["2011-02-07","CODt",164]
["2011-02-07","Cr ",0.02]
["2011-02-07","Cu ",0.02]
["2011-02-07","Fats and oils",2.4]
["2011-02-07","Fe",0.495]
["2011-02-07","Hg",0.01]
["2011-02-07","K",114]
["2011-02-07","Li",0.219]
["2011-02-07","MBAS",0.3]
["2011-02-07","Mg",433]
["2011-02-07","Mineral oil",0.3]
["2011-02-07","Mn ",0.109]
["2011-02-07","Mo ",0.02]
["2011-02-07","Na",460]
["2011-02-07","Ni ",0.02]
["2011-02-07","Pb",0.02]
["2011-02-07","pH on site",7.26]
["2011-02-07","Sulfate",13.9]
["2011-02-07","Se ",0.05]
["2011-02-07","Si",3.48]
["2011-02-07","Sn ",0.05]
["2011-02-07","Sr",3.4]
["2013-01-14","TDS",3245]
["2011-02-07","Ti",0.02]
["2011-02-07","TOC",28]
["2011-02-07","TSS at 105°C",58]
["2011-02-07","Turbidity on site",67.099999999999994]
["2011-02-07","V ",0.02]
["2011-02-07","Zn ",4.8000000000000001E-2]
["2011-02-16","Ammonia (as N)",15]
["2011-02-16","BODt",7]
["2011-02-16","Chloride",939]
["2011-02-16","CODt",88]
["2011-02-16","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2011-02-16","pH on site",7.5]
["2012-02-06","TDS",3230]
["2011-02-16","TSS at 105°C",8]
["2011-02-16","Turbidity on site",13.7]
["2011-02-21","Ammonia (as N)",12]
["2011-02-21","BODt",32]
["2011-02-21","Chloride",1630]
["2011-02-21","CODt",160]
["2011-02-21","Fats and oils",1.5]
["2011-02-21","pH on site",6.46]
["2014-01-13","TDS",3195]
["2011-02-21","TSS at 105°C",44]
["2011-02-21","Turbidity on site",21]
["2011-02-28","Ammonia (as N)",18]
["2011-02-28","BODt",10]
["2011-02-28","Chloride",652]
["2011-02-28","CODt",165]
["2011-02-28","Fats and oils",0.6]
["2011-02-28","pH on site",7.18]
["2012-11-26","TDS",3185]
["2011-02-28","TSS at 105°C",9]
["2011-02-28","Turbidity on site",12.2]
["2011-03-07","Ammonia (as N)",26]
["2011-03-07","BODt",74]
["2011-03-07","Chloride",1418]
["2011-03-07","CODt",156]
["2011-03-07","Fats and oils",1.7]
["2011-03-07","MBAS",0.4]
["2011-03-07","Mineral oil",0.3]
["2011-03-07","NO2-N",1E-3]
["2011-03-07","NO3 as N",0.2]
["2011-03-07","pH on site",7.02]
["2012-04-09","TDS",3180]
["2011-03-07","Kjeldahl Nitrogen",31.3]
["2011-03-07","TOC",101]
["2011-03-07","Total N",31.3]
["2011-03-07","Phosphorus-P",7.6]
["2011-03-07","TSS at 105°C",65]
["2011-03-07","Turbidity on site",18]
["2011-03-14","Ammonia (as N)",21]
["2011-03-14","BODt",43]
["2011-03-14","Chloride",1020]
["2011-03-14","CODt",160]
["2011-03-14","Fats and oils",0.5]
["2011-03-14","pH on site",7.2]
["2012-05-30","TDS",3180]
["2011-03-14","TSS at 105°C",140]
["2011-03-14","Turbidity on site",33]
["2011-03-23","Ammonia (as N)",26]
["2011-03-23","BODt",7]
["2011-03-23","Chloride",659]
["2011-03-23","CODt",172]
["2011-03-23","Fats and oils",0.5]
["2011-03-23","pH on site",7.23]
["2013-01-28","TDS",3164]
["2011-03-23","TSS at 105°C",7]
["2011-03-23","Turbidity on site",20.100000000000001]
["2011-04-06","Ammonia (as N)",25]
["2011-04-06","BODt",10]
["2011-04-06","Chloride",1985]
["2011-04-06","CODt",148]
["2011-04-06","Fats and oils",1]
["2011-04-06","Mineral oil",0.3]
["2011-04-06","pH on site",7.12]
["2013-11-18","TDS",3155]
["2011-04-06","TOC",79]
["2011-04-06","TSS at 105°C",26]
["2011-04-06","Turbidity on site",79]
["2011-04-11","Ammonia (as N)",27]
["2011-04-11","BODt",18]
["2011-04-11","Chloride",667]
["2011-04-11","CODt",164]
["2011-04-11","Fats and oils",1.2]
["2011-04-11","pH on site",7.2]
["2010-02-24","TDS",3090]
["2011-04-11","TSS at 105°C",21]
["2011-04-11","Turbidity on site",16.2]
["2011-04-20","Ammonia (as N)",21]
["2011-04-20","BODt",15]
["2011-04-20","Chloride",667]
["2011-04-20","CODt",144]
["2011-04-20","Fats and oils",1.5]
["2011-04-20","pH on site",7.3]
["2011-03-07","TDS",3050]
["2011-04-20","TSS at 105°C",27]
["2011-04-20","Turbidity on site",29.6]
["2011-04-27","Ammonia (as N)",25]
["2011-04-27","BODt",4.3]
["2011-04-27","Chloride",531]
["2011-04-27","CODt",62]
["2011-04-27","Fats and oils",1.3]
["2011-04-27","pH on site",7.26]
["2017-11-15","TDS",3020]
["2011-04-27","TSS at 105°C",11]
["2011-04-27","Turbidity on site",23.6]
["2011-05-02","Ammonia (as N)",24]
["2011-05-02","BODt",11]
["2011-05-02","Chloride",907]
["2011-05-02","CODt",152]
["2011-05-02","Fats and oils",1.3]
["2011-05-02","Mineral oil",0.3]
["2011-05-02","pH on site",7.34]
["2013-03-11","TDS",3008]
["2011-05-02","TOC",34]
["2011-05-02","TSS at 105°C",45]
["2011-05-02","Turbidity on site",67]
["2011-05-11","Ammonia (as N)",30]
["2011-05-11","BODt",16]
["2011-05-11","Chloride",574]
["2011-05-11","CODt",175]
["2011-05-11","Fats and oils",2.6]
["2011-05-11","pH on site",7.21]
["2017-12-04","TDS",2985]
["2011-05-11","TSS at 105°C",39]
["2011-05-11","Turbidity on site",55.6]
["2011-05-16","Ammonia (as N)",25]
["2011-05-16","BODt",2.9]
["2011-05-16","Chloride",602]
["2011-05-16","CODt",110]
["2011-05-16","Fats and oils",0.4]
["2011-05-16","pH on site",7.26]
["2011-12-28","TDS",2960]
["2011-05-16","TSS at 105°C",14]
["2011-05-16","Turbidity on site",17.100000000000001]
["2011-05-25","Ammonia (as N)",28]
["2011-05-25","BODt",7.8]
["2011-05-25","Chloride",879]
["2011-05-25","CODt",88]
["2011-05-25","Fats and oils",0.5]
["2011-05-25","pH on site",7.67]
["2011-10-10","TDS",2955]
["2011-05-25","TSS at 105°C",35]
["2011-05-25","Turbidity on site",8.6]
["2011-06-06","Ammonia (as N)",30]
["2011-06-06","Ammonia (as N)",34.4]
["2011-06-06","BODt",12]
["2011-06-06","Chloride",588]
["2011-06-06","CODt",170]
["2011-06-06","Fats and oils",0.3]
["2011-06-06","MBAS",0.9]
["2011-06-06","Mineral oil",0.3]
["2011-06-06","NO2-N",0.3]
["2011-06-06","NO3 as N",8.0000000000000002E-3]
["2011-06-06","pH on site",7.34]
["2010-11-03","TDS",2945]
["2011-06-06","Kjeldahl Nitrogen",34.700000000000003]
["2011-06-06","TOC",36]
["2011-06-06","Total N",34.700000000000003]
["2011-06-06","Phosphorus-P",5.2]
["2011-06-06","TSS at 105°C",22]
["2011-06-06","Turbidity on site",36]
["2011-06-15","Ammonia (as N)",39]
["2011-06-15","BODt",92]
["2011-06-15","Chloride",779]
["2011-06-15","CODt",255]
["2011-06-15","Fats and oils",0.3]
["2011-06-15","pH on site",7.23]
["2012-12-31","TDS",2930]
["2011-06-15","TSS at 105°C",13]
["2011-06-15","Turbidity on site",9.99]
["2011-06-22","Ammonia (as N)",30]
["2011-06-22","BODt",99]
["2011-06-22","Chloride",680]
["2011-06-22","CODt",240]
["2011-06-22","Fats and oils",0.9]
["2011-06-22","pH on site",7.23]
["2010-10-13","TDS",2922]
["2011-06-22","TSS at 105°C",28]
["2011-06-22","Turbidity on site",28.6]
["2011-06-29","Ammonia (as N)",26]
["2011-06-29","BODt",22]
["2011-06-29","Chloride",716]
["2011-06-29","CODt",170]
["2011-06-29","Fats and oils",1.4]
["2011-06-29","pH on site",7.45]
["2013-04-14","TDS",2920]
["2011-06-29","TSS at 105°C",48]
["2011-06-29","Turbidity on site",29.6]
["2011-07-06","Ag ",0.02]
["2011-07-06","Al ",0.11700000000000001]
["2011-07-06","Ammonia (as N)",31]
["2011-07-06","As ",0.05]
["2011-07-06","B",0.92200000000000004]
["2011-07-06","Ba",3.2000000000000001E-2]
["2011-07-06","Be ",5.0000000000000001E-3]
["2011-07-06","BODt",79]
["2011-07-06","Ca",134]
["2011-07-06","Cd ",5.0000000000000001E-3]
["2011-07-06","Chloride",1538]
["2011-07-06","Co",0.01]
["2011-07-06","CODt",185]
["2011-07-06","Cr ",0.02]
["2011-07-06","Cu ",0.02]
["2011-07-06","Fats and oils",2]
["2011-07-06","Fe",0.34499999999999997]
["2011-07-06","Hg",0.01]
["2011-07-06","K",103]
["2011-07-06","Li",0.184]
["2011-07-06","MBAS",0.2]
["2011-07-06","Mg",265]
["2011-07-06","Mineral oil",0.3]
["2011-07-06","Mn ",7.0000000000000007E-2]
["2011-07-06","Mo ",0.01]
["2011-07-06","Na",322]
["2011-07-06","Ni ",0.02]
["2011-07-06","Pb",0.01]
["2011-07-06","pH on site",7.5]
["2011-07-06","Sulfate",6.36]
["2011-07-06","Se ",0.03]
["2011-07-06","Si",0.05]
["2011-07-06","Sn ",0.05]
["2011-07-06","Sr",2.68]
["2011-10-31","TDS",2880]
["2011-07-06","Ti",0.02]
["2011-07-06","TOC",67]
["2011-07-06","TSS at 105°C",97]
["2011-07-06","Turbidity on site",25.6]
["2011-07-06","V ",0.02]
["2011-07-06","Zn ",4.2999999999999997E-2]
["2011-07-11","Ammonia (as N)",20]
["2011-07-11","BODt",14]
["2011-07-11","Chloride",1410]
["2011-07-11","CODt",180]
["2011-07-11","Fats and oils",1.9]
["2011-07-11","pH on site",7.4]
["2012-09-19","TDS",2875]
["2011-07-11","TSS at 105°C",46]
["2011-07-11","Turbidity on site",53.6]
["2011-07-18","Ammonia (as N)",30]
["2011-07-18","BODt",23]
["2011-07-18","Chloride",574]
["2011-07-18","CODt",198]
["2011-07-18","Fats and oils",3.4]
["2011-07-18","pH on site",7.26]
["2013-10-28","TDS",2830]
["2011-07-18","TSS at 105°C",30]
["2011-07-18","Turbidity on site",42.3]
["2011-07-25","Ammonia (as N)",17]
["2011-07-25","BODt",18]
["2011-07-25","Chloride",716]
["2011-07-25","CODt",135]
["2011-07-25","pH on site",6.98]
["2013-08-05","TDS",2825]
["2011-07-25","TSS at 105°C",43]
["2011-07-25","Turbidity on site",42.9]
["2011-08-01","Ammonia (as N)",17]
["2011-08-01","BODt",14]
["2011-08-01","Chloride",643]
["2011-08-01","CODt",105]
["2011-08-01","Fats and oils",1.8]
["2011-08-01","MBAS",0.2]
["2011-08-01","Mineral oil",0.4]
["2011-08-01","pH on site",7.11]
["2013-05-20","TDS",2815]
["2011-08-01","TOC",23.3]
["2011-08-01","TSS at 105°C",57]
["2011-08-01","Turbidity on site",36.299999999999997]
["2011-08-08","Ammonia (as N)",14]
["2011-08-08","BODt",7]
["2011-08-08","Chloride",659]
["2011-08-08","CODt",140]
["2011-08-08","Fats and oils",2.2999999999999998]
["2011-08-08","pH on site",7.06]
["2014-01-06","TDS",2795]
["2011-08-08","TSS at 105°C",86]
["2011-08-08","Turbidity on site",62.4]
["2011-08-15","Ammonia (as N)",19]
["2011-08-15","BODt",22]
["2011-08-15","Chloride",808]
["2011-08-15","CODt",245]
["2011-08-15","Fats and oils",8.3000000000000007]
["2011-08-15","pH on site",7.16]
["2012-12-24","TDS",2775]
["2011-08-15","TSS at 105°C",145]
["2011-08-15","Turbidity on site",122]
["2011-08-22","Ammonia (as N)",21]
["2011-08-22","BODt",36]
["2011-08-22","Chloride",3048]
["2011-08-22","CODt",390]
["2011-08-22","Fats and oils",10]
["2011-08-22","pH on site",7.13]
["2012-09-03","TDS",2770]
["2011-08-22","TSS at 105°C",263]
["2011-08-22","Turbidity on site",172]
["2011-08-29","Ammonia (as N)",20]
["2011-08-29","BODt",5.0999999999999996]
["2011-08-29","Chloride",830]
["2011-08-29","CODt",160]
["2011-08-29","Fats and oils",1.77]
["2011-08-29","pH on site",7.45]
["2011-12-19","TDS",2735]
["2011-08-29","TSS at 105°C",37]
["2011-08-29","Turbidity on site",42.2]
["2011-09-05","Ammonia (as N)",15]
["2011-09-05","BODt",13]
["2011-09-05","Chloride",524]
["2011-09-05","CODt",128]
["2011-09-05","Fats and oils",1.7]
["2011-09-05","MBAS",0.1]
["2011-09-05","Mineral oil",0.4]
["2011-09-05","NO2-N",3.0000000000000001E-3]
["2011-09-05","NO3 as N",0.2]
["2011-09-05","pH on site",7.2]
["2013-12-23","TDS",2735]
["2011-09-05","Kjeldahl Nitrogen",20.9]
["2011-09-05","TOC",17.5]
["2011-09-05","Total N",20.9]
["2011-09-05","Phosphorus-P",1.3]
["2011-09-05","TSS at 105°C",47]
["2011-09-05","Turbidity on site",31.8]
["2011-09-12","Ammonia (as N)",16]
["2011-09-12","BODt",15]
["2011-09-12","Chloride",681]
["2011-09-12","CODt",185]
["2011-09-12","Fats and oils",0.7]
["2011-09-12","pH on site",6.24]
["2018-12-19","TDS",2730]
["2011-09-12","TSS at 105°C",150]
["2011-09-12","Turbidity on site",95.2]
["2011-09-19","Ammonia (as N)",18]
["2011-09-19","BODt",9]
["2011-09-19","Chloride",765]
["2011-09-19","CODt",120]
["2011-09-19","Fats and oils",0.6]
["2011-09-19","pH on site",7.14]
["2010-06-16","TDS",2705]
["2011-09-19","TSS at 105°C",43]
["2011-09-19","Turbidity on site",13.4]
["2011-09-26","Ammonia (as N)",13]
["2011-09-26","BODt",0.6]
["2011-09-26","Chloride",893]
["2011-09-26","CODt",125]
["2011-09-26","Fats and oils",0.6]
["2011-09-26","pH on site",7.01]
["2014-04-07","TDS",2700]
["2011-09-26","TSS at 105°C",41]
["2011-09-26","Turbidity on site",34]
["2011-10-05","Ammonia (as N)",17]
["2011-10-05","BODt",41]
["2011-10-05","Chloride",2694]
["2011-10-05","CODt",135]
["2011-10-05","Fats and oils",0.7]
["2011-10-05","MBAS",0.12]
["2011-10-05","Mineral oil",0.3]
["2011-10-05","pH on site",6.8]
["2011-09-19","TDS",2680]
["2011-10-05","TOC",17.399999999999999]
["2011-10-05","TSS at 105°C",231]
["2011-10-05","Turbidity on site",71.8]
["2011-10-10","Ammonia (as N)",23]
["2011-10-10","BODt",6.2]
["2011-10-10","Chloride",1091]
["2011-10-10","CODt",110]
["2011-10-10","Fats and oils",0.8]
["2011-10-10","pH on site",7.43]
["2013-05-06","TDS",2675]
["2011-10-10","TSS at 105°C",6]
["2011-10-10","Turbidity on site",8.17]
["2011-10-17","Ammonia (as N)",25]
["2011-10-17","BODt",2.4]
["2011-10-17","Chloride",964]
["2011-10-17","CODt",110]
["2011-10-17","Fats and oils",0.5]
["2011-10-17","pH on site",7.4]
["2013-09-16","TDS",2665]
["2011-10-17","TSS at 105°C",10]
["2011-10-17","Turbidity on site",21.8]
["2011-10-24","Ammonia (as N)",21]
["2011-10-24","BODt",1.8]
["2011-10-24","Chloride",857]
["2011-10-24","CODt",108]
["2011-10-24","Fats and oils",0.6]
["2011-10-24","pH on site",6.53]
["2012-10-10","TDS",2656]
["2011-10-24","TSS at 105°C",25]
["2011-10-24","Turbidity on site",19]
["2011-10-31","Ammonia (as N)",13]
["2011-10-31","BODt",6.4]
["2011-10-31","Chloride",1347]
["2011-10-31","CODt",130]
["2011-10-31","Fats and oils",2.9]
["2011-10-31","pH on site",7.18]
["2013-02-25","TDS",2640]
["2011-10-31","TSS at 105°C",34]
["2011-10-31","Turbidity on site",24.8]
["2011-11-07","Ammonia (as N)",21]
["2011-11-07","BODt",1.2]
["2011-11-07","Chloride",1191]
["2011-11-07","CODt",74]
["2011-11-07","Fats and oils",0.5]
["2011-11-07","MBAS",0.2]
["2011-11-07","Mineral oil",0.3]
["2011-11-07","pH on site",7.61]
["2013-06-17","TDS",2625]
["2011-11-07","TOC",22]
["2011-11-07","TSS at 105°C",5]
["2011-11-07","Turbidity on site",12.2]
["2011-11-14","Ammonia (as N)",30]
["2011-11-14","BODt",17]
["2011-11-14","Chloride",1113]
["2011-11-14","CODt",110]
["2011-11-14","Fats and oils",1.6]
["2011-11-14","pH on site",6.89]
["2016-03-16","TDS",2624]
["2011-11-14","TSS at 105°C",25]
["2011-11-14","Turbidity on site",21.6]
["2011-11-21","Ammonia (as N)",21]
["2011-11-21","BODt",3.9]
["2011-11-21","Chloride",957]
["2011-11-21","CODt",100]
["2011-11-21","Fats and oils",0.7]
["2011-11-21","pH on site",7.01]
["2011-11-30","TDS",2610]
["2011-11-21","TSS at 105°C",18]
["2011-11-21","Turbidity on site",14.8]
["2011-11-30","Ammonia (as N)",17]
["2011-11-30","BODt",4.2]
["2011-11-30","Chloride",1077]
["2011-11-30","CODt",115]
["2011-11-30","Fats and oils",0.9]
["2011-11-30","pH on site",7.68]
["2011-11-14","TDS",2570]
["2011-11-30","TSS at 105°C",5]
["2011-11-30","Turbidity on site",1.37]
["2011-12-05","Ag ",0.02]
["2011-12-05","Al ",0.22600000000000001]
["2011-12-05","Ammonia (as N)",19]
["2011-12-05","As ",0.05]
["2011-12-05","B",0.54900000000000004]
["2011-12-05","Ba",4.3999999999999997E-2]
["2011-12-05","Be ",5.0000000000000001E-3]
["2011-12-05","BODt",8.5]
["2011-12-05","Ca",83]
["2011-12-05","Cd ",0.01]
["2011-12-05","Chloride",900]
["2011-12-05","Co",0.02]
["2011-12-05","CODt",40]
["2011-12-05","Cr ",0.02]
["2011-12-05","Cu ",0.105]
["2011-12-05","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2011-12-05","Fe",1.24]
["2011-12-05","Hg",0.01]
["2011-12-05","K",42.7]
["2011-12-05","Li",0.05]
["2011-12-05","MBAS",0.1]
["2011-12-05","Mg",88]
["2011-12-05","Mineral oil",0.3]
["2011-12-05","Mn ",7.9000000000000001E-2]
["2011-12-05","Mo ",0.02]
["2011-12-05","Na",213]
["2011-12-05","Ni ",0.02]
["2011-12-05","NO2-N",0.2]
["2011-12-05","NO3 as N",0.23]
["2011-12-05","Pb",0.02]
["2011-12-05","pH on site",7.18]
["2011-12-05","Sulfate",46]
["2011-12-05","Se ",0.05]
["2011-12-05","Si",2.21]
["2011-12-05","Sn ",0.05]
["2011-12-05","Sr",1.37]
["2016-03-13","TDS",2568]
["2011-12-05","Ti",0.02]
["2011-12-05","Kjeldahl Nitrogen",20.5]
["2011-12-05","TOC",15.9]
["2011-12-05","Total N",20.75]
["2011-12-05","Phosphorus-P",0.7]
["2011-12-05","TSS at 105°C",5]
["2011-12-05","Turbidity on site",1.53]
["2011-12-05","V ",0.02]
["2011-12-05","Zn ",0.24]
["2011-12-12","Ammonia (as N)",25]
["2011-12-12","BODt",12]
["2011-12-12","Chloride",2899]
["2011-12-12","CODt",120]
["2011-12-12","Fats and oils",1.5]
["2011-12-12","pH on site",7.4]
["2011-12-05","TDS",2545]
["2011-12-12","TSS at 105°C",42]
["2011-12-12","Turbidity on site",14.5]
["2011-12-19","Ammonia (as N)",23]
["2011-12-19","BODt",2.2000000000000002]
["2011-12-19","Chloride",1028]
["2011-12-19","CODt",100]
["2011-12-19","Fats and oils",7.8]
["2011-12-19","pH on site",7.3]
["2013-11-04","TDS",2540]
["2011-12-19","TSS at 105°C",8]
["2011-12-19","Turbidity on site",4.26]
["2011-12-28","Ammonia (as N)",24]
["2011-12-28","BODt",1.5]
["2011-12-28","Chloride",692]
["2011-12-28","CODt",92]
["2011-12-28","Fats and oils",1.18]
["2011-12-28","pH on site",7.43]
["2012-04-23","TDS",2520]
["2011-12-28","TSS at 105°C",5]
["2011-12-28","Turbidity on site",4.42]
["2012-01-02","Ammonia (as N)",26]
["2012-01-02","BODt",6]
["2012-01-02","Chloride",603]
["2012-01-02","CODt",108]
["2012-01-02","Fats and oils",71.8]
["2012-01-02","MBAS",0.11]
["2012-01-02","Mineral oil",1.5]
["2012-01-02","pH on site",7.43]
["2017-11-13","TDS",2510]
["2012-01-02","TOC",11.8]
["2012-01-02","TSS at 105°C",15]
["2012-01-02","Turbidity on site",5.7]
["2012-01-09","Ammonia (as N)",25]
["2012-01-09","BODt",12]
["2012-01-09","Chloride",667]
["2012-01-09","CODt",125]
["2012-01-09","Fats and oils",6.5]
["2012-01-09","pH on site",8.1199999999999992]
["2011-03-14","TDS",2500]
["2012-01-09","TSS at 105°C",5]
["2012-01-09","Turbidity on site",2.38]
["2012-01-16","Ammonia (as N)",26]
["2012-01-16","BODt",6.4]
["2012-01-16","Chloride",2516]
["2012-01-16","CODt",116]
["2012-01-16","Fats and oils",1.2]
["2012-01-16","pH on site",7.21]
["2011-05-02","TDS",2500]
["2012-01-16","TSS at 105°C",5]
["2012-01-16","Turbidity on site",1.39]
["2012-01-23","Ammonia (as N)",42]
["2012-01-23","BODt",4.4000000000000004]
["2012-01-23","Chloride",822]
["2012-01-23","CODt",92]
["2012-01-23","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2012-01-23","pH on site",7.01]
["2021-06-28","TDS",2480]
["2012-01-23","TSS at 105°C",5]
["2012-01-23","Turbidity on site",1.93]
["2012-01-30","Ammonia (as N)",27]
["2012-01-30","BODt",3.8]
["2012-01-30","Chloride",2230]
["2012-01-30","CODt",94]
["2012-01-30","Fats and oils",0.3]
["2012-01-30","pH on site",7.52]
["2016-02-24","TDS",2476]
["2012-01-30","TSS at 105°C",8]
["2012-01-30","Turbidity on site",3.11]
["2012-02-06","Ammonia (as N)",28]
["2012-02-06","BODt",2.7]
["2012-02-06","Chloride",1312]
["2012-02-06","CODt",80]
["2012-02-06","Fats and oils",0.60000002384185802]
["2012-02-06","MBAS",0.15]
["2012-02-06","Mineral oil",0.5]
["2012-02-06","pH on site",7.62]
["2012-11-05","TDS",2465]
["2012-02-06","TOC",13.8]
["2012-02-06","TSS at 105°C",5]
["2012-02-06","Turbidity on site",4.3]
["2012-02-13","Ammonia (as N)",30]
["2012-02-13","BODt",4.7]
["2012-02-13","Chloride",2460]
["2012-02-13","CODt",104]
["2012-02-13","Fats and oils",1]
["2012-02-13","pH on site",7.34]
["2018-12-05","TDS",2460]
["2012-02-13","TSS at 105°C",5]
["2012-02-13","Turbidity on site",6.15]
["2012-02-20","Ammonia (as N)",24]
["2012-02-20","BODt",9]
["2012-02-20","Chloride",1573]
["2012-02-20","CODt",108]
["2012-02-20","Fats and oils",0.69999998807907104]
["2012-02-20","pH on site",6.98]
["2011-02-16","TDS",2450]
["2012-02-20","TSS at 105°C",5]
["2012-02-20","Turbidity on site",2.6]
["2012-02-27","Ammonia (as N)",18]
["2012-02-27","BODt",4.5]
["2012-02-27","Chloride",1403]
["2012-02-27","CODt",108]
["2012-02-27","Fats and oils",0.5]
["2012-02-27","pH on site",7.43]
["2012-04-30","TDS",2432]
["2012-02-27","TSS at 105°C",24]
["2012-02-27","Turbidity on site",4.4000000000000004]
["2012-03-05","Ammonia (as N)",16.8]
["2012-03-05","BODt",0.7]
["2012-03-05","Chloride",780]
["2012-03-05","CODt",74]
["2012-03-05","Fats and oils",0.9]
["2012-03-05","MBAS",0.15]
["2012-03-05","Mineral oil",0.3]
["2012-03-05","NO2-N",0.2]
["2012-03-05","NO3 as N",0.04]
["2012-03-05","pH on site",7.23]
["2011-06-29","TDS",2430]
["2012-03-05","Kjeldahl Nitrogen",21.2]
["2012-03-05","TOC",12.8]
["2012-03-05","Total N",21.24]
["2012-03-05","Phosphorus-P",0.7]
["2012-03-05","TSS at 105°C",5]
["2012-03-05","Turbidity on site",4.18]
["2012-03-12","Ammonia (as N)",19]
["2012-03-12","BODt",8.6999999999999993]
["2012-03-12","Chloride",723]
["2012-03-12","CODt",58]
["2012-03-12","Fats and oils",0.6]
["2012-03-12","pH on site",7.04]
["2011-10-17","TDS",2430]
["2012-03-12","TSS at 105°C",5]
["2012-03-12","Turbidity on site",3.73]
["2012-03-19","Ammonia (as N)",10]
["2012-03-19","BODt",1.9]
["2012-03-19","Chloride",1595]
["2012-03-19","CODt",84]
["2012-03-19","Fats and oils",0.69999998807907104]
["2012-03-19","pH on site",6.36]
["2013-09-30","TDS",2425]
["2012-03-19","TSS at 105°C",7.8]
["2012-03-19","Turbidity on site",5.04]
["2012-03-26","Ammonia (as N)",26]
["2012-03-26","BODt",9.9]
["2012-03-26","Chloride",3757]
["2012-03-26","CODt",124]
["2012-03-26","Fats and oils",2]
["2012-03-26","pH on site",7.32]
["2013-11-10","TDS",2410]
["2012-03-26","TSS at 105°C",42]
["2012-03-26","Turbidity on site",36.700000000000003]
["2012-04-02","Ammonia (as N)",17]
["2012-04-02","BODt",4]
["2012-04-02","Chloride",241]
["2012-04-02","CODt",105]
["2012-04-02","Fats and oils",0.9]
["2012-04-02","MBAS",0.15]
["2012-04-02","Mineral oil",0.3]
["2012-04-02","pH on site",6.54]
["2021-05-05","TDS",2410]
["2012-04-02","TOC",11.2]
["2012-04-02","TSS at 105°C",5]
["2012-04-02","Turbidity on site",2.78]
["2012-04-09","Ammonia (as N)",22.4]
["2012-04-09","BODt",10]
["2012-04-09","Chloride",1254]
["2012-04-09","CODt",82]
["2012-04-09","Fats and oils",0.3]
["2012-04-09","pH on site",7.53]
["2012-01-23","TDS",2400]
["2012-04-09","TSS at 105°C",5]
["2012-04-09","Turbidity on site",2.89]
["2012-04-16","Ammonia (as N)",30]
["2012-04-16","BODt",8.1]
["2012-04-16","Chloride",588]
["2012-04-16","CODt",72]
["2012-04-16","Fats and oils",0.8]
["2012-04-16","pH on site",7.24]
["2013-07-01","TDS",2385]
["2012-04-16","TSS at 105°C",8]
["2012-04-16","Turbidity on site",7.32]
["2012-04-23","Ammonia (as N)",20]
["2012-04-23","BODt",1.9]
["2012-04-23","Chloride",985]
["2012-04-23","CODt",58]
["2012-04-23","Fats and oils",0.9]
["2012-04-23","pH on site",7.41]
["2011-06-15","TDS",2380]
["2012-04-23","TSS at 105°C",84]
["2012-04-23","Turbidity on site",91.4]
["2012-04-30","Ammonia (as N)",25]
["2012-04-30","BODt",4.2]
["2012-04-30","Chloride",709]
["2012-04-30","CODt",120]
["2012-04-30","Fats and oils",1.2]
["2012-04-30","pH on site",7.53]
["2012-08-13","TDS",2380]
["2012-04-30","TSS at 105°C",5]
["2012-04-30","Turbidity on site",17.600000000000001]
["2012-05-07","Ammonia (as N)",24]
["2012-05-07","BODt",2.5]
["2012-05-07","Chloride",801]
["2012-05-07","CODt",96]
["2012-05-07","Fats and oils",1.4]
["2012-05-07","pH on site",7.4]
["2020-11-23","TDS",2370]
["2012-05-07","TSS at 105°C",24]
["2012-05-07","Turbidity on site",20.3]
["2012-05-14","Ammonia (as N)",20]
["2012-05-14","BODt",2]
["2012-05-14","Chloride",609]
["2012-05-14","CODt",78]
["2012-05-14","Fats and oils",70.5]
["2012-05-14","MBAS",0.2]
["2012-05-14","Mineral oil",3]
["2012-05-14","pH on site",7.64]
["2020-11-26","TDS",2360]
["2012-05-14","TOC",22]
["2012-05-14","TSS at 105°C",5]
["2012-05-14","Turbidity on site",3.18]
["2012-05-21","Ammonia (as N)",14]
["2012-05-21","BODt",1.9]
["2012-05-21","Chloride",652]
["2012-05-21","CODt",75]
["2012-05-21","Fats and oils",0.9]
["2012-05-21","pH on site",7.55]
["2012-03-19","TDS",2350]
["2012-05-21","TSS at 105°C",10]
["2012-05-21","Turbidity on site",8.5299999999999994]
["2012-05-30","Ammonia (as N)",19]
["2012-05-30","BODt",2.9]
["2012-05-30","Chloride",1120]
["2012-05-30","CODt",98]
["2012-05-30","Fats and oils",0.6]
["2012-05-30","pH on site",7.07]
["2013-02-11","TDS",2335]
["2012-05-30","TSS at 105°C",5]
["2012-05-30","Turbidity on site",1.28]
["2012-06-04","Ag ",0.02]
["2012-06-04","Al ",8.7999999999999995E-2]
["2012-06-04","Ammonia (as N)",18]
["2012-06-04","As ",0.05]
["2012-06-04","B",0.69499999999999995]
["2012-06-04","Ba",0.02]
["2012-06-04","Be ",5.0000000000000001E-3]
["2012-06-04","BODt",6.3]
["2012-06-04","Ca",79]
["2012-06-04","Cd ",5.0000000000000001E-3]
["2012-06-04","Chloride",659]
["2012-06-04","Co",0.01]
["2012-06-04","CODt",48]
["2012-06-04","Cr ",0.02]
["2012-06-04","Cu ",0.02]
["2012-06-04","Fats and oils",0.6]
["2012-06-04","Fe",0.157]
["2012-06-04","Hg",0.01]
["2012-06-04","K",42]
["2012-06-04","Li",6.2E-2]
["2012-06-04","MBAS",0.13]
["2012-06-04","Mg",95]
["2012-06-04","Mineral oil",3]
["2012-06-04","Mn ",3.4000000000000002E-2]
["2012-06-04","Mo ",0.01]
["2012-06-04","Na",243]
["2012-06-04","Ni ",0.02]
["2012-06-04","NO2-N",0.32]
["2012-06-04","NO3 as N",2E-3]
["2012-06-04","Pb",0.01]
["2012-06-04","pH on site",8.34]
["2012-06-04","Sulfate",35.700000000000003]
["2012-06-04","Se ",0.03]
["2012-06-04","Si",2.74]
["2012-06-04","Sn ",0.05]
["2012-06-04","Sr",1.28]
["2010-12-12","TDS",2330]
["2012-06-04","Ti",0.02]
["2012-06-04","Kjeldahl Nitrogen",23.9]
["2012-06-04","TOC",15.4]
["2012-06-04","Total N",24.22]
["2012-06-04","Phosphorus-P",0.6]
["2012-06-04","TSS at 105°C",5]
["2012-06-04","Turbidity on site",5.27]
["2012-06-04","V ",0.02]
["2012-06-04","Zn ",0.02]
["2012-06-11","Ammonia (as N)",26]
["2012-06-11","BODt",13]
["2012-06-11","Chloride",581]
["2012-06-11","CODt",96]
["2012-06-11","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2012-06-11","pH on site",7.31]
["2017-03-06","TDS",2320]
["2012-06-11","TSS at 105°C",12]
["2012-06-11","Turbidity on site",9.7799999999999994]
["2012-06-18","Ammonia (as N)",24]
["2012-06-18","BODt",13]
["2012-06-18","Chloride",560]
["2012-06-18","CODt",114]
["2012-06-18","Fats and oils",0.6]
["2012-06-18","pH on site",10]
["2012-07-09","TDS",2315]
["2012-06-18","TSS at 105°C",10]
["2012-06-18","Turbidity on site",7.23]
["2012-06-25","Ammonia (as N)",9.4]
["2012-06-25","BODt",1.8]
["2012-06-25","Chloride",638]
["2012-06-25","CODt",90]
["2012-06-25","Fats and oils",1.6]
["2012-06-25","pH on site",6.6]
["2010-06-29","TDS",2310]
["2012-06-25","TSS at 105°C",8]
["2012-06-25","Turbidity on site",17.399999999999999]
["2012-07-02","Ammonia (as N)",23]
["2012-07-02","BODt",5]
["2012-07-02","Chloride",560]
["2012-07-02","CODt",98]
["2012-07-02","Fats and oils",0.6]
["2012-07-02","MBAS",0.06]
["2012-07-02","Mineral oil",0.3]
["2012-07-02","pH on site",7.37]
["2013-11-25","TDS",2310]
["2012-07-02","TOC",18.2]
["2012-07-02","TSS at 105°C",23]
["2012-07-02","Turbidity on site",10]
["2012-07-09","Ammonia (as N)",31]
["2012-07-09","BODt",7.7]
["2012-07-09","Chloride",815]
["2012-07-09","CODt",84]
["2012-07-09","Fats and oils",0.6]
["2012-07-09","pH on site",7.14]
["2017-03-29","TDS",2310]
["2012-07-09","TSS at 105°C",26]
["2012-07-09","Turbidity on site",14.3]
["2012-07-16","Ammonia (as N)",24]
["2012-07-16","BODt",14]
["2012-07-16","Chloride",709]
["2012-07-16","CODt",108]
["2012-07-16","Fats and oils",1.8]
["2012-07-16","pH on site",7.28]
["2018-12-03","TDS",2310]
["2012-07-16","TSS at 105°C",16]
["2012-07-16","Turbidity on site",16.600000000000001]
["2012-07-23","Ammonia (as N)",26]
["2012-07-23","BODt",4]
["2012-07-23","Chloride",645]
["2012-07-23","CODt",80]
["2012-07-23","Fats and oils",1.3]
["2012-07-23","pH on site",7.23]
["2010-09-01","TDS",2305]
["2012-07-23","TSS at 105°C",38]
["2012-07-23","Turbidity on site",35.799999999999997]
["2012-07-30","Ammonia (as N)",17.2]
["2012-07-30","BODt",8.1999999999999993]
["2012-07-30","Chloride",1963]
["2012-07-30","CODt",88]
["2012-07-30","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2012-07-30","pH on site",6.86]
["2011-08-29","TDS",2305]
["2012-07-30","TSS at 105°C",151]
["2012-07-30","Turbidity on site",50.2]
["2012-08-06","Ammonia (as N)",20]
["2012-08-06","BODt",7]
["2012-08-06","Chloride",659]
["2012-08-06","CODt",80]
["2012-08-06","Fats and oils",1]
["2012-08-06","MBAS",0.12]
["2012-08-06","Mineral oil",0.3]
["2012-08-06","pH on site",8.3000000000000007]
["2012-05-07","TDS",2292]
["2012-08-06","TOC",21]
["2012-08-06","TSS at 105°C",5]
["2012-08-06","Turbidity on site",2.27]
["2012-08-13","Ammonia (as N)",21]
["2012-08-13","BODt",4.8]
["2012-08-13","Chloride",822]
["2012-08-13","CODt",98]
["2012-08-13","Fats and oils",2.2999999999999998]
["2012-08-13","pH on site",7.12]
["2011-09-26","TDS",2290]
["2012-08-13","TSS at 105°C",5]
["2012-08-13","Turbidity on site",10.8]
["2012-08-20","Ammonia (as N)",27]
["2012-08-20","BODt",4]
["2012-08-20","Chloride",737]
["2012-08-20","CODt",85]
["2012-08-20","Fats and oils",2.2000000000000002]
["2012-08-20","pH on site",7.7]
["2020-11-30","TDS",2280]
["2012-08-20","TSS at 105°C",5]
["2012-08-20","Turbidity on site",3.98]
["2012-08-27","Ammonia (as N)",25]
["2012-08-27","BODt",2.7]
["2012-08-27","Chloride",638]
["2012-08-27","CODt",84]
["2012-08-27","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2012-08-27","pH on site",7.43]
["2013-08-26","TDS",2265]
["2012-08-27","TSS at 105°C",6]
["2012-08-27","Turbidity on site",8.11]
["2012-09-03","Ammonia (as N)",8.8000000000000007]
["2012-09-03","BODt",4.8]
["2012-09-03","Chloride",1020]
["2012-09-03","CODt",78]
["2012-09-03","Fats and oils",1]
["2012-09-03","MBAS",0.2]
["2012-09-03","Mineral oil",0.6]
["2012-09-03","NO2-N",0.2]
["2012-09-03","NO3 as N",0.9]
["2012-09-03","pH on site",7.74]
["2013-09-02","TDS",2255]
["2012-09-03","Kjeldahl Nitrogen",14.5]
["2012-09-03","TOC",21.2]
["2012-09-03","Total N",15.6]
["2012-09-03","Phosphorus-P",2]
["2012-09-03","TSS at 105°C",7]
["2012-09-03","Turbidity on site",7.12]
["2012-09-10","Ammonia (as N)",8.1]
["2012-09-10","BODt",5.6]
["2012-09-10","Chloride",581]
["2012-09-10","CODt",50]
["2012-09-10","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2012-09-10","pH on site",7.31]
["2011-08-15","TDS",2250]
["2012-09-10","TSS at 105°C",5]
["2012-09-10","Turbidity on site",5.07]
["2012-09-19","Ammonia (as N)",17]
["2012-09-19","BODt",3.2]
["2012-09-19","Chloride",943]
["2012-09-19","CODt",60]
["2012-09-19","Fats and oils",0.8]
["2012-09-19","pH on site",7.53]
["2012-01-30","TDS",2250]
["2012-09-19","TSS at 105°C",7]
["2012-09-19","Turbidity on site",7.37]
["2012-09-24","Ammonia (as N)",7.6]
["2012-09-24","BODt",2]
["2012-09-24","Chloride",631]
["2012-09-24","CODt",76]
["2012-09-24","Fats and oils",0.9]
["2012-09-24","pH on site",7.6]
["2012-04-02","TDS",2240]
["2012-09-24","TSS at 105°C",5]
["2012-09-24","Turbidity on site",4.45]
["2012-10-02","Ammonia (as N)",8.1999999999999993]
["2012-10-02","BODt",2.1]
["2012-10-02","Chloride",2552]
["2012-10-02","CODt",86]
["2012-10-02","Fats and oils",0.9]
["2012-10-02","MBAS",0.1]
["2012-10-02","Mineral oil",0.3]
["2012-10-02","pH on site",7.02]
["2010-11-17","TDS",2230]
["2012-10-02","TOC",36]
["2012-10-02","TSS at 105°C",10]
["2012-10-02","Turbidity on site",6.21]
["2012-10-10","Ammonia (as N)",4.8]
["2012-10-10","BODt",2.9]
["2012-10-10","Chloride",879]
["2012-10-10","CODt",40]
["2012-10-10","Fats and oils",0.8]
["2012-10-10","pH on site",7.28]
["2011-09-12","TDS",2230]
["2012-10-10","TSS at 105°C",5]
["2012-10-10","Turbidity on site",3]
["2012-10-15","Ammonia (as N)",3.9]
["2012-10-15","BODt",2.9]
["2012-10-15","Chloride",3332]
["2012-10-15","CODt",98]
["2012-10-15","Fats and oils",0.6]
["2012-10-15","pH on site",7.03]
["2015-02-16","TDS",2230]
["2012-10-15","TSS at 105°C",5]
["2012-10-15","Turbidity on site",6.24]
["2012-10-22","Ammonia (as N)",9.8000000000000007]
["2012-10-22","BODt",5.5]
["2012-10-22","Chloride",1021]
["2012-10-22","CODt",94]
["2012-10-22","Fats and oils",0.9]
["2012-10-22","pH on site",7.24]
["2010-02-03","TDS",2220]
["2012-10-22","TSS at 105°C",5]
["2012-10-22","Turbidity on site",5.31]
["2012-10-29","Ammonia (as N)",18]
["2012-10-29","BODt",11]
["2012-10-29","Chloride",627]
["2012-10-29","CODt",78]
["2012-10-29","Fats and oils",0.9]
["2012-10-29","pH on site",7.28]
["2010-08-04","TDS",2200]
["2012-10-29","TSS at 105°C",5]
["2012-10-29","Turbidity on site",5.16]
["2012-11-05","Ammonia (as N)",15]
["2012-11-05","BODt",1.7]
["2012-11-05","Chloride",815]
["2012-11-05","CODt",50]
["2012-11-05","Fats and oils",0.6]
["2012-11-05","MBAS",0.12]
["2012-11-05","Mineral oil",0.4]
["2012-11-05","pH on site",7.39]
["2012-12-03","TDS",2200]
["2012-11-05","TOC",11.5]
["2012-11-05","TSS at 105°C",5]
["2012-11-05","Turbidity on site",4.99]
["2012-11-12","Ammonia (as N)",15]
["2012-11-12","BODt",5]
["2012-11-12","Chloride",1737]
["2012-11-12","CODt",80]
["2012-11-12","Fats and oils",3.1]
["2012-11-12","pH on site",7.05]
["2011-01-10","TDS",2195]
["2012-11-12","TSS at 105°C",8]
["2012-11-12","Turbidity on site",7.76]
["2012-11-19","Ammonia (as N)",5.2]
["2012-11-19","BODt",3.4]
["2012-11-19","Chloride",1127]
["2012-11-19","CODt",96]
["2012-11-19","Fats and oils",1.9]
["2012-11-19","pH on site",7.3]
["2014-02-17","TDS",2195]
["2012-11-19","TSS at 105°C",5]
["2012-11-19","Turbidity on site",5.72]
["2012-11-26","Ammonia (as N)",12]
["2012-11-26","BODt",2.7]
["2012-11-26","Chloride",1176]
["2012-11-26","CODt",76]
["2012-11-26","Fats and oils",1.5]
["2012-11-26","pH on site",7.46]
["2011-01-17","TDS",2190]
["2012-11-26","TSS at 105°C",5]
["2012-11-26","Turbidity on site",4.1900000000000004]
["2012-12-03","Ag ",0.02]
["2012-12-03","Al ",0.05]
["2012-12-03","Ammonia (as N)",5.8]
["2012-12-03","As ",0.05]
["2012-12-03","B",0.57999999999999996]
["2012-12-03","Ba",2.3E-2]
["2012-12-03","Be ",5.0000000000000001E-3]
["2012-12-03","BODt",4]
["2012-12-03","Ca",72.8]
["2012-12-03","Cd ",0.01]
["2012-12-03","Chloride",705]
["2012-12-03","Co",0.02]
["2012-12-03","CODt",78]
["2012-12-03","Cr ",0.02]
["2012-12-03","Cu ",0.02]
["2012-12-03","Fats and oils",2]
["2012-12-03","Fe",0.05]
["2012-12-03","Hg",0.02]
["2012-12-03","K",47.6]
["2012-12-03","Li",0.05]
["2012-12-03","MBAS",0.12]
["2012-12-03","Mg",125]
["2012-12-03","Mineral oil",0.48]
["2012-12-03","Mn ",3.2000000000000001E-2]
["2012-12-03","Mo ",0.02]
["2012-12-03","Na",225]
["2012-12-03","Ni ",0.02]
["2012-12-03","NO2-N",1.5]
["2012-12-03","NO3 as N",1.76]
["2012-12-03","Pb",0.02]
["2012-12-03","pH on site",7.31]
["2012-12-03","Sulfate",28]
["2012-12-03","Se ",0.05]
["2012-12-03","Si",2.75]
["2012-12-03","Sn ",0.05]
["2012-12-03","Sr",1.26]
["2012-06-25","TDS",2190]
["2012-12-03","Ti",0.02]
["2012-12-03","Kjeldahl Nitrogen",6.9]
["2012-12-03","TOC",7.2]
["2012-12-03","Total N",10.16]
["2012-12-03","Phosphorus-P",0.65]
["2012-12-03","TSS at 105°C",5]
["2012-12-03","Turbidity on site",2.5]
["2012-12-03","V ",0.02]
["2012-12-03","Zn ",0.02]
["2012-12-10","Ammonia (as N)",1.5]
["2012-12-10","BODt",1]
["2012-12-10","Chloride",822]
["2012-12-10","CODt",98]
["2012-12-10","Fats and oils",2.7]
["2012-12-10","pH on site",7.28]
["2010-06-02","TDS",2180]
["2012-12-10","TSS at 105°C",5]
["2012-12-10","Turbidity on site",1.37]
["2012-12-17","Ammonia (as N)",2.8]
["2012-12-17","CODt",64]
["2012-12-17","Fats and oils",1.7]
["2012-12-17","pH on site",1.73]
["2012-12-24","Ammonia (as N)",1.4]
["2012-12-24","BODt",0.5]
["2012-12-24","Chloride",999]
["2012-12-24","CODt",65]
["2012-12-24","Fats and oils",4.3]
["2012-12-24","pH on site",7.43]
["2012-08-20","TDS",2180]
["2012-12-24","TSS at 105°C",5]
["2012-12-24","Turbidity on site",1.03]
["2012-12-31","Ammonia (as N)",7.1]
["2012-12-31","BODt",13]
["2012-12-31","Chloride",971]
["2012-12-31","CODt",70]
["2012-12-31","Fats and oils",1.9]
["2012-12-31","pH on site",6.48]
["2018-12-17","TDS",2180]
["2012-12-31","TSS at 105°C",5]
["2012-12-31","Turbidity on site",1.06]
["2013-01-07","Ammonia (as N)",5.9]
["2013-01-07","BODt",1.8]
["2013-01-07","Chloride",2687]
["2013-01-07","CODt",70]
["2013-01-07","Fats and oils",2]
["2013-01-07","MBAS",0.06]
["2013-01-07","Mineral oil",0.3]
["2013-01-07","pH on site",7.41]
["2020-12-03","TDS",2180]
["2013-01-07","TOC",10.199999999999999]
["2013-01-07","TSS at 105°C",5]
["2013-01-07","Turbidity on site",2.97]
["2013-01-14","Ammonia (as N)",1.4]
["2013-01-14","BODt",1.4]
["2013-01-14","Chloride",1028]
["2013-01-14","CODt",56]
["2013-01-14","Fats and oils",0.5]
["2013-01-14","pH on site",7.01]
["2012-07-16","TDS",2176]
["2013-01-14","TSS at 105°C",5]
["2013-01-14","Turbidity on site",2.02]
["2013-01-21","Ammonia (as N)",6.1]
["2013-01-21","BODt",0.5]
["2013-01-21","Chloride",1169]
["2013-01-21","CODt",40]
["2013-01-21","Fats and oils",1.3]
["2013-01-21","pH on site",6.88]
["2011-07-25","TDS",2175]
["2013-01-21","TSS at 105°C",5]
["2013-01-21","Turbidity on site",1.58]
["2013-01-28","Ammonia (as N)",0.3]
["2013-01-28","BODt",2]
["2013-01-28","CODt",84]
["2013-01-28","Fats and oils",1.7]
["2013-01-28","pH on site",6.8]
["2011-11-21","TDS",2160]
["2013-01-28","TSS at 105°C",5]
["2013-01-28","Turbidity on site",1.96]
["2013-02-04","Ammonia (as N)",6.7]
["2013-02-04","BODt",1.4]
["2013-02-04","Chloride",1227]
["2013-02-04","CODt",60]
["2013-02-04","Fats and oils",1]
["2013-02-04","MBAS",0.15]
["2013-02-04","Mineral oil",0.3]
["2013-02-04","pH on site",7.27]
["2015-06-25","TDS",2160]
["2013-02-04","TOC",12.3]
["2013-02-04","TSS at 105°C",5]
["2013-02-04","Turbidity on site",3.16]
["2013-02-11","Ammonia (as N)",6]
["2013-02-11","BODt",6]
["2013-02-11","Chloride",801]
["2013-02-11","CODt",82]
["2013-02-11","Fats and oils",1.8]
["2013-02-11","pH on site",7.46]
["2012-03-12","TDS",2155]
["2013-02-11","TSS at 105°C",5]
["2013-02-11","Turbidity on site",4.03]
["2013-02-18","Ammonia (as N)",4.0999999999999996]
["2013-02-18","BODt",11]
["2013-02-18","Chloride",1560]
["2013-02-18","CODt",92]
["2013-02-18","Fats and oils",7.4]
["2013-02-18","pH on site",4.0999999999999996]
["2017-05-29","TDS",2150]
["2013-02-18","TSS at 105°C",7]
["2013-02-18","Turbidity on site",5.31]
["2013-02-25","Ammonia (as N)",7.8]
["2013-02-25","BODt",1.8]
["2013-02-25","Chloride",935]
["2013-02-25","CODt",85]
["2013-02-25","Fats and oils",2.1]
["2013-02-25","pH on site",7.15]
["2017-10-18","TDS",2150]
["2013-02-25","TSS at 105°C",5]
["2013-02-25","Turbidity on site",2.66]
["2013-03-04","Ammonia (as N)",5.4]
["2013-03-04","BODt",3.9]
["2013-03-04","Chloride",1396]
["2013-03-04","CODt",96]
["2013-03-04","Fats and oils",0.8]
["2013-03-04","pH on site",6.76]
["2012-05-21","TDS",2148]
["2013-03-04","TSS at 105°C",5]
["2013-03-04","Turbidity on site",1.86]
["2013-03-11","Ammonia (as N)",4.5999999999999996]
["2013-03-11","BODt",8.5]
["2013-03-11","Chloride",1156]
["2013-03-11","CODt",34]
["2013-03-11","Fats and oils",1]
["2013-03-11","MBAS",0.1]
["2013-03-11","Mineral oil",0.3]
["2013-03-11","NO2-N",2.1]
["2013-03-11","NO3 as N",1E-3]
["2013-03-11","pH on site",7.27]
["2011-10-24","TDS",2140]
["2013-03-11","Kjeldahl Nitrogen",5.3]
["2013-03-11","TOC",10.199999999999999]
["2013-03-11","Total N",8.4]
["2013-03-11","Phosphorus-P",0.83]
["2013-03-11","TSS at 105°C",5]
["2013-03-11","Turbidity on site",1.7]
["2013-03-18","Ammonia (as N)",4.9000000000000004]
["2013-03-18","BODt",10]
["2013-03-18","Chloride",2672]
["2013-03-18","CODt",96]
["2013-03-18","Fats and oils",3.7]
["2013-03-18","pH on site",6.68]
["2011-01-31","TDS",2135]
["2013-03-18","TSS at 105°C",5]
["2013-03-18","Turbidity on site",1.76]
["2013-03-24","Ammonia (as N)",1.2]
["2013-03-24","BODt",1.9]
["2013-03-24","Chloride",1681]
["2013-03-24","CODt",78]
["2013-03-24","Fats and oils",19.8]
["2013-03-24","pH on site",7.04]
["2010-10-27","TDS",2130]
["2013-03-24","TSS at 105°C",5]
["2013-03-24","Turbidity on site",1.63]
["2013-04-03","Ammonia (as N)",1.3]
["2013-04-03","BODt",1.7]
["2013-04-03","Chloride",531]
["2013-04-03","CODt",52]
["2013-04-03","Fats and oils",2.6]
["2013-04-03","MBAS",0.12]
["2013-04-03","Mineral oil",0.7]
["2013-04-03","pH on site",7.98]
["2013-04-22","TDS",2130]
["2013-04-03","TOC",11.8]
["2013-04-03","TSS at 105°C",5]
["2013-04-03","Turbidity on site",3.1]
["2013-04-08","Ammonia (as N)",7.8]
["2013-04-08","BODt",1.9]
["2013-04-08","Chloride",602]
["2013-04-08","CODt",82]
["2013-04-08","Fats and oils",0.9]
["2013-04-08","pH on site",7.27]
["2017-12-06","TDS",2130]
["2013-04-08","TSS at 105°C",5]
["2013-04-08","Turbidity on site",1.62]
["2013-04-14","Ammonia (as N)",1.9]
["2013-04-14","BODt",6.4]
["2013-04-14","Chloride",1141]
["2013-04-14","CODt",80]
["2013-04-14","Fats and oils",5.5]
["2013-04-14","pH on site",7.13]
["2017-03-22","TDS",2120]
["2013-04-14","TSS at 105°C",5]
["2013-04-14","Turbidity on site",1.1499999999999999]
["2013-04-22","Ammonia (as N)",0.6]
["2013-04-22","BODt",2.5]
["2013-04-22","Chloride",759]
["2013-04-22","CODt",80]
["2013-04-22","Fats and oils",2.1]
["2013-04-22","pH on site",7.06]
["2017-11-20","TDS",2120]
["2013-04-22","TSS at 105°C",5]
["2013-04-22","Turbidity on site",1.51]
["2013-05-06","Ammonia (as N)",0.9]
["2013-05-06","BODt",3.3]
["2013-05-06","Chloride",964]
["2013-05-06","CODt",78]
["2013-05-06","Fats and oils",2]
["2013-05-06","MBAS",0.17]
["2013-05-06","Mineral oil",0.3]
["2013-05-06","pH on site",7.4]
["2011-08-01","TDS",2115]
["2013-05-06","TOC",102]
["2013-05-06","TSS at 105°C",5]
["2013-05-06","Turbidity on site",2.84]
["2013-05-13","Ammonia (as N)",0.7]
["2013-05-13","BODt",4.7]
["2013-05-13","Chloride",1900]
["2013-05-13","CODt",80]
["2013-05-13","Fats and oils",2.5]
["2013-05-13","pH on site",7.89]
["2011-08-08","TDS",2090]
["2013-05-13","TSS at 105°C",11]
["2013-05-13","Turbidity on site",6.51]
["2013-05-20","Ammonia (as N)",0.98]
["2013-05-20","BODt",4.5999999999999996]
["2013-05-20","Chloride",886]
["2013-05-20","CODt",80]
["2013-05-20","Fats and oils",2.1]
["2013-05-20","pH on site",7.06]
["2018-11-25","TDS",2084]
["2013-05-20","TSS at 105°C",5]
["2013-05-20","Turbidity on site",3]
["2013-05-27","Ammonia (as N)",0.4]
["2013-05-27","BODt",0.6]
["2013-05-27","Chloride",652]
["2013-05-27","CODt",48]
["2013-05-27","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2013-05-27","pH on site",6.9]
["2012-04-16","TDS",2075]
["2013-05-27","TSS at 105°C",5]
["2013-05-27","Turbidity on site",2.1]
["2013-06-03","Ag ",0.02]
["2013-06-03","Al ",0.06]
["2013-06-03","Ammonia (as N)",2.8]
["2013-06-03","As ",0.05]
["2013-06-03","B",0.4]
["2013-06-03","Ba",1.7000000000000001E-2]
["2013-06-03","Be ",5.0000000000000001E-3]
["2013-06-03","BODt",2.5]
["2013-06-03","Ca",52]
["2013-06-03","Cd ",5.0000000000000001E-3]
["2013-06-03","Chloride",567]
["2013-06-03","Co",0.01]
["2013-06-03","CODt",27]
["2013-06-03","Cr ",0.02]
["2013-06-03","Cu ",0.02]
["2013-06-03","Fats and oils",0.8]
["2013-06-03","Fe",0.11]
["2013-06-03","Hg",0.01]
["2013-06-03","K",29]
["2013-06-03","Li",0.05]
["2013-06-03","MBAS",0.1]
["2013-06-03","Mg",50]
["2013-06-03","Mineral oil",0.3]
["2013-06-03","Mn ",2.3E-2]
["2013-06-03","Mo ",0.01]
["2013-06-03","Na",120]
["2013-06-03","Ni ",0.05]
["2013-06-03","NO2-N",0.83]
["2013-06-03","NO3 as N",0.4]
["2013-06-03","Pb",0.01]
["2013-06-03","pH on site",7.27]
["2013-06-03","Sulfate",147]
["2013-06-03","Se ",0.05]
["2013-06-03","Si",1.7]
["2013-06-03","Sn ",0.05]
["2013-06-03","Sr",0.71]
["2021-05-24","TDS",2070]
["2013-06-03","Ti",0.02]
["2013-06-03","Kjeldahl Nitrogen",4.5999999999999996]
["2013-06-03","TOC",12]
["2013-06-03","Total N",5.83]
["2013-06-03","Phosphorus-P",2.5]
["2013-06-03","TSS at 105°C",5]
["2013-06-03","Turbidity on site",2.11]
["2013-06-03","V ",0.02]
["2013-06-03","Zn ",0.28000000000000003]
["2013-06-10","Ammonia (as N)",1.6]
["2013-06-10","BODt",6]
["2013-06-10","Chloride",3049]
["2013-06-10","CODt",78]
["2013-06-10","Fats and oils",1.2]
["2013-06-10","pH on site",7.48]
["2012-10-29","TDS",2055]
["2013-06-10","TSS at 105°C",5]
["2013-06-10","Turbidity on site",3.19]
["2013-06-17","Ammonia (as N)",0.05]
["2013-06-17","BODt",3.8]
["2013-06-17","Chloride",886]
["2013-06-17","CODt",80]
["2013-06-17","Fats and oils",3]
["2013-06-17","pH on site",7.42]
["2012-12-10","TDS",2050]
["2013-06-17","TSS at 105°C",5]
["2013-06-17","Turbidity on site",2.0699999999999998]
["2013-06-24","Ammonia (as N)",2.2999999999999998]
["2013-06-24","BODt",17]
["2013-06-24","Chloride",695]
["2013-06-24","CODt",92]
["2013-06-24","Fats and oils",1]
["2013-06-24","pH on site",7.26]
["2021-06-23","TDS",2050]
["2013-06-24","TSS at 105°C",8]
["2013-06-24","Turbidity on site",5.95]
["2013-07-01","Ammonia (as N)",3.2]
["2013-07-01","BODt",8]
["2013-07-01","Chloride",765]
["2013-07-01","CODt",46]
["2013-07-01","Fats and oils",1.4]
["2013-07-01","MBAS",0.15]
["2013-07-01","Mineral oil",0.3]
["2013-07-01","pH on site",6.93]
["2012-03-05","TDS",2040]
["2013-07-01","TOC",10.1]
["2013-07-01","TSS at 105°C",7]
["2013-07-01","Turbidity on site",4.9400000000000004]
["2013-07-08","Ammonia (as N)",15]
["2013-07-08","BODt",11]
["2013-07-08","Chloride",1013]
["2013-07-08","CODt",84]
["2013-07-08","Fats and oils",1.2]
["2013-07-08","pH on site",7.08]
["2016-02-29","TDS",2040]
["2013-07-08","TSS at 105°C",5]
["2013-07-08","Turbidity on site",4.0199999999999996]
["2013-07-15","Ammonia (as N)",0.05]
["2013-07-15","BODt",5.7]
["2013-07-15","Chloride",1418]
["2013-07-15","CODt",86]
["2013-07-15","Fats and oils",1.2]
["2013-07-15","pH on site",7.06]
["2015-05-20","TDS",2039]
["2013-07-15","TSS at 105°C",6]
["2013-07-15","Turbidity on site",3.97]
["2013-07-22","Ammonia (as N)",11]
["2013-07-22","BODt",6.8]
["2013-07-22","Chloride",446]
["2013-07-22","CODt",82]
["2013-07-22","Fats and oils",1.4]
["2013-07-22","pH on site",6.97]
["2010-05-05","TDS",2030]
["2013-07-22","TSS at 105°C",5]
["2013-07-22","Turbidity on site",3.55]
["2013-07-29","Ammonia (as N)",27]
["2013-07-29","BODt",16]
["2013-07-29","Chloride",250]
["2013-07-29","CODt",80]
["2013-07-29","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2013-07-29","pH on site",6.94]
["2015-02-18","TDS",2020]
["2013-07-29","TSS at 105°C",5]
["2013-07-29","Turbidity on site",4.05]
["2013-08-05","Ammonia (as N)",0.05]
["2013-08-05","BODt",30]
["2013-08-05","Chloride",766]
["2013-08-05","CODt",78]
["2013-08-05","Fats and oils",1.3]
["2013-08-05","MBAS",0.1]
["2013-08-05","Mineral oil",0.3]
["2013-08-05","pH on site",7.37]
["2015-07-29","TDS",2020]
["2013-08-05","TOC",7.6]
["2013-08-05","TSS at 105°C",10]
["2013-08-05","Turbidity on site",7.42]
["2013-08-12","Ammonia (as N)",9.3000000000000007]
["2013-08-12","BODt",26]
["2013-08-12","Chloride",390]
["2013-08-12","CODt",80]
["2013-08-12","Fats and oils",5.3]
["2013-08-12","pH on site",7.29]
["2019-01-21","TDS",2020]
["2013-08-12","TSS at 105°C",10]
["2013-08-12","Turbidity on site",7.08]
["2013-08-19","Ammonia (as N)",6.7]
["2013-08-19","BODt",6]
["2013-08-19","Chloride",4042]
["2013-08-19","CODt",76]
["2013-08-19","Fats and oils",2]
["2013-08-19","pH on site",6.7]
["2012-07-23","TDS",2000]
["2013-08-19","TSS at 105°C",8]
["2013-08-19","Turbidity on site",5.91]
["2013-08-26","Ammonia (as N)",7.6]
["2013-08-26","BODt",16]
["2013-08-26","Chloride",681]
["2013-08-26","CODt",76]
["2013-08-26","Fats and oils",1.4]
["2013-08-26","pH on site",7.35]
["2012-08-06","TDS",2000]
["2013-08-26","TSS at 105°C",10]
["2013-08-26","Turbidity on site",6.39]
["2013-09-02","Ammonia (as N)",3.2]
["2013-09-02","BODt",13]
["2013-09-02","Chloride",680]
["2013-09-02","CODt",75]
["2013-09-02","Fats and oils",1.2]
["2013-09-02","MBAS",0.13]
["2013-09-02","Mineral oil",1.3]
["2013-09-02","NO2-N",2.4]
["2013-09-02","NO3 as N",1.43]
["2013-09-02","pH on site",7.58]
["2013-12-02","TDS",1995]
["2013-09-02","Kjeldahl Nitrogen",5.8]
["2013-09-02","TOC",19]
["2013-09-02","Total N",9.6300000000000008]
["2013-09-02","Phosphorus-P",0.6]
["2013-09-02","TSS at 105°C",6]
["2013-09-02","Turbidity on site",4.74]
["2013-09-09","Ammonia (as N)",0.2]
["2013-09-09","BODt",18]
["2013-09-09","Chloride",453]
["2013-09-09","CODt",70]
["2013-09-09","Fats and oils",1.7]
["2013-09-09","pH on site",7.34]
["2020-11-18","TDS",1990]
["2013-09-09","TSS at 105°C",5]
["2013-09-09","Turbidity on site",8.18]
["2013-09-16","Ammonia (as N)",0.9]
["2013-09-16","BODt",8]
["2013-09-16","Chloride",1070]
["2013-09-16","CODt",80]
["2013-09-16","Fats and oils",2.1]
["2013-09-16","pH on site",7.05]
["2012-09-24","TDS",1980]
["2013-09-16","TSS at 105°C",6]
["2013-09-16","Turbidity on site",7.53]
["2013-09-30","Ammonia (as N)",6.9]
["2013-09-30","BODt",4.5]
["2013-09-30","Chloride",737]
["2013-09-30","CODt",72]
["2013-09-30","Fats and oils",2.2000000000000002]
["2013-09-30","pH on site",7.06]
["2015-05-18","TDS",1980]
["2013-09-30","TSS at 105°C",8]
["2013-09-30","Turbidity on site",5.98]
["2013-10-07","Ammonia (as N)",1.5]
["2013-10-07","BODt",5.0999999999999996]
["2013-10-07","Chloride",540]
["2013-10-07","CODt",54]
["2013-10-07","Fats and oils",1.2]
["2013-10-07","MBAS",0.15]
["2013-10-07","Mineral oil",0.3]
["2013-10-07","pH on site",7.51]
["2013-04-08","TDS",1975]
["2013-10-07","TOC",6.9]
["2013-10-07","TSS at 105°C",6]
["2013-10-07","Turbidity on site",3.74]
["2013-10-14","Ammonia (as N)",0.5]
["2013-10-14","BODt",9]
["2013-10-14","Chloride",596]
["2013-10-14","CODt",70]
["2013-10-14","Fats and oils",2.4]
["2013-10-14","pH on site",7.19]
["2013-12-30","TDS",1975]
["2013-10-14","TSS at 105°C",5]
["2013-10-14","Turbidity on site",4.6100000000000003]
["2013-10-21","Ammonia (as N)",1.6]
["2013-10-21","BODt",18]
["2013-10-21","Chloride",1489]
["2013-10-21","CODt",74]
["2013-10-21","Fats and oils",2.8]
["2013-10-21","pH on site",6.96]
["2013-06-24","TDS",1965]
["2013-10-21","TSS at 105°C",52]
["2013-10-21","Turbidity on site",13.7]
["2013-10-28","Ammonia (as N)",0.05]
["2013-10-28","BODt",10]
["2013-10-28","Chloride",1050]
["2013-10-28","CODt",70]
["2013-10-28","Fats and oils",1.7]
["2013-10-28","pH on site",7.37]
["2017-11-22","TDS",1956]
["2013-10-28","TSS at 105°C",12]
["2013-10-28","Turbidity on site",9.34]
["2013-11-04","Ammonia (as N)",0.05]
["2013-11-04","BODt",12]
["2013-11-04","Chloride",957]
["2013-11-04","CODt",50]
["2013-11-04","Fats and oils",2]
["2013-11-04","MBAS",0.08]
["2013-11-04","Mineral oil",0.3]
["2013-11-04","pH on site",7.01]
["2021-05-26","TDS",1950]
["2013-11-04","TOC",10.6]
["2013-11-04","TSS at 105°C",16]
["2013-11-04","Turbidity on site",11.9]
["2013-11-10","Ammonia (as N)",0.05]
["2013-11-10","BODt",12]
["2013-11-10","Chloride",901]
["2013-11-10","CODt",68]
["2013-11-10","Fats and oils",1.4]
["2013-11-10","pH on site",6.25]
["2021-05-10","TDS",1940]
["2013-11-10","TSS at 105°C",8]
["2013-11-10","Turbidity on site",17.5]
["2013-11-18","Ammonia (as N)",0.6]
["2013-11-18","BODt",8.1]
["2013-11-18","Chloride",1049]
["2013-11-18","CODt",68]
["2013-11-18","Fats and oils",0.8]
["2013-11-18","pH on site",7.04]
["2021-05-12","TDS",1930]
["2013-11-18","TSS at 105°C",7]
["2013-11-18","Turbidity on site",17.2]
["2013-11-25","Ammonia (as N)",2.5]
["2013-11-25","BODt",7.3]
["2013-11-25","Chloride",808]
["2013-11-25","CODt",68]
["2013-11-25","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2013-11-25","pH on site",6.86]
["2014-02-05","TDS",1920]
["2013-11-25","TSS at 105°C",8]
["2013-11-25","Turbidity on site",6.39]
["2013-12-02","Ag ",0.02]
["2013-12-02","Al ",3.5000000000000003E-2]
["2013-12-02","Ammonia (as N)",4.3]
["2013-12-02","As ",0.05]
["2013-12-02","B",0.36]
["2013-12-02","Ba",2.9000000000000001E-2]
["2013-12-02","Be ",5.0000000000000001E-3]
["2013-12-02","BODt",23]
["2013-12-02","Ca",75.7]
["2013-12-02","Cd ",0.01]
["2013-12-02","Chloride",850]
["2013-12-02","Co",0.02]
["2013-12-02","CODt",68]
["2013-12-02","Cr ",0.02]
["2013-12-02","Cu ",0.02]
["2013-12-02","Fats and oils",1]
["2013-12-02","Fe",0.1]
["2013-12-02","Hg",0.01]
["2013-12-02","K",60.7]
["2013-12-02","Li",5.1999999999999998E-2]
["2013-12-02","MBAS",0.2]
["2013-12-02","Mg",146.9]
["2013-12-02","Mineral oil",0.3]
["2013-12-02","Mn ",3.4000000000000002E-2]
["2013-12-02","Mo ",0.01]
["2013-12-02","Na",194]
["2013-12-02","Ni ",0.05]
["2013-12-02","NO2-N",2.2999999999999998]
["2013-12-02","NO3 as N",0.69]
["2013-12-02","Pb",0.01]
["2013-12-02","pH on site",6.67]
["2013-12-02","Sulfate",19.7]
["2013-12-02","Se ",0.05]
["2013-12-02","Si",0.95]
["2013-12-02","Sn ",0.05]
["2013-12-02","Sr",1.6]
["2021-05-18","TDS",1920]
["2013-12-02","Ti",0.02]
["2013-12-02","Kjeldahl Nitrogen",8.5]
["2013-12-02","TOC",19.5]
["2013-12-02","Total N",11.5]
["2013-12-02","Phosphorus-P",0.9]
["2013-12-02","TSS at 105°C",7]
["2013-12-02","Turbidity on site",9.67]
["2013-12-02","V ",0.02]
["2013-12-02","Zn ",2.9000000000000001E-2]
["2013-12-09","Ammonia (as N)",0.05]
["2013-12-09","BODt",5.0999999999999996]
["2013-12-09","Chloride",670]
["2013-12-09","CODt",115]
["2013-12-09","Fats and oils",0.8]
["2013-12-09","pH on site",6.97]
["2019-01-23","TDS",1914]
["2013-12-09","TSS at 105°C",5]
["2013-12-09","Turbidity on site",5.98]
["2013-12-16","Ammonia (as N)",2.9]
["2013-12-16","BODt",8]
["2013-12-16","Chloride",1184]
["2013-12-16","CODt",68]
["2013-12-16","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2013-12-16","pH on site",6.99]
["2021-05-03","TDS",1910]
["2013-12-16","TSS at 105°C",5]
["2013-12-16","Turbidity on site",3.95]
["2013-12-23","Ammonia (as N)",1.4]
["2013-12-23","BODt",6.5]
["2013-12-23","Chloride",1113]
["2013-12-23","CODt",70]
["2013-12-23","Fats and oils",1.5]
["2013-12-23","pH on site",6.93]
["2016-03-02","TDS",1894]
["2013-12-23","TSS at 105°C",5]
["2013-12-23","Turbidity on site",3.41]
["2013-12-30","Ammonia (as N)",0.8]
["2013-12-30","BODt",1.7]
["2013-12-30","Chloride",688]
["2013-12-30","CODt",65]
["2013-12-30","Fats and oils",5.4]
["2013-12-30","pH on site",7.15]
["2021-05-19","TDS",1880]
["2013-12-30","TSS at 105°C",5]
["2013-12-30","Turbidity on site",2.21]
["2014-01-06","Ammonia (as N)",4.4000000000000004]
["2014-01-06","BODt",11]
["2014-01-06","Chloride",801]
["2014-01-06","CODt",70]
["2014-01-06","Fats and oils",0.7]
["2014-01-06","MBAS",0.25]
["2014-01-06","Mineral oil",0.3]
["2014-01-06","pH on site",7]
["2011-01-24","TDS",1875]
["2014-01-06","TOC",8]
["2014-01-06","TSS at 105°C",5]
["2014-01-06","Turbidity on site",3.66]
["2014-01-13","Ammonia (as N)",2.7]
["2014-01-13","BODt",7.6]
["2014-01-13","Chloride",1247]
["2014-01-13","CODt",70]
["2014-01-13","Fats and oils",1.9]
["2014-01-13","pH on site",6.77]
["2021-02-24","TDS",1870]
["2014-01-13","TSS at 105°C",5]
["2014-01-13","Turbidity on site",4.4800000000000004]
["2014-01-20","Ammonia (as N)",3.8]
["2014-01-20","BODt",2.2999999999999998]
["2014-01-20","Chloride",1084]
["2014-01-20","CODt",78]
["2014-01-20","Fats and oils",1.2]
["2014-01-20","pH on site",7.94]
["2016-03-10","TDS",1856]
["2014-01-20","TSS at 105°C",5]
["2014-01-20","Turbidity on site",2.02]
["2014-01-27","Ammonia (as N)",3.5]
["2014-01-27","BODt",1.3]
["2014-01-27","Chloride",456]
["2014-01-27","CODt",64]
["2014-01-27","Fats and oils",2.2000000000000002]
["2014-01-27","pH on site",7.15]
["2010-08-18","TDS",1845]
["2014-01-27","TSS at 105°C",5]
["2014-01-27","Turbidity on site",1.86]
["2014-02-05","Ammonia (as N)",1.5]
["2014-02-05","BODt",0.9]
["2014-02-05","Chloride",638]
["2014-02-05","CODt",76]
["2014-02-05","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2014-02-05","MBAS",0.15]
["2014-02-05","Mineral oil",4.4000000000000004]
["2014-02-05","pH on site",7.13]
["2011-06-22","TDS",1845]
["2014-02-05","TOC",8.4]
["2014-02-05","TSS at 105°C",5]
["2014-02-05","Turbidity on site",1.1000000000000001]
["2014-02-10","Ammonia (as N)",3.5]
["2014-02-10","BODt",1.6]
["2014-02-10","Chloride",525]
["2014-02-10","CODt",76]
["2014-02-10","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2014-02-10","pH on site",7.21]
["2013-10-14","TDS",1840]
["2014-02-10","TSS at 105°C",5]
["2014-02-10","Turbidity on site",1.32]
["2014-02-17","Ammonia (as N)",3.8]
["2014-02-17","BODt",1.6]
["2014-02-17","Chloride",680]
["2014-02-17","CODt",64]
["2014-02-17","Fats and oils",1.3]
["2014-02-17","pH on site",7.06]
["2016-09-21","TDS",1840]
["2014-02-17","TSS at 105°C",5]
["2014-02-17","Turbidity on site",2.93]
["2014-02-24","Ammonia (as N)",2.2000000000000002]
["2014-02-24","BODt",0.9]
["2014-02-24","Chloride",491]
["2014-02-24","CODt",56]
["2014-02-24","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2014-02-24","pH on site",7.17]
["2010-05-12","TDS",1830]
["2014-02-24","TSS at 105°C",5]
["2014-02-24","Turbidity on site",2.71]
["2014-03-03","Ammonia (as N)",4.4000000000000004]
["2014-03-03","BODt",1.2]
["2014-03-03","Chloride",394]
["2014-03-03","CODt",44]
["2014-03-03","Fats and oils",1]
["2014-03-03","MBAS",0.15]
["2014-03-03","Mineral oil",0.7]
["2014-03-03","NO2-N",0.96]
["2014-03-03","NO3 as N",0.18]
["2014-03-03","pH on site",7.09]
["2021-06-21","TDS",1830]
["2014-03-03","Kjeldahl Nitrogen",8.9]
["2014-03-03","TOC",11.4]
["2014-03-03","Total N",10.039999999999999]
["2014-03-03","Phosphorus-P",0.7]
["2014-03-03","TSS at 105°C",5]
["2014-03-03","Turbidity on site",2.64]
["2014-03-10","Ammonia (as N)",5.5]
["2014-03-10","BODt",3.4]
["2014-03-10","Chloride",623]
["2014-03-10","CODt",42]
["2014-03-10","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2014-03-10","pH on site",7.42]
["2020-07-01","TDS",1828]
["2014-03-10","TSS at 105°C",5]
["2014-03-10","Turbidity on site",2.1]
["2014-03-17","Ammonia (as N)",1.6]
["2014-03-17","BODt",5]
["2014-03-17","Chloride",383]
["2014-03-17","CODt",78]
["2014-03-17","Fats and oils",1]
["2014-03-17","pH on site",7.22]
["2017-10-16","TDS",1826]
["2014-03-17","TSS at 105°C",5]
["2014-03-17","Turbidity on site",1.34]
["2014-03-24","Ammonia (as N)",5.2]
["2014-03-24","BODt",5]
["2014-03-24","Chloride",319]
["2014-03-24","CODt",45]
["2014-03-24","Fats and oils",1.2]
["2014-03-24","pH on site",7.45]
["2017-12-18","TDS",1820]
["2014-03-24","TSS at 105°C",5]
["2014-03-24","Turbidity on site",1.91]
["2014-03-31","Ammonia (as N)",0.8]
["2014-03-31","BODt",10]
["2014-03-31","Chloride",288]
["2014-03-31","CODt",70]
["2014-03-31","Fats and oils",0.7]
["2014-03-31","pH on site",7.35]
["2010-04-28","TDS",1815]
["2014-03-31","TSS at 105°C",5]
["2014-03-31","Turbidity on site",3]
["2014-04-07","Ammonia (as N)",0.05]
["2014-04-07","BODt",0.7]
["2014-04-07","Chloride",1012]
["2014-04-07","CODt",46]
["2014-04-07","Fats and oils",1.4]
["2014-04-07","MBAS",0.25]
["2014-04-07","Mineral oil",0.3]
["2014-04-07","pH on site",7.12]
["2020-12-07","TDS",1810]
["2014-04-07","TOC",14]
["2014-04-07","TSS at 105°C",5]
["2014-04-07","Turbidity on site",4.42]
["2014-04-13","Ammonia (as N)",1.4]
["2014-04-13","BODt",3.2]
["2014-04-13","Chloride",567]
["2014-04-13","CODt",58]
["2014-04-13","Fats and oils",1.7]
["2014-04-13","pH on site",6.96]
["2021-06-09","TDS",1810]
["2014-04-13","TSS at 105°C",5]
["2014-04-13","Turbidity on site",3.29]
["2014-04-23","Ammonia (as N)",25]
["2014-04-23","BODt",1]
["2014-04-23","Chloride",407]
["2014-04-23","CODt",43]
["2014-04-23","Fats and oils",0.3]
["2014-04-23","pH on site",7.37]
["2012-07-02","TDS",1805]
["2014-04-23","TSS at 105°C",5]
["2014-04-23","Turbidity on site",3.28]
["2014-04-28","Ammonia (as N)",8.9]
["2014-04-28","BODt",6.4]
["2014-04-28","Chloride",482]
["2014-04-28","CODt",64]
["2014-04-28","Fats and oils",1.6]
["2014-04-28","pH on site",7.41]
["2011-04-20","TDS",1790]
["2014-04-28","TSS at 105°C",8]
["2014-04-28","Turbidity on site",6.54]
["2014-05-04","Ammonia (as N)",19]
["2014-05-04","BODt",6.2]
["2014-05-04","Chloride",415]
["2014-05-04","CODt",78]
["2014-05-04","Fats and oils",0.9]
["2014-05-04","MBAS",0.25]
["2014-05-04","Mineral oil",0.3]
["2014-05-04","pH on site",8.06]
["2014-01-20","TDS",1788]
["2014-05-04","TOC",15.8]
["2014-05-04","TSS at 105°C",5]
["2014-05-04","Turbidity on site",3.92]
["2014-05-12","Ammonia (as N)",15]
["2014-05-12","BODt",5]
["2014-05-12","Chloride",447]
["2014-05-12","CODt",42]
["2014-05-12","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2014-05-12","pH on site",7.22]
["2012-06-18","TDS",1780]
["2014-05-12","TSS at 105°C",5]
["2014-05-12","Turbidity on site",3.11]
["2014-05-19","Ammonia (as N)",17]
["2014-05-19","BODt",2.6]
["2014-05-19","Chloride",468]
["2014-05-19","CODt",70]
["2014-05-19","Fats and oils",1.4]
["2014-05-19","pH on site",7.04]
["2019-07-15","TDS",1780]
["2014-05-19","TSS at 105°C",5]
["2014-05-19","Turbidity on site",3.25]
["2014-05-26","Ammonia (as N)",14]
["2014-05-26","BODt",3.19]
["2014-05-26","Chloride",411]
["2014-05-26","CODt",72]
["2014-05-26","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2014-05-26","pH on site",7.54]
["2020-06-15","TDS",1780]
["2014-05-26","TSS at 105°C",5]
["2014-05-26","Turbidity on site",3.46]
["2014-06-02","Ag ",0.05]
["2014-06-02","Al ",0.05]
["2014-06-02","Ammonia (as N)",7.8]
["2014-06-02","As ",0.05]
["2014-06-02","B",0.5]
["2014-06-02","Ba",0.01]
["2014-06-02","Be ",5.0000000000000001E-3]
["2014-06-02","BODt",2.5]
["2014-06-02","Ca",48.7]
["2014-06-02","Cd ",0.01]
["2014-06-02","Chloride",358]
["2014-06-02","Co",0.02]
["2014-06-02","CODt",44]
["2014-06-02","Cr ",0.02]
["2014-06-02","Cu ",0.02]
["2014-06-02","Fats and oils",1.2]
["2014-06-02","Fe",0.09]
["2014-06-02","Hg",0.03]
["2014-06-02","K",32.299999999999997]
["2014-06-02","Li",0.05]
["2014-06-02","MBAS",0.2]
["2014-06-02","Mg",43]
["2014-06-02","Mineral oil",0.3]
["2014-06-02","Mn ",0.05]
["2014-06-02","Mo ",0.05]
["2014-06-02","Na",114]
["2014-06-02","Ni ",0.05]
["2014-06-02","NO2-N",0.59]
["2014-06-02","NO3 as N",0.51]
["2014-06-02","Pb",0.02]
["2014-06-02","pH on site",7.39]
["2014-06-02","Sulfate",21.1]
["2014-06-02","Se ",0.05]
["2014-06-02","Si",2.2999999999999998]
["2014-06-02","Sn ",0.03]
["2014-06-02","Sr",0.7]
["2021-06-16","TDS",1780]
["2014-06-02","Ti",0.02]
["2014-06-02","Kjeldahl Nitrogen",16.7]
["2014-06-02","TOC",10]
["2014-06-02","Total N",17.8]
["2014-06-02","Phosphorus-P",7.6]
["2014-06-02","TSS at 105°C",5]
["2014-06-02","Turbidity on site",3.1]
["2014-06-02","V ",0.02]
["2014-06-02","Zn ",0.03]
["2014-06-09","Ammonia (as N)",1.7]
["2014-06-09","BODt",7]
["2014-06-09","Chloride",397]
["2014-06-09","CODt",76]
["2014-06-09","Fats and oils",1]
["2014-06-09","pH on site",7.29]
["2016-03-21","TDS",1775]
["2014-06-09","TSS at 105°C",5]
["2014-06-09","Turbidity on site",3.08]
["2014-06-16","Ammonia (as N)",0.05]
["2014-06-16","BODt",24]
["2014-06-16","Chloride",355]
["2014-06-16","CODt",62]
["2014-06-16","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2014-06-16","pH on site",7.04]
["2010-07-21","TDS",1770]
["2014-06-16","TSS at 105°C",5]
["2014-06-16","Turbidity on site",2.4]
["2014-06-23","Ammonia (as N)",0.05]
["2014-06-23","BODt",24]
["2014-06-23","Chloride",465]
["2014-06-23","CODt",96]
["2014-06-23","Fats and oils",0.7]
["2014-06-23","pH on site",7.12]
["2017-12-13","TDS",1760]
["2014-06-23","TSS at 105°C",5]
["2014-06-23","Turbidity on site",2.38]
["2014-06-30","Ammonia (as N)",3.8]
["2014-06-30","BODt",11]
["2014-06-30","Chloride",418]
["2014-06-30","CODt",85]
["2014-06-30","Fats and oils",0.7]
["2014-06-30","pH on site",7.24]
["2018-12-24","TDS",1760]
["2014-06-30","TSS at 105°C",5]
["2014-06-30","Turbidity on site",2.38]
["2014-07-07","Ammonia (as N)",0.05]
["2014-07-07","BODt",2.7]
["2014-07-07","Chloride",386]
["2014-07-07","CODt",40]
["2014-07-07","Fats and oils",0.7]
["2014-07-07","MBAS",0.45]
["2014-07-07","Mineral oil",0.3]
["2014-07-07","pH on site",7.37]
["2021-06-07","TDS",1760]
["2014-07-07","TOC",7.1]
["2014-07-07","TSS at 105°C",5]
["2014-07-07","Turbidity on site",1.99]
["2014-07-14","Ammonia (as N)",9.6]
["2014-07-14","BODt",6.4]
["2014-07-14","Chloride",503]
["2014-07-14","CODt",70]
["2014-07-14","Fats and oils",1]
["2014-07-14","pH on site",7.74]
["2018-10-31","TDS",1756]
["2014-07-14","TSS at 105°C",10]
["2014-07-14","Turbidity on site",5.86]
["2014-07-21","Ammonia (as N)",3.9]
["2014-07-21","BODt",2.6]
["2014-07-21","Chloride",383]
["2014-07-21","CODt",72]
["2014-07-21","Fats and oils",0.6]
["2014-07-21","pH on site",7.58]
["2012-06-04","TDS",1750]
["2014-07-21","TSS at 105°C",5]
["2014-07-21","Turbidity on site",4.21]
["2014-07-28","Ammonia (as N)",13]
["2014-07-28","BODt",4.5]
["2014-07-28","Chloride",340]
["2014-07-28","CODt",68]
["2014-07-28","Fats and oils",1.3]
["2014-07-28","pH on site",7.63]
["2014-02-10","TDS",1750]
["2014-07-28","TSS at 105°C",5]
["2014-07-28","Turbidity on site",3.51]
["2014-08-04","Ammonia (as N)",5.7]
["2014-08-04","BODt",11]
["2014-08-04","Chloride",357]
["2014-08-04","CODt",76]
["2014-08-04","Fats and oils",1]
["2014-08-04","MBAS",0.15]
["2014-08-04","Mineral oil",0.3]
["2014-08-04","pH on site",8.93]
["2015-02-11","TDS",1750]
["2014-08-04","TOC",14.5]
["2014-08-04","TSS at 105°C",15]
["2014-08-04","Turbidity on site",15.5]
["2014-08-11","Ammonia (as N)",9.6999999999999993]
["2014-08-11","BODt",2.5]
["2014-08-11","Chloride",319.05]
["2014-08-11","CODt",40]
["2014-08-11","Fats and oils",1.6]
["2014-08-11","pH on site",7.63]
["2015-04-01","TDS",1750]
["2014-08-11","TSS at 105°C",5]
["2014-08-11","Turbidity on site",5.58]
["2014-08-18","Ammonia (as N)",20]
["2014-08-18","BODt",3.6]
["2014-08-18","Chloride",382.86]
["2014-08-18","CODt",75]
["2014-08-18","Fats and oils",1.2]
["2014-08-18","pH on site",7.52]
["2016-12-26","TDS",1746]
["2014-08-18","TSS at 105°C",5]
["2014-08-18","Turbidity on site",2.86]
["2014-08-25","Ammonia (as N)",9.6999999999999993]
["2014-08-25","BODt",11]
["2014-08-25","Chloride",393.495]
["2014-08-25","CODt",35]
["2014-08-25","Fats and oils",1]
["2014-08-25","pH on site",7.78]
["2010-11-10","TDS",1745]
["2014-08-25","TSS at 105°C",5]
["2014-08-25","Turbidity on site",6.12]
["2014-09-01","Ammonia (as N)",7.4]
["2014-09-01","BODt",20]
["2014-09-01","Chloride",216.2]
["2014-09-01","CODt",78]
["2014-09-01","Fats and oils",268.2]
["2014-09-01","pH on site",7.61]
["2018-11-28","TDS",1740]
["2014-09-01","TSS at 105°C",5]
["2014-09-01","Turbidity on site",6.68]
["2014-09-03","Ammonia (as N)",5.0999999999999996]
["2014-09-03","BODt",5.2]
["2014-09-03","Chloride",436]
["2014-09-03","CODt",40]
["2014-09-03","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2014-09-03","pH on site",7.31]
["2018-11-21","TDS",1732]
["2014-09-03","TSS at 105°C",5]
["2014-09-03","Turbidity on site",4.58]
["2014-09-08","NO2-N",1.4]
["2014-09-08","NO3 as N",0.94]
["2014-09-08","Kjeldahl Nitrogen",1.9]
["2014-09-08","Total N",4.24]
["2014-09-08","Phosphorus-P",1.7]
["2014-09-10","Ammonia (as N)",0.05]
["2014-09-10","BODt",4.9000000000000004]
["2014-09-10","Chloride",489.2]
["2014-09-10","CODt",78]
["2014-09-10","Fats and oils",0.9]
["2014-09-10","pH on site",7.14]
["2010-04-21","TDS",1730]
["2014-09-10","TSS at 105°C",5]
["2014-09-10","Turbidity on site",4.45]
["2014-09-15","Ammonia (as N)",0.05]
["2014-09-15","BODt",14]
["2014-09-15","Chloride",457.3]
["2014-09-15","CODt",35]
["2014-09-15","Fats and oils",0.9]
["2014-09-15","pH on site",7.13]
["2015-03-23","TDS",1730]
["2014-09-15","TSS at 105°C",7]
["2014-09-15","Turbidity on site",9.23]
["2014-09-17","Ammonia (as N)",0.05]
["2014-09-17","BODt",14]
["2014-09-17","Chloride",432.5]
["2014-09-17","CODt",85]
["2014-09-17","Fats and oils",1]
["2014-09-17","pH on site",7.19]
["2021-06-14","TDS",1730]
["2014-09-17","TSS at 105°C",5]
["2014-09-17","Turbidity on site",8.94]
["2014-09-22","Ammonia (as N)",1.8]
["2014-09-22","BODt",13.6]
["2014-09-22","Chloride",372.2]
["2014-09-22","CODt",45]
["2014-09-22","Fats and oils",0.7]
["2014-09-22","pH on site",7.24]
["2017-12-27","TDS",1725]
["2014-09-22","TSS at 105°C",5]
["2014-09-22","Turbidity on site",7.32]
["2014-09-29","Ammonia (as N)",8.5]
["2014-09-29","BODt",5]
["2014-09-29","Chloride",358]
["2014-09-29","CODt",68]
["2014-09-29","Fats and oils",2.1]
["2014-09-29","pH on site",7.07]
["2010-08-11","TDS",1720]
["2014-09-29","TSS at 105°C",5]
["2014-09-29","Turbidity on site",3.17]
["2014-10-06","Ammonia (as N)",0.05]
["2014-10-06","BODt",7]
["2014-10-06","Chloride",333.2]
["2014-10-06","CODt",60]
["2014-10-06","Fats and oils",10.6]
["2014-10-06","pH on site",7.46]
["2013-12-09","TDS",1720]
["2014-10-06","TSS at 105°C",10]
["2014-10-06","Turbidity on site",11.4]
["2014-10-13","MBAS",0.17]
["2014-10-13","Mineral oil",0.3]
["2014-10-13","TOC",7.5]
["2014-10-20","Ammonia (as N)",22]
["2014-10-20","BODt",8.1999999999999993]
["2014-10-20","Chloride",308.39999999999998]
["2014-10-20","CODt",38]
["2014-10-20","Fats and oils",0.9]
["2014-10-20","pH on site",7.68]
["2014-09-15","TDS",1720]
["2014-10-20","TSS at 105°C",5]
["2014-10-20","Turbidity on site",4.38]
["2014-10-27","Ammonia (as N)",5.3]
["2014-10-27","BODt",5.0999999999999996]
["2014-10-27","Chloride",354]
["2014-10-27","CODt",40]
["2014-10-27","Fats and oils",7.8]
["2014-10-27","pH on site",7.01]
["2015-07-22","TDS",1720]
["2014-10-27","TSS at 105°C",5]
["2014-10-27","Turbidity on site",4.74]
["2014-11-03","Ammonia (as N)",8.1999999999999993]
["2014-11-03","BODt",13]
["2014-11-03","Chloride",365]
["2014-11-03","CODt",64]
["2014-11-03","Fats and oils",1.6]
["2014-11-03","MBAS",0.3]
["2014-11-03","Mineral oil",0.3]
["2014-11-03","pH on site",7.2]
["2021-05-31","TDS",1720]
["2014-11-03","TOC",10.130000000000001]
["2014-11-03","TSS at 105°C",5]
["2014-11-03","Turbidity on site",12.2]
["2014-11-10","Ammonia (as N)",1.8]
["2014-11-10","BODt",18]
["2014-11-10","Chloride",382]
["2014-11-10","CODt",78]
["2014-11-10","Fats and oils",0.5]
["2014-11-10","pH on site",7.45]
["2016-09-07","TDS",1712]
["2014-11-10","TSS at 105°C",7.5]
["2014-11-10","Turbidity on site",5.57]
["2014-11-12","Ammonia (as N)",1.6]
["2014-11-12","BODt",16]
["2014-11-12","Chloride",368]
["2014-11-12","CODt",58]
["2014-11-12","Fats and oils",1.2]
["2014-11-12","pH on site",7.1]
["2013-05-27","TDS",1710]
["2014-11-12","TSS at 105°C",5]
["2014-11-12","Turbidity on site",5.14]
["2014-11-17","Ammonia (as N)",8.1]
["2014-11-17","BODt",0.5]
["2014-11-17","Chloride",489]
["2014-11-17","CODt",56]
["2014-11-17","Fats and oils",0.5]
["2014-11-17","MBAS",0.25]
["2014-11-17","Mineral oil",0.3]
["2014-11-17","pH on site",7.1]
["2015-02-09","TDS",1710]
["2014-11-17","TOC",9.6]
["2014-11-17","TSS at 105°C",5]
["2014-11-17","Turbidity on site",3.17]
["2014-11-19","Ammonia (as N)",4.9000000000000004]
["2014-11-19","BODt",10]
["2014-11-19","Chloride",485]
["2014-11-19","CODt",50]
["2014-11-19","Fats and oils",1]
["2014-11-19","MBAS",0.2]
["2014-11-19","Mineral oil",0.3]
["2014-11-19","pH on site",7.3]
["2017-12-20","TDS",1710]
["2014-11-19","TOC",8.5]
["2014-11-19","TSS at 105°C",5]
["2014-11-19","Turbidity on site",7.3]
["2014-11-24","Ammonia (as N)",0.05]
["2014-11-24","BODt",4]
["2014-11-24","Chloride",432]
["2014-11-24","CODt",70]
["2014-11-24","Fats and oils",3.4]
["2014-11-24","pH on site",7.18]
["2018-04-11","TDS",1707]
["2014-11-24","TSS at 105°C",5]
["2014-11-24","Turbidity on site",1.53]
["2014-11-26","Ammonia (as N)",2.7]
["2014-11-26","BODt",3.4]
["2014-11-26","Chloride",482]
["2014-11-26","CODt",68]
["2014-11-26","Fats and oils",0.3]
["2014-11-26","pH on site",6.95]
["2013-06-03","TDS",1705]
["2014-11-26","TSS at 105°C",5]
["2014-11-26","Turbidity on site",3.88]
["2014-12-01","Ammonia (as N)",4.0999999999999996]
["2014-12-01","BODt",2.6]
["2014-12-01","Chloride",404]
["2014-12-01","CODt",70]
["2014-12-01","Fats and oils",1.5]
["2014-12-01","MBAS",0.2]
["2014-12-01","Mineral oil",0.3]
["2014-12-01","NO2-N",0.2]
["2014-12-01","NO3 as N",1E-3]
["2014-12-01","pH on site",6.77]
["2015-01-26","TDS",1705]
["2014-12-01","Kjeldahl Nitrogen",8.8000000000000007]
["2014-12-01","TOC",9.1]
["2014-12-01","Total N",0]
["2014-12-01","Phosphorus-P",2.7]
["2014-12-01","TSS at 105°C",5]
["2014-12-01","Turbidity on site",3.76]
["2014-12-03","Ammonia (as N)",5.2]
["2014-12-03","BODt",10]
["2014-12-03","Chloride",379]
["2014-12-03","CODt",68]
["2014-12-03","Fats and oils",1.6]
["2014-12-03","pH on site",7.55]
["2012-01-02","TDS",1700]
["2014-12-03","TSS at 105°C",5]
["2014-12-03","Turbidity on site",3.48]
["2014-12-08","Ag ",0.05]
["2014-12-08","Al ",0.1]
["2014-12-08","As ",0.05]
["2014-12-08","B",0.25]
["2014-12-08","Ba",2.9000000000000001E-2]
["2014-12-08","Be ",0.01]
["2014-12-08","Ca",52]
["2014-12-08","Cd ",0.01]
["2014-12-08","Co",0.03]
["2014-12-08","Cr ",0.02]
["2014-12-08","Cu ",0.02]
["2014-12-08","Fe",0.17]
["2014-12-08","Hg",0.02]
["2014-12-08","K",32]
["2014-12-08","Li",0.03]
["2014-12-08","Mg",44]
["2014-12-08","Mn ",2.5000000000000001E-2]
["2014-12-08","Mo ",0.02]
["2014-12-08","Na",150]
["2014-12-08","Ni ",0.02]
["2014-12-08","Pb",0.02]
["2014-12-08","Sulfate",22]
["2014-12-08","Se ",0.05]
["2014-12-08","Si",2]
["2014-12-08","Sn ",0.05]
["2014-12-08","Sr",0.38]
["2014-12-08","Ti",0.02]
["2014-12-08","V ",0.02]
["2014-12-08","Zn ",2.8000000000000001E-2]
["2014-12-10","Ammonia (as N)",9.8000000000000007]
["2014-12-10","BODt",15]
["2014-12-10","Chloride",404]
["2014-12-10","CODt",70]
["2014-12-10","Fats and oils",1]
["2014-12-10","pH on site",6.65]
["2012-09-10","TDS",1700]
["2014-12-10","TSS at 105°C",5]
["2014-12-10","Turbidity on site",2.61]
["2014-12-15","Ammonia (as N)",4.9000000000000004]
["2014-12-15","BODt",19]
["2014-12-15","Chloride",377]
["2014-12-15","Chloride",398]
["2014-12-15","CODt",72]
["2014-12-15","Fats and oils",1]
["2014-12-15","MBAS",0.17]
["2014-12-15","Mineral oil",0.3]
["2014-12-15","pH on site",7.1]
["2016-08-29","TDS",1700]
["2014-12-15","TOC",10]
["2014-12-15","Phosphorus-P",4.4000000000000004]
["2014-12-15","TSS at 105°C",5]
["2014-12-15","Turbidity on site",1.87]
["2014-12-17","BODt",11]
["2014-12-17","CODt",50]
["2014-12-17","Fats and oils",1.3]
["2014-12-17","pH on site",9.9600000000000009]
["2017-03-20","TDS",1698]
["2014-12-17","TSS at 105°C",5]
["2014-12-17","Turbidity on site",2.93]
["2014-12-21","Ammonia (as N)",3.4]
["2014-12-21","BODt",10]
["2014-12-21","Chloride",370]
["2014-12-21","CODt",62]
["2014-12-21","Fats and oils",0.3]
["2014-12-21","pH on site",7]
["2010-02-10","TDS",1690]
["2014-12-21","TSS at 105°C",5]
["2014-12-21","Turbidity on site",3.79]
["2014-12-24","Ammonia (as N)",11]
["2014-12-24","BODt",17]
["2014-12-24","Chloride",355]
["2014-12-24","CODt",70]
["2014-12-24","Fats and oils",1.2]
["2014-12-24","pH on site",6.99]
["2010-07-14","TDS",1690]
["2014-12-24","TSS at 105°C",5]
["2014-12-24","Turbidity on site",4.43]
["2014-12-29","Ammonia (as N)",7.6]
["2014-12-29","BODt",24]
["2014-12-29","Chloride",355]
["2014-12-29","CODt",76]
["2014-12-29","Fats and oils",0.9]
["2014-12-29","pH on site",7.02]
["2014-04-13","TDS",1680]
["2014-12-29","TSS at 105°C",5]
["2014-12-29","Turbidity on site",3.97]
["2014-12-31","Ammonia (as N)",4.4000000000000004]
["2014-12-31","BODt",17]
["2014-12-31","Chloride",454]
["2014-12-31","CODt",80]
["2014-12-31","Fats and oils",1.2]
["2014-12-31","pH on site",6.92]
["2016-08-10","TDS",1680]
["2014-12-31","TSS at 105°C",5]
["2014-12-31","Turbidity on site",3.77]
["2015-01-05","Ammonia (as N)",8.6]
["2015-01-05","BODt",12]
["2015-01-05","Chloride",386]
["2015-01-05","CODt",60]
["2015-01-05","Fats and oils",1.2]
["2015-01-05","MBAS",0.2]
["2015-01-05","Mineral oil",0.3]
["2015-01-05","NO2-N",0.4]
["2015-01-05","NO3 as N",0.4]
["2015-01-05","pH on site",7.06]
["2020-08-26","TDS",1680]
["2015-01-05","Kjeldahl Nitrogen",15.3]
["2015-01-05","TOC",11]
["2015-01-05","Total N",16.093599999999999]
["2015-01-05","Phosphorus-P",4.8]
["2015-01-05","TSS at 105°C",5]
["2015-01-05","Turbidity on site",9.08]
["2015-01-07","Ammonia (as N)",10]
["2015-01-07","BODt",6]
["2015-01-07","Chloride",408]
["2015-01-07","CODt",68]
["2015-01-07","Fats and oils",2.1]
["2015-01-07","pH on site",7.1]
["2011-05-25","TDS",1675]
["2015-01-07","TSS at 105°C",5]
["2015-01-07","Turbidity on site",3.77]
["2015-01-12","Ammonia (as N)",0.05]
["2015-01-12","BODt",2.1]
["2015-01-12","Chloride",432]
["2015-01-12","CODt",58]
["2015-01-12","Fats and oils",1.2]
["2015-01-12","pH on site",6.83]
["2019-12-11","TDS",1674]
["2015-01-12","TSS at 105°C",5]
["2015-01-12","Turbidity on site",5.05]
["2015-01-14","Ammonia (as N)",6.8]
["2015-01-14","BODt",2]
["2015-01-14","Chloride",450]
["2015-01-14","CODt",78]
["2015-01-14","Fats and oils",1.7]
["2015-01-14","pH on site",7.2]
["2010-12-08","TDS",1670]
["2015-01-14","TSS at 105°C",5]
["2015-01-14","Turbidity on site",4.51]
["2015-01-19","Ammonia (as N)",20]
["2015-01-19","BODt",7.5]
["2015-01-19","Chloride",408]
["2015-01-19","CODt",76]
["2015-01-19","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2015-01-19","MBAS",0.15]
["2015-01-19","Mineral oil",0.3]
["2015-01-19","pH on site",7.42]
["2011-03-23","TDS",1670]
["2015-01-19","TOC",21.6]
["2015-01-19","Phosphorus-P",8.9]
["2015-01-19","TSS at 105°C",12]
["2015-01-19","Turbidity on site",12.2]
["2015-01-21","Ammonia (as N)",25]
["2015-01-21","BODt",19]
["2015-01-21","Chloride",443]
["2015-01-21","CODt",60]
["2015-01-21","Fats and oils",26.2]
["2015-01-21","pH on site",7.05]
["2012-01-09","TDS",1670]
["2015-01-21","TSS at 105°C",15]
["2015-01-21","Turbidity on site",26.2]
["2015-01-26","Ammonia (as N)",4.5]
["2015-01-26","BODt",14]
["2015-01-26","Chloride",480]
["2015-01-26","CODt",68]
["2015-01-26","Fats and oils",2.2999999999999998]
["2015-01-26","pH on site",7.15]
["2015-08-03","TDS",1670]
["2015-01-26","TSS at 105°C",44]
["2015-01-26","Turbidity on site",49.3]
["2015-01-28","Ammonia (as N)",46]
["2015-01-28","BODt",44]
["2015-01-28","Chloride",473]
["2015-01-28","CODt",186]
["2015-01-28","Fats and oils",3.5]
["2015-01-28","pH on site",7.47]
["2016-07-04","TDS",1670]
["2015-01-28","TSS at 105°C",63]
["2015-01-28","Turbidity on site",88.1]
["2015-02-02","Ammonia (as N)",39]
["2015-02-02","BODt",22]
["2015-02-02","Chloride",440]
["2015-02-02","CODt",67]
["2015-02-02","Fats and oils",2.1]
["2015-02-02","MBAS",0.15]
["2015-02-02","Mineral oil",0.3]
["2015-02-02","NO2-N",0.2]
["2015-02-02","NO3 as N",1E-3]
["2015-02-02","pH on site",7.29]
["2017-12-11","TDS",1670]
["2015-02-02","Kjeldahl Nitrogen",39.799999999999997]
["2015-02-02","TOC",38.200000000000003]
["2015-02-02","Total N",39.793599999999998]
["2015-02-02","Phosphorus-P",9.1999999999999993]
["2015-02-02","TSS at 105°C",5]
["2015-02-02","Turbidity on site",24.2]
["2015-02-04","Ammonia (as N)",42]
["2015-02-04","BODt",14]
["2015-02-04","Chloride",436]
["2015-02-04","CODt",90]
["2015-02-04","Fats and oils",2.7]
["2015-02-04","pH on site",7.3]
["2011-05-16","TDS",1665]
["2015-02-04","TSS at 105°C",23]
["2015-02-04","Turbidity on site",26.8]
["2015-02-09","Ammonia (as N)",38]
["2015-02-09","BODt",13]
["2015-02-09","Chloride",518]
["2015-02-09","CODt",65]
["2015-02-09","Fats and oils",3.1]
["2015-02-09","pH on site",7.27]
["2016-07-06","TDS",1660]
["2015-02-09","TSS at 105°C",14]
["2015-02-09","Turbidity on site",17.600000000000001]
["2015-02-11","Ammonia (as N)",39]
["2015-02-11","BODt",18]
["2015-02-11","Chloride",544]
["2015-02-11","CODt",62]
["2015-02-11","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2015-02-11","pH on site",7.79]
["2020-07-15","TDS",1660]
["2015-02-11","TSS at 105°C",13]
["2015-02-11","Turbidity on site",18.7]
["2015-02-16","Ammonia (as N)",31]
["2015-02-16","BODt",14]
["2015-02-16","Chloride",357]
["2015-02-16","CODt",62]
["2015-02-16","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2015-02-16","MBAS",0.15]
["2015-02-16","Mineral oil",0.3]
["2015-02-16","pH on site",7.38]
["2010-03-17","TDS",1655]
["2015-02-16","Phosphorus-P",2.1]
["2015-02-16","TSS at 105°C",10]
["2015-02-16","Turbidity on site",7.05]
["2015-02-18","Ammonia (as N)",30]
["2015-02-18","BODt",19]
["2015-02-18","Chloride",746]
["2015-02-18","CODt",66]
["2015-02-18","Fats and oils",1.8]
["2015-02-18","pH on site",7.08]
["2015-07-27","TDS",1654]
["2015-02-18","TSS at 105°C",8]
["2015-02-18","Turbidity on site",19.7]
["2015-02-23","Ammonia (as N)",13]
["2015-02-23","BODt",12]
["2015-02-23","Chloride",424]
["2015-02-23","CODt",50]
["2015-02-23","Fats and oils",0.8]
["2015-02-23","pH on site",7.16]
["2014-03-10","TDS",1650]
["2015-02-23","TSS at 105°C",10]
["2015-02-23","Turbidity on site",7.55]
["2015-02-25","Ammonia (as N)",14]
["2015-02-25","BODt",33]
["2015-02-25","Chloride",398]
["2015-02-25","CODt",151]
["2015-02-25","Fats and oils",0.6]
["2015-02-25","pH on site",7.32]
["2016-07-25","TDS",1650]
["2015-02-25","TSS at 105°C",6]
["2015-02-25","Turbidity on site",7.67]
["2015-03-02","Ammonia (as N)",7.6]
["2015-03-02","BODt",14]
["2015-03-02","Chloride",372]
["2015-03-02","CODt",42]
["2015-03-02","Fats and oils",7.6]
["2015-03-02","MBAS",0.13]
["2015-03-02","Mineral oil",5.5]
["2015-03-02","NO2-N",4.3]
["2015-03-02","NO3 as N",0.74]
["2015-03-02","pH on site",7.57]
["2020-11-09","TDS",1650]
["2015-03-02","Kjeldahl Nitrogen",20.6]
["2015-03-02","TOC",16.600000000000001]
["2015-03-02","Total N",25.64]
["2015-03-02","Phosphorus-P",4.62]
["2015-03-02","TSS at 105°C",5]
["2015-03-02","Turbidity on site",4.12]
["2015-03-09","Ammonia (as N)",8.1999999999999993]
["2015-03-09","BODt",1.2]
["2015-03-09","Chloride",374]
["2015-03-09","CODt",38]
["2015-03-09","Fats and oils",1.4]
["2015-03-09","MBAS",0.2]
["2015-03-09","Mineral oil",0.3]
["2015-03-09","pH on site",7.35]
["2018-06-25","TDS",1640]
["2015-03-09","TOC",16.8]
["2015-03-09","TSS at 105°C",5]
["2015-03-09","Turbidity on site",4.5]
["2015-03-11","Ammonia (as N)",8]
["2015-03-11","BODt",14]
["2015-03-11","Chloride",420]
["2015-03-11","CODt",130]
["2015-03-11","Fats and oils",1.6]
["2015-03-11","pH on site",7.38]
["2015-08-10","TDS",1638]
["2015-03-11","TSS at 105°C",5]
["2015-03-11","Turbidity on site",5.77]
["2015-03-18","Ammonia (as N)",16]
["2015-03-18","BODt",3.9]
["2015-03-18","Chloride",494]
["2015-03-18","CODt",36]
["2015-03-18","Fats and oils",0.7]
["2015-03-18","MBAS",1.22]
["2015-03-18","Mineral oil",0.3]
["2015-03-18","pH on site",7.3]
["2018-11-19","TDS",1636]
["2015-03-18","TOC",13.84]
["2015-03-18","Phosphorus-P",4.05]
["2015-03-18","TSS at 105°C",5]
["2015-03-18","Turbidity on site",6.54]
["2015-03-23","Ammonia (as N)",20]
["2015-03-23","BODt",28]
["2015-03-23","Chloride",582]
["2015-03-23","CODt",42]
["2015-03-23","Fats and oils",1.3]
["2015-03-23","pH on site",7.18]
["2020-11-16","TDS",1630]
["2015-03-23","TSS at 105°C",5]
["2015-03-23","Turbidity on site",6.83]
["2015-03-25","Ammonia (as N)",20]
["2015-03-25","BODt",19]
["2015-03-25","Chloride",545]
["2015-03-25","CODt",46]
["2015-03-25","Fats and oils",0.9]
["2015-03-25","pH on site",7.48]
["2018-05-28","TDS",1628]
["2015-03-25","TSS at 105°C",9]
["2015-03-25","Turbidity on site",4.3499999999999996]
["2015-03-30","Ammonia (as N)",21.5]
["2015-03-30","BODt",1.2]
["2015-03-30","Chloride",445]
["2015-03-30","CODt",45]
["2015-03-30","Fats and oils",3.2]
["2015-03-30","pH on site",7.25]
["2018-09-27","TDS",1628]
["2015-03-30","TSS at 105°C",13]
["2015-03-30","Turbidity on site",11.6]
["2015-04-01","Ammonia (as N)",24]
["2015-04-01","BODt",5]
["2015-04-01","Chloride",636]
["2015-04-01","CODt",35]
["2015-04-01","Fats and oils",1.8]
["2015-04-01","MBAS",0.1]
["2015-04-01","Mineral oil",0.3]
["2015-04-01","NO2-N",0.2]
["2015-04-01","NO3 as N",1E-3]
["2015-04-01","pH on site",7.4]
["2016-08-15","TDS",1626]
["2015-04-01","Kjeldahl Nitrogen",35.6]
["2015-04-01","TOC",21.8]
["2015-04-01","Total N",35.562800000000003]
["2015-04-01","Phosphorus-P",4.7]
["2015-04-01","TSS at 105°C",5]
["2015-04-01","Turbidity on site",15.7]
["2015-04-08","Ammonia (as N)",32]
["2015-04-08","BODt",24]
["2015-04-08","Chloride",473]
["2015-04-08","CODt",92]
["2015-04-08","Fats and oils",0.9]
["2015-04-08","pH on site",7.23]
["2020-06-17","TDS",1624]
["2015-04-08","TSS at 105°C",10]
["2015-04-08","Turbidity on site",12.2]
["2015-04-13","Ammonia (as N)",29]
["2015-04-13","BODt",8]
["2015-04-13","Chloride",486]
["2015-04-13","CODt",38]
["2015-04-13","Fats and oils",0.3]
["2015-04-13","pH on site",7.49]
["2010-12-27","TDS",1620]
["2015-04-13","TSS at 105°C",9]
["2015-04-13","Turbidity on site",11]
["2015-04-15","Ammonia (as N)",19]
["2015-04-15","BODt",2.5]
["2015-04-15","Chloride",539]
["2015-04-15","CODt",48]
["2015-04-15","Fats and oils",1.8]
["2015-04-15","pH on site",7.56]
["2015-08-05","TDS",1620]
["2015-04-15","TSS at 105°C",5]
["2015-04-15","Turbidity on site",5.01]
["2015-04-20","Ammonia (as N)",19]
["2015-04-20","BODt",10]
["2015-04-20","Chloride",526]
["2015-04-20","CODt",58]
["2015-04-20","Fats and oils",1.3]
["2015-04-20","MBAS",0.2]
["2015-04-20","Mineral oil",0.3]
["2015-04-20","pH on site",7.09]
["2019-01-09","TDS",1620]
["2015-04-20","TOC",14.9]
["2015-04-20","Phosphorus-P",2]
["2015-04-20","TSS at 105°C",5]
["2015-04-20","Turbidity on site",6.39]
["2015-04-27","Ammonia (as N)",22]
["2015-04-27","BODt",0.5]
["2015-04-27","Chloride",565]
["2015-04-27","CODt",68]
["2015-04-27","Fats and oils",0.3]
["2015-04-27","pH on site",7.54]
["2017-03-27","TDS",1613]
["2015-04-27","TSS at 105°C",5]
["2015-04-27","Turbidity on site",1.62]
["2015-04-29","Ammonia (as N)",19]
["2015-04-29","BODt",18]
["2015-04-29","Chloride",512]
["2015-04-29","CODt",68]
["2015-04-29","Fats and oils",1.5]
["2015-04-29","pH on site",7.61]
["2017-07-31","TDS",1612]
["2015-04-29","TSS at 105°C",13]
["2015-04-29","Turbidity on site",8.42]
["2015-05-04","Ammonia (as N)",8.3000000000000007]
["2015-05-04","BODt",11]
["2015-05-04","Chloride",480]
["2015-05-04","CODt",54]
["2015-05-04","Fats and oils",1.2]
["2015-05-04","MBAS",7.0000000000000007E-2]
["2015-05-04","Mineral oil",0.3]
["2015-05-04","pH on site",7.77]
["2010-12-01","TDS",1610]
["2015-05-04","TOC",13.83]
["2015-05-04","Phosphorus-P",5.5]
["2015-05-04","TSS at 105°C",5]
["2015-05-04","Turbidity on site",13.1]
["2015-05-06","Ammonia (as N)",10]
["2015-05-06","BODt",14]
["2015-05-06","Chloride",523]
["2015-05-06","CODt",52]
["2015-05-06","Fats and oils",1.4]
["2015-05-06","pH on site",7.58]
["2015-01-28","TDS",1610]
["2015-05-06","TSS at 105°C",5]
["2015-05-06","Turbidity on site",11.2]
["2015-05-11","Ammonia (as N)",9.4]
["2015-05-11","BODt",17]
["2015-05-11","Chloride",515]
["2015-05-11","CODt",62]
["2015-05-11","Fats and oils",0.3]
["2015-05-11","pH on site",8.16]
["2016-08-01","TDS",1610]
["2015-05-11","TSS at 105°C",5]
["2015-05-11","Turbidity on site",13.2]
["2015-05-13","Ammonia (as N)",7.4]
["2015-05-13","BODt",16]
["2015-05-13","Chloride",476]
["2015-05-13","CODt",70]
["2015-05-13","Fats and oils",0.3]
["2015-05-13","pH on site",7.74]
["2018-04-16","TDS",1610]
["2015-05-13","TSS at 105°C",1]
["2015-05-13","Turbidity on site",8.02]
["2015-05-18","Ammonia (as N)",4.8]
["2015-05-18","BODt",20]
["2015-05-18","Chloride",677]
["2015-05-18","CODt",42]
["2015-05-18","Fats and oils",0.7]
["2015-05-18","MBAS",0.13]
["2015-05-18","Mineral oil",0.3]
["2015-05-18","pH on site",7.72]
["2019-07-17","TDS",1610]
["2015-05-18","TOC",9.9510000000000005]
["2015-05-18","Phosphorus-P",2.96]
["2015-05-18","TSS at 105°C",14]
["2015-05-18","Turbidity on site",12.1]
["2015-05-20","Ammonia (as N)",2.2000000000000002]
["2015-05-20","BODt",16]
["2015-05-20","Chloride",812]
["2015-05-20","CODt",42]
["2015-05-20","Fats and oils",0.5]
["2015-05-20","pH on site",8.02]
["2010-12-20","TDS",1600]
["2015-05-20","TSS at 105°C",6]
["2015-05-20","Turbidity on site",9.67]
["2015-05-25","Ammonia (as N)",16]
["2015-05-25","BODt",5]
["2015-05-25","Chloride",503]
["2015-05-25","CODt",68]
["2015-05-25","Fats and oils",0.3]
["2015-05-25","pH on site",8.14]
["2012-08-27","TDS",1596]
["2015-05-25","TSS at 105°C",7]
["2015-05-25","Turbidity on site",6.01]
["2015-05-26","Ammonia (as N)",10.4]
["2015-05-26","BODt",6]
["2015-05-26","Chloride",475]
["2015-05-26","CODt",35]
["2015-05-26","Fats and oils",0.3]
["2015-05-26","pH on site",7.75]
["2010-08-25","TDS",1595]
["2015-05-26","TSS at 105°C",8]
["2015-05-26","Turbidity on site",7.22]
["2015-06-01","Ammonia (as N)",14]
["2015-06-01","BODt",6.6]
["2015-06-01","Chloride",440]
["2015-06-01","CODt",64]
["2015-06-01","Fats and oils",1.3]
["2015-06-01","pH on site",7.69]
["2015-05-26","TDS",1595]
["2015-06-01","TSS at 105°C",5]
["2015-06-01","Turbidity on site",3.33]
["2015-06-03","Ag ",0.05]
["2015-06-03","Al ",0.127]
["2015-06-03","Ammonia (as N)",14]
["2015-06-03","As ",0.05]
["2015-06-03","B",0.71099999999999997]
["2015-06-03","Ba",0.02]
["2015-06-03","Be ",0.01]
["2015-06-03","BODt",8.4]
["2015-06-03","Ca",59.350999999999999]
["2015-06-03","Cd ",0.01]
["2015-06-03","Chloride",506]
["2015-06-03","Co",0.02]
["2015-06-03","CODt",86]
["2015-06-03","Cr ",0.02]
["2015-06-03","Cu ",0.02]
["2015-06-03","Fats and oils",0.6]
["2015-06-03","Fe",0.159]
["2015-06-03","K",44.753]
["2015-06-03","Li",8.6999999999999994E-2]
["2015-06-03","MBAS",0.2]
["2015-06-03","Mg",73.718999999999994]
["2015-06-03","Mineral oil",0.3]
["2015-06-03","Mn ",3.2000000000000001E-2]
["2015-06-03","Mo ",0.02]
["2015-06-03","Na",178.33199999999999]
["2015-06-03","Ni ",0.02]
["2015-06-03","Pb",0.05]
["2015-06-03","pH on site",7.44]
["2015-06-03","Sulfate",31.376999999999999]
["2015-06-03","Se ",0.05]
["2015-06-03","Si",0.36199999999999999]
["2015-06-03","Sn ",0.05]
["2015-06-03","Sr",1.0289999999999999]
["2018-03-21","TDS",1595]
["2015-06-03","Ti",0.02]
["2015-06-03","Kjeldahl Nitrogen",13.8]
["2015-06-03","TOC",10.38]
["2015-06-03","Total N",13.8124]
["2015-06-03","Phosphorus-P",4.9000000000000004]
["2015-06-03","TSS at 105°C",5]
["2015-06-03","Turbidity on site",2.52]
["2015-06-03","V ",0.02]
["2015-06-03","Zn ",0.105]
["2015-06-08","Ammonia (as N)",8.5]
["2015-06-08","BODt",2]
["2015-06-08","Chloride",442]
["2015-06-08","CODt",35]
["2015-06-08","Fats and oils",0.3]
["2015-06-08","pH on site",7.59]
["2011-06-06","TDS",1590]
["2015-06-08","TSS at 105°C",5]
["2015-06-08","Turbidity on site",1.24]
["2015-06-10","Ammonia (as N)",4.9000000000000004]
["2015-06-10","BODt",15]
["2015-06-10","Chloride",494]
["2015-06-10","CODt",60]
["2015-06-10","Fats and oils",0.4]
["2015-06-10","pH on site",8.01]
["2015-05-06","TDS",1590]
["2015-06-10","TSS at 105°C",15]
["2015-06-10","Turbidity on site",1.63]
["2015-06-15","Ammonia (as N)",7.5]
["2015-06-15","BODt",24]
["2015-06-15","Chloride",480]
["2015-06-15","CODt",82]
["2015-06-15","Fats and oils",1.2]
["2015-06-15","MBAS",0.2]
["2015-06-15","Mineral oil",0.3]
["2015-06-15","pH on site",7.63]
["2016-07-27","TDS",1590]
["2015-06-15","TOC",9.2550000000000008]
["2015-06-15","Phosphorus-P",7.7]
["2015-06-15","TSS at 105°C",7]
["2015-06-15","Turbidity on site",6.65]
["2015-06-17","Ammonia (as N)",7.4]
["2015-06-17","BODt",12]
["2015-06-17","Chloride",473]
["2015-06-17","CODt",65]
["2015-06-17","Fats and oils",0.4]
["2015-06-17","pH on site",7.46]
["2018-05-03","TDS",1590]
["2015-06-17","TSS at 105°C",16]
["2015-06-17","Turbidity on site",6.17]
["2015-06-22","Ammonia (as N)",6.9]
["2015-06-22","BODt",2]
["2015-06-22","Chloride",1430]
["2015-06-22","CODt",35]
["2015-06-22","Fats and oils",1]
["2015-06-22","pH on site",7.27]
["2019-01-07","TDS",1590]
["2015-06-22","TSS at 105°C",5]
["2015-06-22","Turbidity on site",0.92]
["2015-06-25","Ammonia (as N)",9.5]
["2015-06-25","BODt",5.7]
["2015-06-25","Chloride",760]
["2015-06-25","CODt",78]
["2015-06-25","Fats and oils",2]
["2015-06-25","pH on site",7.76]
["2018-03-28","TDS",1587]
["2015-06-25","TSS at 105°C",5]
["2015-06-25","Turbidity on site",2.4900000000000002]
["2015-06-29","Ammonia (as N)",7.4]
["2015-06-29","BODt",6.6]
["2015-06-29","Chloride",504]
["2015-06-29","CODt",68]
["2015-06-29","Fats and oils",0.9]
["2015-06-29","pH on site",7.63]
["2010-03-24","TDS",1580]
["2015-06-29","TSS at 105°C",5]
["2015-06-29","Turbidity on site",1.17]
["2015-07-01","Ammonia (as N)",7.6]
["2015-07-01","BODt",11]
["2015-07-01","Chloride",588]
["2015-07-01","CODt",60]
["2015-07-01","Fats and oils",0.3]
["2015-07-01","MBAS",0.1]
["2015-07-01","Mineral oil",0.3]
["2015-07-01","NO2-N",0.4]
["2015-07-01","NO3 as N",0.85]
["2015-07-01","pH on site",7.51]
["2018-03-19","TDS",1576]
["2015-07-01","Kjeldahl Nitrogen",15.5]
["2015-07-01","TOC",10.91]
["2015-07-01","Total N",16.685600000000001]
["2015-07-01","Phosphorus-P",3.25]
["2015-07-01","TSS at 105°C",5]
["2015-07-01","Turbidity on site",4.8499999999999996]
["2015-07-06","Ammonia (as N)",15]
["2015-07-06","BODt",10]
["2015-07-06","Chloride",459]
["2015-07-06","CODt",58]
["2015-07-06","Fats and oils",0.3]
["2015-07-06","pH on site",7.61]
["2010-06-23","TDS",1575]
["2015-07-06","TSS at 105°C",5]
["2015-07-06","Turbidity on site",4.8499999999999996]
["2015-07-08","Ammonia (as N)",17]
["2015-07-08","BODt",6.9]
["2015-07-08","Chloride",460]
["2015-07-08","CODt",56]
["2015-07-08","Fats and oils",0.5]
["2015-07-08","pH on site",7.47]
["2018-12-26","TDS",1575]
["2015-07-08","TSS at 105°C",5]
["2015-07-08","Turbidity on site",4.05]
["2015-07-15","Ammonia (as N)",14]
["2015-07-15","BODt",12]
["2015-07-15","Chloride",444]
["2015-07-15","CODt",64]
["2015-07-15","Fats and oils",0.3]
["2015-07-15","MBAS",0.2]
["2015-07-15","Mineral oil",0.3]
["2015-07-15","pH on site",7.49]
["2021-04-28","TDS",1575]
["2015-07-15","TOC",9.18]
["2015-07-15","Phosphorus-P",4]
["2015-07-15","TSS at 105°C",5]
["2015-07-15","Turbidity on site",2.67]
["2015-07-16","Ammonia (as N)",21]
["2015-07-16","BODt",9.5]
["2015-07-16","Chloride",543]
["2015-07-16","CODt",50]
["2015-07-16","Fats and oils",0.5]
["2015-07-16","pH on site",7.53]
["2016-02-01","TDS",1572]
["2015-07-16","TSS at 105°C",5]
["2015-07-16","Turbidity on site",6.12]
["2015-07-20","Ammonia (as N)",0.05]
["2015-07-20","BODt",13]
["2015-07-20","Chloride",768]
["2015-07-20","CODt",72]
["2015-07-20","Fats and oils",0.3]
["2015-07-20","pH on site",7.74]
["2010-03-01","TDS",1570]
["2015-07-20","TSS at 105°C",5]
["2015-07-20","Turbidity on site",5.65]
["2015-07-22","Ammonia (as N)",21]
["2015-07-22","BODt",11]
["2015-07-22","Chloride",632]
["2015-07-22","CODt",56]
["2015-07-22","Fats and oils",0.3]
["2015-07-22","pH on site",5.0599999999999996]
["2015-04-27","TDS",1570]
["2015-07-22","TSS at 105°C",5]
["2015-07-22","Turbidity on site",3.64]
["2015-07-27","Ammonia (as N)",15]
["2015-07-27","BODt",12]
["2015-07-27","Chloride",571]
["2015-07-27","CODt",56]
["2015-07-27","Fats and oils",0.5]
["2015-07-27","pH on site",7.55]
["2016-02-08","TDS",1570]
["2015-07-27","TSS at 105°C",5]
["2015-07-27","Turbidity on site",5.34]
["2015-07-29","Ammonia (as N)",8.4]
["2015-07-29","BODt",14]
["2015-07-29","Chloride",822]
["2015-07-29","CODt",62]
["2015-07-29","Fats and oils",0.6]
["2015-07-29","pH on site",7.1]
["2019-12-16","TDS",1570]
["2015-07-29","TSS at 105°C",5]
["2015-07-29","Turbidity on site",4.3099999999999996]
["2015-08-03","Ammonia (as N)",14.1]
["2015-08-03","BODt",19]
["2015-08-03","Chloride",589]
["2015-08-03","CODt",58]
["2015-08-03","Fats and oils",0.4]
["2015-08-03","MBAS",0.16]
["2015-08-03","Mineral oil",0.3]
["2015-08-03","pH on site",7.6]
["2015-04-29","TDS",1568]
["2015-08-03","Phosphorus-P",3.9]
["2015-08-03","TSS at 105°C",5]
["2015-08-03","Turbidity on site",6.17]
["2015-08-05","Ammonia (as N)",13]
["2015-08-05","BODt",7.3]
["2015-08-05","Chloride",489]
["2015-08-05","CODt",54]
["2015-08-05","Fats and oils",3.5]
["2015-08-05","pH on site",7.52]
["2019-01-16","TDS",1562]
["2015-08-05","TSS at 105°C",7]
["2015-08-05","Turbidity on site",7.83]
["2015-08-10","Ammonia (as N)",24]
["2015-08-10","BODt",18.7]
["2015-08-10","Chloride",549]
["2015-08-10","CODt",60]
["2015-08-10","Fats and oils",0.7]
["2015-08-10","pH on site",7.72]
["2013-04-03","TDS",1560]
["2015-08-10","TSS at 105°C",6]
["2015-08-10","Turbidity on site",6.46]
["2015-08-12","Ammonia (as N)",19]
["2015-08-12","BODt",17]
["2015-08-12","Chloride",470]
["2015-08-12","CODt",70]
["2015-08-12","Fats and oils",7.8]
["2015-08-12","pH on site",7.44]
["2018-06-27","TDS",1560]
["2015-08-12","TSS at 105°C",5]
["2015-08-12","Turbidity on site",6.28]
["2015-08-17","Ammonia (as N)",13]
["2015-08-17","BODt",17.3]
["2015-08-17","Chloride",407]
["2015-08-17","CODt",58]
["2015-08-17","Fats and oils",3.3]
["2015-08-17","MBAS",0.14000000000000001]
["2015-08-17","Mineral oil",0.5]
["2015-08-17","pH on site",7.52]
["2019-10-28","TDS",1560]
["2015-08-17","TOC",16.260000000000002]
["2015-08-17","Phosphorus-P",6.2]
["2015-08-17","TSS at 105°C",6]
["2015-08-17","Turbidity on site",7.23]
["2015-08-19","Ammonia (as N)",20]
["2015-08-19","BODt",8]
["2015-08-19","Chloride",180]
["2015-08-19","CODt",50]
["2015-08-19","Fats and oils",0.5]
["2015-08-19","pH on site",7.72]
["2019-11-25","TDS",1560]
["2015-08-19","TSS at 105°C",5]
["2015-08-19","Turbidity on site",6.93]
["2015-08-24","Ammonia (as N)",13]
["2015-08-24","BODt",12]
["2015-08-24","Chloride",326]
["2015-08-24","CODt",54]
["2015-08-24","Fats and oils",1]
["2015-08-24","pH on site",7.76]
["2019-11-27","TDS",1560]
["2015-08-24","TSS at 105°C",9]
["2015-08-24","Turbidity on site",8.18]
["2015-08-26","Ammonia (as N)",22]
["2015-08-26","BODt",9.6999999999999993]
["2015-08-26","Chloride",347]
["2015-08-26","CODt",62]
["2015-08-26","Fats and oils",0.8]
["2015-08-26","pH on site",7.5]
["2015-04-20","TDS",1558]
["2015-08-26","TSS at 105°C",6]
["2015-08-26","Turbidity on site",6.55]
["2015-08-31","Ammonia (as N)",23]
["2015-08-31","BODt",23]
["2015-08-31","Chloride",326]
["2015-08-31","CODt",56]
["2015-08-31","Fats and oils",0.8]
["2015-08-31","pH on site",7.49]
["2015-05-25","TDS",1556]
["2015-08-31","TSS at 105°C",6]
["2015-08-31","Turbidity on site",7.62]
["2015-09-02","Ammonia (as N)",19]
["2015-09-02","BODt",7.4]
["2015-09-02","Chloride",432]
["2015-09-02","CODt",64]
["2015-09-02","Fats and oils",6.5]
["2015-09-02","NO2-N",0.3]
["2015-09-02","NO3 as N",0.74]
["2015-09-02","pH on site",7.75]
["2010-03-10","TDS",1550]
["2015-09-02","Kjeldahl Nitrogen",23.1]
["2015-09-02","Total N",24.1568]
["2015-09-02","TSS at 105°C",8]
["2015-09-02","Turbidity on site",9.64]
["2015-09-07","Ammonia (as N)",14]
["2015-09-07","BODt",4.7]
["2015-09-07","Chloride",354]
["2015-09-07","CODt",56]
["2015-09-07","MBAS",0.14000000000000001]
["2015-09-07","Mineral oil",0.3]
["2015-09-07","Mineral oil",0.3]
["2015-09-07","pH on site",7.79]
["2015-03-25","TDS",1550]
["2015-09-07","TOC",14.45]
["2015-09-07","Phosphorus-P",5]
["2015-09-07","TSS at 105°C",5]
["2015-09-07","Turbidity on site",3.5369999999999999]
["2015-09-09","Ammonia (as N)",11]
["2015-09-09","BODt",4.5]
["2015-09-09","Chloride",421]
["2015-09-09","CODt",58]
["2015-09-09","Fats and oils",0.4]
["2015-09-09","pH on site",7.31]
["2016-09-05","TDS",1550]
["2015-09-09","TSS at 105°C",5]
["2015-09-09","Turbidity on site",5.53]
["2015-09-17","Ammonia (as N)",17]
["2015-09-17","BODt",7.5]
["2015-09-17","Chloride",411]
["2015-09-17","CODt",56]
["2015-09-17","Fats and oils",0.3]
["2015-09-17","pH on site",7.41]
["2016-06-29","TDS",1547]
["2015-09-17","TSS at 105°C",5]
["2015-09-17","Turbidity on site",5.0199999999999996]
["2015-09-21","Ammonia (as N)",2.8]
["2015-09-21","BODt",12]
["2015-09-21","Chloride",371]
["2015-09-21","CODt",52]
["2015-09-21","Fats and oils",0.3]
["2015-09-21","MBAS",0.08]
["2015-09-21","Mineral oil",0.3]
["2015-09-21","pH on site",7.69]
["2016-07-11","TDS",1542]
["2015-09-21","TOC",14.13]
["2015-09-21","Phosphorus-P",6.6]
["2015-09-21","TSS at 105°C",8]
["2015-09-21","Turbidity on site",9.08]
["2015-10-07","Ammonia (as N)",7.8]
["2015-10-07","BODt",2.4]
["2015-10-07","Chloride",319]
["2015-10-07","CODt",56]
["2015-10-07","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2015-10-07","MBAS",0.15]
["2015-10-07","Mineral oil",0.3]
["2015-10-07","NO2-N",0.2]
["2015-10-07","NO3 as N",0.25]
["2015-10-07","pH on site",7.49]
["2017-10-23","TDS",1541]
["2015-10-07","Kjeldahl Nitrogen",9.1]
["2015-10-07","TOC",10.36]
["2015-10-07","Total N",9.3276000000000003]
["2015-10-07","Phosphorus-P",5.5]
["2015-10-07","TSS at 105°C",5]
["2015-10-07","Turbidity on site",1.96]
["2015-10-12","Ammonia (as N)",1.4]
["2015-10-12","BODt",5]
["2015-10-12","Chloride",435]
["2015-10-12","CODt",50]
["2015-10-12","Fats and oils",2.7]
["2015-10-12","pH on site",7.24]
["2012-06-11","TDS",1540]
["2015-10-12","TSS at 105°C",5]
["2015-10-12","Turbidity on site",2.44]
["2015-10-14","Ammonia (as N)",3.4]
["2015-10-14","BODt",7.5]
["2015-10-14","Chloride",420]
["2015-10-14","CODt",56]
["2015-10-14","Fats and oils",3.2]
["2015-10-14","pH on site",7.47]
["2015-04-13","TDS",1540]
["2015-10-14","TSS at 105°C",5]
["2015-10-14","Turbidity on site",6.16]
["2015-10-19","Ammonia (as N)",1.6]
["2015-10-19","BODt",1.9]
["2015-10-19","Chloride",354]
["2015-10-19","CODt",48]
["2015-10-19","Fats and oils",1.5]
["2015-10-19","MBAS",0.15]
["2015-10-19","Mineral oil",0.3]
["2015-10-19","pH on site",7.25]
["2018-01-01","TDS",1540]
["2015-10-19","TOC",13.1]
["2015-10-19","Phosphorus-P",8.3000000000000007]
["2015-10-19","TSS at 105°C",5]
["2015-10-19","Turbidity on site",3.54]
["2015-10-21","Ammonia (as N)",12]
["2015-10-21","BODt",4.5]
["2015-10-21","Chloride",389]
["2015-10-21","CODt",48]
["2015-10-21","Fats and oils",1.3]
["2015-10-21","pH on site",7.36]
["2019-02-06","TDS",1540]
["2015-10-21","TSS at 105°C",5]
["2015-10-21","Turbidity on site",2.75]
["2015-10-26","Ammonia (as N)",3.4]
["2015-10-26","BODt",9]
["2015-10-26","Chloride",445]
["2015-10-26","CODt",58]
["2015-10-26","Fats and oils",1.8]
["2015-10-26","pH on site",7.29]
["2019-10-23","TDS",1537]
["2015-10-26","TSS at 105°C",5]
["2015-10-26","Turbidity on site",1.99]
["2015-10-28","Ammonia (as N)",6.5]
["2015-10-28","BODt",6.9]
["2015-10-28","Chloride",449]
["2015-10-28","CODt",52]
["2015-10-28","Fats and oils",1.5]
["2015-10-28","pH on site",7.26]
["2017-04-03","TDS",1535]
["2015-10-28","TSS at 105°C",5]
["2015-10-28","Turbidity on site",2.41]
["2015-11-02","Ammonia (as N)",0.05]
["2015-11-02","BODt",6.8]
["2015-11-02","Chloride",389]
["2015-11-02","CODt",50]
["2015-11-02","Fats and oils",0.7]
["2015-11-02","MBAS",0.05]
["2015-11-02","Mineral oil",0.3]
["2015-11-02","pH on site",7.36]
["2015-02-04","TDS",1530]
["2015-11-02","TOC",12.14]
["2015-11-02","Phosphorus-P",1.2]
["2015-11-02","TSS at 105°C",5]
["2015-11-02","Turbidity on site",2.98]
["2015-11-04","Ammonia (as N)",0.05]
["2015-11-04","BODt",3.9]
["2015-11-04","Chloride",382]
["2015-11-04","CODt",50]
["2015-11-04","Fats and oils",0.6]
["2015-11-04","pH on site",7.17]
["2016-08-03","TDS",1530]
["2015-11-04","TSS at 105°C",5]
["2015-11-04","Turbidity on site",3.03]
["2015-11-09","Ammonia (as N)",0.8]
["2015-11-09","BODt",11]
["2015-11-09","Chloride",476]
["2015-11-09","CODt",58]
["2015-11-09","Fats and oils",1.1000000000000001]
["2015-11-09","pH on site",7.5]
["2017-06-26","TDS",1528]
["2015-11-09","TSS at 105°C",5]
["2015-11-09","Turbidity on site",1.56]
["2015-11-11","Ammonia (as N)",0.05]
["2015-11-11","BODt",10]
["2015-11-11","Chloride",455]
["2015-11-11","CODt",54]
["2015-11-11","Fats and oils",0.8]
["2015-11-11","pH on site",7.34]
["2019-12-18","TDS",1528]
["2015-11-11","TSS at 105°C",5]
["2015-11-11","Turbidity on site",1]
["2015-11-16","Ammonia (as N)",1.7]
["2015-11-16","BODt",8.1]
["2015-11-16","Chloride",450]
["2015-11-16","CODt",54]
["2015-11-16","Fats and oils",0.6]
["2015-11-16","MBAS",0.16]
["2015-11-16","Mineral oil",0.3]
["2015-11-16","pH on site",7.16]
["2019-01-28","TDS",1524]
["2015-11-16","TOC",11.37]
["2015-11-16","Phosphorus-P",1.3]
["2015-11-16","TSS at 105°C",5]
["2015-11-16","Turbidity on site",1.19]
["2015-11-18","Ammonia (as N)",1.4]
["2015-11-18","BODt",6.6]
["2015-11-18","Chloride",428]
["2015-11-18","CODt",48]
["2015-11-18","Fats and oils",0.3]
["2015-11-18","pH on site",7.18]
["2011-02-28","TDS",1520]
["2015-11-18","TSS at 105°C",5]
["2015-11-18","Turbidity on site",1]
["2015-11-23","Ammonia (as N)",1.3]
["2015-11-23","BODt",11]
["2015-11-23","Chloride",451]
["2015-11-23","CODt",56]
["2015-11-23","Fats and oils",0.7]
["2015-11-23","pH on site",7.48]
["2013-07-22","TDS",1520]
["2015-11-23","TSS at 105°C",5]
["2015-11-23","Turbidity on site",2.4]
["2015-11-25","Ammonia (as N)",1.5]
["2015-11-25","BODt",9.3000000000000007]
["2015-11-25","Chloride",424]
["2015-11-25","CODt",54]
["2015-11-25","Fats and oils",1.2]
["2015-11-25","pH on site",7.28]
["2015-07-16","TDS",1520]
["2015-11-25","TSS at 105°C",5]
["2015-11-25","Turbidity on site",1.96]
["2015-11-29","Ammonia (as N)",0.27]
["2015-11-29","BODt",7.3]
["2015-11-29","Chloride",476.2]
["2015-11-29","CODt",52]
["2015-11-29","Fats and oils",0.3]
["2015-11-29","pH on site",7.24]
["2016-07-18","TDS",1520]
["2015-11-29","TSS at 105°C",5]
["2015-11-29","Turbidity on site",1.61]
["2015-12-02","Ag ",0.05]
["2015-12-02","Al ",6.3E-2]
["2015-12-02","Ammonia (as N)",5.7]
["2015-12-02","As ",0.05]
["2015-12-02","B",0.61299999999999999]
["2015-12-02","Ba",3.3000000000000002E-2]
["2015-12-02","Be ",0.01]
["2015-12-02","BODt",2.1]
["2015-12-02","Ca",67.02]
["2015-12-02","Cd ",0.01]
["2015-12-02","Chloride",405.6]
["2015-12-02","Co",0.02]
["2015-12-02","CODt",46]
["2015-12-02","Cr ",0.02]
["2015-12-02","Cu ",0.02]
["2015-12-02","Fats and oils",0.3]
["2015-12-02","Fe",0.17199999999999999]
["2015-12-02","K",37.936999999999998]
["2015-12-02","Li",0.05]
["2015-12-02","Mg",66.867000000000004]
["2015-12-02","Mn ",3.5999999999999997E-2]
["2015-12-02","Mo ",0.01]
["2015-12-02","Na",175.52199999999999]
["2015-12-02","Ni ",0.02]
["2015-12-02","NO2-N",0.2]
["2015-12-02","NO3 as N",7.4999999999999997E-2]
["2015-12-02","Pb",0.05]
["2015-12-02","pH on site",7.43]
["2015-12-02","Sulfate",33.499000000000002]
["2015-12-02","Se ",0.05]
["2015-12-02","Si",2.8980000000000001]
["2015-12-02","Sn ",0.05]
["2015-12-02","Sr",1.0640000000000001]
["2016-12-12","TDS",1520]
["2015-12-02","Ti",0.02]
["2015-12-02","Kjeldahl Nitrogen",8.8000000000000007]
["2015-12-02","Total N",8.9090000000000007]
["2015-12-02","TSS at 105°C",5]
["2015-12-02","Turbidity on site",2.0150000000000001]
["2015-12-02","V ",0.02]
["2015-12-02","Zn ",6.2E-2]
["2015-12-09","Ammonia (as N)",1.5]
["2015-12-09","BODt",3.8]
["2015-12-09","Chloride",476]
["2015-12-09","CODt",38]
["2015-12-09","Fats and oils",0.6]
["2015-12-09","pH on site",7.28]
["2018-04-30","TDS",1520]
["2015-12-09","TSS at 105°C",5]
["2015-12-09","Turbidity on site",2.36]
["2015-12-14","Ammonia (as N)",10.9]
["2015-12-14","BODt",4.7]
["2015-12-14","Chloride",458]
["2015-12-14","CODt",58]
["2015-12-14","Fats and oils",0.8]
["2015-12-14","pH on site",7.29]
["2019-01-14","TDS",1520]
["2015-12-14","TSS at 105°C",5]
["2015-12-14","Turbidity on site",4.43]
["2015-12-17","Ammonia (as N)",8.4]
["2015-12-17","BODt",5.0999999999999996]
["2015-12-17","Chloride",513]
["2015-12-17","CODt",54]
["2015-12-17","Fats and oils",1.3]
["2015-12-17","pH on site",7.17]
["2020-03-16","TDS",1520]
["2015-12-17","TSS at 105°C",5]
["2015-12-17","Turbidity on site",4.08]
["2015-12-21","Ammonia (as N)",2.1]
["2015-12-21","BODt",0.8]
["2015-12-21","Chloride",478]
["2015-12-21","CODt",50]
["2015-12-21","Fats and oils",0.7]
["2015-12-21","MBAS",0.08]
["2015-12-21","Mineral oil",0.5]
["2015-12-21","pH on site",7.39]
["2020-10-26","TDS",1520]
["2015-12-21","TOC",8.6430000000000007]
["2015-12-21","Phosphorus-P",1.8]
["2015-12-21","TSS at 105°C",5]
["2015-12-21","Turbidity on site",1.59]
["2015-12-23","Ammonia (as N)",2.13]
["2015-12-23","BODt",1.4]
["2015-12-23","Chloride",549]
["2015-12-23","CODt",48]
["2015-12-23","Fats and oils",0.7]
["2015-12-23","pH on site",7.26]
["2017-08-02","TDS",1515]
["2015-12-23","TSS at 105°C",5]
["2015-12-23","Turbidity on site",1.29]
["2015-12-28","Ammonia (as N)",14.8]
["2015-12-28","BODt",4.9000000000000004]
["2015-12-28","Chloride",470.5]
["2015-12-28","CODt",48]
["2015-12-28","Fats and oils",1.8]
["2015-12-28","pH on site",7.43]
["2019-12-02","TDS",1514]
["2015-12-28","TSS at 105°C",5]
["2015-12-28","Turbidity on site",3.33]
["2015-12-30","Ammonia (as N)",7.6]
["2015-12-30","BODt",2.4]
["2015-12-30","Chloride",478]
["2015-12-30","CODt",50]
["2015-12-30","Fats and oils",1.1200000000000001]
["2015-12-30","pH on site",7.81]
["2012-05-14","TDS",1512]
["2015-12-30","TSS at 105°C",1]
["2015-12-30","Turbidity on site",2.86]
["2016-01-03","Ammonia (as N)",6.8]
["2016-01-03","Ammonia (as N)",0.2]
["2016-01-03","BODt",12]
["2016-01-03","Chloride",445.8]
["2016-01-03","CODt",52]
["2016-01-03","Fats and oils",1.2]
["2016-01-03","MBAS",0.12]
["2016-01-03","Mineral oil",0.5]
["2016-01-03","NO2-N",0.2]
["2016-01-03","NO3 as N",1.288]
["2016-01-03","pH on site",8.17]
["2015-03-18","TDS",1510]
["2016-01-03","Kjeldahl Nitrogen",8.5]
["2016-01-03","TOC",12.09]
["2016-01-03","Total N",9.7468000000000004]
["2016-01-03","Phosphorus-P",1.1299999999999999]
["2016-01-03","TSS at 105°C",5]
["2016-01-03","Turbidity on site",6.83]
["2016-01-06","Ammonia (as N)",2.2000000000000002]
["2016-01-06","BODt",0.5]
["2016-01-06","Chloride",444.8]
["2016-01-06","CODt",56]
["2016-01-06","Fats and oils",4.7]
["2016-01-06","pH on site",7.15]
["2015-06-29","TDS",1510]
["2016-01-06","TSS at 105°C",5]
["2016-01-06","Turbidity on site",1.78]
["2016-01-11","Ammonia (as N)",0.5]
["2016-01-11","BODt",6.1]
["2016-01-11","Chloride",482.3]
["2016-01-11","CODt",48]
["2016-01-11","Fats and oils",0.7]
["2016-01-11","pH on site",7.1]
["2016-02-03","TDS",1510]
["2016-01-11","TSS at 105°C",1]
["2016-01-11","Turbidity on site",2.5299999999999998]
["2016-01-13","Ammonia (as N)",1.1000000000000001]
["2016-01-13","BODt",7.3]
["2016-01-13","Chloride",485.6]
["2016-01-13","CODt",50]
["2016-01-13","Fats and oils",4.0999999999999996]
["2016-01-13","pH on site",7.14]
["2018-03-14","TDS",1510]
["2016-01-13","TSS at 105°C",5]
["2016-01-13","Turbidity on site",3.77]
["2016-01-18","Ammonia (as N)",1.4]
["2016-01-18","BODt",6]
["2016-01-18","Chloride",482]
["2016-01-18","CODt",48]
["2016-01-18","Fats and oils",0.7]
["2016-01-18","MBAS",0.06]
["2016-01-18","Mineral oil",0.3]
["2016-01-18","pH on site",7.71]
["2018-04-25","TDS",1510]
["2016-01-18","TOC",8.6]
["2016-01-18","Phosphorus-P",17.7]
["2016-01-18","TSS at 105°C",5]
["2016-01-18","Turbidity on site",3.9]
["2016-01-20","Ammonia (as N)",1.6]
["2016-01-20","BODt",4]
["2016-01-20","Chloride",486]
["2016-01-20","CODt",48]
["2016-01-20","Fats and oils",0.3]
["2016-01-20","pH on site",7.22]
["2018-06-04","TDS",1510]
["2016-01-20","TSS at 105°C",9]
["2016-01-20","Turbidity on site",5.1749999999999998]
["2016-01-25","Ammonia (as N)",3.8]
["2016-01-25","BODt",12.6]
["2016-01-25","Chloride",484]
["2016-01-25","CODt",70]
["2016-01-25","Fats and oils",0.3]
["2016-01-25","pH on site",7.09]
["2019-01-30","TDS",1510]
["2016-01-25","TSS at 105°C",16.5]
["2016-01-25","Turbidity on site",12.6]
["2016-01-27","Ammonia (as N)",10.4]
["2016-01-27","BODt",13]
["2016-01-27","Chloride",448]
["2016-01-27","CODt",50]
["2016-01-27","Fats and oils",19.3]
["2016-01-27","pH on site",7.38]
["2020-07-06","TDS",1510]
["2016-01-27","TSS at 105°C",8]
["2016-01-27","Turbidity on site",8.3000000000000007]
["2016-02-01","Ammonia (as N)",44.4]
["2016-02-01","BODt",50]
["2016-02-01","Chloride",430]
["2016-02-01","CODt",295]
["2016-02-01","Fats and oils",9.4]
["2016-02-01","pH on site",7.44]
["2020-07-08","TDS",1510]
["2016-02-01","TSS at 105°C",289]
["2016-02-01","Turbidity on site",291]
["2016-02-03","Ammonia (as N)",45.8]
["2016-02-03","BODt",6.9]
["2016-02-03","Chloride",427]
["2016-02-03","CODt",50]
["2016-02-03","Fats and oils",2.2999999999999998]
["2016-02-03","pH on site",7.3]
["2016-12-05","TDS",1508]
["2016-02-03","TSS at 105°C",338]
["2016-02-03","Turbidity on site",382]
["2016-02-08","Ammonia (as N)",41.2]
["2016-02-08","BODt",31]
["2016-02-08","Chloride",489]
["2016-02-08","CODt",210]
["2016-02-08","Fats and oils",0.3]
["2016-02-08","pH on site",7.58]
["2019-06-17","TDS",1508]
["2016-02-08","TSS at 105°C",68.5]
["2016-02-08","Turbidity on site",58.2]
["2016-02-10","Ammonia (as N)",35.5]
["2016-02-10","BODt",33]
["2016-02-10","Chloride",463]
["2016-02-10","CODt",180]
["2016-02-10","Fats and oils",0.3]
["2016-02-10","pH on site",7.75]
["2018-02-20","TDS",1506]
["2016-02-10","TSS at 105°C",21]
["2016-02-10","Turbidity on site",28.9]
["2016-02-15","MBAS",0.17]
["2016-02-15","Mineral oil",0.3]
["2016-02-15","NO2-N",0.6]
["2016-02-15","NO3 as N",2.0169999999999999]
["2016-02-15","Kjeldahl Nitrogen",30.6]
["2016-02-15","TOC",13.64]
["2016-02-15","Total N",33.179000000000002]
["2016-02-15","Phosphorus-P",4.8]
["2016-02-17","Ammonia (as N)",20.9]
["2016-02-17","BODt",0.5]
["2016-02-17","Chloride",429]
["2016-02-17","CODt",46]
["2016-02-17","Fats and oils",0.3]
["2016-02-17","pH on site",7.79]
["2018-06-06","TDS",1506]
["2016-02-17","TSS at 105°C",11]
["2016-02-17","Turbidity on site",6.48]
["2016-02-22","Ammonia (as N)",3.2]
["2016-02-22","BODt",10]
["2016-02-22","Chloride",1283]
["2016-02-22","CODt",48]
["2016-02-22","Fats and oils",0.3]
["2016-02-22","MBAS",7.0000000000000007E-2]
["2016-02-22","Mineral oil",0.3]
["2016-02-22","pH on site",7.36]
["2018-06-18","TDS",1503]
["2016-02-22","TOC",6.43]
["2016-02-22","Phosphorus-P",13.75]
["2016-02-22","TSS at 105°C",12]
["2016-02-22","Turbidity on site",6.03]
["2016-02-24","Ammonia (as N)",2]
["2016-02-24","BODt",5]
["2016-02-24","Chloride",960]
["2016-02-24","CODt",48]
["2016-02-24","Fats and oils",0.3]
["2016-02-24","pH on site",7.1]
["2015-02-02","TDS",1500]
["2016-02-24","TSS at 105°C",5]
["2016-02-24","Turbidity on site",3.1]
["2016-02-29","Ammonia (as N)",1.8]
["2016-02-29","BODt",1.7]
["2016-02-29","Chloride",693]
["2016-02-29","CODt",48]
["2016-02-29","Fats and oils",0.3]
["2016-02-29","pH on site",7.59]
["2015-07-01","TDS",1500]
["2016-02-29","TSS at 105°C",5]
["2016-02-29","Turbidity on site",3.74]
["2016-03-02","Ammonia (as N)",1.2]
["2016-03-02","BODt",14]
["2016-03-02","Chloride",787]
["2016-03-02","CODt",46]
["2016-03-02","Fats and oils",0.3]
["2016-03-02","pH on site",7.49]
["2018-06-20","TDS",1494]
["2016-03-02","TSS at 105°C",5]
["2016-03-02","Turbidity on site",3.29]
["2016-03-07","MBAS",0.1]
["2016-03-07","Mineral oil",0.3]
["2016-03-07","TOC",13.42]
["2016-03-07","Phosphorus-P",7.1]
["2016-03-10","Ammonia (as N)",1.3]
["2016-03-10","BODt",7]
["2016-03-10","Chloride",617]
["2016-03-10","CODt",48]
["2016-03-10","Fats and oils",0.3]
["2016-03-10","pH on site",7.52]
["2019-08-05","TDS",1492]
["2016-03-10","TSS at 105°C",9]
["2016-03-10","Turbidity on site",5.88]
["2016-03-13","Ammonia (as N)",2.27]
["2016-03-13","BODt",7.1]
["2016-03-13","Chloride",886]
["2016-03-13","CODt",48]
["2016-03-13","Fats and oils",0.3]
["2016-03-13","pH on site",7.72]
["2011-04-11","TDS",1490]
["2016-03-13","TSS at 105°C",5]
["2016-03-13","Turbidity on site",7.75]
["2016-03-16","Ammonia (as N)",2.75]
["2016-03-16","BODt",3.2]
["2016-03-16","Chloride",975]
["2016-03-16","CODt",38]
["2016-03-16","Fats and oils",0.3]
["2016-03-16","pH on site",7.16]
["2011-07-18","TDS",1490]
["2016-03-16","TSS at 105°C",16.5]
["2016-03-16","Turbidity on site",7.37]
["2016-03-21","Ammonia (as N)",2]
["2016-03-21","BODt",6.1]
["2016-03-21","Chloride",624]
["2016-03-21","CODt",48]
["2016-03-21","Fats and oils",0.3]
["2016-03-21","MBAS",7.0000000000000007E-2]
["2016-03-21","Mineral oil",0.3]
["2016-03-21","pH on site",7.62]
["2015-07-20","TDS",1490]
["2016-03-21","TOC",11.353999999999999]
["2016-03-21","Phosphorus-P",8.5250000000000004]
["2016-03-21","TSS at 105°C",5]
["2016-03-21","Turbidity on site",6.89]
["2016-03-28","Ammonia (as N)",1.44]
["2016-03-28","BODt",6.7]
["2016-03-28","Chloride",422]
["2016-03-28","CODt",48]
["2016-03-28","Fats and oils",0.3]
["2016-03-28","pH on site",8.77]
["2018-03-26","TDS",1490]
["2016-03-28","TSS at 105°C",5]
["2016-03-28","Turbidity on site",2.69]
["2016-03-30","Ammonia (as N)",1.1299999999999999]
["2016-03-30","BODt",2.6]
["2016-03-30","Chloride",432]
["2016-03-30","CODt",46]
["2016-03-30","Fats and oils",0.3]
["2016-03-30","pH on site",7.24]
["2019-02-04","TDS",1490]
["2016-03-30","TSS at 105°C",5]
["2016-03-30","Turbidity on site",2.76]
["2016-04-06","Ammonia (as N)",1]
["2016-04-06","BODt",2.7]
["2016-04-06","Chloride",425]
["2016-04-06","CODt",48]
["2016-04-06","Fats and oils",0.3]
["2016-04-06","MBAS",0.1]
["2016-04-06","Mineral oil",0.3]
["2016-04-06","NO2-N",0.2]
["2016-04-06","NO3 as N",4.7E-2]
["2016-04-06","pH on site",7.23]
["2019-05-15","TDS",1490]
["2016-04-06","Kjeldahl Nitrogen",2.2000000000000002]
["2016-04-06","TOC",7.9610000000000003]
["2016-04-06","Total N",2.2477999999999998]
["2016-04-06","Phosphorus-P",7.9]
["2016-04-06","TSS at 105°C",4]
["2016-04-06","Turbidity on site",2.2799999999999998]
["2016-04-11","Ammonia (as N)",0.72]
["2016-04-11","BODt",4.0999999999999996]
["2016-04-11","Chloride",399.5]
["2016-04-11","CODt",48]
["2016-04-11","Fats and oils",1.2]
["2016-04-11","pH on site",8.14]
["2018-04-10","TDS",1486]
["2016-04-11","TSS at 105°C",8]
["2016-04-11","Turbidity on site",3.34]
["2016-04-13","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-04-13","BODt",1.3]
["2016-04-13","Chloride",411]
["2016-04-13","CODt",46]
["2016-04-13","Fats and oils",0.3]
["2016-04-13","pH on site",7.45]
["2010-07-07","TDS",1485]
["2016-04-13","TSS at 105°C",5]
["2016-04-13","Turbidity on site",4.32]
["2016-04-19","Ammonia (as N)",0.34]
["2016-04-19","BODt",0.5]
["2016-04-19","Chloride",404]
["2016-04-19","CODt",46]
["2016-04-19","Fats and oils",0.3]
["2016-04-19","MBAS",0.08]
["2016-04-19","Mineral oil",0.3]
["2016-04-19","pH on site",7.85]
["2019-07-21","TDS",1485]
["2016-04-19","TOC",6.4240000000000004]
["2016-04-19","Phosphorus-P",6.5]
["2016-04-19","TSS at 105°C",5]
["2016-04-19","Turbidity on site",1.79]
["2016-04-20","Ammonia (as N)",0.1]
["2016-04-20","BODt",3]
["2016-04-20","Chloride",408]
["2016-04-20","CODt",40]
["2016-04-20","Fats and oils",0.3]
["2016-04-20","pH on site",7.39]
["2019-07-29","TDS",1485]
["2016-04-20","TSS at 105°C",5]
["2016-04-20","Turbidity on site",2.4700000000000002]
["2016-04-25","Ammonia (as N)",0.34]
["2016-04-25","BODt",3.2]
["2016-04-25","Chloride",390]
["2016-04-25","CODt",58]
["2016-04-25","Fats and oils",0.3]
["2016-04-25","pH on site",7.25]
["2014-04-28","TDS",1484]
["2016-04-25","TSS at 105°C",5]
["2016-04-25","Turbidity on site",2.6]
["2016-05-02","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-05-02","BODt",7.8]
["2016-05-02","Chloride",358]
["2016-05-02","CODt",48]
["2016-05-02","Fats and oils",0.3]
["2016-05-02","NO2-N",0.2]
["2016-05-02","NO3 as N",3.5000000000000003E-2]
["2016-05-02","pH on site",9.11]
["2015-04-15","TDS",1484]
["2016-05-02","Kjeldahl Nitrogen",2.4]
["2016-05-02","Total N",2.4430000000000001]
["2016-05-02","Phosphorus-P",4.6500000000000004]
["2016-05-02","TSS at 105°C",5]
["2016-05-02","Turbidity on site",3.03]
["2016-05-04","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-05-04","BODt",0.5]
["2016-05-04","Chloride",379]
["2016-05-04","CODt",52]
["2016-05-04","Fats and oils",0.3]
["2016-05-04","pH on site",8.08]
["2016-09-26","TDS",1484]
["2016-05-04","TSS at 105°C",5]
["2016-05-04","Turbidity on site",2.7]
["2016-05-09","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-05-09","BODt",8.6]
["2016-05-09","Chloride",415]
["2016-05-09","CODt",50]
["2016-05-09","Fats and oils",0.3]
["2016-05-09","pH on site",7.61]
["2015-04-08","TDS",1480]
["2016-05-09","TSS at 105°C",5]
["2016-05-09","Turbidity on site",12]
["2016-05-16","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-05-16","BODt",2.9]
["2016-05-16","Chloride",425]
["2016-05-16","CODt",46]
["2016-05-16","Fats and oils",0.3]
["2016-05-16","MBAS",7.0000000000000007E-2]
["2016-05-16","Mineral oil",0.3]
["2016-05-16","pH on site",7.44]
["2015-12-21","TDS",1480]
["2016-05-16","TOC",4.6079999999999997]
["2016-05-16","Phosphorus-P",6.6]
["2016-05-16","TSS at 105°C",5]
["2016-05-16","Turbidity on site",3.84]
["2016-05-18","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-05-18","BODt",2.9]
["2016-05-18","Chloride",478]
["2016-05-18","CODt",35]
["2016-05-18","Fats and oils",0.3]
["2016-05-18","pH on site",7.44]
["2018-05-09","TDS",1480]
["2016-05-18","TSS at 105°C",5]
["2016-05-18","Turbidity on site",3.31]
["2016-05-23","Ammonia (as N)",0.14000000000000001]
["2016-05-23","BODt",3.8]
["2016-05-23","Chloride",435]
["2016-05-23","CODt",44]
["2016-05-23","Fats and oils",0.3]
["2016-05-23","pH on site",8.02]
["2019-05-06","TDS",1480]
["2016-05-23","TSS at 105°C",1]
["2016-05-23","Turbidity on site",2.4700000000000002]
["2016-05-25","Ammonia (as N)",0.62]
["2016-05-25","BODt",4.4000000000000004]
["2016-05-25","Chloride",401]
["2016-05-25","CODt",43]
["2016-05-25","Fats and oils",0.3]
["2016-05-25","pH on site",7.76]
["2019-07-03","TDS",1480]
["2016-05-25","TSS at 105°C",5]
["2016-05-25","Turbidity on site",3.53]
["2016-05-30","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-05-30","BODt",2.5]
["2016-05-30","Chloride",418]
["2016-05-30","CODt",42]
["2016-05-30","Fats and oils",0.3]
["2016-05-30","pH on site",7.85]
["2019-10-16","TDS",1480]
["2016-05-30","TSS at 105°C",5]
["2016-05-30","Turbidity on site",2.2000000000000002]
["2016-06-08","Ammonia (as N)",0.14000000000000001]
["2016-06-08","BODt",3.3]
["2016-06-08","Chloride",386]
["2016-06-08","CODt",46]
["2016-06-08","Fats and oils",0.3]
["2016-06-08","pH on site",7.66]
["2020-07-20","TDS",1480]
["2016-06-08","TSS at 105°C",5]
["2016-06-08","Turbidity on site",2.75]
["2016-06-13","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-06-13","BODt",0.5]
["2016-06-13","Chloride",423]
["2016-06-13","CODt",42]
["2016-06-13","Fats and oils",0.3]
["2016-06-13","NO2-N",3]
["2016-06-13","NO3 as N",3.2000000000000001E-2]
["2016-06-13","pH on site",7.79]
["2015-06-08","TDS",1476]
["2016-06-13","Kjeldahl Nitrogen",2.8]
["2016-06-13","Total N",5.86]
["2016-06-13","TSS at 105°C",5]
["2016-06-13","Turbidity on site",2.82]
["2016-06-15","Ammonia (as N)",0.1]
["2016-06-15","BODt",3.1]
["2016-06-15","Chloride",401]
["2016-06-15","CODt",46]
["2016-06-15","Fats and oils",0.3]
["2016-06-15","pH on site",7.8]
["2017-03-13","TDS",1476]
["2016-06-15","TSS at 105°C",5]
["2016-06-15","Turbidity on site",3.76]
["2016-06-20","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-06-20","BODt",2.9]
["2016-06-20","Chloride",447]
["2016-06-20","CODt",56]
["2016-06-20","Fats and oils",0.3]
["2016-06-20","MBAS",0.15]
["2016-06-20","Mineral oil",0.3]
["2016-06-20","pH on site",8.09]
["2011-05-11","TDS",1475]
["2016-06-20","TOC",5.91]
["2016-06-20","Phosphorus-P",3.16]
["2016-06-20","TSS at 105°C",5]
["2016-06-20","Turbidity on site",3.94]
["2016-06-22","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-06-22","BODt",3.3]
["2016-06-22","Chloride",447]
["2016-06-22","CODt",44]
["2016-06-22","Fats and oils",0.3]
["2016-06-22","pH on site",7.96]
["2016-08-24","TDS",1474]
["2016-06-22","TSS at 105°C",5]
["2016-06-22","Turbidity on site",4.25]
["2016-06-27","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-06-27","BODt",2.4]
["2016-06-27","Chloride",514]
["2016-06-27","CODt",48]
["2016-06-27","Fats and oils",0.3]
["2016-06-27","pH on site",8.23]
["2019-07-31","TDS",1473]
["2016-06-27","TSS at 105°C",5.5]
["2016-06-27","Turbidity on site",4.6500000000000004]
["2016-06-29","Ammonia (as N)",0.2]
["2016-06-29","BODt",4.8]
["2016-06-29","Chloride",521]
["2016-06-29","CODt",42]
["2016-06-29","Fats and oils",0.3]
["2016-06-29","pH on site",6.83]
["2016-12-07","TDS",1472]
["2016-06-29","TSS at 105°C",5]
["2016-06-29","Turbidity on site",3.27]
["2016-07-04","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-07-04","BODt",3.2]
["2016-07-04","Chloride",610]
["2016-07-04","CODt",47]
["2016-07-04","Fats and oils",0.3]
["2016-07-04","pH on site",8.26]
["2019-01-02","TDS",1472]
["2016-07-04","TSS at 105°C",5]
["2016-07-04","Turbidity on site",4.22]
["2016-07-06","Ammonia (as N)",0.34]
["2016-07-06","BODt",2]
["2016-07-06","Chloride",553]
["2016-07-06","CODt",46]
["2016-07-06","Fats and oils",0.3]
["2016-07-06","MBAS",0.06]
["2016-07-06","Mineral oil",0.3]
["2016-07-06","NO2-N",8.6]
["2016-07-06","NO3 as N",1E-3]
["2016-07-06","pH on site",7.42]
["2015-05-04","TDS",1470]
["2016-07-06","Kjeldahl Nitrogen",3.9]
["2016-07-06","TOC",5]
["2016-07-06","Total N",12.4948]
["2016-07-06","Phosphorus-P",6.8]
["2016-07-06","TSS at 105°C",5]
["2016-07-06","Turbidity on site",1.7]
["2016-07-11","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-07-11","BODt",4.8]
["2016-07-11","Chloride",535]
["2016-07-11","CODt",44]
["2016-07-11","Fats and oils",0.3]
["2016-07-11","pH on site",7.57]
["2015-06-03","TDS",1470]
["2016-07-11","TSS at 105°C",5]
["2016-07-11","Turbidity on site",3.11]
["2016-07-18","Ammonia (as N)",0.1]
["2016-07-18","BODt",2.8]
["2016-07-18","Chloride",535]
["2016-07-18","CODt",44]
["2016-07-18","Fats and oils",0.3]
["2016-07-18","MBAS",0.1]
["2016-07-18","Mineral oil",0.3]
["2016-07-18","pH on site",7.76]
["2015-08-12","TDS",1470]
["2016-07-18","TOC",6.3959999999999999]
["2016-07-18","Phosphorus-P",2.41]
["2016-07-18","TSS at 105°C",5]
["2016-07-18","Turbidity on site",4]
["2016-07-20","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-07-20","BODt",5.2]
["2016-07-20","Chloride",532]
["2016-07-20","CODt",42]
["2016-07-20","Fats and oils",0.3]
["2016-07-20","pH on site",7.63]
["2016-07-20","TDS",1470]
["2016-07-20","TSS at 105°C",5]
["2016-07-20","Turbidity on site",3.25]
["2016-07-25","Ammonia (as N)",0.2]
["2016-07-25","BODt",4.5]
["2016-07-25","Chloride",588]
["2016-07-25","CODt",44]
["2016-07-25","Fats and oils",0.3]
["2016-07-25","pH on site",7.7]
["2018-04-04","TDS",1470]
["2016-07-25","TSS at 105°C",5]
["2016-07-25","Turbidity on site",3.46]
["2016-07-27","Ammonia (as N)",0.14000000000000001]
["2016-07-27","BODt",3.1]
["2016-07-27","Chloride",581]
["2016-07-27","CODt",44]
["2016-07-27","Fats and oils",0.3]
["2016-07-27","pH on site",7.54]
["2018-10-04","TDS",1470]
["2016-07-27","TSS at 105°C",5]
["2016-07-27","Turbidity on site",2.1]
["2016-08-01","Ammonia (as N)",0.24]
["2016-08-01","BODt",4.5999999999999996]
["2016-08-01","Chloride",564]
["2016-08-01","CODt",35]
["2016-08-01","Fats and oils",0.3]
["2016-08-01","NO2-N",0.2]
["2016-08-01","NO3 as N",1.2999999999999999E-2]
["2016-08-01","pH on site",7.8]
["2017-05-03","TDS",1468]
["2016-08-01","Kjeldahl Nitrogen",1.6]
["2016-08-01","Total N",1.595]
["2016-08-01","Turbidity on site",4.96]
["2016-08-03","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-08-03","BODt",3.03]
["2016-08-03","Chloride",557]
["2016-08-03","CODt",44]
["2016-08-03","Fats and oils",0.3]
["2016-08-03","pH on site",7.49]
["2016-08-22","TDS",1466]
["2016-08-03","TSS at 105°C",2.5]
["2016-08-03","Turbidity on site",3.52]
["2016-08-10","Ammonia (as N)",0.38]
["2016-08-10","BODt",2.6]
["2016-08-10","Chloride",585]
["2016-08-10","CODt",46]
["2016-08-10","Fats and oils",0.3]
["2016-08-10","pH on site",8.0500000000000007]
["2019-06-05","TDS",1465]
["2016-08-10","TSS at 105°C",5]
["2016-08-10","Turbidity on site",3.14]
["2016-08-15","Ammonia (as N)",0.48]
["2016-08-15","BODt",2.4]
["2016-08-15","Chloride",560]
["2016-08-15","CODt",42]
["2016-08-15","Fats and oils",0.3]
["2016-08-15","pH on site",8.0500000000000007]
["2019-12-25","TDS",1464]
["2016-08-15","TSS at 105°C",5]
["2016-08-15","Turbidity on site",7.18]
["2016-08-17","Ammonia (as N)",0.17]
["2016-08-17","BODt",2]
["2016-08-17","Chloride",532]
["2016-08-17","CODt",40]
["2016-08-17","Fats and oils",0.3]
["2016-08-17","MBAS",0.08]
["2016-08-17","Mineral oil",0.3]
["2016-08-17","pH on site",7.68]
["2018-04-23","TDS",1461]
["2016-08-17","TOC",6.218]
["2016-08-17","Phosphorus-P",3.91]
["2016-08-17","TSS at 105°C",6]
["2016-08-17","Turbidity on site",7.81]
["2016-08-22","Ammonia (as N)",7.0000000000000007E-2]
["2016-08-22","BODt",5.4]
["2016-08-22","Chloride",503]
["2016-08-22","CODt",48]
["2016-08-22","Fats and oils",0.3]
["2016-08-22","pH on site",8.43]
["2015-05-13","TDS",1460]
["2016-08-22","TSS at 105°C",9.5]
["2016-08-22","Turbidity on site",8.58]
["2016-08-24","Ammonia (as N)",0.27]
["2016-08-24","BODt",4.5999999999999996]
["2016-08-24","Chloride",496]
["2016-08-24","CODt",44]
["2016-08-24","Fats and oils",0.3]
["2016-08-24","pH on site",7.87]
["2015-12-14","TDS",1460]
["2016-08-24","TSS at 105°C",5]
["2016-08-24","Turbidity on site",7.75]
["2016-08-29","Ammonia (as N)",0.06]
["2016-08-29","BODt",3.6]
["2016-08-29","Chloride",571]
["2016-08-29","CODt",40]
["2016-08-29","Fats and oils",0.3]
["2016-08-29","pH on site",7.58]
["2017-05-15","TDS",1460]
["2016-08-29","TSS at 105°C",5]
["2016-08-29","Turbidity on site",5.54]
["2016-08-31","Ammonia (as N)",7.0000000000000007E-2]
["2016-08-31","BODt",2.2999999999999998]
["2016-08-31","Chloride",471]
["2016-08-31","CODt",40]
["2016-08-31","Fats and oils",0.3]
["2016-08-31","pH on site",7.94]
["2018-04-02","TDS",1460]
["2016-08-31","TSS at 105°C",5]
["2016-08-31","Turbidity on site",0.96]
["2016-09-05","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-09-05","BODt",4]
["2016-09-05","Chloride",486]
["2016-09-05","CODt",40]
["2016-09-05","Fats and oils",0.3]
["2016-09-05","MBAS",0.05]
["2016-09-05","Mineral oil",0.3]
["2016-09-05","pH on site",8.2200000000000006]
["2019-05-13","TDS",1460]
["2016-09-05","TOC",6.02]
["2016-09-05","Phosphorus-P",5.7]
["2016-09-07","Ammonia (as N)",0.34]
["2016-09-07","BODt",3.3]
["2016-09-07","Chloride",546]
["2016-09-07","CODt",44]
["2016-09-07","Fats and oils",0.3]
["2016-09-07","Fats and oils",7.5]
["2016-09-07","MBAS",0.05]
["2016-09-07","NO2-N",2.5]
["2016-09-07","NO3 as N",5.8000000000000003E-2]
["2016-09-07","pH on site",6.99]
["2019-06-03","TDS",1460]
["2016-09-07","Kjeldahl Nitrogen",4.3]
["2016-09-07","Total N",6.89]
["2016-09-07","TSS at 105°C",5]
["2016-09-07","Turbidity on site",3.01]
["2016-09-07","Turbidity on site",3.82]
["2016-09-14","Ammonia (as N)",0.2]
["2016-09-14","BODt",4]
["2016-09-14","Chloride",398]
["2016-09-14","CODt",40]
["2016-09-14","Fats and oils",0.3]
["2016-09-14","pH on site",7.24]
["2020-09-21","TDS",1460]
["2016-09-14","TSS at 105°C",5]
["2016-09-14","Turbidity on site",3.89]
["2016-09-19","MBAS",0.05]
["2016-09-19","Mineral oil",0.3]
["2016-09-19","TOC",4.5999999999999996]
["2016-09-19","Phosphorus-P",5.4]
["2016-09-21","Ammonia (as N)",0.17]
["2016-09-21","BODt",6]
["2016-09-21","CODt",40]
["2016-09-21","Fats and oils",0.3]
["2016-09-21","pH on site",7.37]
["2019-11-11","TDS",1458]
["2016-09-21","TSS at 105°C",5]
["2016-09-21","Turbidity on site",2.29]
["2016-09-26","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-09-26","BODt",2.6]
["2016-09-26","Chloride",468]
["2016-09-26","CODt",45]
["2016-09-26","Fats and oils",0.3]
["2016-09-26","pH on site",7.31]
["2018-02-05","TDS",1454]
["2016-09-26","TSS at 105°C",5]
["2016-09-26","Turbidity on site",2.19]
["2016-09-28","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-09-28","BODt",4.5]
["2016-09-28","Chloride",461]
["2016-09-28","CODt",42]
["2016-09-28","Fats and oils",0.3]
["2016-09-28","pH on site",7.37]
["2018-02-12","TDS",1451]
["2016-09-28","TSS at 105°C",2.5]
["2016-09-28","Turbidity on site",3.23]
["2016-10-05","Ammonia (as N)",0.41]
["2016-10-05","BODt",2.9]
["2016-10-05","Chloride",441]
["2016-10-05","CODt",42]
["2016-10-05","Fats and oils",0.3]
["2016-10-05","MBAS",0.05]
["2016-10-05","Mineral oil",0.3]
["2016-10-05","NO2-N",0.7]
["2016-10-05","NO3 as N",0.28000000000000003]
["2016-10-05","pH on site",7.51]
["2017-07-10","TDS",1450]
["2016-10-05","Kjeldahl Nitrogen",2.6]
["2016-10-05","TOC",8.1999999999999993]
["2016-10-05","Total N",3.58]
["2016-10-05","Phosphorus-P",7.25]
["2016-10-05","TSS at 105°C",2]
["2016-10-05","Turbidity on site",2.78]
["2016-10-10","Ammonia (as N)",0.14000000000000001]
["2016-10-10","BODt",4.3]
["2016-10-10","Chloride",429]
["2016-10-10","CODt",46]
["2016-10-10","Fats and oils",0.3]
["2016-10-10","pH on site",7.6]
["2019-05-20","TDS",1450]
["2016-10-10","TSS at 105°C",5]
["2016-10-10","Turbidity on site",2.3650000000000002]
["2016-10-26","Ammonia (as N)",0.78]
["2016-10-26","BODt",4]
["2016-10-26","Chloride",393]
["2016-10-26","CODt",40]
["2016-10-26","Fats and oils",0.3]
["2016-10-26","MBAS",2]
["2016-10-26","Mineral oil",0.3]
["2016-10-26","pH on site",7.37]
["2019-07-01","TDS",1450]
["2016-10-26","TOC",4.92]
["2016-10-26","Phosphorus-P",2]
["2016-10-26","TSS at 105°C",5]
["2016-10-26","Turbidity on site",2.3199999999999998]
["2016-10-31","Ammonia (as N)",0.86]
["2016-10-31","BODt",2.5]
["2016-10-31","Chloride",484]
["2016-10-31","CODt",35]
["2016-10-31","Fats and oils",0.3]
["2016-10-31","pH on site",7.14]
["2015-06-17","TDS",1448]
["2016-10-31","TSS at 105°C",5]
["2016-10-31","Turbidity on site",2.42]
["2016-11-02","Ammonia (as N)",0.57999999999999996]
["2016-11-02","BODt",5.5]
["2016-11-02","Chloride",459]
["2016-11-02","CODt",40]
["2016-11-02","Fats and oils",0.3]
["2016-11-02","MBAS",7.0000000000000007E-2]
["2016-11-02","Mineral oil",0.3]
["2016-11-02","NO2-N",1.1000000000000001]
["2016-11-02","NO3 as N",0.14000000000000001]
["2016-11-02","pH on site",7.59]
["2016-08-17","TDS",1445]
["2016-11-02","Kjeldahl Nitrogen",2.2999999999999998]
["2016-11-02","TOC",0.9]
["2016-11-02","Total N",3.54]
["2016-11-02","Phosphorus-P",46.75]
["2016-11-02","TSS at 105°C",5]
["2016-11-02","Turbidity on site",1.98]
["2016-11-07","Ammonia (as N)",0.79]
["2016-11-07","BODt",6.6]
["2016-11-07","Chloride",466]
["2016-11-07","CODt",42]
["2016-11-07","Fats and oils",0.3]
["2016-11-07","pH on site",7.25]
["2015-01-21","TDS",1440]
["2016-11-07","TSS at 105°C",7.23]
["2016-11-07","Turbidity on site",3.32]
["2016-11-09","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-11-09","BODt",3.4]
["2016-11-09","Chloride",426]
["2016-11-09","CODt",38]
["2016-11-09","Fats and oils",0.3]
["2016-11-09","pH on site",7.23]
["2015-12-17","TDS",1440]
["2016-11-09","TSS at 105°C",5]
["2016-11-09","Turbidity on site",3.375]
["2016-11-14","Ammonia (as N)",1.48]
["2016-11-14","BODt",0.5]
["2016-11-14","Chloride",388]
["2016-11-14","CODt",42]
["2016-11-14","Fats and oils",0.3]
["2016-11-14","pH on site",7.39]
["2017-01-04","TDS",1440]
["2016-11-14","TSS at 105°C",5]
["2016-11-14","Turbidity on site",2.65]
["2016-11-16","Ammonia (as N)",0.21]
["2016-11-16","BODt",2.5]
["2016-11-16","Chloride",435]
["2016-11-16","CODt",38]
["2016-11-16","Fats and oils",0.3]
["2016-11-16","pH on site",7.37]
["2017-02-08","TDS",1440]
["2016-11-16","TSS at 105°C",5]
["2016-11-16","Turbidity on site",3.12]
["2016-11-21","Ammonia (as N)",0.2]
["2016-11-21","BODt",3.6]
["2016-11-21","Chloride",447]
["2016-11-21","CODt",44]
["2016-11-21","Fats and oils",0.3]
["2016-11-21","MBAS",0.06]
["2016-11-21","Mineral oil",0.3]
["2016-11-21","pH on site",7.66]
["2018-01-03","TDS",1440]
["2016-11-21","TOC",4.9400000000000004]
["2016-11-21","Phosphorus-P",2.2000000000000002]
["2016-11-21","TSS at 105°C",5]
["2016-11-21","Turbidity on site",1.9]
["2016-11-23","Ammonia (as N)",0.27]
["2016-11-23","BODt",2]
["2016-11-23","Chloride",459]
["2016-11-23","CODt",40]
["2016-11-23","Fats and oils",0.3]
["2016-11-23","pH on site",8.02]
["2018-02-14","TDS",1440]
["2016-11-23","TSS at 105°C",5]
["2016-11-23","Turbidity on site",1.59]
["2016-12-05","Ammonia (as N)",0.05]
["2016-12-05","BODt",2.6]
["2016-12-05","Chloride",521]
["2016-12-05","CODt",38]
["2016-12-05","Fats and oils",0.3]
["2016-12-05","MBAS",0.05]
["2016-12-05","Mineral oil",0.3]
["2016-12-05","pH on site",7.15]
["2018-06-11","TDS",1440]
["2016-12-05","TOC",2.95]
["2016-12-05","Phosphorus-P",8.5500000000000007]
["2016-12-05","TSS at 105°C",5]
["2016-12-05","Turbidity on site",2]
["2016-12-07","Ag ",0.05]
["2016-12-07","Al ",0.05]
["2016-12-07","Ammonia (as N)",0.72]
["2016-12-07","As ",0.05]
["2016-12-07","B",0.27300000000000002]
["2016-12-07","Ba",3.1E-2]
["2016-12-07","Be ",0.01]
["2016-12-07","BODt",4.9000000000000004]
["2016-12-07","Cd ",0.01]
["2016-12-07","Chloride",466]
["2016-12-07","Co",0.02]
["2016-12-07","CODt",40]
["2016-12-07","Cr ",0.02]
["2016-12-07","Cu ",3.5999999999999997E-2]
["2016-12-07","Fats and oils",0.3]
["2016-12-07","Fe",0.05]
["2016-12-07","K",46.073]
["2016-12-07","Li",5.6000000000000001E-2]
["2016-12-07","Mg",48.52]
["2016-12-07","Mn ",0.02]
["2016-12-07","Mo ",0.01]
["2016-12-07","Ni ",0.02]
["2016-12-07","NO2-N",19.100000000000001]
["2016-12-07","NO3 as N",0.108]
["2016-12-07","Pb",0.05]
["2016-12-07","pH on site",7.51]
["2016-12-07","Sulfate",20.300999999999998]
["2016-12-07","Se ",0.02]
["2016-12-07","Si",0.5]
["2016-12-07","Sn ",0.05]
["2016-12-07","Sr",0.68700000000000006]
["2019-12-09","TDS",1440]
["2016-12-07","Ti",0.02]
["2016-12-07","Kjeldahl Nitrogen",1.9]
["2016-12-07","Total N",21.108000000000001]
["2016-12-07","TSS at 105°C",5]
["2016-12-07","Turbidity on site",1.93]
["2016-12-07","Zn ",0.02]
["2016-12-12","Ammonia (as N)",0.45]
["2016-12-12","BODt",5.9]
["2016-12-12","Chloride",535]
["2016-12-12","CODt",40]
["2016-12-12","Fats and oils",0.3]
["2016-12-12","pH on site",7.11]
["2016-10-10","TDS",1437]
["2016-12-12","TSS at 105°C",5]
["2016-12-12","Turbidity on site",2.42]
["2016-12-19","Ammonia (as N)",0.45]
["2016-12-19","BODt",2.7]
["2016-12-19","Chloride",437]
["2016-12-19","CODt",42]
["2016-12-19","Fats and oils",0.3]
["2016-12-19","MBAS",0.05]
["2016-12-19","Mineral oil",0.3]
["2016-12-19","pH on site",6.93]
["2019-12-04","TDS",1433]
["2016-12-19","TOC",5.5549999999999997]
["2016-12-19","Phosphorus-P",12.75]
["2016-12-19","TSS at 105°C",5]
["2016-12-19","Turbidity on site",1.1399999999999999]
["2016-12-26","Ammonia (as N)",0.45]
["2016-12-26","BODt",1.4]
["2016-12-26","Chloride",601]
["2016-12-26","CODt",44]
["2016-12-26","Fats and oils",0.3]
["2016-12-26","pH on site",6.61]
["2018-02-28","TDS",1432]
["2016-12-26","TSS at 105°C",5]
["2016-12-26","Turbidity on site",0.93500000000000005]
["2017-01-04","Ammonia (as N)",0.72]
["2017-01-04","BODt",4.7]
["2017-01-04","Chloride",435]
["2017-01-04","CODt",42]
["2017-01-04","Fats and oils",0.3]
["2017-01-04","pH on site",6.62]
["2010-07-28","TDS",1430]
["2017-01-04","TSS at 105°C",5]
["2017-01-04","Turbidity on site",6.95]
["2017-01-09","Ammonia (as N)",0.45]
["2017-01-09","BODt",3.4]
["2017-01-09","Chloride",402]
["2017-01-09","CODt",44]
["2017-01-09","Fats and oils",0.3]
["2017-01-09","MBAS",0.05]
["2017-01-09","Mineral oil",0.3]
["2017-01-09","pH on site",7.7]
["2014-05-04","TDS",1430]
["2017-01-09","TOC",5.4610000000000003]
["2017-01-09","Phosphorus-P",7.2]
["2017-01-09","TSS at 105°C",5]
["2017-01-09","Turbidity on site",6.02]
["2017-01-11","Ammonia (as N)",1.27]
["2017-01-11","BODt",5.3]
["2017-01-11","Chloride",480]
["2017-01-11","CODt",44]
["2017-01-11","Fats and oils",11.2]
["2017-01-11","pH on site",6.76]
["2018-01-31","TDS",1430]
["2017-01-11","TSS at 105°C",8]
["2017-01-11","Turbidity on site",12.6]
["2017-01-16","Ammonia (as N)",0.45]
["2017-01-16","BODt",3.8]
["2017-01-16","Chloride",395]
["2017-01-16","CODt",40]
["2017-01-16","Fats and oils",0.3]
["2017-01-16","NO2-N",26.3]
["2017-01-16","NO3 as N",0.104]
["2017-01-16","pH on site",6.93]
["2015-09-07","TDS",1428]
["2017-01-16","Kjeldahl Nitrogen",1.7]
["2017-01-16","Total N",28.103999999999999]
["2017-01-16","TSS at 105°C",5]
["2017-01-16","Turbidity on site",1.38]
["2017-01-18","Ammonia (as N)",0.31]
["2017-01-18","BODt",3.8]
["2017-01-18","Chloride",447]
["2017-01-18","CODt",38]
["2017-01-18","Fats and oils",0.3]
["2017-01-18","pH on site",6.92]
["2018-07-02","TDS",1426]
["2017-01-18","TSS at 105°C",5]
["2017-01-18","Turbidity on site",1.18]
["2017-01-25","Ammonia (as N)",0.57999999999999996]
["2017-01-25","BODt",6.1]
["2017-01-25","Chloride",452]
["2017-01-25","CODt",42]
["2017-01-25","Fats and oils",0.3]
["2017-01-25","pH on site",6.78]
["2019-08-28","TDS",1426]
["2017-01-25","TSS at 105°C",5]
["2017-01-25","Turbidity on site",1.72]
["2017-01-30","Ammonia (as N)",0.31]
["2017-01-30","BODt",3.6]
["2017-01-30","Chloride",421]
["2017-01-30","CODt",36]
["2017-01-30","Fats and oils",0.3]
["2017-01-30","pH on site",7.1]
["2011-04-27","TDS",1420]
["2017-01-30","TSS at 105°C",5]
["2017-01-30","Turbidity on site",2.0699999999999998]
["2017-02-01","Ammonia (as N)",0.05]
["2017-02-01","BODt",4.3]
["2017-02-01","Chloride",401]
["2017-02-01","CODt",42]
["2017-02-01","Fats and oils",0.3]
["2017-02-01","pH on site",7.34]
["2015-03-30","TDS",1420]
["2017-02-01","TSS at 105°C",5]
["2017-02-01","Turbidity on site",5.72]
["2017-02-06","Ammonia (as N)",0.82]
["2017-02-06","BODt",1.5]
["2017-02-06","Chloride",414]
["2017-02-06","CODt",40]
["2017-02-06","Fats and oils",0.3]
["2017-02-06","MBAS",0.06]
["2017-02-06","Mineral oil",0.3]
["2017-02-06","pH on site",6.84]
["2015-06-01","TDS",1420]
["2017-02-06","TOC",5.4]
["2017-02-06","Phosphorus-P",6.55]
["2017-02-06","TSS at 105°C",5]
["2017-02-06","Turbidity on site",1.1299999999999999]
["2017-02-08","Ammonia (as N)",0.38]
["2017-02-08","BODt",2.5]
["2017-02-08","Chloride",513]
["2017-02-08","CODt",38]
["2017-02-08","Fats and oils",0.3]
["2017-02-08","NO2-N",26.3]
["2017-02-08","NO3 as N",0.19600000000000001]
["2017-02-08","pH on site",7]
["2016-06-27","TDS",1420]
["2017-02-08","Kjeldahl Nitrogen",2.6]
["2017-02-08","Total N",29.096]
["2017-02-08","TSS at 105°C",5]
["2017-02-08","Turbidity on site",2.63]
["2017-02-13","Ammonia (as N)",0.55000000000000004]
["2017-02-13","BODt",2.5]
["2017-02-13","Chloride",420]
["2017-02-13","CODt",37]
["2017-02-13","pH on site",6.79]
["2016-08-31","TDS",1420]
["2017-02-13","TSS at 105°C",5]
["2017-02-13","Turbidity on site",1.71]
["2017-02-15","Ammonia (as N)",0.62]
["2017-02-15","BODt",5.7]
["2017-02-15","Chloride",412]
["2017-02-15","CODt",44]
["2017-02-15","Fats and oils",0.3]
["2017-02-15","pH on site",6.96]
["2016-12-19","TDS",1420]
["2017-02-15","TSS at 105°C",5]
["2017-02-15","Turbidity on site",8.41]
["2017-02-20","Ammonia (as N)",0.38]
["2017-02-20","BODt",4.2]
["2017-02-20","Chloride",352]
["2017-02-20","CODt",42]
["2017-02-20","Fats and oils",0.3]
["2017-02-20","MBAS",0.05]
["2017-02-20","Mineral oil",0.3]
["2017-02-20","pH on site",7.06]
["2017-01-18","TDS",1420]
["2017-02-20","TOC",7.05]
["2017-02-20","Phosphorus-P",6.25]
["2017-02-20","TSS at 105°C",5]
["2017-02-20","Turbidity on site",2.4]
["2017-02-22","Ammonia (as N)",0.48]
["2017-02-22","BODt",4]
["2017-02-22","Chloride",370]
["2017-02-22","CODt",38]
["2017-02-22","Fats and oils",0.3]
["2017-02-22","pH on site",6.95]
["2017-06-14","TDS",1420]
["2017-02-22","TSS at 105°C",5]
["2017-02-22","Turbidity on site",4.72]
["2017-02-27","Ammonia (as N)",0.24]
["2017-02-27","BODt",2.1]
["2017-02-27","Chloride",365]
["2017-02-27","CODt",38]
["2017-02-27","Fats and oils",0.3]
["2017-02-27","pH on site",6.9]
["2018-03-07","TDS",1420]
["2017-02-27","TSS at 105°C",5]
["2017-02-27","Turbidity on site",2.5]
["2017-03-01","Ammonia (as N)",0.57999999999999996]
["2017-03-01","BODt",3.1]
["2017-03-01","Chloride",374]
["2017-03-01","CODt",38]
["2017-03-01","Fats and oils",0.3]
["2017-03-01","pH on site",6.97]
["2018-03-12","TDS",1420]
["2017-03-01","TSS at 105°C",5]
["2017-03-01","Turbidity on site",2.78]
["2017-03-06","Ammonia (as N)",0.57999999999999996]
["2017-03-06","BODt",1.9]
["2017-03-06","Chloride",879]
["2017-03-06","CODt",38]
["2017-03-06","Fats and oils",0.3]
["2017-03-06","MBAS",0.05]
["2017-03-06","Mineral oil",0.3]
["2017-03-06","pH on site",7.11]
["2015-07-06","TDS",1418]
["2017-03-06","TOC",7.8550000000000004]
["2017-03-06","Phosphorus-P",6.9]
["2017-03-06","TSS at 105°C",5]
["2017-03-06","Turbidity on site",2.81]
["2017-03-13","Ammonia (as N)",0.41]
["2017-03-13","BODt",2.7]
["2017-03-13","Chloride",451]
["2017-03-13","CODt",40]
["2017-03-13","Fats and oils",0.3]
["2017-03-13","pH on site",7.45]
["2019-02-11","TDS",1418]
["2017-03-13","TSS at 105°C",5]
["2017-03-13","Turbidity on site",2.2799999999999998]
["2017-03-15","Ammonia (as N)",0.38]
["2017-03-15","BODt",2.6]
["2017-03-15","Chloride",448]
["2017-03-15","CODt",42]
["2017-03-15","Fats and oils",0.3]
["2017-03-15","pH on site",7.3]
["2019-05-27","TDS",1416]
["2017-03-15","TSS at 105°C",5]
["2017-03-15","Turbidity on site",1.91]
["2017-03-20","Ammonia (as N)",34.520000000000003]
["2017-03-20","BODt",1]
["2017-03-20","Chloride",590]
["2017-03-20","CODt",40]
["2017-03-20","Fats and oils",0.3]
["2017-03-20","MBAS",0.06]
["2017-03-20","Mineral oil",0.3]
["2017-03-20","pH on site",6.22]
["2019-09-09","TDS",1416]
["2017-03-20","TOC",6.835]
["2017-03-20","Phosphorus-P",6.1]
["2017-03-20","TSS at 105°C",5]
["2017-03-20","Turbidity on site",0.82]
["2017-03-22","Ammonia (as N)",0.34]
["2017-03-22","BODt",7]
["2017-03-22","Chloride",858]
["2017-03-22","CODt",40]
["2017-03-22","Fats and oils",0.3]
["2017-03-22","pH on site",6.91]
["2011-09-05","TDS",1415]
["2017-03-22","TSS at 105°C",5]
["2017-03-22","Turbidity on site",2.4500000000000002]
["2017-03-27","Ammonia (as N)",0.1]
["2017-03-27","BODt",3]
["2017-03-27","Chloride",552]
["2017-03-27","CODt",40]
["2017-03-27","Fats and oils",0.3]
["2017-03-27","NO2-N",18.100000000000001]
["2017-03-27","NO3 as N",0.155]
["2017-03-27","pH on site",8.16]
["2019-08-07","TDS",1414]
["2017-03-27","Kjeldahl Nitrogen",1.3]
["2017-03-27","Total N",19.555]
["2017-03-27","TSS at 105°C",5]
["2017-03-27","Turbidity on site",3.05]
["2017-03-29","Ammonia (as N)",0.24]
["2017-03-29","BODt",0.5]
["2017-03-29","Chloride",939]
["2017-03-29","CODt",38]
["2017-03-29","Fats and oils",0.3]
["2017-03-29","pH on site",7.75]
["2016-02-17","TDS",1412]
["2017-03-29","TSS at 105°C",5]
["2017-03-29","Turbidity on site",1.07]
["2017-04-03","Ammonia (as N)",0.1]
["2017-04-03","BODt",3]
["2017-04-03","Chloride",584]
["2017-04-03","CODt",38]
["2017-04-03","Fats and oils",0.3]
["2017-04-03","MBAS",0.05]
["2017-04-03","Mineral oil",0.3]
["2017-04-03","pH on site",7.56]
["2019-08-14","TDS",1411]
["2017-04-03","TOC",5.95]
["2017-04-03","Phosphorus-P",6.05]
["2017-04-03","TSS at 105°C",5]
["2017-04-03","Turbidity on site",3.93]
["2017-04-05","Ammonia (as N)",0.2]
["2017-04-05","BODt",0.8]
["2017-04-05","Chloride",499]
["2017-04-05","CODt",40]
["2017-04-05","Fats and oils",0.3]
["2017-04-05","MBAS",3.1]
["2017-04-05","pH on site",7.81]
["2017-03-15","TDS",1410]
["2017-04-05","TSS at 105°C",5]
["2017-04-05","Turbidity on site",2.52]
["2017-04-09","Ammonia (as N)",1.41]
["2017-04-09","BODt",4]
["2017-04-09","Chloride",437]
["2017-04-09","CODt",38]
["2017-04-09","Fats and oils",0.3]
["2017-04-09","pH on site",7.44]
["2017-09-18","TDS",1410]
["2017-04-09","TSS at 105°C",5]
["2017-04-09","Turbidity on site",2.93]
["2017-04-19","Ammonia (as N)",0.89]
["2017-04-19","BODt",3.7]
["2017-04-19","Chloride",443]
["2017-04-19","CODt",42]
["2017-04-19","Fats and oils",5]
["2017-04-19","Fats and oils",0.3]
["2017-04-19","MBAS",0.05]
["2017-04-19","Mineral oil",5]
["2017-04-19","Mineral oil",0.3]
["2017-04-19","pH on site",7.14]
["2019-06-12","TDS",1410]
["2017-04-19","TOC",4.71]
["2017-04-19","TSS at 105°C",5]
["2017-04-19","Turbidity on site",1.57]
["2017-04-26","Ammonia (as N)",0.2]
["2017-04-26","BODt",2.9]
["2017-04-26","Chloride",421]
["2017-04-26","CODt",40]
["2017-04-26","Fats and oils",0.3]
["2017-04-26","NO2-N",5.7000000000000002E-2]
["2017-04-26","NO3 as N",0.1]
["2017-04-26","pH on site",8.1]
["2019-08-12","TDS",1410]
["2017-04-26","Kjeldahl Nitrogen",3.7]
["2017-04-26","Total N",3.9569999999999999]
["2017-04-26","TSS at 105°C",5]
["2017-04-26","Turbidity on site",4.21]
["2017-05-01","Ammonia (as N)",0.34]
["2017-05-01","Ammonia (as N)",0.1]
["2017-05-01","BODt",1.2]
["2017-05-01","Chloride",474]
["2017-05-01","CODt",36]
["2017-05-01","Fats and oils",0.3]
["2017-05-01","MBAS",0.22]
["2017-05-01","Mineral oil",0.3]
["2017-05-01","NO2-N",3.4000000000000002E-2]
["2017-05-01","NO3 as N",4.5]
["2017-05-01","pH on site",7.45]
["2017-05-01","pH on site",7.78]
["2018-01-29","TDS",1406]
["2017-05-01","Kjeldahl Nitrogen",1.7]
["2017-05-01","TOC",4.9000000000000004]
["2017-05-01","Total N",6.234]
["2017-05-01","Phosphorus-P",5.8]
["2017-05-01","TSS at 105°C",5]
["2017-05-01","Turbidity on site",2.57]
["2017-05-03","BODt",4.3]
["2017-05-03","Chloride",474]
["2017-05-03","CODt",38]
["2017-05-03","Fats and oils",0.3]
["2017-05-03","NO2-N",4.4999999999999998E-2]
["2017-05-03","NO3 as N",20.399999999999999]
["2017-05-01","TDS",1405]
["2017-05-03","Kjeldahl Nitrogen",1.7]
["2017-05-03","Total N",22.145]
["2017-05-03","TSS at 105°C",5]
["2017-05-03","Turbidity on site",3.8]
["2017-05-08","Ammonia (as N)",0.1]
["2017-05-08","BODt",2.6]
["2017-05-08","Chloride",451]
["2017-05-08","CODt",42]
["2017-05-08","Fats and oils",0.3]
["2017-05-08","NO2-N",2.4E-2]
["2017-05-08","NO3 as N",3.3]
["2017-05-08","pH on site",8.09]
["2019-12-23","TDS",1402]
["2017-05-08","Kjeldahl Nitrogen",6.8]
["2017-05-08","Total N",10.124000000000001]
["2017-05-08","TSS at 105°C",5]
["2017-05-08","Turbidity on site",4.3650000000000002]
["2017-05-10","Ammonia (as N)",0.14000000000000001]
["2017-05-10","BODt",2.5]
["2017-05-10","Chloride",419]
["2017-05-10","CODt",40]
["2017-05-10","Fats and oils",0.3]
["2017-05-10","NO2-N",2.8000000000000001E-2]
["2017-05-10","NO3 as N",4.5999999999999996]
["2017-05-10","pH on site",8.1999999999999993]
["2015-09-02","TDS",1400]
["2017-05-10","Kjeldahl Nitrogen",1]
["2017-05-10","Total N",5.6280000000000001]
["2017-05-10","TSS at 105°C",5]
["2017-05-10","Turbidity on site",4.1900000000000004]
["2017-05-15","Ammonia (as N)",0.38]
["2017-05-15","BODt",2.6]
["2017-05-15","Chloride",482]
["2017-05-15","CODt",38]
["2017-05-15","Fats and oils",0.3]
["2017-05-15","MBAS",0.18]
["2017-05-15","Mineral oil",0.3]
["2017-05-15","NO2-N",5.3999999999999999E-2]
["2017-05-15","NO3 as N",2.2999999999999998]
["2017-05-15","pH on site",8.0399999999999991]
["2016-01-27","TDS",1400]
["2017-05-15","Kjeldahl Nitrogen",2.1]
["2017-05-15","TOC",5.92]
["2017-05-15","Total N",4.4539999999999997]
["2017-05-15","Phosphorus-P",6.15]
["2017-05-15","TSS at 105°C",5]
["2017-05-15","Turbidity on site",3.92]
["2017-05-17","Ammonia (as N)",0.1]
["2017-05-17","BODt",1.1000000000000001]
["2017-05-17","CODt",36]
["2017-05-17","Fats and oils",0.3]
["2017-05-17","NO2-N",3.6999999999999998E-2]
["2017-05-17","NO3 as N",2.7]
["2017-05-17","pH on site",8.1199999999999992]
["2018-05-07","TDS",1400]
["2017-05-17","Kjeldahl Nitrogen",3]
["2017-05-17","Total N",5.7370000000000001]
["2017-05-17","TSS at 105°C",5]
["2017-05-17","Turbidity on site",3.48]
["2017-05-29","Ammonia (as N)",0.1]
["2017-05-29","BODt",2.6]
["2017-05-29","Chloride",860]
["2017-05-29","CODt",36]
["2017-05-29","Fats and oils",0.3]
["2017-05-29","NO2-N",0.20100000000000001]
["2017-05-29","NO3 as N",8.5]
["2017-05-29","pH on site",7.93]
["2018-11-12","TDS",1400]
["2017-05-29","Kjeldahl Nitrogen",1.3]
["2017-05-29","Total N",10.000999999999999]
["2017-05-29","TSS at 105°C",5]
["2017-05-29","Turbidity on site",1.79]
["2017-06-05","NO2-N",4.2999999999999997E-2]
["2017-06-05","NO3 as N",0.1]
["2017-06-05","Kjeldahl Nitrogen",2.5]
["2017-06-05","Total N",2.7429999999999999]
["2017-06-12","Al ",0.112]
["2017-06-12","B",0.66200000000000003]
["2017-06-12","Ba",4.5999999999999999E-2]
["2017-06-12","Cu ",3.4000000000000002E-2]
["2017-06-12","F",0.10100000000000001]
["2017-06-12","K",45.432000000000002]
["2017-06-12","Li",5.6000000000000001E-2]
["2017-06-12","Mg",70.647999999999996]
["2017-06-12","Mn ",3.1E-2]
["2017-06-12","Sulfate",29.736999999999998]
["2017-06-12","Si",1.0549999999999999]
["2017-06-12","Sr",0.85899999999999999]
["2017-06-12","Phosphorus-P",3.4769999999999999]
["2017-06-12","Zn ",8.4000000000000005E-2]
["2017-06-14","Ammonia (as N)",0.2]
["2017-06-14","BODt",3.7]
["2017-06-14","Chloride",456]
["2017-06-14","CODt",40]
["2017-06-14","Fats and oils",0.3]
["2017-06-14","NO2-N",8.0000000000000002E-3]
["2017-06-14","NO3 as N",0.1]
["2017-06-14","pH on site",8.26]
["2019-04-29","TDS",1400]
["2017-06-14","Kjeldahl Nitrogen",1.5]
["2017-06-14","Total N",1.708]
["2017-06-14","TSS at 105°C",5]
["2017-06-14","Turbidity on site",4.5999999999999996]
["2017-06-19","Ammonia (as N)",1.2]
["2017-06-19","BODt",1.5]
["2017-06-19","Chloride",380]
["2017-06-19","CODt",38]
["2017-06-19","Fats and oils",0.3]
["2017-06-19","MBAS",7.0000000000000007E-2]
["2017-06-19","Mineral oil",0.3]
["2017-06-19","NO2-N",0.53]
["2017-06-19","NO3 as N",0.3]
["2017-06-19","pH on site",8.33]
["2019-08-19","TDS",1400]
["2017-06-19","Kjeldahl Nitrogen",2.6]
["2017-06-19","TOC",4.9000000000000004]
["2017-06-19","Total N",3.43]
["2017-06-19","Phosphorus-P",2.65]
["2017-06-19","TSS at 105°C",5.3]
["2017-06-19","Turbidity on site",5.33]
["2017-06-21","Ammonia (as N)",0.6]
["2017-06-21","BODt",3.9]
["2017-06-21","Chloride",398]
["2017-06-21","CODt",45]
["2017-06-21","Fats and oils",0.3]
["2017-06-21","NO2-N",9.9000000000000005E-2]
["2017-06-21","NO3 as N",0.1]
["2017-05-17","TDS",1399]
["2017-06-21","Kjeldahl Nitrogen",2.2999999999999998]
["2017-06-21","Total N",2.5990000000000002]
["2017-06-21","TSS at 105°C",5]
["2017-06-21","Turbidity on site",3.4]
["2017-06-26","Ammonia (as N)",4.5]
["2017-06-26","BODt",5.4]
["2017-06-26","Chloride",458]
["2017-06-26","CODt",38]
["2017-06-26","Fats and oils",0.3]
["2017-06-26","NO2-N",0.191]
["2017-06-26","NO3 as N",0.2]
["2017-06-26","pH on site",7.86]
["2019-06-19","TDS",1396]
["2017-06-26","Kjeldahl Nitrogen",6.3]
["2017-06-26","Total N",6.6909999999999998]
["2017-06-26","TSS at 105°C",6]
["2017-06-26","Turbidity on site",4.8600000000000003]
["2017-07-03","Ammonia (as N)",0.8]
["2017-07-03","BODt",2.9]
["2017-07-03","Chloride",342]
["2017-07-03","CODt",42]
["2017-07-03","Fats and oils",0.3]
["2017-07-03","NO2-N",0.35]
["2017-07-03","NO3 as N",0.3]
["2017-07-03","pH on site",8.09]
["2015-05-11","TDS",1394]
["2017-07-03","Kjeldahl Nitrogen",4.4000000000000004]
["2017-07-03","Total N",5.05]
["2017-07-03","TSS at 105°C",8.5]
["2017-07-03","Turbidity on site",6.99]
["2017-07-05","Ammonia (as N)",0.1]
["2017-07-05","BODt",6.4]
["2017-07-05","CODt",43]
["2017-07-05","Fats and oils",0.3]
["2017-07-05","Fats and oils",0.3]
["2017-07-05","MBAS",2.75]
["2017-07-05","Mineral oil",0.3]
["2017-07-05","NO2-N",0.33]
["2017-07-05","NO3 as N",0.3]
["2017-07-05","pH on site",7.81]
["2017-07-11","TDS",1394]
["2017-07-05","Kjeldahl Nitrogen",3.7]
["2017-07-05","TOC",7.1]
["2017-07-05","Total N",4.33]
["2017-07-05","Phosphorus-P",0.89]
["2017-07-05","TSS at 105°C",6.5]
["2017-07-05","Turbidity on site",7.13]
["2017-07-10","Ammonia (as N)",0.1]
["2017-07-10","BODt",2.2999999999999998]
["2017-07-10","CODt",44]
["2017-07-10","Fats and oils",0.3]
["2017-07-10","NO2-N",0.14000000000000001]
["2017-07-10","NO3 as N",0.3]
["2017-07-10","pH on site",7.84]
["2018-05-23","TDS",1394]
["2017-07-10","Kjeldahl Nitrogen",4.5]
["2017-07-10","Total N",4.9400000000000004]
["2017-07-10","TSS at 105°C",5]
["2017-07-10","Turbidity on site",3.76]
["2017-07-11","Ammonia (as N)",0.1]
["2017-07-11","BODt",2]
["2017-07-11","CODt",40]
["2017-07-11","Fats and oils",0.3]
["2017-07-11","NO2-N",0.1]
["2017-07-11","NO3 as N",0.1]
["2017-07-11","pH on site",8.84]
["2019-10-07","TDS",1392]
["2017-07-11","Kjeldahl Nitrogen",2.5]
["2017-07-11","Total N",2.6]
["2017-07-11","TSS at 105°C",8.3000000000000007]
["2017-07-11","Turbidity on site",5.5949999999999998]
["2017-07-16","Ammonia (as N)",0.1]
["2017-07-16","BODt",1]
["2017-07-16","CODt",36]
["2017-07-16","Fats and oils",0.3]
["2017-07-16","NO2-N",0.03]
["2017-07-16","NO2-N",0.03]
["2017-07-16","NO3 as N",0.1]
["2017-07-16","NO3 as N",0.1]
["2017-07-16","pH on site",8.98]
["2015-06-10","TDS",1390]
["2017-07-16","Kjeldahl Nitrogen",2.8]
["2017-07-16","Kjeldahl Nitrogen",3.3]
["2017-07-16","Total N",2.83]
["2017-07-16","Total N",3.33]
["2017-07-16","TSS at 105°C",5]
["2017-07-16","Turbidity on site",7.47]
["2017-07-17","Ammonia (as N)",0.2]
["2017-07-17","BODt",2.5]
["2017-07-17","CODt",38]
["2017-07-17","Fats and oils",0.3]
["2017-07-17","MBAS",0.15]
["2017-07-17","Mineral oil",0.3]
["2017-07-17","NO2-N",0.03]
["2017-07-17","NO3 as N",0.1]
["2017-07-17","pH on site",8.59]
["2015-11-23","TDS",1390]
["2017-07-17","Kjeldahl Nitrogen",1.9]
["2017-07-17","TOC",5.5]
["2017-07-17","Total N",1.93]
["2017-07-17","Phosphorus-P",1.1499999999999999]
["2017-07-17","TSS at 105°C",5]
["2017-07-17","Turbidity on site",6.49]
["2017-07-19","Ag ",0.05]
["2017-07-19","Al ",7.3999999999999996E-2]
["2017-07-19","As ",0.05]
["2017-07-19","B",0.504]
["2017-07-19","Ba",2.8000000000000001E-2]
["2017-07-19","Be ",0.01]
["2017-07-19","Cd ",0.01]
["2017-07-19","Co",0.02]
["2017-07-19","Cr ",0.02]
["2017-07-19","Cu ",2.1000000000000001E-2]
["2017-07-19","Fe",9.7000000000000003E-2]
["2017-07-19","K",47.433999999999997]
["2017-07-19","Li",5.3999999999999999E-2]
["2017-07-19","Mg",51.572000000000003]
["2017-07-19","Mn ",2.3E-2]
["2017-07-19","Mo ",0.01]
["2017-07-19","Ni ",0.02]
["2017-07-19","Pb",0.05]
["2017-07-19","Sulfate",26.125]
["2017-07-19","Se ",0.02]
["2017-07-19","Si",2.4990000000000001]
["2017-07-19","Sn ",0.05]
["2017-07-19","Sr",0.92300000000000004]
["2017-07-19","Ti",0.02]
["2017-07-19","Zn ",8.2000000000000003E-2]
["2017-07-24","Ammonia (as N)",0.6]
["2017-07-24","BODt",3.3]
["2017-07-24","CODt",36]
["2017-07-24","Fats and oils",0.3]
["2017-07-24","NO2-N",0.25]
["2017-07-24","NO3 as N",0.4]
["2017-07-24","pH on site",7.71]
["2017-02-01","TDS",1390]
["2017-07-24","Kjeldahl Nitrogen",2.2999999999999998]
["2017-07-24","Total N",2.95]
["2017-07-24","TSS at 105°C",6]
["2017-07-24","Turbidity on site",5.89]
["2017-07-26","Ammonia (as N)",0.1]
["2017-07-26","BODt",2]
["2017-07-26","CODt",38]
["2017-07-26","Fats and oils",0.3]
["2017-07-26","NO2-N",0.23]
["2017-07-26","NO3 as N",0.3]
["2017-07-26","pH on site",7.59]
["2018-02-26","TDS",1390]
["2017-07-26","Kjeldahl Nitrogen",4.3]
["2017-07-26","Total N",4]
["2017-07-26","TSS at 105°C",2.7]
["2017-07-26","Turbidity on site",3.85]
["2017-07-31","Ammonia (as N)",0.4]
["2017-07-31","BODt",2.9]
["2017-07-31","CODt",36]
["2017-07-31","Fats and oils",0.3]
["2017-07-31","NO2-N",0.75]
["2017-07-31","NO3 as N",0.28999999999999998]
["2017-07-31","pH on site",7.73]
["2018-05-14","TDS",1390]
["2017-07-31","Kjeldahl Nitrogen",3.6]
["2017-07-31","Total N",4.83]
["2017-07-31","TSS at 105°C",5]
["2017-07-31","Turbidity on site",1.76]
["2017-08-02","Ammonia (as N)",0.2]
["2017-08-02","BODt",1.2]
["2017-08-02","Chloride",455]
["2017-08-02","CODt",36]
["2017-08-02","Fats and oils",0.3]
["2017-08-02","NO2-N",8.5999999999999993E-2]
["2017-08-02","NO3 as N",0.25]
["2017-08-02","pH on site",7.63]
["2019-02-13","TDS",1390]
["2017-08-02","Kjeldahl Nitrogen",2.1]
["2017-08-02","Total N",2.44]
["2017-08-02","TSS at 105°C",5]
["2017-08-02","Turbidity on site",1.71]
["2017-08-07","Ammonia (as N)",0.4]
["2017-08-07","BODt",1.5]
["2017-08-07","Chloride",351]
["2017-08-07","CODt",40]
["2017-08-07","Fats and oils",0.3]
["2017-08-07","MBAS",0.06]
["2017-08-07","NO2-N",0.21299999999999999]
["2017-08-07","NO3 as N",0.37]
["2017-08-07","pH on site",7.63]
["2019-04-01","TDS",1390]
["2017-08-07","Kjeldahl Nitrogen",2.2999999999999998]
["2017-08-07","TOC",5]
["2017-08-07","Total N",2.88]
["2017-08-07","Phosphorus-P",4.4000000000000004]
["2017-08-07","TSS at 105°C",5]
["2017-08-07","Turbidity on site",2.0299999999999998]
["2017-08-09","Ammonia (as N)",1.4]
["2017-08-09","BODt",2.1]
["2017-08-09","Chloride",304]
["2017-08-09","CODt",42]
["2017-08-09","Fats and oils",0.3]
["2017-08-09","NO2-N",0.17599999999999999]
["2017-08-09","NO3 as N",0.26]
["2017-08-09","pH on site",7.7]
["2019-05-29","TDS",1390]
["2017-08-09","Kjeldahl Nitrogen",3.5]
["2017-08-09","Total N",3.94]
["2017-08-09","TSS at 105°C",5]
["2017-08-09","Turbidity on site",1.6]
["2017-08-14","Ammonia (as N)",0.6]
["2017-08-14","BODt",5]
["2017-08-14","Chloride",371]
["2017-08-14","CODt",36]
["2017-08-14","Fats and oils",0.3]
["2017-08-14","NO2-N",0.64]
["2017-08-14","NO3 as N",0.52]
["2017-08-14","pH on site",7.62]
["2019-07-08","TDS",1390]
["2017-08-14","Kjeldahl Nitrogen",2.6]
["2017-08-14","Total N",3.76]
["2017-08-14","TSS at 105°C",5]
["2017-08-14","Turbidity on site",3.27]
["2017-08-16","Ammonia (as N)",3.4]
["2017-08-16","BODt",4]
["2017-08-16","Chloride",374]
["2017-08-16","CODt",38]
["2017-08-16","Fats and oils",0.3]
["2017-08-16","NO2-N",0.376]
["2017-08-16","NO3 as N",0.56000000000000005]
["2017-08-16","pH on site",7.57]
["2018-02-07","TDS",1389]
["2017-08-16","Kjeldahl Nitrogen",5.3]
["2017-08-16","Total N",6.24]
["2017-08-16","TSS at 105°C",5]
["2017-08-16","Turbidity on site",2.39]
["2017-08-23","Ammonia (as N)",5.3]
["2017-08-23","BODt",2.5]
["2017-08-23","Chloride",404]
["2017-08-23","CODt",42]
["2017-08-23","Fats and oils",0.3]
["2017-08-23","NO2-N",0.153]
["2017-08-23","NO3 as N",0.1]
["2017-08-23","pH on site",7.41]
["2015-09-09","TDS",1388]
["2017-08-23","Kjeldahl Nitrogen",10]
["2017-08-23","Total N",10.15]
["2017-08-23","TSS at 105°C",2.2999999999999998]
["2017-08-23","Turbidity on site",4.45]
["2017-08-28","Ammonia (as N)",0.9]
["2017-08-28","BODt",3.9]
["2017-08-28","Chloride",369]
["2017-08-28","CODt",35]
["2017-08-28","Fats and oils",0.3]
["2017-08-28","NO2-N",0.25800000000000001]
["2017-08-28","NO3 as N",0.3]
["2017-08-28","pH on site",7.65]
["2017-10-30","TDS",1388]
["2017-08-28","Kjeldahl Nitrogen",5.3]
["2017-08-28","Total N",5.86]
["2017-08-28","TSS at 105°C",4.5]
["2017-08-28","Turbidity on site",2.85]
["2017-08-30","Ammonia (as N)",2]
["2017-08-30","BODt",1.2]
["2017-08-30","Chloride",348]
["2017-08-30","CODt",36]
["2017-08-30","Fats and oils",0.3]
["2017-08-30","NO2-N",0.378]
["2017-08-30","NO3 as N",0.4]
["2017-08-30","pH on site",7.35]
["2018-02-19","TDS",1387]
["2017-08-30","Kjeldahl Nitrogen",3.1]
["2017-08-30","Total N",3.88]
["2017-08-30","TSS at 105°C",5]
["2017-08-30","Turbidity on site",2.5299999999999998]
["2017-09-04","Ammonia (as N)",0.3]
["2017-09-04","BODt",3.1]
["2017-09-04","Chloride",407]
["2017-09-04","CODt",38]
["2017-09-04","Fats and oils",0.3]
["2017-09-04","NO2-N",0.223]
["2017-09-04","NO2-N",0.223]
["2017-09-04","NO3 as N",0.52]
["2017-09-04","NO3 as N",0.52]
["2017-09-04","pH on site",7.66]
["2018-07-04","TDS",1386]
["2017-09-04","Kjeldahl Nitrogen",1.86]
["2017-09-04","Kjeldahl Nitrogen",2.96]
["2017-09-04","Total N",2.6]
["2017-09-04","Total N",3.7]
["2017-09-04","TSS at 105°C",5]
["2017-09-04","Turbidity on site",2.67]
["2017-09-06","Ammonia (as N)",0.8]
["2017-09-06","BODt",1.5]
["2017-09-06","Chloride",409]
["2017-09-06","CODt",36]
["2017-09-06","Fats and oils",0.3]
["2017-09-06","MBAS",0.05]
["2017-09-06","NO2-N",0.25800000000000001]
["2017-09-06","NO3 as N",0.5]
["2017-09-06","pH on site",7.62]
["2018-11-14","TDS",1386]
["2017-09-06","Kjeldahl Nitrogen",3.46]
["2017-09-06","TOC",5.69]
["2017-09-06","Total N",4.22]
["2017-09-06","Phosphorus-P",1.22]
["2017-09-06","TSS at 105°C",5]
["2017-09-06","Turbidity on site",3.81]
["2017-09-11","Ammonia (as N)",0.1]
["2017-09-11","BODt",2.9]
["2017-09-11","Chloride",319]
["2017-09-11","CODt",36]
["2017-09-11","Fats and oils",0.3]
["2017-09-11","NO2-N",0.28000000000000003]
["2017-09-11","NO3 as N",0.4]
["2017-09-11","pH on site",7.87]
["2019-10-30","TDS",1386]
["2017-09-11","Kjeldahl Nitrogen",2.16]
["2017-09-11","Total N",2.84]
["2017-09-11","TSS at 105°C",5]
["2017-09-11","Turbidity on site",2.31]
["2017-09-13","Ammonia (as N)",0.2]
["2017-09-13","BODt",2.8]
["2017-09-13","Chloride",427]
["2017-09-13","CODt",36]
["2017-09-13","Fats and oils",0.3]
["2017-09-13","NO2-N",5.1999999999999998E-2]
["2017-09-13","NO3 as N",0.27]
["2017-09-13","pH on site",7.63]
["2014-01-27","TDS",1385]
["2017-09-13","Kjeldahl Nitrogen",2.1800000000000002]
["2017-09-13","Total N",2.5]
["2017-09-13","TSS at 105°C",5]
["2017-09-13","Turbidity on site",2.63]
["2017-09-18","Ammonia (as N)",0.2]
["2017-09-18","BODt",3.5]
["2017-09-18","Chloride",453]
["2017-09-18","CODt",36]
["2017-09-18","Fats and oils",0.3]
["2017-09-18","MBAS",0.05]
["2017-09-18","NO2-N",0.115]
["2017-09-18","NO3 as N",0.32]
["2017-09-18","pH on site",7.71]
["2017-06-19","TDS",1385]
["2017-09-18","Kjeldahl Nitrogen",1.94]
["2017-09-18","TOC",4.7]
["2017-09-18","Total N",2.38]
["2017-09-18","Phosphorus-P",3.4]
["2017-09-18","TSS at 105°C",5]
["2017-09-18","Turbidity on site",1.74]
["2017-09-26","Ammonia (as N)",5.5]
["2017-09-26","BODt",4.7]
["2017-09-26","Chloride",355]
["2017-09-26","CODt",40]
["2017-09-26","Fats and oils",0.3]
["2017-09-26","NO2-N",0.24299999999999999]
["2017-09-26","NO3 as N",0.25]
["2017-09-26","pH on site",8.24]
["2019-06-24","TDS",1385]
["2017-09-26","Kjeldahl Nitrogen",7.64]
["2017-09-26","Total N",8.1300000000000008]
["2017-09-26","TSS at 105°C",5]
["2017-09-26","Turbidity on site",3.15]
["2017-09-27","Ammonia (as N)",4.3]
["2017-09-27","BODt",3]
["2017-09-27","Chloride",378]
["2017-09-27","CODt",36]
["2017-09-27","Fats and oils",0.3]
["2017-09-27","NO2-N",0.4]
["2017-09-27","NO3 as N",0.46]
["2017-09-27","pH on site",7.69]
["2016-09-28","TDS",1384]
["2017-09-27","Kjeldahl Nitrogen",6.5]
["2017-09-27","Total N",7.36]
["2017-09-27","TSS at 105°C",6.3]
["2017-09-27","Turbidity on site",4.67]
["2017-10-02","Ammonia (as N)",0.1]
["2017-10-02","BODt",1.2]
["2017-10-02","Chloride",374]
["2017-10-02","CODt",38]
["2017-10-02","Fats and oils",0.3]
["2017-10-02","MBAS",0.05]
["2017-10-02","NO2-N",0.79900000000000004]
["2017-10-02","NO3 as N",0.9]
["2017-10-02","pH on site",8.0299999999999994]
["2018-05-21","TDS",1384]
["2017-10-02","Kjeldahl Nitrogen",3.22]
["2017-10-02","TOC",5.75]
["2017-10-02","Total N",4.92]
["2017-10-02","Phosphorus-P",1.34]
["2017-10-02","TSS at 105°C",5]
["2017-10-02","Turbidity on site",2.81]
["2017-10-09","Ammonia (as N)",4.2]
["2017-10-09","BODt",1.9]
["2017-10-09","Chloride",386]
["2017-10-09","CODt",38]
["2017-10-09","Fats and oils",0.3]
["2017-10-09","NO2-N",0.104]
["2017-10-09","NO3 as N",0.1]
["2017-10-09","pH on site",7.72]
["2018-06-13","TDS",1383]
["2017-10-09","Kjeldahl Nitrogen",6.29]
["2017-10-09","Total N",6.39]
["2017-10-09","TSS at 105°C",4.7]
["2017-10-09","Turbidity on site",4.1500000000000004]
["2017-10-16","Ammonia (as N)",5]
["2017-10-16","BODt",4.8]
["2017-10-16","Chloride",662]
["2017-10-16","CODt",40]
["2017-10-16","Fats and oils",0.3]
["2017-10-16","MBAS",0.05]
["2017-10-16","NO2-N",0.39300000000000002]
["2017-10-16","NO3 as N",0.41]
["2017-10-16","pH on site",7.65]
["2017-01-11","TDS",1382]
["2017-10-16","Kjeldahl Nitrogen",7.95]
["2017-10-16","TOC",6.33]
["2017-10-16","Total N",8.75]
["2017-10-16","Phosphorus-P",10.050000000000001]
["2017-10-16","TSS at 105°C",4]
["2017-10-16","Turbidity on site",4.29]
["2017-10-18","Ammonia (as N)",2.2000000000000002]
["2017-10-18","BODt",3.3]
["2017-10-18","Chloride",832]
["2017-10-18","CODt",42]
["2017-10-18","Fats and oils",0.3]
["2017-10-18","NO2-N",0.41799999999999998]
["2017-10-18","NO2-N",0.41799999999999998]
["2017-10-18","NO3 as N",0.3]
["2017-10-18","NO3 as N",0.3]
["2017-10-18","pH on site",7.48]
["2014-07-21","TDS",1380]
["2017-10-18","Kjeldahl Nitrogen",3.74]
["2017-10-18","Kjeldahl Nitrogen",3.74]
["2017-10-18","Total N",4.46]
["2017-10-18","Total N",4.46]
["2017-10-18","TSS at 105°C",2.2999999999999998]
["2017-10-18","Turbidity on site",2.0699999999999998]
["2017-10-23","Ammonia (as N)",5]
["2017-10-23","BODt",3.4]
["2017-10-23","Chloride",483]
["2017-10-23","CODt",38]
["2017-10-23","Fats and oils",0.3]
["2017-10-23","NO2-N",0.19800000000000001]
["2017-10-23","NO3 as N",0.28999999999999998]
["2017-10-23","pH on site",7.56]
["2014-09-10","TDS",1380]
["2017-10-23","Kjeldahl Nitrogen",8.1199999999999992]
["2017-10-23","Total N",8.61]
["2017-10-23","TSS at 105°C",1.5]
["2017-10-23","Turbidity on site",4.0199999999999996]
["2017-10-25","Ammonia (as N)",3.7]
["2017-10-25","BODt",2.5]
["2017-10-25","Chloride",472]
["2017-10-25","CODt",38]
["2017-10-25","Fats and oils",0.3]
["2017-10-25","NO2-N",0.215]
["2017-10-25","NO3 as N",0.2]
["2017-10-25","pH on site",7.44]
["2014-12-31","TDS",1380]
["2017-10-25","Kjeldahl Nitrogen",10.16]
["2017-10-25","Total N",10.58]
["2017-10-25","TSS at 105°C",1.7]
["2017-10-25","Turbidity on site",3.8]
["2017-10-30","Ammonia (as N)",1.5]
["2017-10-30","BODt",3]
["2017-10-30","Chloride",410]
["2017-10-30","CODt",38]
["2017-10-30","Fats and oils",0.3]
["2017-10-30","NO2-N",0.14899999999999999]
["2017-10-30","NO3 as N",0.2]
["2017-10-30","pH on site",7.43]
["2015-07-15","TDS",1380]
["2017-10-30","Kjeldahl Nitrogen",5.07]
["2017-10-30","Total N",5.42]
["2017-10-30","TSS at 105°C",5]
["2017-10-30","Turbidity on site",2.73]
["2017-11-01","Ammonia (as N)",1.1000000000000001]
["2017-11-01","BODt",3.8]
["2017-11-01","Chloride",400]
["2017-11-01","CODt",50]
["2017-11-01","Fats and oils",0.3]
["2017-11-01","NO2-N",0.752]
["2017-11-01","NO3 as N",0.4]
["2017-11-01","pH on site",7.36]
["2015-12-28","TDS",1380]
["2017-11-01","Kjeldahl Nitrogen",3.06]
["2017-11-01","Total N",4.21]
["2017-11-01","TSS at 105°C",1]
["2017-11-01","Turbidity on site",1.74]
["2017-11-06","Ammonia (as N)",1.7]
["2017-11-06","BODt",2.5]
["2017-11-06","Chloride",416]
["2017-11-06","CODt",42]
["2017-11-06","Fats and oils",0.3]
["2017-11-06","MBAS",0.06]
["2017-11-06","NO2-N",0.126]
["2017-11-06","NO3 as N",0.2]
["2017-11-06","pH on site",7.36]
["2016-10-05","TDS",1380]
["2017-11-06","Kjeldahl Nitrogen",4.5199999999999996]
["2017-11-06","Total N",4.8499999999999996]
["2017-11-06","Phosphorus-P",7.5]
["2017-11-06","TSS at 105°C",2]
["2017-11-06","Turbidity on site",1.1399999999999999]
["2017-11-08","Ammonia (as N)",1]
["2017-11-08","BODt",2.2000000000000002]
["2017-11-08","Chloride",404]
["2017-11-08","CODt",36]
["2017-11-08","Fats and oils",0.3]
["2017-11-08","NO2-N",0.13100000000000001]
["2017-11-08","NO3 as N",0.1]
["2017-11-08","pH on site",7.45]
["2017-04-26","TDS",1380]
["2017-11-08","Kjeldahl Nitrogen",2.67]
["2017-11-08","Total N",2.8]
["2017-11-08","TSS at 105°C",5]
["2017-11-08","Turbidity on site",3.12]
["2017-11-13","Ammonia (as N)",5.2]
["2017-11-13","BODt",2.9]
["2017-11-13","Chloride",876]
["2017-11-13","CODt",36]
["2017-11-13","Fats and oils",0.3]
["2017-11-13","NO2-N",0.161]
["2017-11-13","NO3 as N",0.3]
["2017-11-13","pH on site",7.51]
["2018-01-17","TDS",1380]
["2017-11-13","Kjeldahl Nitrogen",5.61]
["2017-11-13","Total N",6.07]
["2017-11-13","TSS at 105°C",5]
["2017-11-13","Turbidity on site",3.76]
["2017-11-15","Ammonia (as N)",1.4]
["2017-11-15","BODt",2.2999999999999998]
["2017-11-15","Chloride",1122]
["2017-11-15","CODt",56]
["2017-11-15","Fats and oils",0.3]
["2017-11-15","NO2-N",0.112]
["2017-11-15","NO3 as N",0.4]
["2017-11-15","pH on site",7.57]
["2019-04-03","TDS",1380]
["2017-11-15","Kjeldahl Nitrogen",3.2]
["2017-11-15","Total N",3.71]
["2017-11-15","TSS at 105°C",1.3]
["2017-11-15","Turbidity on site",3.21]
["2017-11-20","Ammonia (as N)",0.7]
["2017-11-20","BODt",4.3]
["2017-11-20","Chloride",739]
["2017-11-20","CODt",42]
["2017-11-20","Fats and oils",0.3]
["2017-11-20","MBAS",0.05]
["2017-11-20","NO2-N",7.5999999999999998E-2]
["2017-11-20","NO3 as N",0.2]
["2017-11-20","pH on site",7.58]
["2019-06-10","TDS",1380]
["2017-11-20","Kjeldahl Nitrogen",2.63]
["2017-11-20","Total N",2.91]
["2017-11-20","Phosphorus-P",6]
["2017-11-20","TSS at 105°C",3]
["2017-11-20","Turbidity on site",3.26]
["2017-11-22","Ammonia (as N)",0.5]
["2017-11-22","BODt",2.2999999999999998]
["2017-11-22","Chloride",697]
["2017-11-22","CODt",38]
["2017-11-22","Fats and oils",0.3]
["2017-11-22","NO2-N",7.9000000000000001E-2]
["2017-11-22","NO3 as N",0.1]
["2017-11-22","pH on site",7.64]
["2019-11-06","TDS",1378]
["2017-11-22","Kjeldahl Nitrogen",2.52]
["2017-11-22","Total N",2.6]
["2017-11-22","TSS at 105°C",5]
["2017-11-22","Turbidity on site",3.54]
["2017-11-27","Ammonia (as N)",0.2]
["2017-11-27","BODt",2.6]
["2017-11-27","Chloride",4152]
["2017-11-27","CODt",40]
["2017-11-27","Fats and oils",0.3]
["2017-11-27","NO2-N",0.24099999999999999]
["2017-11-27","NO3 as N",2.8]
["2017-11-27","pH on site",7.76]
["2015-12-09","TDS",1376]
["2017-11-27","Kjeldahl Nitrogen",2.5299999999999998]
["2017-11-27","Total N",5.57]
["2017-11-27","TSS at 105°C",5]
["2017-11-27","Turbidity on site",4.16]
["2017-11-29","Ammonia (as N)",0.3]
["2017-11-29","BODt",2.6]
["2017-11-29","Chloride",2761]
["2017-11-29","CODt",48]
["2017-11-29","Fats and oils",0.3]
["2017-11-29","NO2-N",0.13100000000000001]
["2017-11-29","NO3 as N",11.7]
["2017-11-29","pH on site",7.58]
["2018-01-21","TDS",1375]
["2017-11-29","Kjeldahl Nitrogen",1.22]
["2017-11-29","Total N",13.05]
["2017-11-29","TSS at 105°C",5]
["2017-11-29","Turbidity on site",2.9]
["2017-12-04","Ammonia (as N)",0.1]
["2017-12-04","BODt",2.9]
["2017-12-04","Chloride",1019]
["2017-12-04","CODt",36]
["2017-12-04","Fats and oils",0.3]
["2017-12-04","NO2-N",1.7999999999999999E-2]
["2017-12-04","NO3 as N",3.2]
["2017-12-04","pH on site",7.44]
["2017-11-01","TDS",1374]
["2017-12-04","Kjeldahl Nitrogen",2.44]
["2017-12-04","Total N",5.66]
["2017-12-04","TSS at 105°C",5]
["2017-12-04","Turbidity on site",3.03]
["2017-12-06","Ammonia (as N)",0.3]
["2017-12-06","BODt",3.5]
["2017-12-06","Chloride",728]
["2017-12-06","CODt",46]
["2017-12-06","Fats and oils",0.3]
["2017-12-06","NO2-N",5.0000000000000001E-3]
["2017-12-06","NO3 as N",1.63]
["2017-12-06","pH on site",7.47]
["2019-11-04","TDS",1374]
["2017-12-06","Kjeldahl Nitrogen",1.71]
["2017-12-06","Total N",3.35]
["2017-12-06","TSS at 105°C",2]
["2017-12-06","Turbidity on site",3.31]
["2017-12-11","Ammonia (as N)",0.1]
["2017-12-11","BODt",2.1]
["2017-12-11","Chloride",552]
["2017-12-11","CODt",42]
["2017-12-11","Fats and oils",0.3]
["2017-12-11","NO2-N",1.2999999999999999E-2]
["2017-12-11","NO3 as N",0.35]
["2017-12-11","pH on site",7.71]
["2014-06-30","TDS",1370]
["2017-12-11","Kjeldahl Nitrogen",1.63]
["2017-12-11","Total N",1.99]
["2017-12-11","TSS at 105°C",5]
["2017-12-11","Turbidity on site",2.12]
["2017-12-13","Ammonia (as N)",0.1]
["2017-12-13","B",0.47299999999999998]
["2017-12-13","BODt",2.1]
["2017-12-13","Chloride",510]
["2017-12-13","CODt",42]
["2017-12-13","Cu ",2.3E-2]
["2017-12-13","Fats and oils",0.3]
["2017-12-13","Fe",8.3000000000000004E-2]
["2017-12-13","K",52.046999999999997]
["2017-12-13","Li",6.0999999999999999E-2]
["2017-12-13","MBAS",0.05]
["2017-12-13","Mg",84.105000000000004]
["2017-12-13","NO2-N",3.7999999999999999E-2]
["2017-12-13","NO2-N",3.7999999999999999E-2]
["2017-12-13","NO3 as N",1.26]
["2017-12-13","NO3 as N",1.26]
["2017-12-13","pH on site",7.67]
["2017-12-13","Sulfate",20.981999999999999]
["2017-12-13","Si",1.3819999999999999]
["2017-12-13","Sr",0.95899999999999996]
["2015-07-08","TDS",1370]
["2017-12-13","Kjeldahl Nitrogen",2.68]
["2017-12-13","Kjeldahl Nitrogen",2.68]
["2017-12-13","TOC",5]
["2017-12-13","Total N",3.98]
["2017-12-13","Total N",3.98]
["2017-12-13","Phosphorus-P",1.02]
["2017-12-13","Phosphorus-P",4]
["2017-12-13","TSS at 105°C",5]
["2017-12-13","Turbidity on site",2.2000000000000002]
["2017-12-18","Ammonia (as N)",1.7]
["2017-12-18","BODt",3.3]
["2017-12-18","Chloride",591]
["2017-12-18","CODt",40]
["2017-12-18","Fats and oils",0.3]
["2017-12-18","NO2-N",0.219]
["2017-12-18","NO3 as N",0.31]
["2017-12-18","pH on site",6.85]
["2016-01-06","TDS",1370]
["2017-12-18","Kjeldahl Nitrogen",2.75]
["2017-12-18","Total N",3.28]
["2017-12-18","TSS at 105°C",5]
["2017-12-18","Turbidity on site",1.81]
["2017-12-20","Ammonia (as N)",2.2000000000000002]
["2017-12-20","BODt",2.8]
["2017-12-20","Chloride",618]
["2017-12-20","CODt",36]
["2017-12-20","Fats and oils",0.3]
["2017-12-20","NO2-N",0]
["2017-12-20","NO3 as N",0.49]
["2017-12-20","pH on site",6.75]
["2016-01-11","TDS",1370]
["2017-12-20","Kjeldahl Nitrogen",3.64]
["2017-12-20","Total N",4.13]
["2017-12-20","TSS at 105°C",5]
["2017-12-20","Turbidity on site",6.75]
["2017-12-25","Ammonia (as N)",0.1]
["2017-12-25","BODt",1.6]
["2017-12-25","Chloride",474]
["2017-12-25","CODt",35]
["2017-12-25","Fats and oils",0.3]
["2017-12-25","NO2-N",0.36499999999999999]
["2017-12-25","NO3 as N",0.63]
["2017-12-25","pH on site",7.36]
["2016-04-20","TDS",1370]
["2017-12-25","Kjeldahl Nitrogen",10.66]
["2017-12-25","Total N",11.66]
["2017-12-25","TSS at 105°C",5]
["2017-12-25","Turbidity on site",1.03]
["2017-12-27","Ammonia (as N)",2.8]
["2017-12-27","BODt",1.51]
["2017-12-27","Chloride",535]
["2017-12-27","CODt",35]
["2017-12-27","Fats and oils",0.3]
["2017-12-27","NO2-N",9.1999999999999998E-2]
["2017-12-27","NO3 as N",0.1]
["2017-12-27","pH on site",6.99]
["2017-05-08","TDS",1370]
["2017-12-27","Kjeldahl Nitrogen",4.99]
["2017-12-27","Total N",5.08]
["2017-12-27","TSS at 105°C",5]
["2017-12-27","Turbidity on site",2.82]
["2018-01-01","Ammonia (as N)",2.1]
["2018-01-01","BODt",0.9]
["2018-01-01","Chloride",476]
["2018-01-01","CODt",35]
["2018-01-01","Fats and oils",0.3]
["2018-01-01","MBAS",0.05]
["2018-01-01","NO2-N",0.10299999999999999]
["2018-01-01","NO3 as N",0.2]
["2018-01-01","pH on site",7.11]
["2017-07-05","TDS",1370]
["2018-01-01","Kjeldahl Nitrogen",7.04]
["2018-01-01","TOC",5.14]
["2018-01-01","Total N",7.14]
["2018-01-01","Phosphorus-P",3.84]
["2018-01-01","TSS at 105°C",1]
["2018-01-01","Turbidity on site",3.06]
["2018-01-03","Ammonia (as N)",3]
["2018-01-03","BODt",2]
["2018-01-03","Chloride",437]
["2018-01-03","CODt",35]
["2018-01-03","Fats and oils",0.3]
["2018-01-03","NO2-N",0.28000000000000003]
["2018-01-03","NO3 as N",0.47]
["2018-01-03","pH on site",7.22]
["2017-10-25","TDS",1370]
["2018-01-03","Kjeldahl Nitrogen",3.33]
["2018-01-03","Total N",4.08]
["2018-01-03","TSS at 105°C",1]
["2018-01-03","Turbidity on site",2.31]
["2018-01-08","Ammonia (as N)",10.199999999999999]
["2018-01-08","BODt",2.4]
["2018-01-08","Chloride",356]
["2018-01-08","CODt",36]
["2018-01-08","Fats and oils",0.3]
["2018-01-08","NO2-N",0.11700000000000001]
["2018-01-08","NO3 as N",0.2]
["2018-01-08","pH on site",7.61]
["2019-05-22","TDS",1370]
["2018-01-08","Kjeldahl Nitrogen",11.25]
["2018-01-08","Total N",11.37]
["2018-01-08","TSS at 105°C",1]
["2018-01-08","Turbidity on site",2.12]
["2018-01-10","Ammonia (as N)",11.55]
["2018-01-10","BODt",2.5]
["2018-01-10","Chloride",345]
["2018-01-10","CODt",36]
["2018-01-10","Fats and oils",0.3]
["2018-01-10","NO2-N",0.13]
["2018-01-10","NO3 as N",0.43]
["2018-01-10","pH on site",7.44]
["2019-09-23","TDS",1370]
["2018-01-10","Kjeldahl Nitrogen",14.36]
["2018-01-10","Total N",14.92]
["2018-01-10","TSS at 105°C",1]
["2018-01-10","Turbidity on site",2.77]
["2018-01-17","Ammonia (as N)",0.05]
["2018-01-17","BODt",0.5]
["2018-01-17","Chloride",380]
["2018-01-17","CODt",38]
["2018-01-17","Fats and oils",0.3]
["2018-01-17","NO2-N",9.7000000000000003E-2]
["2018-01-17","NO3 as N",0.21]
["2018-01-17","pH on site",7.12]
["2021-02-22","TDS",1370]
["2018-01-17","Kjeldahl Nitrogen",9.18]
["2018-01-17","Total N",9.49]
["2018-01-17","TSS at 105°C",1]
["2018-01-17","Turbidity on site",1.42]
["2018-01-21","Ammonia (as N)",7.5]
["2018-01-21","BODt",3.9]
["2018-01-21","Chloride",384]
["2018-01-21","CODt",42]
["2018-01-21","Fats and oils",0.3]
["2018-01-21","NO2-N",9.1999999999999998E-2]
["2018-01-21","NO3 as N",0.35]
["2018-01-21","pH on site",8.2100000000000009]
["2016-05-23","TDS",1368]
["2018-01-21","Kjeldahl Nitrogen",9.18]
["2018-01-21","Total N",9.6199999999999992]
["2018-01-21","TSS at 105°C",1]
["2018-01-21","Turbidity on site",2.0499999999999998]
["2018-01-24","Ammonia (as N)",5.9]
["2018-01-24","BODt",5.5]
["2018-01-24","Chloride",345]
["2018-01-24","CODt",45]
["2018-01-24","Fats and oils",0.3]
["2018-01-24","NO2-N",0.09]
["2018-01-24","NO3 as N",0.2]
["2018-01-24","pH on site",7.1]
["2017-08-23","TDS",1366]
["2018-01-24","Kjeldahl Nitrogen",7.45]
["2018-01-24","Total N",7.54]
["2018-01-24","TSS at 105°C",1]
["2018-01-24","Turbidity on site",1.76]
["2018-01-29","Ammonia (as N)",11.9]
["2018-01-29","BODt",1.8]
["2018-01-29","Chloride",371]
["2018-01-29","CODt",38]
["2018-01-29","Fats and oils",0.3]
["2018-01-29","NO2-N",3.7999999999999999E-2]
["2018-01-29","NO3 as N",0.28000000000000003]
["2018-01-29","pH on site",7.06]
["2014-02-24","TDS",1365]
["2018-01-29","Kjeldahl Nitrogen",13.17]
["2018-01-29","Total N",13.49]
["2018-01-29","TSS at 105°C",1]
["2018-01-29","Turbidity on site",1.8]
["2018-01-31","Ammonia (as N)",13.3]
["2018-01-31","BODt",4]
["2018-01-31","Chloride",371]
["2018-01-31","CODt",38]
["2018-01-31","Fats and oils",0.3]
["2018-01-31","NO2-N",0.13900000000000001]
["2018-01-31","NO3 as N",0.47]
["2018-01-31","pH on site",7.32]
["2015-08-26","TDS",1365]
["2018-01-31","Kjeldahl Nitrogen",15.85]
["2018-01-31","Total N",16.46]
["2018-01-31","TSS at 105°C",1]
["2018-01-31","Turbidity on site",1.83]
["2018-02-05","Ammonia (as N)",17.899999999999999]
["2018-02-05","BODt",3.3]
["2018-02-05","Chloride",377]
["2018-02-05","CODt",36]
["2018-02-05","Fats and oils",0.3]
["2018-02-05","MBAS",0.05]
["2018-02-05","NO2-N",4.7E-2]
["2018-02-05","NO3 as N",0.22]
["2018-02-05","pH on site",7.33]
["2017-01-30","TDS",1362]
["2018-02-05","Kjeldahl Nitrogen",19.98]
["2018-02-05","TOC",6.5]
["2018-02-05","Total N",20.25]
["2018-02-05","TSS at 105°C",1]
["2018-02-05","Turbidity on site",2.0299999999999998]
["2018-02-07","Ammonia (as N)",17.7]
["2018-02-07","BODt",2]
["2018-02-07","Chloride",380]
["2018-02-07","CODt",38]
["2018-02-07","Fats and oils",0.3]
["2018-02-07","NO2-N",7.8E-2]
["2018-02-07","NO3 as N",0.2]
["2018-02-07","pH on site",7.63]
["2018-03-05","TDS",1362]
["2018-02-07","Kjeldahl Nitrogen",20.05]
["2018-02-07","Total N",20.13]
["2018-02-07","Phosphorus-P",4.05]
["2018-02-07","TSS at 105°C",1]
["2018-02-07","Turbidity on site",3.23]
["2018-02-12","Ammonia (as N)",23.4]
["2018-02-12","BODt",4.2]
["2018-02-12","Chloride",421]
["2018-02-12","CODt",36]
["2018-02-12","Fats and oils",0.3]
["2018-02-12","NO2-N",0.112]
["2018-02-12","NO3 as N",0.26]
["2018-02-12","pH on site",7.57]
["2018-05-16","TDS",1362]
["2018-02-12","Kjeldahl Nitrogen",24.3]
["2018-02-12","Total N",24.67]
["2018-02-12","Phosphorus-P",5.04]
["2018-02-12","TSS at 105°C",1.5]
["2018-02-12","Turbidity on site",1.91]
["2018-02-14","Ammonia (as N)",24.4]
["2018-02-14","BODt",3]
["2018-02-14","Chloride",418.5]
["2018-02-14","CODt",44]
["2018-02-14","Fats and oils",0.3]
["2018-02-14","NO2-N",3.5999999999999997E-2]
["2018-02-14","NO3 as N",0.2]
["2018-02-14","pH on site",7.44]
["2020-08-24","TDS",1362]
["2018-02-14","Kjeldahl Nitrogen",28.38]
["2018-02-14","Total N",28.42]
["2018-02-14","Phosphorus-P",7]
["2018-02-14","TSS at 105°C",1]
["2018-02-14","Turbidity on site",2.0099999999999998]
["2018-02-19","Ammonia (as N)",29.6]
["2018-02-19","BODt",5]
["2018-02-19","Chloride",387]
["2018-02-19","CODt",42]
["2018-02-19","Fats and oils",0.3]
["2018-02-19","MBAS",0.05]
["2018-02-19","NO2-N",2.1000000000000001E-2]
["2018-02-19","NO3 as N",0.2]
["2018-02-19","pH on site",8.36]
["2014-06-16","TDS",1360]
["2018-02-19","Kjeldahl Nitrogen",35.200000000000003]
["2018-02-19","TOC",11.6]
["2018-02-19","Total N",35.22]
["2018-02-19","Phosphorus-P",8.85]
["2018-02-19","TSS at 105°C",1]
["2018-02-20","Ammonia (as N)",29.8]
["2018-02-20","BODt",2]
["2018-02-20","Chloride",377]
["2018-02-20","CODt",36]
["2018-02-20","Fats and oils",0.3]
["2018-02-20","NO2-N",1.6E-2]
["2018-02-20","NO3 as N",0.2]
["2018-02-20","pH on site",7.44]
["2014-06-23","TDS",1360]
["2018-02-20","Kjeldahl Nitrogen",34.76]
["2018-02-20","Total N",34.799999999999997]
["2018-02-20","Phosphorus-P",9.1]
["2018-02-20","TSS at 105°C",1]
["2018-02-20","Turbidity on site",2.34]
["2018-02-26","Ammonia (as N)",30.7]
["2018-02-26","BODt",2.2000000000000002]
["2018-02-26","Chloride",386]
["2018-02-26","CODt",38]
["2018-02-26","Fats and oils",0.3]
["2018-02-26","NO2-N",1E-3]
["2018-02-26","NO3 as N",0.2]
["2018-02-26","pH on site",7.2]
["2015-12-23","TDS",1360]
["2018-02-26","Kjeldahl Nitrogen",45.18]
["2018-02-26","Total N",45.18]
["2018-02-26","Phosphorus-P",5.6]
["2018-02-26","TSS at 105°C",1]
["2018-02-26","Turbidity on site",10.9]
["2018-02-28","Ammonia (as N)",29]
["2018-02-28","BODt",2.2000000000000002]
["2018-02-28","Chloride",404]
["2018-02-28","CODt",42]
["2018-02-28","Fats and oils",0.3]
["2018-02-28","NO2-N",0.04]
["2018-02-28","NO3 as N",0.2]
["2018-02-28","pH on site",7.62]
["2017-12-25","TDS",1360]
["2018-02-28","Kjeldahl Nitrogen",39.700000000000003]
["2018-02-28","Total N",39.74]
["2018-02-28","Phosphorus-P",3.5]
["2018-02-28","TSS at 105°C",1]
["2018-02-28","Turbidity on site",1.77]
["2018-03-05","Ammonia (as N)",23.4]
["2018-03-05","BODt",2]
["2018-03-05","Chloride",352]
["2018-03-05","CODt",42]
["2018-03-05","Fats and oils",0.3]
["2018-03-05","MBAS",0.05]
["2018-03-05","NO2-N",0.34599999999999997]
["2018-03-05","NO3 as N",0.48]
["2018-03-05","pH on site",7.25]
["2019-11-20","TDS",1360]
["2018-03-05","Kjeldahl Nitrogen",27.89]
["2018-03-05","TOC",8.6999999999999993]
["2018-03-05","Total N",28.72]
["2018-03-05","Phosphorus-P",1.31]
["2018-03-05","TSS at 105°C",4]
["2018-03-05","Turbidity on site",4.92]
["2018-03-07","Ammonia (as N)",24]
["2018-03-07","BODt",2.4]
["2018-03-07","Chloride",390]
["2018-03-07","CODt",35]
["2018-03-07","Fats and oils",0.3]
["2018-03-07","NO2-N",0.16700000000000001]
["2018-03-07","NO3 as N",0.26]
["2018-03-07","pH on site",8.2899999999999991]
["2020-01-06","TDS",1360]
["2018-03-07","Kjeldahl Nitrogen",26.12]
["2018-03-07","Total N",26.55]
["2018-03-07","Phosphorus-P",1.95]
["2018-03-07","TSS at 105°C",1]
["2018-03-07","Turbidity on site",2.81]
["2018-03-12","Ammonia (as N)",28.6]
["2018-03-12","BODt",10]
["2018-03-12","Chloride",385.4]
["2018-03-12","CODt",40]
["2018-03-12","Fats and oils",0.3]
["2018-03-12","NO2-N",0.128]
["2018-03-12","NO3 as N",0.22]
["2018-03-12","pH on site",8.43]
["2020-07-22","TDS",1360]
["2018-03-12","Kjeldahl Nitrogen",34.28]
["2018-03-12","Total N",34.630000000000003]
["2018-03-12","Phosphorus-P",5.92]
["2018-03-12","TSS at 105°C",1]
["2018-03-12","Turbidity on site",2.8]
["2018-03-14","Ammonia (as N)",28.3]
["2018-03-14","BODt",3.4]
["2018-03-14","Chloride",383]
["2018-03-14","CODt",38]
["2018-03-14","Fats and oils",0.3]
["2018-03-14","NO2-N",0.39500000000000002]
["2018-03-14","NO3 as N",0.46]
["2018-03-14","pH on site",8.4600000000000009]
["2020-12-14","TDS",1360]
["2018-03-14","Kjeldahl Nitrogen",33.119999999999997]
["2018-03-14","Total N",33.979999999999997]
["2018-03-14","Phosphorus-P",5.9]
["2018-03-14","TSS at 105°C",1]
["2018-03-14","Turbidity on site",2.39]
["2018-03-19","Ammonia (as N)",29.3]
["2018-03-19","BODt",5.9]
["2018-03-19","Chloride",434]
["2018-03-19","CODt",40]
["2018-03-19","Fats and oils",0.3]
["2018-03-19","MBAS",0.05]
["2018-03-19","NO2-N",0.81100000000000005]
["2018-03-19","NO3 as N",0.44]
["2018-03-19","pH on site",8.4]
["2017-07-24","TDS",1358]
["2018-03-19","Kjeldahl Nitrogen",35.51]
["2018-03-19","TOC",9.4]
["2018-03-19","Total N",36.76]
["2018-03-19","Phosphorus-P",8.25]
["2018-03-19","TSS at 105°C",1]
["2018-03-19","Turbidity on site",4]
["2018-03-21","Ammonia (as N)",32.200000000000003]
["2018-03-21","BODt",2.4]
["2018-03-21","Chloride",445]
["2018-03-21","CODt",36]
["2018-03-21","Fats and oils",0.3]
["2018-03-21","NO2-N",0.54100000000000004]
["2018-03-21","NO3 as N",0.2]
["2018-03-21","pH on site",8.4499999999999993]
["2017-02-06","TDS",1356]
["2018-03-21","Kjeldahl Nitrogen",40.22]
["2018-03-21","Total N",40.76]
["2018-03-21","Phosphorus-P",10.3]
["2018-03-21","TSS at 105°C",1]
["2018-03-21","Turbidity on site",4.95]
["2018-03-26","Ammonia (as N)",31]
["2018-03-26","BODt",3.2]
["2018-03-26","Chloride",427]
["2018-03-26","CODt",36]
["2018-03-26","Fats and oils",0.3]
["2018-03-26","NO2-N",0.2]
["2018-03-26","NO3 as N",0.2]
["2018-03-26","pH on site",8.39]
["2019-10-02","TDS",1352]
["2018-03-26","Kjeldahl Nitrogen",36.97]
["2018-03-26","Total N",37.17]
["2018-03-26","Phosphorus-P",6.4]
["2018-03-26","TSS at 105°C",1]
["2018-03-26","Turbidity on site",5.47]
["2018-03-28","Ammonia (as N)",26]
["2018-03-28","BODt",5.5]
["2018-03-28","Chloride",434]
["2018-03-28","CODt",42]
["2018-03-28","Fats and oils",0.3]
["2018-03-28","NO2-N",0.216]
["2018-03-28","NO3 as N",0.2]
["2018-03-28","pH on site",8.4600000000000009]
["2014-03-17","TDS",1350]
["2018-03-28","Kjeldahl Nitrogen",32.78]
["2018-03-28","Total N",33]
["2018-03-28","Phosphorus-P",9.6999999999999993]
["2018-03-28","TSS at 105°C",1]
["2018-03-28","Turbidity on site",5.85]
["2018-04-02","Ammonia (as N)",23.5]
["2018-04-02","BODt",2.2999999999999998]
["2018-04-02","Chloride",412]
["2018-04-02","CODt",35]
["2018-04-02","Fats and oils",0.3]
["2018-04-02","MBAS",0.05]
["2018-04-02","NO2-N",3.5999999999999997E-2]
["2018-04-02","NO3 as N",0.2]
["2018-04-02","pH on site",8.1999999999999993]
["2014-05-19","TDS",1350]
["2018-04-02","Kjeldahl Nitrogen",31.95]
["2018-04-02","Total N",31.99]
["2018-04-02","Phosphorus-P",5.0999999999999996]
["2018-04-02","TSS at 105°C",1]
["2018-04-02","Turbidity on site",4.46]
["2018-04-04","Ammonia (as N)",29.7]
["2018-04-04","BODt",5.0999999999999996]
["2018-04-04","Chloride",424]
["2018-04-04","CODt",36]
["2018-04-04","Fats and oils",0.3]
["2018-04-04","NO2-N",4.2000000000000003E-2]
["2018-04-04","NO3 as N",0.2]
["2018-04-04","pH on site",8.27]
["2014-07-14","TDS",1350]
["2018-04-04","Kjeldahl Nitrogen",38.619999999999997]
["2018-04-04","Total N",38.659999999999997]
["2018-04-04","Phosphorus-P",6.25]
["2018-04-04","TSS at 105°C",1]
["2018-04-04","Turbidity on site",3.9]
["2018-04-10","Ammonia (as N)",35]
["2018-04-10","BODt",0.9]
["2018-04-10","Chloride",385]
["2018-04-10","CODt",40]
["2018-04-10","Fats and oils",0.3]
["2018-04-10","NO2-N",0.17]
["2018-04-10","NO3 as N",0.2]
["2018-04-10","pH on site",8.24]
["2014-08-18","TDS",1350]
["2018-04-10","Kjeldahl Nitrogen",48.03]
["2018-04-10","Total N",48.2]
["2018-04-10","Phosphorus-P",8.35]
["2018-04-10","TSS at 105°C",1]
["2018-04-10","Turbidity on site",5.34]
["2018-04-11","Ammonia (as N)",32.200000000000003]
["2018-04-11","BODt",6.1]
["2018-04-11","Chloride",481]
["2018-04-11","CODt",45]
["2018-04-11","Fats and oils",0.3]
["2018-04-11","NO2-N",3.2000000000000001E-2]
["2018-04-11","NO3 as N",0.2]
["2018-04-11","pH on site",8.16]
["2015-01-19","TDS",1350]
["2018-04-11","Kjeldahl Nitrogen",39.1]
["2018-04-11","Total N",39.130000000000003]
["2018-04-11","TSS at 105°C",1]
["2018-04-11","Turbidity on site",2]
["2018-04-16","Ammonia (as N)",27.8]
["2018-04-16","BODt",1.3]
["2018-04-16","Chloride",474]
["2018-04-16","CODt",40]
["2018-04-16","Fats and oils",0.3]
["2018-04-16","MBAS",0.05]
["2018-04-16","NO2-N",0.10100000000000001]
["2018-04-16","NO3 as N",0.27]
["2018-04-16","pH on site",8.34]
["2016-02-10","TDS",1350]
["2018-04-16","Kjeldahl Nitrogen",29.48]
["2018-04-16","TOC",10.1]
["2018-04-16","Total N",29.85]
["2018-04-16","Phosphorus-P",2.2400000000000002]
["2018-04-16","TSS at 105°C",1]
["2018-04-16","Turbidity on site",3.27]
["2018-04-23","Ammonia (as N)",28.1]
["2018-04-23","BODt",10]
["2018-04-23","Chloride",410]
["2018-04-23","CODt",44]
["2018-04-23","Fats and oils",0.3]
["2018-04-23","NO2-N",0.26500000000000001]
["2018-04-23","NO3 as N",0.22]
["2018-04-23","pH on site",8.43]
["2016-06-20","TDS",1350]
["2018-04-23","Kjeldahl Nitrogen",35.659999999999997]
["2018-04-23","Total N",36.15]
["2018-04-23","Phosphorus-P",2.35]
["2018-04-23","TSS at 105°C",1]
["2018-04-23","Turbidity on site",3.28]
["2018-04-25","Ammonia (as N)",29.1]
["2018-04-25","BODt",5]
["2018-04-25","Chloride",407]
["2018-04-25","CODt",36]
["2018-04-25","Fats and oils",0.3]
["2018-04-25","NO2-N",0.313]
["2018-04-25","NO3 as N",0.23]
["2018-04-25","pH on site",8.43]
["2016-11-23","TDS",1350]
["2018-04-25","Kjeldahl Nitrogen",29.34]
["2018-04-25","Total N",29.88]
["2018-04-25","Phosphorus-P",2]
["2018-04-25","TSS at 105°C",1]
["2018-04-25","Turbidity on site",3.79]
["2018-04-30","Ammonia (as N)",23.2]
["2018-04-30","BODt",2.4]
["2018-04-30","Chloride",434]
["2018-04-30","CODt",35]
["2018-04-30","Fats and oils",0.3]
["2018-04-30","NO2-N",0.39800000000000002]
["2018-04-30","NO3 as N",0.2]
["2018-04-30","pH on site",7.61]
["2017-10-02","TDS",1350]
["2018-04-30","Kjeldahl Nitrogen",27.09]
["2018-04-30","Total N",27.49]
["2018-04-30","Phosphorus-P",2.04]
["2018-04-30","TSS at 105°C",1]
["2018-04-30","Turbidity on site",2.34]
["2018-05-03","Ammonia (as N)",18.399999999999999]
["2018-05-03","BODt",5.0999999999999996]
["2018-05-03","Chloride",449]
["2018-05-03","CODt",40]
["2018-05-03","Fats and oils",0.3]
["2018-05-03","NO2-N",3.1989999999999998]
["2018-05-03","NO3 as N",0.59]
["2018-05-03","pH on site",8.31]
["2019-04-08","TDS",1350]
["2018-05-03","Kjeldahl Nitrogen",23.81]
["2018-05-03","Total N",27.6]
["2018-05-03","Phosphorus-P",4.25]
["2018-05-03","TSS at 105°C",1]
["2018-05-03","Turbidity on site",9.41]
["2018-05-07","Ammonia (as N)",22.52]
["2018-05-07","BODt",3.5]
["2018-05-07","Chloride",400]
["2018-05-07","CODt",36]
["2018-05-07","Fats and oils",0.3]
["2018-05-07","MBAS",0.05]
["2018-05-07","NO2-N",1.131]
["2018-05-07","NO3 as N",0.32]
["2018-05-07","pH on site",7.45]
["2020-10-21","TDS",1350]
["2018-05-07","Kjeldahl Nitrogen",29.27]
["2018-05-07","TOC",7.1]
["2018-05-07","Total N",30.72]
["2018-05-07","Phosphorus-P",5.85]
["2018-05-07","TSS at 105°C",1]
["2018-05-07","Turbidity on site",5.55]
["2018-05-09","Ammonia (as N)",18.8]
["2018-05-09","BODt",2.8]
["2018-05-09","Chloride",364]
["2018-05-09","CODt",40]
["2018-05-09","Fats and oils",0.3]
["2018-05-09","NO2-N",1.929]
["2018-05-09","NO3 as N",0.46]
["2018-05-09","pH on site",7.87]
["2016-06-08","TDS",1346]
["2018-05-09","Kjeldahl Nitrogen",18.989999999999998]
["2018-05-09","Total N",21.38]
["2018-05-09","Phosphorus-P",4.9000000000000004]
["2018-05-09","TSS at 105°C",1]
["2018-05-09","Turbidity on site",3.2]
["2018-05-14","Ammonia (as N)",15.6]
["2018-05-14","BODt",2.7]
["2018-05-14","Chloride",417]
["2018-05-14","CODt",36]
["2018-05-14","Fats and oils",0.3]
["2018-05-14","NO2-N",0.59599999999999997]
["2018-05-14","NO3 as N",0.49]
["2018-05-14","pH on site",8.3800000000000008]
["2017-09-13","TDS",1346]
["2018-05-14","Kjeldahl Nitrogen",15.99]
["2018-05-14","Total N",17.079999999999998]
["2018-05-14","Phosphorus-P",5.45]
["2018-05-14","TSS at 105°C",1]
["2018-05-14","Turbidity on site",2.75]
["2018-05-16","Ammonia (as N)",10.49]
["2018-05-16","BODt",1.7]
["2018-05-16","Chloride",426]
["2018-05-16","CODt",38]
["2018-05-16","Fats and oils",0.3]
["2018-05-16","NO2-N",9.1470000000000002]
["2018-05-16","NO3 as N",0.88]
["2018-05-16","pH on site",8.34]
["2010-04-14","TDS",1345]
["2018-05-16","Kjeldahl Nitrogen",13.25]
["2018-05-16","Total N",23.28]
["2018-05-16","Phosphorus-P",5.35]
["2018-05-16","TSS at 105°C",1]
["2018-05-16","Turbidity on site",2.75]
["2018-05-21","Ammonia (as N)",12.4]
["2018-05-21","BODt",2.8]
["2018-05-21","Chloride",366]
["2018-05-21","CODt",42]
["2018-05-21","Fats and oils",0.3]
["2018-05-21","NO2-N",0.65700000000000003]
["2018-05-21","NO3 as N",0.4]
["2018-05-21","pH on site",7.74]
["2018-01-24","TDS",1345]
["2018-05-21","Kjeldahl Nitrogen",15.44]
["2018-05-21","Total N",16.5]
["2018-05-21","Phosphorus-P",6.55]
["2018-05-21","TSS at 105°C",1]
["2018-05-21","Turbidity on site",4.63]
["2018-05-23","Ammonia (as N)",9.5]
["2018-05-23","BODt",2.2000000000000002]
["2018-05-23","Chloride",393]
["2018-05-23","CODt",36]
["2018-05-23","Fats and oils",0.3]
["2018-05-23","MBAS",0.05]
["2018-05-23","NO2-N",0.78800000000000003]
["2018-05-23","NO3 as N",0.43]
["2018-05-23","pH on site",8.32]
["2017-06-21","TDS",1344]
["2018-05-23","Kjeldahl Nitrogen",17.29]
["2018-05-23","TOC",20.2]
["2018-05-23","Total N",18.510000000000002]
["2018-05-23","Phosphorus-P",7.2]
["2018-05-23","TSS at 105°C",1]
["2018-05-23","Turbidity on site",4.63]
["2018-05-28","Ammonia (as N)",16.600000000000001]
["2018-05-28","BODt",1.9]
["2018-05-28","Chloride",462]
["2018-05-28","CODt",38]
["2018-05-28","Fats and oils",0.3]
["2018-05-28","NO2-N",1.1539999999999999]
["2018-05-28","NO3 as N",0.61]
["2018-05-28","pH on site",8.48]
["2017-11-08","TDS",1344]
["2018-05-28","Kjeldahl Nitrogen",18.73]
["2018-05-28","Total N",20.49]
["2018-05-28","Phosphorus-P",5.65]
["2018-05-28","TSS at 105°C",1]
["2018-05-28","Turbidity on site",1.75]
["2018-06-04","Ag ",0.05]
["2018-06-04","Al ",0.15]
["2018-06-04","Ammonia (as N)",17.399999999999999]
["2018-06-04","As ",0.01]
["2018-06-04","B",5.5300000000000002E-2]
["2018-06-04","Ba",3.6999999999999998E-2]
["2018-06-04","Be ",0.01]
["2018-06-04","BODt",1.4]
["2018-06-04","Ca",61.704999999999998]
["2018-06-04","Cd ",5.0000000000000001E-3]
["2018-06-04","Chloride",468]
["2018-06-04","Co",0.02]
["2018-06-04","CODt",38]
["2018-06-04","Cr ",0.02]
["2018-06-04","Cu ",0.02]
["2018-06-04","Fats and oils",0.3]
["2018-06-04","Fe",0.34100000000000003]
["2018-06-04","K",41.975000000000001]
["2018-06-04","Li",0.05]
["2018-06-04","MBAS",0.05]
["2018-06-04","Mg",57.468000000000004]
["2018-06-04","Mn ",3.1E-2]
["2018-06-04","Mo ",0.02]
["2018-06-04","Na",153.04400000000001]
["2018-06-04","Ni ",0.02]
["2018-06-04","NO2-N",0.66400000000000003]
["2018-06-04","NO3 as N",0.51]
["2018-06-04","Pb",8.0000000000000002E-3]
["2018-06-04","pH on site",8.5]
["2018-06-04","Sulfate",26.216999999999999]
["2018-06-04","Se ",0.05]
["2018-06-04","Si",2.77]
["2017-01-09","TDS",1342]
["2018-06-04","Ti",0.02]
["2018-06-04","Kjeldahl Nitrogen",19.77]
["2018-06-04","TOC",9.6999999999999993]
["2018-06-04","Total N",20.94]
["2018-06-04","Phosphorus-P",8.75]
["2018-06-04","Phosphorus-P",6.569]
["2018-06-04","TSS at 105°C",1]
["2018-06-04","Turbidity on site",4.25]
["2018-06-04","V ",0.02]
["2018-06-04","Zn ",8.4000000000000005E-2]
["2018-06-06","Ammonia (as N)",19.399999999999999]
["2018-06-06","BODt",2.7]
["2018-06-06","Chloride",498]
["2018-06-06","CODt",36]
["2018-06-06","Fats and oils",0.3]
["2018-06-06","NO2-N",0.35099999999999998]
["2018-06-06","NO3 as N",0.43]
["2018-06-06","pH on site",8.73]
["2020-02-26","TDS",1342]
["2018-06-06","Kjeldahl Nitrogen",22.15]
["2018-06-06","Total N",22.93]
["2018-06-06","Phosphorus-P",5.0999999999999996]
["2018-06-06","TSS at 105°C",1]
["2018-06-06","Turbidity on site",3.47]
["2018-06-11","Ammonia (as N)",6.1]
["2018-06-11","BODt",4.0999999999999996]
["2018-06-11","Chloride",480]
["2018-06-11","CODt",36]
["2018-06-11","Fats and oils",0.3]
["2018-06-11","NO2-N",0.75]
["2018-06-11","NO3 as N",0.56000000000000005]
["2018-06-11","pH on site",8.33]
["2010-05-26","TDS",1340]
["2018-06-11","Kjeldahl Nitrogen",8.39]
["2018-06-11","Total N",9.6999999999999993]
["2018-06-11","Phosphorus-P",2.25]
["2018-06-11","TSS at 105°C",1]
["2018-06-11","Turbidity on site",4.37]
["2018-06-13","Ammonia (as N)",3.4]
["2018-06-13","BODt",1.5]
["2018-06-13","Chloride",477]
["2018-06-13","CODt",38]
["2018-06-13","Fats and oils",0.3]
["2018-06-13","NO2-N",0.52600000000000002]
["2018-06-13","NO3 as N",0.48]
["2018-06-13","pH on site",8.5]
["2014-03-24","TDS",1340]
["2018-06-13","Kjeldahl Nitrogen",5.6]
["2018-06-13","Total N",6.61]
["2018-06-13","Phosphorus-P",2.75]
["2018-06-13","TSS at 105°C",1]
["2018-06-13","Turbidity on site",2.5099999999999998]
["2018-06-18","Ammonia (as N)",2]
["2018-06-18","BODt",0.5]
["2018-06-18","Chloride",520]
["2018-06-18","CODt",36]
["2018-06-18","Fats and oils",0.3]
["2018-06-18","NO2-N",0.39900000000000002]
["2018-06-18","NO3 as N",0.51]
["2018-06-18","pH on site",8.1199999999999992]
["2014-04-23","TDS",1340]
["2018-06-18","Kjeldahl Nitrogen",4.2300000000000004]
["2018-06-18","TOC",7.2]
["2018-06-18","Total N",5.14]
["2018-06-18","Phosphorus-P",4]
["2018-06-18","TSS at 105°C",1]
["2018-06-18","Turbidity on site",3.32]
["2018-06-20","Ammonia (as N)",1.4]
["2018-06-20","BODt",0.5]
["2018-06-20","Chloride",475]
["2018-06-20","CODt",38]
["2018-06-20","Fats and oils",0.3]
["2018-06-20","NO2-N",1.73]
["2018-06-20","NO3 as N",0.63]
["2018-06-20","pH on site",7.4]
["2014-09-01","TDS",1340]
["2018-06-20","Kjeldahl Nitrogen",2.27]
["2018-06-20","Total N",4.63]
["2018-06-20","Phosphorus-P",3.6]
["2018-06-20","TSS at 105°C",1]
["2018-06-20","Turbidity on site",3.8]
["2018-06-25","Ammonia (as N)",2.5]
["2018-06-25","BODt",0.9]
["2018-06-25","Chloride",600]
["2018-06-25","CODt",36]
["2018-06-25","Fats and oils",0.3]
["2018-06-25","NO2-N",0.60199999999999998]
["2018-06-25","NO3 as N",0.83]
["2018-06-25","pH on site",7.64]
["2015-06-15","TDS",1340]
["2018-06-25","Kjeldahl Nitrogen",4.3]
["2018-06-25","Total N",5.73]
["2018-06-25","Phosphorus-P",3.8]
["2018-06-25","TSS at 105°C",1]
["2018-06-25","Turbidity on site",2.5]
["2018-06-27","Ammonia (as N)",3.4]
["2018-06-27","BODt",1.9]
["2018-06-27","Chloride",504]
["2018-06-27","CODt",38]
["2018-06-27","Fats and oils",0.3]
["2018-06-27","NO2-N",0.66400000000000003]
["2018-06-27","NO3 as N",0.71]
["2018-06-27","pH on site",7.44]
["2015-12-30","TDS",1340]
["2018-06-27","Kjeldahl Nitrogen",4.3]
["2018-06-27","Total N",5.67]
["2018-06-27","Phosphorus-P",3.75]
["2018-06-27","TSS at 105°C",1]
["2018-06-27","Turbidity on site",3.5]
["2018-07-02","Ammonia (as N)",3.1]
["2018-07-02","BODt",2.7]
["2018-07-02","Chloride",478.06]
["2018-07-02","CODt",36]
["2018-07-02","Fats and oils",0.3]
["2018-07-02","MBAS",0.05]
["2018-07-02","NO2-N",0.32700000000000001]
["2018-07-02","NO3 as N",0.56999999999999995]
["2018-07-02","pH on site",7.75]
["2016-03-30","TDS",1340]
["2018-07-02","Kjeldahl Nitrogen",4.0199999999999996]
["2018-07-02","TOC",6.5]
["2018-07-02","Total N",4.92]
["2018-07-02","Phosphorus-P",3.15]
["2018-07-02","TSS at 105°C",1]
["2018-07-02","Turbidity on site",1.75]
["2018-07-04","Ammonia (as N)",1.1000000000000001]
["2018-07-04","BODt",1.5]
["2018-07-04","Chloride",457.99]
["2018-07-04","CODt",36]
["2018-07-04","Fats and oils",0.3]
["2018-07-04","NO2-N",0.51300000000000001]
["2018-07-04","NO3 as N",0.81]
["2018-07-04","pH on site",7.64]
["2016-04-13","TDS",1340]
["2018-07-04","Kjeldahl Nitrogen",2.04]
["2018-07-04","Total N",3.36]
["2018-07-04","Phosphorus-P",3.85]
["2018-07-04","TSS at 105°C",1]
["2018-07-04","Turbidity on site",2.75]
["2018-07-09","Ammonia (as N)",3.06]
["2018-07-09","BODt",2.2999999999999998]
["2018-07-09","Chloride",433.5]
["2018-07-09","CODt",36]
["2018-07-09","Fats and oils",0.3]
["2018-07-09","NO2-N",0.36399999999999999]
["2018-07-09","NO3 as N",0.86]
["2018-07-09","pH on site",7.8]
["2016-11-07","TDS",1340]
["2018-07-09","Kjeldahl Nitrogen",6.44]
["2018-07-09","Total N",7.66]
["2018-07-09","Phosphorus-P",3.51]
["2018-07-09","TSS at 105°C",1]
["2018-07-09","Turbidity on site",2.83]
["2018-07-11","Ammonia (as N)",5.74]
["2018-07-11","BODt",2.7]
["2018-07-11","Chloride",399.02]
["2018-07-11","CODt",38]
["2018-07-11","Fats and oils",0.3]
["2018-07-11","NO2-N",0.60199999999999998]
["2018-07-11","NO3 as N",0.32]
["2018-07-11","pH on site",8.0500000000000007]
["2017-04-05","TDS",1340]
["2018-07-11","Kjeldahl Nitrogen",8.58]
["2018-07-11","Total N",9.5]
["2018-07-11","Phosphorus-P",5.55]
["2018-07-11","TSS at 105°C",1]
["2018-07-11","Turbidity on site",3.17]
["2018-07-16","Ammonia (as N)",2.8]
["2018-07-16","BODt",2.4]
["2018-07-16","Chloride",452.45]
["2018-07-16","CODt",35]
["2018-07-16","Fats and oils",0.3]
["2018-07-16","MBAS",0.05]
["2018-07-16","NO2-N",0.38900000000000001]
["2018-07-16","NO3 as N",0.37]
["2018-07-16","pH on site",7.9]
["2018-08-01","TDS",1340]
["2018-07-16","Kjeldahl Nitrogen",4.04]
["2018-07-16","TOC",3.5]
["2018-07-16","Total N",4.8]
["2018-07-16","Phosphorus-P",4.05]
["2018-07-16","TSS at 105°C",1]
["2018-07-16","Turbidity on site",1.75]
["2018-07-18","Ammonia (as N)",0.96]
["2018-07-18","BODt",2.2000000000000002]
["2018-07-18","Chloride",402.07]
["2018-07-18","CODt",38]
["2018-07-18","Fats and oils",0.3]
["2018-07-18","NO2-N",0.16900000000000001]
["2018-07-18","NO3 as N",0.47]
["2018-07-18","pH on site",7.93]
["2018-12-31","TDS",1340]
["2018-07-18","Kjeldahl Nitrogen",2.72]
["2018-07-18","Total N",3.36]
["2018-07-18","Phosphorus-P",4.5999999999999996]
["2018-07-18","TSS at 105°C",1]
["2018-07-18","Turbidity on site",1.83]
["2018-07-23","Ammonia (as N)",1.5]
["2018-07-23","BODt",2.2000000000000002]
["2018-07-23","Chloride",384.14]
["2018-07-23","CODt",35]
["2018-07-23","Fats and oils",0.3]
["2018-07-23","NO2-N",6.5000000000000002E-2]
["2018-07-23","NO3 as N",0.31]
["2018-07-23","pH on site",8.15]
["2019-02-27","TDS",1340]
["2018-07-23","Kjeldahl Nitrogen",3.65]
["2018-07-23","Total N",4.03]
["2018-07-23","Phosphorus-P",5.9]
["2018-07-23","TSS at 105°C",1]
["2018-07-23","Turbidity on site",1.86]
["2018-07-25","Ammonia (as N)",2.1]
["2018-07-25","BODt",2.5]
["2018-07-25","Chloride",411.05]
["2018-07-25","CODt",36]
["2018-07-25","Fats and oils",0.3]
["2018-07-25","NO2-N",0.107]
["2018-07-25","NO3 as N",0.56999999999999995]
["2018-07-25","pH on site",8.0500000000000007]
["2020-07-13","TDS",1340]
["2018-07-25","Kjeldahl Nitrogen",2.72]
["2018-07-25","Total N",3.4]
["2018-07-25","Phosphorus-P",6.9]
["2018-07-25","TSS at 105°C",1]
["2018-07-25","Turbidity on site",1.35]
["2018-07-30","Ammonia (as N)",2.9]
["2018-07-30","BODt",0.5]
["2018-07-30","Chloride",435]
["2018-07-30","CODt",35]
["2018-07-30","Fats and oils",0.3]
["2018-07-30","NO2-N",0.224]
["2018-07-30","NO3 as N",0.41]
["2018-07-30","pH on site",8.09]
["2017-10-09","TDS",1338]
["2018-07-30","Kjeldahl Nitrogen",6.85]
["2018-07-30","Total N",7.48]
["2018-07-30","Phosphorus-P",4.7]
["2018-07-30","TSS at 105°C",1]
["2018-07-30","Turbidity on site",1.87]
["2018-08-01","Ammonia (as N)",5.9]
["2018-08-01","BODt",2.4]
["2018-08-01","Chloride",446]
["2018-08-01","CODt",35]
["2018-08-01","Fats and oils",0.3]
["2018-08-01","NO2-N",7.5999999999999998E-2]
["2018-08-01","NO3 as N",0.3]
["2018-08-01","pH on site",8.24]
["2018-08-22","TDS",1332]
["2018-08-01","Kjeldahl Nitrogen",7.69]
["2018-08-01","Total N",8.07]
["2018-08-01","Phosphorus-P",4.2]
["2018-08-01","TSS at 105°C",1]
["2018-08-01","Turbidity on site",11.16]
["2018-08-06","Ammonia (as N)",5.3]
["2018-08-06","BODt",0.5]
["2018-08-06","Chloride",443]
["2018-08-06","Fats and oils",0.3]
["2018-08-06","MBAS",0.05]
["2018-08-06","MBAS",0.05]
["2018-08-06","NO2-N",0.42299999999999999]
["2018-08-06","NO3 as N",0.66]
["2018-08-06","pH on site",7.69]
["2018-07-18","TDS",1330]
["2018-08-06","Kjeldahl Nitrogen",6.17]
["2018-08-06","TOC",11]
["2018-08-06","Total N",7.25]
["2018-08-06","Phosphorus-P",4.5]
["2018-08-06","TSS at 105°C",1]
["2018-08-06","Turbidity on site",5.28]
["2018-08-08","Ammonia (as N)",7.6]
["2018-08-08","BODt",2.9]
["2018-08-08","Chloride",435]
["2018-08-08","CODt",36]
["2018-08-08","Fats and oils",0.3]
["2018-08-08","NO2-N",0.24399999999999999]
["2018-08-08","NO3 as N",0.51]
["2018-08-08","pH on site",7.74]
["2018-08-29","TDS",1330]
["2018-08-08","Kjeldahl Nitrogen",8.1199999999999992]
["2018-08-08","Total N",8.8699999999999992]
["2018-08-08","TSS at 105°C",1]
["2018-08-08","Turbidity on site",11.46]
["2018-08-13","Ammonia (as N)",7.1]
["2018-08-13","BODt",1.5]
["2018-08-13","Chloride",426]
["2018-08-13","CODt",40]
["2018-08-13","Fats and oils",0.3]
["2018-08-13","NO2-N",0.379]
["2018-08-13","NO3 as N",0.38]
["2018-08-13","pH on site",7.06]
["2019-08-26","TDS",1330]
["2018-08-13","Kjeldahl Nitrogen",11.21]
["2018-08-13","Total N",11.968999999999999]
["2018-08-13","Phosphorus-P",4.17]
["2018-08-13","TSS at 105°C",1]
["2018-08-13","Turbidity on site",2.2599999999999998]
["2018-08-15","Ammonia (as N)",6]
["2018-08-15","BODt",9.1999999999999993]
["2018-08-15","Chloride",415]
["2018-08-15","CODt",36]
["2018-08-15","Fats and oils",0.3]
["2018-08-15","NO2-N",0.46100000000000002]
["2018-08-15","NO3 as N",0.84]
["2018-08-15","pH on site",7.9]
["2019-09-25","TDS",1330]
["2018-08-15","Kjeldahl Nitrogen",6.33]
["2018-08-15","Total N",7.63]
["2018-08-15","Phosphorus-P",3.8]
["2018-08-15","TSS at 105°C",1]
["2018-08-15","Turbidity on site",4]
["2018-08-20","Ammonia (as N)",8.4]
["2018-08-20","BODt",2.8]
["2018-08-20","Chloride",347]
["2018-08-20","CODt",35]
["2018-08-20","Fats and oils",0.3]
["2018-08-20","MBAS",0.05]
["2018-08-20","NO2-N",0.16900000000000001]
["2018-08-20","NO3 as N",0.2]
["2018-08-20","pH on site",8.0299999999999994]
["2019-07-10","TDS",1326]
["2018-08-20","Kjeldahl Nitrogen",12.22]
["2018-08-20","Total N",12.39]
["2018-08-20","Phosphorus-P",4]
["2018-08-20","TSS at 105°C",1]
["2018-08-20","Turbidity on site",4.18]
["2018-08-22","Ammonia (as N)",1.8]
["2018-08-22","BODt",1.5]
["2018-08-22","Chloride",403]
["2018-08-22","CODt",35]
["2018-08-22","Fats and oils",0.3]
["2018-08-22","NO2-N",0.36499999999999999]
["2018-08-22","NO3 as N",0.2]
["2018-08-22","pH on site",7.6]
["2013-08-12","TDS",1325]
["2018-08-22","Kjeldahl Nitrogen",3.22]
["2018-08-22","Total N",3.59]
["2018-08-22","Phosphorus-P",4.2]
["2018-08-22","TSS at 105°C",1]
["2018-08-22","Turbidity on site",4.25]
["2018-08-27","Ammonia (as N)",17.03]
["2018-08-27","BODt",2.2999999999999998]
["2018-08-27","Chloride",405]
["2018-08-27","CODt",40]
["2018-08-27","Fats and oils",0.3]
["2018-08-27","NO2-N",0.75]
["2018-08-27","NO3 as N",0.45]
["2018-08-27","pH on site",7.85]
["2016-06-22","TDS",1324]
["2018-08-27","Kjeldahl Nitrogen",18.89]
["2018-08-27","Total N",20.09]
["2018-08-27","Phosphorus-P",5.45]
["2018-08-27","TSS at 105°C",1]
["2018-08-27","Turbidity on site",5.12]
["2018-08-29","Ammonia (as N)",19.100000000000001]
["2018-08-29","BODt",2.9]
["2018-08-29","Chloride",412]
["2018-08-29","CODt",36]
["2018-08-29","Fats and oils",0.3]
["2018-08-29","NO2-N",0.28599999999999998]
["2018-08-29","NO3 as N",0.35]
["2018-08-29","pH on site",8.09]
["2016-11-09","TDS",1324]
["2018-08-29","Kjeldahl Nitrogen",21.03]
["2018-08-29","Total N",21.67]
["2018-08-29","Phosphorus-P",4.26]
["2018-08-29","TSS at 105°C",1]
["2018-08-29","Turbidity on site",5.34]
["2018-09-03","Ammonia (as N)",15.7]
["2018-09-03","BODt",3.2]
["2018-09-03","Chloride",322.99]
["2018-09-03","CODt",36]
["2018-09-03","Fats and oils",0.3]
["2018-09-03","MBAS",0.05]
["2018-09-03","MBAS",0.05]
["2018-09-03","NO2-N",1.014]
["2018-09-03","NO3 as N",0.71]
["2018-09-03","pH on site",7.64]
["2014-05-26","TDS",1320]
["2018-09-03","Kjeldahl Nitrogen",19.920000000000002]
["2018-09-03","TOC",6]
["2018-09-03","Total N",21.64]
["2018-09-03","Phosphorus-P",5.35]
["2018-09-03","TSS at 105°C",1]
["2018-09-03","Turbidity on site",5.35]
["2018-09-05","Ammonia (as N)",12.18]
["2018-09-05","BODt",3.7]
["2018-09-05","Chloride",336.15]
["2018-09-05","CODt",36]
["2018-09-05","Fats and oils",0.3]
["2018-09-05","NO2-N",0.16400000000000001]
["2018-09-05","NO3 as N",0.24]
["2018-09-05","pH on site",7.43]
["2014-07-07","TDS",1320]
["2018-09-05","Kjeldahl Nitrogen",15.52]
["2018-09-05","Total N",15.92]
["2018-09-05","Phosphorus-P",4.5]
["2018-09-05","TSS at 105°C",1]
["2018-09-05","Turbidity on site",5.37]
["2018-09-12","Ammonia (as N)",4.6100000000000003]
["2018-09-12","BODt",4.2]
["2018-09-12","Chloride",332.28]
["2018-09-12","CODt",40]
["2018-09-12","Fats and oils",0.3]
["2018-09-12","NO2-N",0.29299999999999998]
["2018-09-12","NO3 as N",0.52]
["2018-09-12","pH on site",8.08]
["2015-10-26","TDS",1320]
["2018-09-12","Kjeldahl Nitrogen",7.12]
["2018-09-12","Total N",7.93]
["2018-09-12","Phosphorus-P",4.05]
["2018-09-12","TSS at 105°C",1]
["2018-09-12","Turbidity on site",3.27]
["2018-09-20","Ammonia (as N)",1.0900000000000001]
["2018-09-20","BODt",14]
["2018-09-20","Chloride",313.39]
["2018-09-20","CODt",46]
["2018-09-20","Fats and oils",0.3]
["2018-09-20","NO2-N",0.193]
["2018-09-20","NO3 as N",0.53]
["2018-09-20","pH on site",8.0299999999999994]
["2015-11-16","TDS",1320]
["2018-09-20","Kjeldahl Nitrogen",5.7]
["2018-09-20","Total N",6.42]
["2018-09-20","Phosphorus-P",6.5]
["2018-09-20","TSS at 105°C",1]
["2018-09-20","Turbidity on site",5.24]
["2018-09-27","Ammonia (as N)",6.85]
["2018-09-27","BODt",1.6]
["2018-09-27","Chloride",399.31]
["2018-09-27","CODt",42]
["2018-09-27","Fats and oils",0.3]
["2018-09-27","NO2-N",0.127]
["2018-09-27","NO3 as N",0.2]
["2018-09-27","pH on site",8.24]
["2016-04-06","TDS",1320]
["2018-09-27","Kjeldahl Nitrogen",8.11]
["2018-09-27","Total N",8.24]
["2018-09-27","Phosphorus-P",6.8]
["2018-09-27","TSS at 105°C",1]
["2018-09-27","Turbidity on site",3.07]
["2018-10-04","Ammonia (as N)",8.82]
["2018-10-04","BODt",9.3000000000000007]
["2018-10-04","Chloride",831.36]
["2018-10-04","CODt",85]
["2018-10-04","Fats and oils",0.3]
["2018-10-04","NO2-N",0.217]
["2018-10-04","NO3 as N",0.21]
["2018-10-04","pH on site",7.01]
["2017-02-13","TDS",1320]
["2018-10-04","Kjeldahl Nitrogen",9.5500000000000007]
["2018-10-04","Total N",9.98]
["2018-10-04","Phosphorus-P",3.8]
["2018-10-04","TSS at 105°C",3.5]
["2018-10-04","Turbidity on site",3.96]
["2018-10-08","Ammonia (as N)",19.100000000000001]
["2018-10-08","BODt",1.2]
["2018-10-08","Chloride",443]
["2018-10-08","CODt",38]
["2018-10-08","Fats and oils",0.3]
["2018-10-08","MBAS",0.05]
["2018-10-08","MBAS",0.05]
["2018-10-08","NO2-N",0.21199999999999999]
["2018-10-08","NO3 as N",0.3]
["2018-10-08","pH on site",8.27]
["2017-08-14","TDS",1320]
["2018-10-08","Kjeldahl Nitrogen",21.62]
["2018-10-08","TOC",12.7]
["2018-10-08","Total N",22.13]
["2018-10-08","Phosphorus-P",1.62]
["2018-10-08","TSS at 105°C",1]
["2018-10-08","Turbidity on site",3.72]
["2018-10-10","Ammonia (as N)",14.15]
["2018-10-10","BODt",12]
["2018-10-10","Chloride",401]
["2018-10-10","CODt",44]
["2018-10-10","Fats and oils",0.3]
["2018-10-10","NO2-N",7.8E-2]
["2018-10-10","NO3 as N",0.2]
["2018-10-10","pH on site",7.88]
["2017-09-04","TDS",1320]
["2018-10-10","Kjeldahl Nitrogen",15.38]
["2018-10-10","Total N",15.46]
["2018-10-10","Phosphorus-P",2.2000000000000002]
["2018-10-10","TSS at 105°C",1]
["2018-10-10","Turbidity on site",5.65]
["2018-10-15","Ammonia (as N)",19.72]
["2018-10-15","BODt",4.5]
["2018-10-15","Chloride",578.79]
["2018-10-15","CODt",48]
["2018-10-15","Fats and oils",0.3]
["2018-10-15","MBAS",0.05]
["2018-10-15","MBAS",0.05]
["2018-10-15","NO2-N",5.8000000000000003E-2]
["2018-10-15","NO3 as N",0.2]
["2018-10-15","pH on site",8.0500000000000007]
["2018-01-08","TDS",1320]
["2018-10-15","Kjeldahl Nitrogen",27.82]
["2018-10-15","TOC",7.9]
["2018-10-15","Total N",27.88]
["2018-10-15","Phosphorus-P",2.6]
["2018-10-15","TSS at 105°C",1]
["2018-10-15","Turbidity on site",4.5999999999999996]
["2018-10-17","Ammonia (as N)",14.9]
["2018-10-17","BODt",5]
["2018-10-17","Chloride",344.65]
["2018-10-17","CODt",36]
["2018-10-17","Fats and oils",0.3]
["2018-10-17","NO2-N",2.3E-2]
["2018-10-17","NO3 as N",0.2]
["2018-10-17","pH on site",8.3000000000000007]
["2018-08-13","TDS",1320]
["2018-10-17","Kjeldahl Nitrogen",19.72]
["2018-10-17","Total N",19.739999999999998]
["2018-10-17","Phosphorus-P",22.1]
["2018-10-17","TSS at 105°C",1]
["2018-10-17","Turbidity on site",6.2]
["2018-10-22","Ammonia (as N)",8.85]
["2018-10-22","BODt",2.8]
["2018-10-22","Chloride",352.95]
["2018-10-22","CODt",36]
["2018-10-22","Fats and oils",0.3]
["2018-10-22","NO2-N",0.10299999999999999]
["2018-10-22","NO3 as N",0.2]
["2018-10-22","pH on site",8.02]
["2018-11-05","TDS",1320]
["2018-10-22","Kjeldahl Nitrogen",9.58]
["2018-10-22","Total N",9.68]
["2018-10-22","Phosphorus-P",1.65]
["2018-10-22","TSS at 105°C",1]
["2018-10-22","Turbidity on site",5.3]
["2018-10-24","Ammonia (as N)",5.0999999999999996]
["2018-10-24","BODt",3.1]
["2018-10-24","Chloride",397]
["2018-10-24","CODt",38]
["2018-10-24","Fats and oils",0.3]
["2018-10-24","NO2-N",0.24099999999999999]
["2018-10-24","NO3 as N",0.2]
["2018-10-24","pH on site",8.17]
["2019-09-11","TDS",1320]
["2018-10-24","Kjeldahl Nitrogen",6.38]
["2018-10-24","Total N",6.62]
["2018-10-24","Phosphorus-P",1.8]
["2018-10-24","TSS at 105°C",1]
["2018-10-24","Turbidity on site",5.34]
["2018-10-29","Ammonia (as N)",5.9]
["2018-10-29","BODt",9.1]
["2018-10-29","Chloride",468]
["2018-10-29","CODt",36]
["2018-10-29","Fats and oils",0.3]
["2018-10-29","NO2-N",0.17199999999999999]
["2018-10-29","NO3 as N",0.63]
["2018-10-29","pH on site",8.0500000000000007]
["2021-04-26","TDS",1320]
["2018-10-29","Kjeldahl Nitrogen",7.88]
["2018-10-29","Total N",8.68]
["2018-10-29","Phosphorus-P",3.3]
["2018-10-29","TSS at 105°C",2]
["2018-10-29","Turbidity on site",6.35]
["2018-10-31","Ammonia (as N)",2.1]
["2018-10-31","BODt",5.8]
["2018-10-31","Chloride",472]
["2018-10-31","CODt",42]
["2018-10-31","Fats and oils",0.3]
["2018-10-31","NO2-N",0.193]
["2018-10-31","NO3 as N",0.9]
["2018-10-31","pH on site",6.7]
["2015-08-31","TDS",1318]
["2018-10-31","Kjeldahl Nitrogen",5.68]
["2018-10-31","Total N",6.77]
["2018-10-31","Phosphorus-P",3.6]
["2018-10-31","TSS at 105°C",1]
["2018-10-31","Turbidity on site",2.87]
["2018-11-05","Ammonia (as N)",4.42]
["2018-11-05","BODt",9.8000000000000007]
["2018-11-05","Chloride",429.27]
["2018-11-05","CODt",36]
["2018-11-05","Fats and oils",0.3]
["2018-11-05","MBAS",0.05]
["2018-11-05","MBAS",0.05]
["2018-11-05","NO2-N",0.14299999999999999]
["2018-11-05","NO3 as N",0.72]
["2018-11-05","pH on site",7.83]
["2018-10-29","TDS",1318]
["2018-11-05","Kjeldahl Nitrogen",8.0299999999999994]
["2018-11-05","TOC",9.1999999999999993]
["2018-11-05","Total N",8.89]
["2018-11-05","Phosphorus-P",0.1]
["2018-11-05","TSS at 105°C",1]
["2018-11-05","Turbidity on site",2.68]
["2018-11-07","Ammonia (as N)",5.54]
["2018-11-07","BODt",0.5]
["2018-11-07","Chloride",420.89]
["2018-11-07","CODt",36]
["2018-11-07","Fats and oils",0.3]
["2018-11-07","NO2-N",7.5999999999999998E-2]
["2018-11-07","NO3 as N",0.27]
["2018-11-07","pH on site",7.73]
["2019-02-25","TDS",1318]
["2018-11-07","Kjeldahl Nitrogen",7.54]
["2018-11-07","Total N",7.89]
["2018-11-07","Phosphorus-P",3.18]
["2018-11-07","TSS at 105°C",1]
["2018-11-07","Turbidity on site",2.39]
["2018-11-12","Ammonia (as N)",8.2899999999999991]
["2018-11-12","BODt",3.7]
["2018-11-12","Chloride",473.02]
["2018-11-12","CODt",40]
["2018-11-12","Fats and oils",0.3]
["2018-11-12","NO2-N",7.5999999999999998E-2]
["2018-11-12","NO3 as N",0.24]
["2018-11-12","pH on site",7.67]
["2016-05-25","TDS",1317]
["2018-11-12","Kjeldahl Nitrogen",9.82]
["2018-11-12","Total N",10.14]
["2018-11-12","Phosphorus-P",4.0999999999999996]
["2018-11-12","TSS at 105°C",1]
["2018-11-12","Turbidity on site",5.7]
["2018-11-14","Ammonia (as N)",7.4]
["2018-11-14","BODt",3.3]
["2018-11-14","Chloride",245]
["2018-11-14","CODt",40]
["2018-11-14","Fats and oils",0.3]
["2018-11-14","NO2-N",6.8000000000000005E-2]
["2018-11-14","NO3 as N",0.13]
["2018-11-14","pH on site",6.8]
["2014-11-26","TDS",1310]
["2018-11-14","Kjeldahl Nitrogen",9.6199999999999992]
["2018-11-14","Total N",9.82]
["2018-11-14","Phosphorus-P",5.3]
["2018-11-14","TSS at 105°C",1]
["2018-11-14","Turbidity on site",2.4300000000000002]
["2018-11-19","Ammonia (as N)",4.55]
["2018-11-19","BODt",0.5]
["2018-11-19","Chloride",475.84]
["2018-11-19","CODt",38]
["2018-11-19","Fats and oils",0.3]
["2018-11-19","MBAS",0.05]
["2018-11-19","MBAS",0.05]
["2018-11-19","NO2-N",7.4999999999999997E-2]
["2018-11-19","NO3 as N",0.21]
["2018-11-19","pH on site",6.77]
["2015-01-12","TDS",1310]
["2018-11-19","Kjeldahl Nitrogen",5.42]
["2018-11-19","TOC",9.32]
["2018-11-19","Total N",5.71]
["2018-11-19","Phosphorus-P",3.78]
["2018-11-19","TSS at 105°C",1]
["2018-11-19","Turbidity on site",3.55]
["2018-11-21","Ammonia (as N)",0.05]
["2018-11-21","BODt",1.4]
["2018-11-21","Chloride",646.11]
["2018-11-21","CODt",36]
["2018-11-21","Fats and oils",0.3]
["2018-11-21","NO2-N",9.9000000000000005E-2]
["2018-11-21","NO3 as N",0.21]
["2018-11-21","pH on site",6.83]
["2015-08-17","TDS",1310]
["2018-11-21","Kjeldahl Nitrogen",12.32]
["2018-11-21","Total N",12.63]
["2018-11-21","Phosphorus-P",2.4500000000000002]
["2018-11-21","TSS at 105°C",3]
["2018-11-21","Turbidity on site",4.5999999999999996]
["2018-11-25","Ammonia (as N)",1.72]
["2018-11-25","BODt",0.6]
["2018-11-25","Chloride",947.45]
["2018-11-25","CODt",38]
["2018-11-25","Fats and oils",0.3]
["2018-11-25","NO2-N",2.7E-2]
["2018-11-25","NO3 as N",0.2]
["2018-11-25","pH on site",6.84]
["2016-01-03","TDS",1310]
["2018-11-25","Kjeldahl Nitrogen",5.25]
["2018-11-25","Total N",5.28]
["2018-11-25","Phosphorus-P",1.62]
["2018-11-25","TSS at 105°C",1]
["2018-11-25","Turbidity on site",2.11]
["2018-11-28","Ammonia (as N)",0.83]
["2018-11-28","BODt",1.1000000000000001]
["2018-11-28","Chloride",883.1]
["2018-11-28","CODt",40]
["2018-11-28","Fats and oils",0.3]
["2018-11-28","NO2-N",7.0999999999999994E-2]
["2018-11-28","NO3 as N",0.2]
["2018-11-28","pH on site",6.6]
["2016-05-18","TDS",1310]
["2018-11-28","Kjeldahl Nitrogen",2.81]
["2018-11-28","Total N",2.88]
["2018-11-28","Phosphorus-P",2.35]
["2018-11-28","TSS at 105°C",1]
["2018-11-28","Turbidity on site",1.29]
["2018-12-03","Ammonia (as N)",9.4700000000000006]
["2018-12-03","BODt",4.5999999999999996]
["2018-12-03","Chloride",1050]
["2018-12-03","CODt",55]
["2018-12-03","Fats and oils",0.3]
["2018-12-03","MBAS",0.05]
["2018-12-03","NO2-N",9.6000000000000002E-2]
["2018-12-03","NO3 as N",0.2]
["2018-12-03","pH on site",7.43]
["2016-11-14","TDS",1310]
["2018-12-03","Kjeldahl Nitrogen",11.52]
["2018-12-03","TOC",12.3]
["2018-12-03","Total N",11.62]
["2018-12-03","Phosphorus-P",4.0999999999999996]
["2018-12-03","TSS at 105°C",1]
["2018-12-03","Turbidity on site",4.3]
["2018-12-05","Ammonia (as N)",11.5]
["2018-12-05","BODt",2.9]
["2018-12-05","Chloride",973]
["2018-12-05","CODt",36]
["2018-12-05","Fats and oils",0.3]
["2018-12-05","NO2-N",4.1000000000000002E-2]
["2018-12-05","NO3 as N",0.2]
["2018-12-05","pH on site",6.67]
["2017-09-26","TDS",1310]
["2018-12-05","Kjeldahl Nitrogen",14.41]
["2018-12-05","Total N",14.45]
["2018-12-05","Phosphorus-P",2.97]
["2018-12-05","TSS at 105°C",4.5]
["2018-12-05","Turbidity on site",5.37]
["2018-12-12","Ammonia (as N)",10.9]
["2018-12-12","BODt",2]
["2018-12-12","Chloride",1134.8499999999999]
["2018-12-12","CODt",36]
["2018-12-12","Fats and oils",0.3]
["2018-12-12","NO2-N",8.3000000000000004E-2]
["2018-12-12","NO3 as N",0.2]
["2018-12-12","pH on site",6.73]
["2018-07-16","TDS",1310]
["2018-12-12","Kjeldahl Nitrogen",13.94]
["2018-12-12","Total N",14.02]
["2018-12-12","Phosphorus-P",3.95]
["2018-12-12","TSS at 105°C",1.5]
["2018-12-12","Turbidity on site",4.18]
["2018-12-17","Ammonia (as N)",8]
["2018-12-17","BODt",4.7]
["2018-12-17","Chloride",799.45]
["2018-12-17","CODt",36]
["2018-12-17","Fats and oils",0.3]
["2018-12-17","MBAS",0.05]
["2018-12-17","NO2-N",0.11899999999999999]
["2018-12-17","NO3 as N",0.22]
["2018-12-17","pH on site",7.1]
["2018-08-27","TDS",1310]
["2018-12-17","Kjeldahl Nitrogen",9.9600000000000009]
["2018-12-17","TOC",12.85]
["2018-12-17","Total N",10.3]
["2018-12-17","Phosphorus-P",3.14]
["2018-12-17","TSS at 105°C",1.5]
["2018-12-17","Turbidity on site",3.06]
["2018-12-19","Ammonia (as N)",3.8]
["2018-12-19","BODt",1.9]
["2018-12-19","Chloride",1013.6]
["2018-12-19","CODt",36]
["2018-12-19","Fats and oils",0.3]
["2018-12-19","NO2-N",0.156]
["2018-12-19","NO3 as N",0.2]
["2018-12-19","pH on site",6.72]
["2017-04-09","TDS",1309]
["2018-12-19","Kjeldahl Nitrogen",4.8600000000000003]
["2018-12-19","Total N",5.0199999999999996]
["2018-12-19","Phosphorus-P",2.7]
["2018-12-19","TSS at 105°C",1]
["2018-12-19","Turbidity on site",1.97]
["2018-12-24","Ammonia (as N)",5.6]
["2018-12-24","BODt",2]
["2018-12-24","Chloride",605]
["2018-12-24","CODt",38]
["2018-12-24","Fats and oils",0.3]
["2018-12-24","NO2-N",0.40100000000000002]
["2018-12-24","NO3 as N",0.2]
["2018-12-24","pH on site",6.86]
["2020-01-01","TDS",1306]
["2018-12-24","Kjeldahl Nitrogen",7.15]
["2018-12-24","Total N",7.55]
["2018-12-24","Phosphorus-P",2.39]
["2018-12-24","TSS at 105°C",1]
["2018-12-24","Turbidity on site",2.4]
["2018-12-26","Ammonia (as N)",3.7]
["2018-12-26","BODt",0.5]
["2018-12-26","Chloride",580.75]
["2018-12-26","CODt",36]
["2018-12-26","Fats and oils",0.3]
["2018-12-26","NO2-N",0.20399999999999999]
["2018-12-26","NO3 as N",0.16]
["2018-12-26","pH on site",6.7]
["2020-02-05","TDS",1302]
["2018-12-26","Kjeldahl Nitrogen",6.04]
["2018-12-26","Total N",6.4]
["2018-12-26","Phosphorus-P",3.04]
["2018-12-26","TSS at 105°C",1]
["2018-12-26","Turbidity on site",1.52]
["2018-12-31","Ammonia (as N)",1.83]
["2018-12-31","BODt",3.8]
["2018-12-31","Chloride",382.24]
["2018-12-31","CODt",35]
["2018-12-31","Fats and oils",0.3]
["2018-12-31","NO2-N",0.14399999999999999]
["2018-12-31","NO3 as N",0.2]
["2018-12-31","pH on site",6.9]
["2010-11-24","TDS",1300]
["2018-12-31","Kjeldahl Nitrogen",4.33]
["2018-12-31","Total N",4.47]
["2018-12-31","Phosphorus-P",2.0499999999999998]
["2018-12-31","TSS at 105°C",1]
["2018-12-31","Turbidity on site",1.41]
["2019-01-02","Ammonia (as N)",1.73]
["2019-01-02","BODt",4.0999999999999996]
["2019-01-02","Chloride",495.74]
["2019-01-02","CODt",40]
["2019-01-02","Fats and oils",0.3]
["2019-01-02","NO2-N",0.214]
["2019-01-02","NO3 as N",0.2]
["2019-01-02","pH on site",7.3]
["2013-09-09","TDS",1300]
["2019-01-02","Kjeldahl Nitrogen",2.86]
["2019-01-02","Total N",3.27]
["2019-01-02","Phosphorus-P",2.46]
["2019-01-02","TSS at 105°C",1]
["2019-01-02","Turbidity on site",1.52]
["2019-01-07","Ammonia (as N)",1.51]
["2019-01-07","BODt",1.7]
["2019-01-07","Chloride",655.37]
["2019-01-07","CODt",38]
["2019-01-07","Fats and oils",0.3]
["2019-01-07","MBAS",0.05]
["2019-01-07","NO2-N",0.27900000000000003]
["2019-01-07","NO3 as N",0.32]
["2019-01-07","pH on site",7.1]
["2014-03-03","TDS",1300]
["2019-01-07","Kjeldahl Nitrogen",3.02]
["2019-01-07","TOC",13.75]
["2019-01-07","Total N",3.62]
["2019-01-07","Phosphorus-P",2.82]
["2019-01-07","TSS at 105°C",1]
["2019-01-07","Turbidity on site",1.61]
["2019-01-09","Ammonia (as N)",0.69]
["2019-01-09","BODt",2.2000000000000002]
["2019-01-09","Chloride",611.4]
["2019-01-09","CODt",36]
["2019-01-09","Fats and oils",0.3]
["2019-01-09","NO2-N",0.122]
["2019-01-09","NO3 as N",0.24]
["2019-01-09","pH on site",6.85]
["2014-11-19","TDS",1300]
["2019-01-09","Kjeldahl Nitrogen",1.93]
["2019-01-09","Total N",2.29]
["2019-01-09","Phosphorus-P",2.98]
["2019-01-09","TSS at 105°C",1]
["2019-01-09","Turbidity on site",1.54]
["2019-01-14","Ammonia (as N)",0.35]
["2019-01-14","BODt",0.5]
["2019-01-14","Chloride",549.86]
["2019-01-14","CODt",35]
["2019-01-14","Fats and oils",0.3]
["2019-01-14","NO2-N",0.16300000000000001]
["2019-01-14","NO3 as N",0.36]
["2019-01-14","pH on site",6.87]
["2017-11-06","TDS",1300]
["2019-01-14","Kjeldahl Nitrogen",1.44]
["2019-01-14","Total N",1.96]
["2019-01-14","Phosphorus-P",4.22]
["2019-01-14","TSS at 105°C",1]
["2019-01-14","Turbidity on site",0.95]
["2019-01-16","Ammonia (as N)",0.54]
["2019-01-16","BODt",0.9]
["2019-01-16","Chloride",519]
["2019-01-16","CODt",38]
["2019-01-16","Fats and oils",0.3]
["2019-01-16","NO2-N",0.1]
["2019-01-16","NO3 as N",0.27]
["2019-01-16","pH on site",7.11]
["2019-04-22","TDS",1300]
["2019-01-16","Kjeldahl Nitrogen",2.4500000000000002]
["2019-01-16","Total N",2.82]
["2019-01-16","Phosphorus-P",4.1500000000000004]
["2019-01-16","TSS at 105°C",10]
["2019-01-16","Turbidity on site",1.45]
["2019-01-21","Ammonia (as N)",0.32]
["2019-01-21","BODt",0.5]
["2019-01-21","Chloride",789.82]
["2019-01-21","CODt",35]
["2019-01-21","Fats and oils",0.3]
["2019-01-21","MBAS",0.05]
["2019-01-21","NO2-N",6.7000000000000004E-2]
["2019-01-21","NO3 as N",0.42]
["2019-01-21","pH on site",7.44]
["2019-09-18","TDS",1300]
["2019-01-21","Kjeldahl Nitrogen",2.19]
["2019-01-21","TOC",9.9]
["2019-01-21","Total N",2.68]
["2019-01-21","Phosphorus-P",6.42]
["2019-01-21","TSS at 105°C",1]
["2019-01-21","Turbidity on site",2.67]
["2019-01-23","Ammonia (as N)",0.05]
["2019-01-23","BODt",0.7]
["2019-01-23","Chloride",717.8]
["2019-01-23","CODt",36]
["2019-01-23","Fats and oils",0.3]
["2019-01-23","NO2-N",6.0999999999999999E-2]
["2019-01-23","NO3 as N",0.7]
["2019-01-23","pH on site",7.04]
["2015-10-28","TDS",1298]
["2019-01-23","Kjeldahl Nitrogen",2.44]
["2019-01-23","Total N",3.2]
["2019-01-23","Phosphorus-P",8.75]
["2019-01-23","TSS at 105°C",1]
["2019-01-23","Turbidity on site",1.44]
["2019-01-28","Ammonia (as N)",7.68]
["2019-01-28","BODt",6]
["2019-01-28","Chloride",519.04999999999995]
["2019-01-28","CODt",40]
["2019-01-28","Fats and oils",0.3]
["2019-01-28","NO2-N",0.157]
["2019-01-28","NO3 as N",0.2]
["2019-01-28","pH on site",7.4]
["2016-01-18","TDS",1298]
["2019-01-28","Kjeldahl Nitrogen",10.34]
["2019-01-28","Total N",10.5]
["2019-01-28","Phosphorus-P",12.24]
["2019-01-28","TSS at 105°C",3.5]
["2019-01-28","Turbidity on site",6.43]
["2019-01-30","Ammonia (as N)",0.05]
["2019-01-30","BODt",3.9]
["2019-01-30","Chloride",498]
["2019-01-30","CODt",40]
["2019-01-30","Fats and oils",0.3]
["2019-01-30","NO2-N",7.5999999999999998E-2]
["2019-01-30","NO3 as N",0.2]
["2019-01-30","pH on site",7.6]
["2016-11-21","TDS",1298]
["2019-01-30","Kjeldahl Nitrogen",14.43]
["2019-01-30","Total N",14.51]
["2019-01-30","Phosphorus-P",12]
["2019-01-30","TSS at 105°C",1]
["2019-01-30","Turbidity on site",6.29]
["2019-02-04","Ammonia (as N)",27.81]
["2019-02-04","BODt",2.9]
["2019-02-04","Chloride",509.48]
["2019-02-04","CODt",50]
["2019-02-04","Fats and oils",0.3]
["2019-02-04","MBAS",0.05]
["2019-02-04","NO2-N",7.8E-2]
["2019-02-04","NO3 as N",0.2]
["2019-02-04","pH on site",7.7]
["2017-02-27","TDS",1298]
["2019-02-04","Kjeldahl Nitrogen",30.67]
["2019-02-04","TOC",6.4]
["2019-02-04","Total N",30.75]
["2019-02-04","Phosphorus-P",9.1999999999999993]
["2019-02-04","TSS at 105°C",28]
["2019-02-04","Turbidity on site",23.5]
["2019-02-06","Ammonia (as N)",30.54]
["2019-02-06","BODt",2.9]
["2019-02-06","Chloride",441.28]
["2019-02-06","CODt",42]
["2019-02-06","Fats and oils",0.3]
["2019-02-06","NO2-N",0.185]
["2019-02-06","NO3 as N",0.24]
["2019-02-06","pH on site",7.46]
["2020-01-08","TDS",1298]
["2019-02-06","Kjeldahl Nitrogen",31.34]
["2019-02-06","Total N",31.77]
["2019-02-06","Phosphorus-P",9.6]
["2019-02-06","TSS at 105°C",1]
["2019-02-06","Turbidity on site",11.8]
["2019-02-11","Ammonia (as N)",34.07]
["2019-02-11","BODt",3.9]
["2019-02-11","Chloride",425.2]
["2019-02-11","CODt",40]
["2019-02-11","Fats and oils",0.3]
["2019-02-11","NO2-N",0.16800000000000001]
["2019-02-11","NO3 as N",0.2]
["2019-02-11","pH on site",7.24]
["2017-01-16","TDS",1296]
["2019-02-11","Kjeldahl Nitrogen",34.799999999999997]
["2019-02-11","Total N",34.97]
["2019-02-11","Phosphorus-P",7.98]
["2019-02-11","TSS at 105°C",1.5]
["2019-02-11","Turbidity on site",7.8]
["2019-02-13","Ammonia (as N)",31.98]
["2019-02-13","BODt",3.3]
["2019-02-13","Chloride",412.5]
["2019-02-13","CODt",42]
["2019-02-13","Fats and oils",0.3]
["2019-02-13","NO2-N",0.182]
["2019-02-13","NO3 as N",0.2]
["2019-02-13","pH on site",7.12]
["2020-09-07","TDS",1296]
["2019-02-13","Kjeldahl Nitrogen",34.75]
["2019-02-13","Total N",34.93]
["2019-02-13","Phosphorus-P",4.95]
["2019-02-13","TSS at 105°C",2.5]
["2019-02-13","Turbidity on site",6.94]
["2019-02-18","Ammonia (as N)",32.46]
["2019-02-18","BODt",1.6]
["2019-02-18","Chloride",429.56]
["2019-02-18","CODt",36]
["2019-02-18","Fats and oils",0.3]
["2019-02-18","MBAS",0.05]
["2019-02-18","NO2-N",0.24299999999999999]
["2019-02-18","NO3 as N",0.2]
["2019-02-18","pH on site",7.29]
["2013-10-07","TDS",1295]
["2019-02-18","Kjeldahl Nitrogen",34.61]
["2019-02-18","TOC",15.3]
["2019-02-18","Total N",34.85]
["2019-02-18","Phosphorus-P",4.16]
["2019-02-18","TSS at 105°C",1]
["2019-02-18","Turbidity on site",2.61]
["2019-02-20","Ammonia (as N)",29.81]
["2019-02-20","BODt",3.5]
["2019-02-20","Chloride",403.3]
["2019-02-20","CODt",40]
["2019-02-20","Fats and oils",0.3]
["2019-02-20","NO2-N",0.30599999999999999]
["2019-02-20","NO3 as N",0.37]
["2019-02-20","pH on site",6.9]
["2020-01-13","TDS",1294]
["2019-02-20","Kjeldahl Nitrogen",31.11]
["2019-02-20","Total N",31.79]
["2019-02-20","Phosphorus-P",4.78]
["2019-02-20","TSS at 105°C",1]
["2019-02-20","Turbidity on site",2.46]
["2019-02-25","Ammonia (as N)",23.51]
["2019-02-25","BODt",1.5]
["2019-02-25","Chloride",415.82]
["2019-02-25","CODt",35]
["2019-02-25","Fats and oils",0.3]
["2019-02-25","NO2-N",0.10299999999999999]
["2019-02-25","NO3 as N",0.2]
["2019-02-25","pH on site",7.1]
["2016-11-02","TDS",1292]
["2019-02-25","Kjeldahl Nitrogen",24.07]
["2019-02-25","Total N",24.17]
["2019-02-25","Phosphorus-P",2.96]
["2019-02-25","TSS at 105°C",1]
["2019-02-25","Turbidity on site",4.7]
["2019-02-27","Ammonia (as N)",20.94]
["2019-02-27","BODt",0.5]
["2019-02-27","Chloride",400.62]
["2019-02-27","CODt",35]
["2019-02-27","Fats and oils",0.3]
["2019-02-27","NO2-N",6.7000000000000004E-2]
["2019-02-27","NO3 as N",0.2]
["2019-02-27","pH on site",7.14]
["2015-08-19","TDS",1290]
["2019-02-27","Kjeldahl Nitrogen",22.55]
["2019-02-27","Total N",22.62]
["2019-02-27","Phosphorus-P",1.78]
["2019-02-27","TSS at 105°C",1]
["2019-02-27","Turbidity on site",4.03]
["2019-03-04","Ammonia (as N)",7.58]
["2019-03-04","BODt",0.5]
["2019-03-04","Chloride",399.43]
["2019-03-04","CODt",36]
["2019-03-04","Fats and oils",0.3]
["2019-03-04","MBAS",0.05]
["2019-03-04","Mineral oil",0.3]
["2019-03-04","NO2-N",0.105]
["2019-03-04","NO3 as N",0.2]
["2019-03-04","pH on site",6.94]
["2015-11-09","TDS",1290]
["2019-03-04","Kjeldahl Nitrogen",8.94]
["2019-03-04","TOC",10.19]
["2019-03-04","Total N",9.0500000000000007]
["2019-03-04","Phosphorus-P",1.06]
["2019-03-04","TSS at 105°C",1]
["2019-03-04","Turbidity on site",2.25]
["2019-03-06","Ammonia (as N)",2.76]
["2019-03-06","BODt",1.4]
["2019-03-06","Chloride",386]
["2019-03-06","CODt",35]
["2019-03-06","Fats and oils",0.3]
["2019-03-06","NO2-N",6.2E-2]
["2019-03-06","NO3 as N",0.26]
["2019-03-06","pH on site",6.9]
["2016-05-30","TDS",1290]
["2019-03-06","Kjeldahl Nitrogen",3.92]
["2019-03-06","Total N",4.24]
["2019-03-06","Phosphorus-P",2.38]
["2019-03-06","TSS at 105°C",1]
["2019-03-06","Turbidity on site",2.1800000000000002]
["2019-03-11","Ammonia (as N)",0.91]
["2019-03-11","BODt",4.8]
["2019-03-11","Chloride",367]
["2019-03-11","CODt",36]
["2019-03-11","Fats and oils",0.3]
["2019-03-11","NO2-N",0.16700000000000001]
["2019-03-11","NO3 as N",0.2]
["2019-03-11","pH on site",6.97]
["2018-08-08","TDS",1290]
["2019-03-11","Kjeldahl Nitrogen",2.68]
["2019-03-11","Total N",2.85]
["2019-03-11","Phosphorus-P",4.3]
["2019-03-11","TSS at 105°C",1]
["2019-03-11","Turbidity on site",1.79]
["2019-03-13","Ammonia (as N)",0.92]
["2019-03-13","BODt",1.2]
["2019-03-13","Chloride",384.8]
["2019-03-13","CODt",36]
["2019-03-13","Fats and oils",0.3]
["2019-03-13","NO2-N",0.105]
["2019-03-13","NO3 as N",0.2]
["2019-03-13","pH on site",7.03]
["2019-02-18","TDS",1290]
["2019-03-13","Kjeldahl Nitrogen",2.25]
["2019-03-13","Total N",2.36]
["2019-03-13","Phosphorus-P",4.38]
["2019-03-13","TSS at 105°C",1]
["2019-03-13","Turbidity on site",2.27]
["2019-03-18","Ammonia (as N)",7.0000000000000007E-2]
["2019-03-18","BODt",1]
["2019-03-18","Chloride",384]
["2019-03-18","CODt",40]
["2019-03-18","Fats and oils",0.3]
["2019-03-18","MBAS",0.05]
["2019-03-18","Mineral oil",0.3]
["2019-03-18","NO2-N",2.8000000000000001E-2]
["2019-03-18","NO3 as N",0.2]
["2019-03-18","pH on site",6.78]
["2019-09-16","TDS",1290]
["2019-03-18","Kjeldahl Nitrogen",1.46]
["2019-03-18","TOC",7.15]
["2019-03-18","Total N",1.49]
["2019-03-18","Phosphorus-P",2.6]
["2019-03-18","TSS at 105°C",2]
["2019-03-18","Turbidity on site",2.4900000000000002]
["2019-03-20","Ammonia (as N)",0.82]
["2019-03-20","BODt",2.1]
["2019-03-20","Chloride",394]
["2019-03-20","CODt",42]
["2019-03-20","Fats and oils",0.3]
["2019-03-20","NO2-N",0.55100000000000005]
["2019-03-20","NO3 as N",0.28999999999999998]
["2019-03-20","pH on site",6.89]
["2019-11-18","TDS",1290]
["2019-03-20","Kjeldahl Nitrogen",2.48]
["2019-03-20","Total N",3.32]
["2019-03-20","Phosphorus-P",3.66]
["2019-03-20","TSS at 105°C",1]
["2019-03-20","Turbidity on site",1.5]
["2019-03-27","Ammonia (as N)",7.15]
["2019-03-27","BODt",0.5]
["2019-03-27","Chloride",449.34]
["2019-03-27","CODt",38]
["2019-03-27","Fats and oils",0.3]
["2019-03-27","NO2-N",0.70099999999999996]
["2019-03-27","NO3 as N",0.26]
["2019-03-27","pH on site",7.02]
["2019-12-30","TDS",1290]
["2019-03-27","Kjeldahl Nitrogen",10.96]
["2019-03-27","Total N",11.92]
["2019-03-27","Phosphorus-P",2.08]
["2019-03-27","TSS at 105°C",2.5]
["2019-03-27","Turbidity on site",2.86]
["2019-04-01","Ammonia (as N)",2.68]
["2019-04-01","BODt",0.8]
["2019-04-01","Chloride",521.32000000000005]
["2019-04-01","CODt",35]
["2019-04-01","Fats and oils",0.3]
["2019-04-01","MBAS",0.05]
["2019-04-01","NO2-N",0.48299999999999998]
["2019-04-01","NO3 as N",0.2]
["2019-04-01","pH on site",7.23]
["2020-09-02","TDS",1290]
["2019-04-01","Kjeldahl Nitrogen",5.09]
["2019-04-01","TOC",8.25]
["2019-04-01","Total N",5.57]
["2019-04-01","Phosphorus-P",1.04]
["2019-04-01","TSS at 105°C",1]
["2019-04-01","Turbidity on site",1.1599999999999999]
["2019-04-03","Ammonia (as N)",1.65]
["2019-04-03","BODt",4.7]
["2019-04-03","Chloride",554.48]
["2019-04-03","CODt",35]
["2019-04-03","Fats and oils",0.3]
["2019-04-03","NO2-N",0.41499999999999998]
["2019-04-03","NO3 as N",0.21]
["2019-04-03","pH on site",7.13]
["2016-01-25","TDS",1288]
["2019-04-03","Kjeldahl Nitrogen",3.51]
["2019-04-03","Total N",4.1399999999999997]
["2019-04-03","Phosphorus-P",0.93]
["2019-04-03","TSS at 105°C",1]
["2019-04-03","Turbidity on site",1.95]
["2019-04-08","Ammonia (as N)",2.27]
["2019-04-08","BODt",3.8]
["2019-04-08","Chloride",441.38]
["2019-04-08","CODt",35]
["2019-04-08","Fats and oils",0.3]
["2019-04-08","NO2-N",0.497]
["2019-04-08","NO3 as N",0.26]
["2019-04-08","pH on site",6.89]
["2016-01-13","TDS",1284]
["2019-04-08","Kjeldahl Nitrogen",4.54]
["2019-04-08","Total N",5.3]
["2019-04-08","Phosphorus-P",1.6]
["2019-04-08","TSS at 105°C",1]
["2019-04-08","Turbidity on site",2.66]
["2019-04-10","Ammonia (as N)",1.36]
["2019-04-10","BODt",5.2]
["2019-04-10","Chloride",462.16]
["2019-04-10","CODt",45]
["2019-04-10","Fats and oils",0.3]
["2019-04-10","NO2-N",1.53]
["2019-04-10","NO3 as N",0.35]
["2019-04-10","pH on site",6.74]
["2016-04-19","TDS",1282]
["2019-04-10","Kjeldahl Nitrogen",3.44]
["2019-04-10","Total N",5.32]
["2019-04-10","Phosphorus-P",2.19]
["2019-04-10","TSS at 105°C",1]
["2019-04-10","Turbidity on site",2.1800000000000002]
["2019-04-15","Ammonia (as N)",9.15]
["2019-04-15","BODt",0.5]
["2019-04-15","Chloride",380.08]
["2019-04-15","CODt",36]
["2019-04-15","Fats and oils",0.3]
["2019-04-15","MBAS",0.05]
["2019-04-15","NO2-N",0.26200000000000001]
["2019-04-15","NO3 as N",0.2]
["2019-04-15","pH on site",7.1]
["2014-08-25","TDS",1280]
["2019-04-15","Kjeldahl Nitrogen",12.86]
["2019-04-15","TOC",7.42]
["2019-04-15","Total N",13.12]
["2019-04-15","Phosphorus-P",4.9800000000000004]
["2019-04-15","TSS at 105°C",1]
["2019-04-15","Turbidity on site",3.03]
["2019-04-17","Ammonia (as N)",11.37]
["2019-04-17","BODt",3.1]
["2019-04-17","Chloride",353.91]
["2019-04-17","CODt",35]
["2019-04-17","Fats and oils",0.3]
["2019-04-17","NO2-N",6.0999999999999999E-2]
["2019-04-17","NO3 as N",0.2]
["2019-04-17","pH on site",7.17]
["2014-12-01","TDS",1280]
["2019-04-17","Kjeldahl Nitrogen",11.97]
["2019-04-17","Total N",12.03]
["2019-04-17","Phosphorus-P",3.71]
["2019-04-17","TSS at 105°C",1]
["2019-04-17","Turbidity on site",1.74]
["2019-04-22","Ammonia (as N)",14.3]
["2019-04-22","BODt",3.4]
["2019-04-22","Chloride",427.59]
["2019-04-22","CODt",38]
["2019-04-22","Fats and oils",0.3]
["2019-04-22","NO2-N",0.19400000000000001]
["2019-04-22","NO3 as N",0.2]
["2019-04-22","pH on site",7.09]
["2015-08-24","TDS",1280]
["2019-04-22","Kjeldahl Nitrogen",15.68]
["2019-04-22","Total N",15.87]
["2019-04-22","Phosphorus-P",3.7]
["2019-04-22","TSS at 105°C",1.5]
["2019-04-22","Turbidity on site",4.4000000000000004]
["2019-04-29","Ammonia (as N)",21.35]
["2019-04-29","BODt",0.6]
["2019-04-29","Chloride",470.5]
["2019-04-29","CODt",42]
["2019-04-29","Fats and oils",0.3]
["2019-04-29","NO2-N",0.124]
["2019-04-29","NO3 as N",0.2]
["2019-04-29","pH on site",6.85]
["2015-11-25","TDS",1280]
["2019-04-29","Kjeldahl Nitrogen",22.17]
["2019-04-29","Total N",22.29]
["2019-04-29","Phosphorus-P",5.6]
["2019-04-29","TSS at 105°C",1]
["2019-04-29","Turbidity on site",5.4]
["2019-05-01","Ammonia (as N)",22.94]
["2019-05-01","BODt",1]
["2019-05-01","Chloride",485.02]
["2019-05-01","CODt",36]
["2019-05-01","Fats and oils",0.3]
["2019-05-01","NO2-N",4.1000000000000002E-2]
["2019-05-01","NO3 as N",0.2]
["2019-05-01","pH on site",7.19]
["2015-12-02","TDS",1280]
["2019-05-01","Kjeldahl Nitrogen",33.700000000000003]
["2019-05-01","Total N",33.74]
["2019-05-01","Phosphorus-P",9]
["2019-05-01","TSS at 105°C",5.3]
["2019-05-01","Turbidity on site",6.34]
["2019-05-06","Ammonia (as N)",3.78]
["2019-05-06","BODt",4.3]
["2019-05-06","Chloride",491.92]
["2019-05-06","CODt",40]
["2019-05-06","Fats and oils",0.3]
["2019-05-06","MBAS",0.05]
["2019-05-06","NO2-N",0.11]
["2019-05-06","NO3 as N",0.2]
["2019-05-06","pH on site",7.32]
["2016-10-26","TDS",1280]
["2019-05-06","Kjeldahl Nitrogen",16.920000000000002]
["2019-05-06","TOC",8.3699999999999992]
["2019-05-06","Total N",17.03]
["2019-05-06","Phosphorus-P",2.93]
["2019-05-06","TSS at 105°C",1]
["2019-05-06","Turbidity on site",4.21]
["2019-05-13","Ammonia (as N)",7.12]
["2019-05-13","BODt",0.5]
["2019-05-13","Chloride",502.28]
["2019-05-13","CODt",35]
["2019-05-13","Fats and oils",0.3]
["2019-05-13","NO2-N",0.14299999999999999]
["2019-05-13","NO3 as N",0.18]
["2019-05-13","pH on site",6.85]
["2016-11-16","TDS",1280]
["2019-05-13","Kjeldahl Nitrogen",9.94]
["2019-05-13","Total N",10.26]
["2019-05-13","Phosphorus-P",2.34]
["2019-05-13","TSS at 105°C",9]
["2019-05-13","Turbidity on site",11.6]
["2019-05-15","Ammonia (as N)",6.6]
["2019-05-15","BODt",3.9]
["2019-05-15","Chloride",485.6]
["2019-05-15","CODt",36]
["2019-05-15","Fats and oils",0.3]
["2019-05-15","NO2-N",0.107]
["2019-05-15","NO3 as N",0.2]
["2019-05-15","pH on site",6.97]
["2018-01-10","TDS",1280]
["2019-05-15","Kjeldahl Nitrogen",9.09]
["2019-05-15","Total N",9.1999999999999993]
["2019-05-15","Phosphorus-P",3.04]
["2019-05-15","TSS at 105°C",1]
["2019-05-15","Turbidity on site",4.01]
["2019-05-20","Ammonia (as N)",19.39]
["2019-05-20","BODt",1.8]
["2019-05-20","Chloride",466.55]
["2019-05-20","CODt",36]
["2019-05-20","Fats and oils",0.3]
["2019-05-20","MBAS",0.05]
["2019-05-20","NO2-N",0.249]
["2019-05-20","NO3 as N",0.2]
["2019-05-20","pH on site",7.04]
["2018-07-09","TDS",1280]
["2019-05-20","Kjeldahl Nitrogen",25.34]
["2019-05-20","TOC",9.5]
["2019-05-20","Total N",25.59]
["2019-05-20","Phosphorus-P",8.6999999999999993]
["2019-05-20","TSS at 105°C",3]
["2019-05-20","Turbidity on site",4.71]
["2019-05-22","Ammonia (as N)",19.54]
["2019-05-22","BODt",2]
["2019-05-22","Chloride",508.02]
["2019-05-22","CODt",35]
["2019-05-22","Fats and oils",0.3]
["2019-05-22","NO2-N",0.35199999999999998]
["2019-05-22","NO3 as N",0.2]
["2019-05-22","pH on site",7.19]
["2018-07-23","TDS",1280]
["2019-05-22","Kjeldahl Nitrogen",24.42]
["2019-05-22","Total N",24.77]
["2019-05-22","Phosphorus-P",5.6]
["2019-05-22","TSS at 105°C",5.5]
["2019-05-22","Turbidity on site",5.8]
["2019-05-27","Ammonia (as N)",19.32]
["2019-05-27","BODt",2.6]
["2019-05-27","Chloride",476.48]
["2019-05-27","CODt",38]
["2019-05-27","Fats and oils",0.3]
["2019-05-27","NO2-N",7.6999999999999999E-2]
["2019-05-27","NO3 as N",0.2]
["2019-05-27","pH on site",7.13]
["2018-08-15","TDS",1280]
["2019-05-27","Kjeldahl Nitrogen",22.64]
["2019-05-27","Total N",22.72]
["2019-05-27","Phosphorus-P",13.1]
["2019-05-27","TSS at 105°C",3.5]
["2019-05-27","Turbidity on site",7.62]
["2019-05-29","Ammonia (as N)",22.97]
["2019-05-29","BODt",12]
["2019-05-29","Chloride",508.38]
["2019-05-29","CODt",48]
["2019-05-29","Fats and oils",0.3]
["2019-05-29","NO2-N",0.66800000000000004]
["2019-05-29","NO3 as N",0.2]
["2019-05-29","pH on site",7.11]
["2018-11-07","TDS",1280]
["2019-05-29","Kjeldahl Nitrogen",25.11]
["2019-05-29","Total N",25.78]
["2019-05-29","Phosphorus-P",9.8000000000000007]
["2019-05-29","TSS at 105°C",1]
["2019-05-29","Turbidity on site",7.14]
["2019-06-03","Ammonia (as N)",8.32]
["2019-06-03","BODt",2.2999999999999998]
["2019-06-03","Chloride",538]
["2019-06-03","CODt",35]
["2019-06-03","Fats and oils",0.3]
["2019-06-03","NO2-N",0.124]
["2019-06-03","NO3 as N",0.2]
["2019-06-03","pH on site",7.08]
["2020-09-23","TDS",1280]
["2019-06-03","Kjeldahl Nitrogen",11.71]
["2019-06-03","Total N",11.83]
["2019-06-03","Phosphorus-P",4]
["2019-06-03","TSS at 105°C",2]
["2019-06-03","Turbidity on site",5.85]
["2019-06-05","Ammonia (as N)",4.13]
["2019-06-05","BODt",3.1]
["2019-06-05","Chloride",535.38]
["2019-06-05","CODt",40]
["2019-06-05","Fats and oils",0.3]
["2019-06-05","MBAS",0.05]
["2019-06-05","NO2-N",0.13200000000000001]
["2019-06-05","NO3 as N",0.2]
["2019-06-05","pH on site",7.06]
["2014-12-29","TDS",1278]
["2019-06-05","Kjeldahl Nitrogen",12.15]
["2019-06-05","TOC",8.07]
["2019-06-05","Total N",12.28]
["2019-06-05","Phosphorus-P",3.35]
["2019-06-05","TSS at 105°C",1]
["2019-06-05","Turbidity on site",4.67]
["2019-06-10","Ammonia (as N)",5.64]
["2019-06-10","BODt",11]
["2019-06-10","Chloride",522.78]
["2019-06-10","CODt",38]
["2019-06-10","Fats and oils",0.3]
["2019-06-10","NO2-N",5.0999999999999997E-2]
["2019-06-10","NO3 as N",0.2]
["2019-06-10","pH on site",7.12]
["2017-03-01","TDS",1278]
["2019-06-10","Kjeldahl Nitrogen",12.33]
["2019-06-10","Total N",12.38]
["2019-06-10","Phosphorus-P",4.5199999999999996]
["2019-06-10","TSS at 105°C",7]
["2019-06-10","Turbidity on site",4.08]
["2019-06-12","Ammonia (as N)",10.7]
["2019-06-12","BODt",2.2000000000000002]
["2019-06-12","Chloride",493.35]
["2019-06-12","CODt",36]
["2019-06-12","Fats and oils",0.3]
["2019-06-12","NO2-N",0.109]
["2019-06-12","NO3 as N",0.2]
["2019-06-12","pH on site",7.09]
["2016-03-28","TDS",1276]
["2019-06-12","Kjeldahl Nitrogen",18.12]
["2019-06-12","Total N",18.23]
["2019-06-12","Phosphorus-P",10.1]
["2019-06-12","TSS at 105°C",2]
["2019-06-12","Turbidity on site",6.99]
["2019-06-17","Ammonia (as N)",2.68]
["2019-06-17","BODt",6.3]
["2019-06-17","Chloride",591.67999999999995]
["2019-06-17","CODt",40]
["2019-06-17","Fats and oils",0.3]
["2019-06-17","MBAS",0.05]
["2019-06-17","NO2-N",0.60199999999999998]
["2019-06-17","NO3 as N",0.2]
["2019-06-17","pH on site",7.21]
["2016-04-25","TDS",1276]
["2019-06-17","Kjeldahl Nitrogen",11.35]
["2019-06-17","TOC",7.03]
["2019-06-17","Total N",11.95]
["2019-06-17","Phosphorus-P",4.3]
["2019-06-17","TSS at 105°C",1]
["2019-06-17","Turbidity on site",5.26]
["2019-06-19","Ammonia (as N)",1.94]
["2019-06-19","BODt",2.4]
["2019-06-19","Chloride",545.55999999999995]
["2019-06-19","CODt",35]
["2019-06-19","Fats and oils",0.3]
["2019-06-19","NO2-N",6.6000000000000003E-2]
["2019-06-19","NO3 as N",0.2]
["2019-06-19","pH on site",6.99]
["2016-06-13","TDS",1276]
["2019-06-19","Kjeldahl Nitrogen",8.27]
["2019-06-19","Total N",8.27]
["2019-06-19","Phosphorus-P",2.12]
["2019-06-19","TSS at 105°C",10.5]
["2019-06-19","Turbidity on site",5.73]
["2019-06-24","Ammonia (as N)",0.86]
["2019-06-24","BODt",3.3]
["2019-06-24","Chloride",553.04999999999995]
["2019-06-24","CODt",38]
["2019-06-24","Fats and oils",0.3]
["2019-06-24","NO2-N",0.45800000000000002]
["2019-06-24","NO3 as N",0.2]
["2019-06-24","pH on site",6.76]
["2015-11-18","TDS",1275]
["2019-06-24","Kjeldahl Nitrogen",5.89]
["2019-06-24","Total N",6.35]
["2019-06-24","Phosphorus-P",1.52]
["2019-06-24","TSS at 105°C",1]
["2019-06-24","Turbidity on site",4.4800000000000004]
["2019-07-01","Ammonia (as N)",0.34]
["2019-07-01","BODt",4.4000000000000004]
["2019-07-01","Chloride",592.1]
["2019-07-01","CODt",38]
["2019-07-01","Fats and oils",0.3]
["2019-07-01","MBAS",0.05]
["2019-07-01","NO2-N",0.46]
["2019-07-01","NO3 as N",0.2]
["2019-07-01","pH on site",6.99]
["2019-09-04","TDS",1275]
["2019-07-01","Kjeldahl Nitrogen",7.38]
["2019-07-01","TOC",5.99]
["2019-07-01","Total N",7.84]
["2019-07-01","Phosphorus-P",1.24]
["2019-07-01","TSS at 105°C",11]
["2019-07-01","Turbidity on site",6.31]
["2019-07-03","Ammonia (as N)",0.68]
["2019-07-03","BODt",6.5]
["2019-07-03","Chloride",590.62]
["2019-07-03","CODt",44]
["2019-07-03","Fats and oils",0.3]
["2019-07-03","NO2-N",0.121]
["2019-07-03","NO3 as N",0.2]
["2019-07-03","pH on site",6.71]
["2015-10-07","TDS",1272]
["2019-07-03","Kjeldahl Nitrogen",6.89]
["2019-07-03","Total N",7.01]
["2019-07-03","Phosphorus-P",1.55]
["2019-07-03","TSS at 105°C",1]
["2019-07-03","Turbidity on site",6.68]
["2019-07-08","Ammonia (as N)",1.34]
["2019-07-08","BODt",6.3]
["2019-07-08","Chloride",504.85]
["2019-07-08","CODt",36]
["2019-07-08","Fats and oils",0.3]
["2019-07-08","NO2-N",0.26700000000000002]
["2019-07-08","NO3 as N",0.2]
["2019-07-08","pH on site",7.13]
["2016-09-14","TDS",1272]
["2019-07-08","Kjeldahl Nitrogen",6.73]
["2019-07-08","Total N",7]
["2019-07-08","Phosphorus-P",3.46]
["2019-07-08","TSS at 105°C",4]
["2019-07-08","Turbidity on site",5.91]
["2019-07-10","Ammonia (as N)",1.41]
["2019-07-10","BODt",2.2999999999999998]
["2019-07-10","Chloride",518.53]
["2019-07-10","CODt",35]
["2019-07-10","Fats and oils",0.3]
["2019-07-10","NO2-N",0.12]
["2019-07-10","NO3 as N",0.2]
["2019-07-10","pH on site",7.13]
["2010-02-17","TDS",1270]
["2019-07-10","Kjeldahl Nitrogen",3.28]
["2019-07-10","Total N",3.4]
["2019-07-10","Phosphorus-P",3.45]
["2019-07-10","TSS at 105°C",8.6999999999999993]
["2019-07-10","Turbidity on site",5.58]
["2019-07-15","Ammonia (as N)",1.82]
["2019-07-15","BODt",4.5]
["2019-07-15","Chloride",708.64]
["2019-07-15","CODt",36]
["2019-07-15","Fats and oils",0.3]
["2019-07-15","MBAS",0.05]
["2019-07-15","NO2-N",0.21099999999999999]
["2019-07-15","NO3 as N",0.2]
["2019-07-15","pH on site",7.1]
["2014-05-12","TDS",1270]
["2019-07-15","Kjeldahl Nitrogen",5.27]
["2019-07-15","TOC",6.44]
["2019-07-15","Total N",1.82]
["2019-07-15","Phosphorus-P",3.14]
["2019-07-15","TSS at 105°C",1]
["2019-07-15","Turbidity on site",4.6100000000000003]
["2019-07-17","Ammonia (as N)",0.31]
["2019-07-17","BODt",2.8]
["2019-07-17","Chloride",647.42999999999995]
["2019-07-17","CODt",37]
["2019-07-17","Fats and oils",0.3]
["2019-07-17","NO2-N",0.16600000000000001]
["2019-07-17","NO3 as N",0.2]
["2019-07-17","pH on site",6.97]
["2014-11-24","TDS",1270]
["2019-07-17","Kjeldahl Nitrogen",7.34]
["2019-07-17","Total N",7.51]
["2019-07-17","Phosphorus-P",3.46]
["2019-07-17","TSS at 105°C",1]
["2019-07-17","Turbidity on site",5.53]
["2019-07-21","Ammonia (as N)",6.77]
["2019-07-21","BODt",8.1999999999999993]
["2019-07-21","Chloride",525]
["2019-07-21","CODt",49]
["2019-07-21","Fats and oils",0.3]
["2019-07-21","NO2-N",0.32800000000000001]
["2019-07-21","NO3 as N",0.2]
["2019-07-21","pH on site",6.92]
["2015-02-23","TDS",1270]
["2019-07-21","Kjeldahl Nitrogen",12.2]
["2019-07-21","Total N",12.53]
["2019-07-21","Phosphorus-P",5.7]
["2019-07-21","TSS at 105°C",3.7]
["2019-07-21","Turbidity on site",4.79]
["2019-07-24","Ammonia (as N)",4.0199999999999996]
["2019-07-24","BODt",4.4000000000000004]
["2019-07-24","Chloride",1149.5]
["2019-07-24","CODt",36]
["2019-07-24","Fats and oils",0.3]
["2019-07-24","NO2-N",0.17100000000000001]
["2019-07-24","NO3 as N",0.2]
["2019-07-24","pH on site",7.09]
["2015-03-11","TDS",1270]
["2019-07-24","Kjeldahl Nitrogen",8.44]
["2019-07-24","Total N",8.61]
["2019-07-24","Phosphorus-P",3.06]
["2019-07-24","TSS at 105°C",4]
["2019-07-24","Turbidity on site",6.17]
["2019-07-29","Ammonia (as N)",9.52]
["2019-07-29","BODt",7.7]
["2019-07-29","Chloride",537.78]
["2019-07-29","CODt",37]
["2019-07-29","Fats and oils",0.3]
["2019-07-29","NO2-N",0.26400000000000001]
["2019-07-29","NO3 as N",0.2]
["2019-07-29","pH on site",6.97]
["2015-11-02","TDS",1270]
["2019-07-29","Kjeldahl Nitrogen",14.41]
["2019-07-29","Total N",14.67]
["2019-07-29","Phosphorus-P",3.98]
["2019-07-29","TSS at 105°C",1.3]
["2019-07-29","Turbidity on site",4.1500000000000004]
["2019-07-31","Ammonia (as N)",10.6]
["2019-07-31","BODt",7]
["2019-07-31","Chloride",526.83000000000004]
["2019-07-31","CODt",40]
["2019-07-31","Fats and oils",0.3]
["2019-07-31","NO2-N",0.15]
["2019-07-31","NO3 as N",0.2]
["2019-07-31","pH on site",7.01]
["2016-05-09","TDS",1270]
["2019-07-31","Kjeldahl Nitrogen",20.34]
["2019-07-31","Total N",20.49]
["2019-07-31","Phosphorus-P",2.85]
["2019-07-31","TSS at 105°C",1]
["2019-07-31","Turbidity on site",4.6500000000000004]
["2019-08-05","Ammonia (as N)",10.42]
["2019-08-05","BODt",4.2]
["2019-08-05","Chloride",530.23]
["2019-08-05","CODt",50]
["2019-08-05","Fats and oils",0.3]
["2019-08-05","MBAS",0.05]
["2019-08-05","NO2-N",0.64]
["2019-08-05","NO3 as N",0.2]
["2019-08-05","pH on site",6.96]
["2017-04-19","TDS",1270]
["2019-08-05","Kjeldahl Nitrogen",19.940000000000001]
["2019-08-05","TOC",5.65]
["2019-08-05","Total N",20.58]
["2019-08-05","Phosphorus-P",2.71]
["2019-08-05","TSS at 105°C",7]
["2019-08-05","Turbidity on site",5.0999999999999996]
["2019-08-07","Ammonia (as N)",4.88]
["2019-08-07","BODt",6.6]
["2019-08-07","Chloride",502.2]
["2019-08-07","CODt",36]
["2019-08-07","Fats and oils",0.3]
["2019-08-07","NO2-N",0.191]
["2019-08-07","NO3 as N",0.2]
["2019-08-07","pH on site",6.86]
["2018-07-30","TDS",1270]
["2019-08-07","Kjeldahl Nitrogen",7.82]
["2019-08-07","Total N",8.01]
["2019-08-07","Phosphorus-P",2.4500000000000002]
["2019-08-07","TSS at 105°C",1]
["2019-08-07","Turbidity on site",4.03]
["2019-08-12","Ammonia (as N)",0.62]
["2019-08-12","BODt",4]
["2019-08-12","Chloride",467.17]
["2019-08-12","CODt",36]
["2019-08-12","Fats and oils",0.3]
["2019-08-12","NO2-N",0.151]
["2019-08-12","NO3 as N",0.2]
["2019-08-12","pH on site",6.8]
["2019-04-15","TDS",1270]
["2019-08-12","Kjeldahl Nitrogen",5.42]
["2019-08-12","Total N",5.57]
["2019-08-12","Phosphorus-P",2.0099999999999998]
["2019-08-12","TSS at 105°C",1]
["2019-08-12","Turbidity on site",4.6900000000000004]
["2019-08-14","Ammonia (as N)",3.27]
["2019-08-14","BODt",3.2]
["2019-08-14","Chloride",511.88]
["2019-08-14","CODt",38]
["2019-08-14","Fats and oils",0.3]
["2019-08-14","NO2-N",3.85]
["2019-08-14","NO3 as N",0.49]
["2019-08-14","pH on site",6.9]
["2019-04-17","TDS",1270]
["2019-08-14","Kjeldahl Nitrogen",13.92]
["2019-08-14","Total N",18.260000000000002]
["2019-08-14","Phosphorus-P",3.57]
["2019-08-14","TSS at 105°C",1]
["2019-08-14","Turbidity on site",4.9800000000000004]
["2019-08-19","Ammonia (as N)",16.82]
["2019-08-19","BODt",7.7]
["2019-08-19","Chloride",481.25]
["2019-08-19","CODt",36]
["2019-08-19","Fats and oils",0.3]
["2019-08-19","MBAS",0.05]
["2019-08-19","NO2-N",0.32]
["2019-08-19","NO3 as N",0.2]
["2019-08-19","pH on site",7.38]
["2019-09-02","TDS",1270]
["2019-08-19","Kjeldahl Nitrogen",21.82]
["2019-08-19","TOC",0.5]
["2019-08-19","Total N",22.14]
["2019-08-19","Phosphorus-P",6.6]
["2019-08-19","TSS at 105°C",5]
["2019-08-19","Turbidity on site",2.31]
["2019-08-26","Ammonia (as N)",13.72]
["2019-08-26","BODt",6.6]
["2019-08-26","Chloride",434]
["2019-08-26","CODt",40]
["2019-08-26","Fats and oils",0.3]
["2019-08-26","NO2-N",0.58299999999999996]
["2019-08-26","NO3 as N",0.2]
["2019-08-26","pH on site",7.52]
["2020-06-10","TDS",1270]
["2019-08-26","Kjeldahl Nitrogen",23.04]
["2019-08-26","Total N",23.62]
["2019-08-26","Phosphorus-P",3.96]
["2019-08-26","TSS at 105°C",4]
["2019-08-26","Turbidity on site",2.33]
["2019-08-28","Ammonia (as N)",14.41]
["2019-08-28","BODt",2.5]
["2019-08-28","Chloride",458.03]
["2019-08-28","CODt",36]
["2019-08-28","Fats and oils",0.3]
["2019-08-28","NO2-N",7.5999999999999998E-2]
["2019-08-28","NO3 as N",0.2]
["2019-08-28","pH on site",7.48]
["2020-09-09","TDS",1270]
["2019-08-28","Kjeldahl Nitrogen",25.48]
["2019-08-28","Total N",25.56]
["2019-08-28","Phosphorus-P",3.64]
["2019-08-28","TSS at 105°C",1]
["2019-08-28","Turbidity on site",1.87]
["2019-09-02","Ammonia (as N)",9.83]
["2019-09-02","BODt",4]
["2019-09-02","Chloride",451.25]
["2019-09-02","CODt",37]
["2019-09-02","Fats and oils",0.3]
["2019-09-02","MBAS",0.05]
["2019-09-02","NO2-N",0.114]
["2019-09-02","NO3 as N",0.2]
["2019-09-02","pH on site",7.01]
["2016-06-15","TDS",1268]
["2019-09-02","Kjeldahl Nitrogen",13.72]
["2019-09-02","TOC",8]
["2019-09-02","Total N",13.83]
["2019-09-02","Phosphorus-P",2.95]
["2019-09-02","TSS at 105°C",1]
["2019-09-02","Turbidity on site",5.58]
["2019-09-04","Ammonia (as N)",3.47]
["2019-09-04","BODt",8.9]
["2019-09-04","Chloride",449.43]
["2019-09-04","CODt",40]
["2019-09-04","Fats and oils",0.3]
["2019-09-04","NO2-N",0.16600000000000001]
["2019-09-04","NO3 as N",0.2]
["2019-09-04","pH on site",6.89]
["2020-02-12","TDS",1265]
["2019-09-04","Kjeldahl Nitrogen",7.53]
["2019-09-04","Total N",7.7]
["2019-09-04","Phosphorus-P",2.4]
["2019-09-04","TSS at 105°C",1]
["2019-09-04","Turbidity on site",5.27]
["2019-09-09","Ammonia (as N)",1.2]
["2019-09-09","BODt",2.2999999999999998]
["2019-09-09","Chloride",567.5]
["2019-09-09","CODt",37]
["2019-09-09","Fats and oils",0.3]
["2019-09-09","NO2-N",0.16700000000000001]
["2019-09-09","NO3 as N",0.2]
["2019-09-09","pH on site",6.98]
["2018-09-05","TDS",1262]
["2019-09-09","Kjeldahl Nitrogen",6.7]
["2019-09-09","Total N",6.87]
["2019-09-09","Phosphorus-P",3.03]
["2019-09-09","TSS at 105°C",11]
["2019-09-09","Turbidity on site",5.15]
["2019-09-11","Ammonia (as N)",1.82]
["2019-09-11","BODt",5.8]
["2019-09-11","Chloride",501.48]
["2019-09-11","CODt",42]
["2019-09-11","Fats and oils",0.3]
["2019-09-11","NO2-N",0.19]
["2019-09-11","NO3 as N",0.2]
["2019-09-11","pH on site",6.99]
["2018-10-10","TDS",1262]
["2019-09-11","Kjeldahl Nitrogen",5.7]
["2019-09-11","Total N",5.89]
["2019-09-11","Phosphorus-P",4.32]
["2019-09-11","TSS at 105°C",1.5]
["2019-09-11","Turbidity on site",6.05]
["2019-09-16","Ammonia (as N)",2.92]
["2019-09-16","BODt",4.5999999999999996]
["2019-09-16","Chloride",466.3]
["2019-09-16","CODt",38]
["2019-09-16","Fats and oils",0.3]
["2019-09-16","MBAS",0.05]
["2019-09-16","NO2-N",8.4000000000000005E-2]
["2019-09-16","NO3 as N",0.2]
["2019-09-16","pH on site",6.83]
["2020-03-11","TDS",1262]
["2019-09-16","Kjeldahl Nitrogen",6.88]
["2019-09-16","TOC",6.99]
["2019-09-16","Total N",6.96]
["2019-09-16","Phosphorus-P",6]
["2019-09-16","TSS at 105°C",1.5]
["2019-09-16","Turbidity on site",4.38]
["2019-09-18","Ammonia (as N)",2.68]
["2019-09-18","BODt",7.6]
["2019-09-18","Chloride",473.43]
["2019-09-18","CODt",48]
["2019-09-18","Fats and oils",0.3]
["2019-09-18","NO2-N",0.14799999999999999]
["2019-09-18","NO3 as N",0.2]
["2019-09-18","pH on site",7.02]
["2017-01-25","TDS",1260]
["2019-09-18","Kjeldahl Nitrogen",7.7]
["2019-09-18","Total N",7.85]
["2019-09-18","Phosphorus-P",5.95]
["2019-09-18","TSS at 105°C",1.5]
["2019-09-18","Turbidity on site",4.63]
["2019-09-23","Ammonia (as N)",3.99]
["2019-09-23","BODt",3.2]
["2019-09-23","Chloride",486.13]
["2019-09-23","CODt",36]
["2019-09-23","Fats and oils",0.3]
["2019-09-23","NO2-N",1E-3]
["2019-09-23","NO3 as N",0.2]
["2019-09-23","pH on site",6.97]
["2017-08-16","TDS",1260]
["2019-09-23","Kjeldahl Nitrogen",8.9600000000000009]
["2019-09-23","Total N",8.9600000000000009]
["2019-09-23","Phosphorus-P",9.9499999999999993]
["2019-09-23","TSS at 105°C",1]
["2019-09-23","Turbidity on site",4.32]
["2019-09-25","Ammonia (as N)",2.58]
["2019-09-25","BODt",2]
["2019-09-25","Chloride",541.75]
["2019-09-25","CODt",36]
["2019-09-25","Fats and oils",0.3]
["2019-09-25","NO2-N",4.8000000000000001E-2]
["2019-09-25","NO3 as N",0.2]
["2019-09-25","pH on site",6.9]
["2018-07-25","TDS",1260]
["2019-09-25","Kjeldahl Nitrogen",6.73]
["2019-09-25","Total N",6.78]
["2019-09-25","Phosphorus-P",7.9]
["2019-09-25","TSS at 105°C",1]
["2019-09-25","Turbidity on site",4.83]
["2019-10-02","Ammonia (as N)",5.88]
["2019-10-02","BODt",5.9]
["2019-10-02","Chloride",473.36]
["2019-10-02","CODt",38]
["2019-10-02","Fats and oils",0.3]
["2019-10-02","NO2-N",0.17799999999999999]
["2019-10-02","NO3 as N",0.2]
["2019-10-02","pH on site",7.03]
["2018-09-03","TDS",1260]
["2019-10-02","Kjeldahl Nitrogen",10.6]
["2019-10-02","Total N",10.78]
["2019-10-02","Phosphorus-P",5.6]
["2019-10-02","TSS at 105°C",7]
["2019-10-02","Turbidity on site",5.07]
["2019-10-07","Ammonia (as N)",1.44]
["2019-10-07","BODt",4.5]
["2019-10-07","Chloride",531.98]
["2019-10-07","CODt",36]
["2019-10-07","Fats and oils",0.3]
["2019-10-07","MBAS",0.05]
["2019-10-07","Mineral oil",0.3]
["2019-10-07","NO2-N",0.33400000000000002]
["2019-10-07","NO3 as N",0.2]
["2019-10-07","pH on site",7.02]
["2019-04-10","TDS",1260]
["2019-10-07","Kjeldahl Nitrogen",6.44]
["2019-10-07","TOC",7.36]
["2019-10-07","Total N",6.77]
["2019-10-07","Phosphorus-P",3.04]
["2019-10-07","TSS at 105°C",1]
["2019-10-07","Turbidity on site",4.78]
["2019-10-16","Ammonia (as N)",3.51]
["2019-10-16","BODt",2.2999999999999998]
["2019-10-16","Chloride",563.58000000000004]
["2019-10-16","CODt",35]
["2019-10-16","Fats and oils",0.3]
["2019-10-16","NO2-N",5.1999999999999998E-2]
["2019-10-16","NO3 as N",0.2]
["2019-10-16","pH on site",7.02]
["2020-08-17","TDS",1260]
["2019-10-16","Kjeldahl Nitrogen",7.41]
["2019-10-16","Total N",7.46]
["2019-10-16","Phosphorus-P",5.2]
["2019-10-16","TSS at 105°C",1]
["2019-10-16","Turbidity on site",3.89]
["2019-10-23","Ammonia (as N)",5.5]
["2019-10-23","BODt",3]
["2019-10-23","Chloride",528.75]
["2019-10-23","CODt",41]
["2019-10-23","Fats and oils",0.3]
["2019-10-23","NO2-N",4.5999999999999999E-2]
["2019-10-23","NO3 as N",0.2]
["2019-10-23","pH on site",6.8]
["2019-03-27","TDS",1256]
["2019-10-23","Kjeldahl Nitrogen",9.0399999999999991]
["2019-10-23","Total N",9.09]
["2019-10-23","Phosphorus-P",8.61]
["2019-10-23","TSS at 105°C",7.5]
["2019-10-23","Turbidity on site",11.4]
["2019-10-28","Ammonia (as N)",5.0199999999999996]
["2019-10-28","BODt",1]
["2019-10-28","Chloride",531.65]
["2019-10-28","CODt",38]
["2019-10-28","Fats and oils",0.3]
["2019-10-28","NO2-N",2.5000000000000001E-2]
["2019-10-28","NO3 as N",0.2]
["2019-10-28","pH on site",6.86]
["2019-05-01","TDS",1255]
["2019-10-28","Kjeldahl Nitrogen",12.04]
["2019-10-28","Total N",12.07]
["2019-10-28","Phosphorus-P",6.7]
["2019-10-28","TSS at 105°C",7.5]
["2019-10-28","Turbidity on site",6.64]
["2019-10-30","Ammonia (as N)",3.71]
["2019-10-30","BODt",1.6]
["2019-10-30","Chloride",509]
["2019-10-30","CODt",35]
["2019-10-30","Fats and oils",0.3]
["2019-10-30","NO2-N",8.7999999999999995E-2]
["2019-10-30","NO3 as N",0.2]
["2019-10-30","pH on site",6.94]
["2020-06-08","TDS",1252]
["2019-10-30","Kjeldahl Nitrogen",7.85]
["2019-10-30","Total N",7.94]
["2019-10-30","Phosphorus-P",7.1]
["2019-10-30","TSS at 105°C",16]
["2019-10-30","Turbidity on site",6.13]
["2019-11-04","Ammonia (as N)",1.48]
["2019-11-04","BODt",7.9]
["2019-11-04","Chloride",466.05]
["2019-11-04","CODt",58]
["2019-11-04","Fats and oils",0.3]
["2019-11-04","MBAS",0.05]
["2019-11-04","Mineral oil",0.3]
["2019-11-04","NO2-N",0.14899999999999999]
["2019-11-04","NO3 as N",0.26]
["2019-11-04","pH on site",7.02]
["2014-09-17","TDS",1250]
["2019-11-04","Kjeldahl Nitrogen",4.2300000000000004]
["2019-11-04","TOC",6.46]
["2019-11-04","Total N",4.6399999999999997]
["2019-11-04","Phosphorus-P",5.9]
["2019-11-04","TSS at 105°C",1]
["2019-11-04","Turbidity on site",4.08]
["2019-11-06","Ammonia (as N)",1.86]
["2019-11-06","BODt",2.1]
["2019-11-06","Chloride",591.52]
["2019-11-06","CODt",35]
["2019-11-06","Fats and oils",0.3]
["2019-11-06","NO2-N",0.16400000000000001]
["2019-11-06","NO3 as N",0.41]
["2019-11-06","pH on site",6.86]
["2014-11-10","TDS",1250]
["2019-11-06","Kjeldahl Nitrogen",5.17]
["2019-11-06","Total N",5.74]
["2019-11-06","Phosphorus-P",7]
["2019-11-06","TSS at 105°C",1]
["2019-11-06","Turbidity on site",3.71]
["2019-11-11","Ammonia (as N)",2.79]
["2019-11-11","BODt",3.5]
["2019-11-11","Chloride",603.03]
["2019-11-11","CODt",36]
["2019-11-11","Fats and oils",0.3]
["2019-11-11","NO2-N",6.9000000000000006E-2]
["2019-11-11","NO3 as N",0.2]
["2019-11-11","pH on site",6.89]
["2014-11-17","TDS",1250]
["2019-11-11","Kjeldahl Nitrogen",5.85]
["2019-11-11","Total N",5.92]
["2019-11-11","Phosphorus-P",7.15]
["2019-11-11","TSS at 105°C",1]
["2019-11-11","Turbidity on site",2.98]
["2019-11-18","Ammonia (as N)",2.41]
["2019-11-18","BODt",1.7]
["2019-11-18","Chloride",494.55]
["2019-11-18","CODt",35]
["2019-11-18","Fats and oils",0.3]
["2019-11-18","MBAS",0.05]
["2019-11-18","Mineral oil",0.3]
["2019-11-18","NO2-N",0.114]
["2019-11-18","NO3 as N",0.2]
["2019-11-18","pH on site",7.04]
["2015-01-05","TDS",1250]
["2019-11-18","Kjeldahl Nitrogen",5.28]
["2019-11-18","TOC",6.01]
["2019-11-18","Total N",5.39]
["2019-11-18","Phosphorus-P",5.95]
["2019-11-18","TSS at 105°C",1]
["2019-11-18","Turbidity on site",4.01]
["2019-11-20","Ammonia (as N)",1.65]
["2019-11-20","BODt",0.9]
["2019-11-20","Chloride",529.20000000000005]
["2019-11-20","CODt",35]
["2019-11-20","Fats and oils",0.3]
["2019-11-20","NO2-N",7.9000000000000001E-2]
["2019-11-20","NO3 as N",0.6]
["2019-11-20","pH on site",6.88]
["2015-01-07","TDS",1250]
["2019-11-20","Kjeldahl Nitrogen",4.62]
["2019-11-20","Total N",5.3]
["2019-11-20","Phosphorus-P",5.84]
["2019-11-20","TSS at 105°C",1]
["2019-11-20","Turbidity on site",3.36]
["2019-11-25","Ammonia (as N)",2.65]
["2019-11-25","BODt",1]
["2019-11-25","Chloride",681.78]
["2019-11-25","CODt",35]
["2019-11-25","Fats and oils",0.3]
["2019-11-25","NO2-N",0.11700000000000001]
["2019-11-25","NO3 as N",9.7899999999999991]
["2019-11-25","pH on site",6.95]
["2015-01-14","TDS",1250]
["2019-11-25","Kjeldahl Nitrogen",6.14]
["2019-11-25","Total N",16.05]
["2019-11-25","Phosphorus-P",7.04]
["2019-11-25","TSS at 105°C",1]
["2019-11-25","Turbidity on site",3.27]
["2019-11-27","Ammonia (as N)",2.75]
["2019-11-27","BODt",2.4]
["2019-11-27","Chloride",587.48]
["2019-11-27","CODt",35]
["2019-11-27","Fats and oils",0.3]
["2019-11-27","NO2-N",0.48]
["2019-11-27","NO3 as N",11.19]
["2019-11-27","pH on site",6.93]
["2015-03-02","TDS",1250]
["2019-11-27","Kjeldahl Nitrogen",5.5]
["2019-11-27","Total N",17.170000000000002]
["2019-11-27","Phosphorus-P",6.6]
["2019-11-27","TSS at 105°C",1]
["2019-11-27","Turbidity on site",1.69]
["2019-12-02","Ammonia (as N)",2.0499999999999998]
["2019-12-02","BODt",2.2999999999999998]
["2019-12-02","Chloride",630]
["2019-12-02","CODt",35]
["2019-12-02","Fats and oils",0.3]
["2019-12-02","pH on site",6.8]
["2015-11-11","TDS",1250]
["2019-12-02","Kjeldahl Nitrogen",5.16]
["2019-12-02","Total N",7.37]
["2019-12-02","Phosphorus-P",4.25]
["2019-12-02","TSS at 105°C",1]
["2019-12-02","Turbidity on site",1.91]
["2019-12-04","Ammonia (as N)",3.1]
["2019-12-04","BODt",2.6]
["2019-12-04","Chloride",616]
["2019-12-04","CODt",36]
["2019-12-04","Fats and oils",0.3]
["2019-12-04","Fats and oils",0.3]
["2019-12-04","MBAS",0.05]
["2019-12-04","NO2-N",0.27600000000000002]
["2019-12-04","NO3 as N",2.5099999999999998]
["2019-12-04","pH on site",6.99]
["2018-07-11","TDS",1250]
["2019-12-04","Kjeldahl Nitrogen",4.58]
["2019-12-04","TOC",5.63]
["2019-12-04","Total N",7.37]
["2019-12-04","Phosphorus-P",3]
["2019-12-04","TSS at 105°C",1]
["2019-12-04","Turbidity on site",1.86]
["2019-12-09","Ammonia (as N)",2.5099999999999998]
["2019-12-09","BODt",4]
["2019-12-09","Chloride",623.79999999999995]
["2019-12-09","CODt",35]
["2019-12-09","Fats and oils",0.3]
["2019-12-09","NO2-N",0.11]
["2019-12-09","NO3 as N",0.63]
["2019-12-09","pH on site",7.05]
["2018-08-06","TDS",1250]
["2019-12-09","Kjeldahl Nitrogen",4.3]
["2019-12-09","Total N",5.04]
["2019-12-09","Phosphorus-P",4.2]
["2019-12-09","TSS at 105°C",1]
["2019-12-09","Turbidity on site",2.2599999999999998]
["2019-12-11","Ammonia (as N)",1.8]
["2019-12-11","BODt",2.9]
["2019-12-11","Chloride",679.26]
["2019-12-11","CODt",36]
["2019-12-11","Fats and oils",0.3]
["2019-12-11","NO2-N",8.8999999999999996E-2]
["2019-12-11","NO3 as N",0.2]
["2019-12-11","pH on site",6.98]
["2019-02-20","TDS",1250]
["2019-12-11","Kjeldahl Nitrogen",4.4000000000000004]
["2019-12-11","Total N",4.49]
["2019-12-11","Phosphorus-P",4.05]
["2019-12-11","TSS at 105°C",1]
["2019-12-11","Turbidity on site",3.5]
["2019-12-16","Ammonia (as N)",2.17]
["2019-12-16","BODt",5.7]
["2019-12-16","Chloride",707.98]
["2019-12-16","CODt",41]
["2019-12-16","Fats and oils",0.3]
["2019-12-16","Fats and oils",0.3]
["2019-12-16","MBAS",0.05]
["2019-12-16","NO2-N",0.23699999999999999]
["2019-12-16","NO3 as N",1.68]
["2019-12-16","pH on site",7.02]
["2016-01-20","TDS",1248]
["2019-12-16","Kjeldahl Nitrogen",4.3499999999999996]
["2019-12-16","TOC",22.1]
["2019-12-16","Total N",6.27]
["2019-12-16","Phosphorus-P",5.6]
["2019-12-16","TSS at 105°C",1]
["2019-12-16","Turbidity on site",3.37]
["2019-12-18","Ammonia (as N)",1.44]
["2019-12-18","BODt",5.3]
["2019-12-18","Chloride",649.53]
["2019-12-18","CODt",40]
["2019-12-18","Fats and oils",0.3]
["2019-12-18","NO2-N",0.2]
["2019-12-18","NO3 as N",4.79]
["2019-12-18","pH on site",7.05]
["2017-02-15","TDS",1248]
["2019-12-18","Kjeldahl Nitrogen",4.6399999999999997]
["2019-12-18","Total N",9.64]
["2019-12-18","Phosphorus-P",6.1]
["2019-12-18","TSS at 105°C",1]
["2019-12-18","Turbidity on site",3.4]
["2019-12-23","Ammonia (as N)",1.07]
["2019-12-23","BODt",4.5]
["2019-12-23","Chloride",585.86]
["2019-12-23","CODt",42]
["2019-12-23","Fats and oils",6.0229999999999997]
["2019-12-23","NO2-N",0.21]
["2019-12-23","NO3 as N",20.93]
["2019-12-23","pH on site",6.8]
["2017-09-06","TDS",1248]
["2019-12-23","Kjeldahl Nitrogen",3.73]
["2019-12-23","Total N",24.87]
["2019-12-23","Phosphorus-P",7.28]
["2019-12-23","TSS at 105°C",1.5]
["2019-12-23","Turbidity on site",3.48]
["2019-12-25","Ammonia (as N)",1.44]
["2019-12-25","BODt",3.8]
["2019-12-25","Chloride",554.39]
["2019-12-25","CODt",36]
["2019-12-25","Fats and oils",0.3]
["2019-12-25","NO2-N",0.3]
["2019-12-25","NO3 as N",13.96]
["2019-12-25","pH on site",6.88]
["2018-10-17","TDS",1248]
["2019-12-25","Kjeldahl Nitrogen",3.37]
["2019-12-25","Total N",17.63]
["2019-12-25","Phosphorus-P",8.1]
["2019-12-25","TSS at 105°C",1]
["2019-12-25","Turbidity on site",2.65]
["2019-12-30","Ammonia (as N)",2.58]
["2019-12-30","BODt",4.9000000000000004]
["2019-12-30","Chloride",532.24]
["2019-12-30","CODt",40]
["2019-12-30","Fats and oils",0.3]
["2019-12-30","NO2-N",0.36699999999999999]
["2019-12-30","NO3 as N",3.3]
["2019-12-30","pH on site",6.93]
["2021-03-29","TDS",1245]
["2019-12-30","Kjeldahl Nitrogen",6.23]
["2019-12-30","Total N",9.9]
["2019-12-30","Phosphorus-P",3.16]
["2019-12-30","TSS at 105°C",1]
["2019-12-30","Turbidity on site",2.16]
["2020-01-01","Ammonia (as N)",2.68]
["2020-01-01","BODt",0.9]
["2020-01-01","Chloride",103.22]
["2020-01-01","CODt",35]
["2020-01-01","Fats and oils",0.3]
["2020-01-01","NO2-N",0.38800000000000001]
["2020-01-01","NO3 as N",2.74]
["2020-01-01","pH on site",6.84]
["2017-08-28","TDS",1244]
["2020-01-01","Kjeldahl Nitrogen",6.29]
["2020-01-01","Total N",9.42]
["2020-01-01","Phosphorus-P",2.38]
["2020-01-01","TSS at 105°C",1]
["2020-01-01","Turbidity on site",2.71]
["2020-01-06","Ammonia (as N)",1.55]
["2020-01-06","BODt",5.5]
["2020-01-06","Chloride",484.18]
["2020-01-06","CODt",40]
["2020-01-06","Fats and oils",0.3]
["2020-01-06","NO2-N",0.23699999999999999]
["2020-01-06","NO3 as N",1.9]
["2020-01-06","pH on site",6.74]
["2014-11-03","TDS",1240]
["2020-01-06","Kjeldahl Nitrogen",8.2799999999999994]
["2020-01-06","Total N",10.42]
["2020-01-06","Phosphorus-P",1.69]
["2020-01-06","TSS at 105°C",1]
["2020-01-06","Turbidity on site",1.24]
["2020-01-08","Ammonia (as N)",2]
["2020-01-08","BODt",4.5999999999999996]
["2020-01-08","Chloride",575.04999999999995]
["2020-01-08","CODt",38]
["2020-01-08","Fats and oils",0.3]
["2020-01-08","MBAS",0.05]
["2020-01-08","NO2-N",0.21099999999999999]
["2020-01-08","NO3 as N",3.1]
["2020-01-08","pH on site",6.79]
["2015-10-19","TDS",1240]
["2020-01-08","Kjeldahl Nitrogen",4.68]
["2020-01-08","TOC",18.399999999999999]
["2020-01-08","Total N",7.99]
["2020-01-08","Phosphorus-P",2.9]
["2020-01-08","TSS at 105°C",1]
["2020-01-08","Turbidity on site",1.76]
["2020-01-13","Ammonia (as N)",1.31]
["2020-01-13","BODt",3.8]
["2020-01-13","Chloride",597.42999999999995]
["2020-01-13","CODt",36]
["2020-01-13","Fats and oils",0.3]
["2020-01-13","NO2-N",0.156]
["2020-01-13","NO3 as N",1.52]
["2020-01-13","pH on site",6.96]
["2017-07-26","TDS",1240]
["2020-01-13","Kjeldahl Nitrogen",4.13]
["2020-01-13","Total N",5.81]
["2020-01-13","Phosphorus-P",3.72]
["2020-01-13","TSS at 105°C",1]
["2020-01-13","Turbidity on site",1.85]
["2020-01-15","Ammonia (as N)",0.65]
["2020-01-15","BODt",3.9]
["2020-01-15","Chloride",518.42999999999995]
["2020-01-15","CODt",36]
["2020-01-15","Fats and oils",0.3]
["2020-01-15","NO2-N",0.64]
["2020-01-15","NO3 as N",1.76]
["2020-01-15","pH on site",7.01]
["2019-03-04","TDS",1240]
["2020-01-15","Kjeldahl Nitrogen",2.95]
["2020-01-15","Total N",5.35]
["2020-01-15","Phosphorus-P",3.17]
["2020-01-15","TSS at 105°C",15]
["2020-01-15","Turbidity on site",1.47]
["2020-01-20","Ammonia (as N)",1.07]
["2020-01-20","BODt",0.5]
["2020-01-20","Chloride",448]
["2020-01-20","CODt",35]
["2020-01-20","Fats and oils",0.3]
["2020-01-20","MBAS",0.05]
["2020-01-20","NO2-N",0.13500000000000001]
["2020-01-20","NO3 as N",0.92]
["2020-01-20","pH on site",6.9]
["2019-03-06","TDS",1240]
["2020-01-20","Kjeldahl Nitrogen",4.9000000000000004]
["2020-01-20","TOC",8.3000000000000007]
["2020-01-20","Total N",5.96]
["2020-01-20","Phosphorus-P",3.5]
["2020-01-20","TSS at 105°C",1]
["2020-01-20","Turbidity on site",1.42]
["2020-01-22","Ammonia (as N)",0.24]
["2020-01-22","BODt",2.4]
["2020-01-22","Chloride",555]
["2020-01-22","CODt",35]
["2020-01-22","Fats and oils",0.3]
["2020-01-22","NO2-N",0.90100000000000002]
["2020-01-22","NO3 as N",1.24]
["2020-01-22","pH on site",6.89]
["2020-09-14","TDS",1240]
["2020-01-22","Kjeldahl Nitrogen",2.8]
["2020-01-22","Total N",4.9400000000000004]
["2020-01-22","Phosphorus-P",4.5]
["2020-01-22","TSS at 105°C",1]
["2020-01-22","Turbidity on site",1.97]
["2020-01-27","BODt",3.1]
["2020-01-27","Chloride",517.15]
["2020-01-27","CODt",36]
["2020-01-27","Fats and oils",0.3]
["2020-01-27","NO2-N",0.152]
["2020-01-27","NO3 as N",3.04]
["2020-01-27","pH on site",6.97]
["2021-04-06","TDS",1240]
["2020-01-27","Kjeldahl Nitrogen",2.2999999999999998]
["2020-01-27","Total N",5.49]
["2020-01-27","Phosphorus-P",4.05]
["2020-01-27","TSS at 105°C",1]
["2020-01-27","Turbidity on site",1.8]
["2020-01-29","BODt",0.9]
["2020-01-29","Chloride",490.47]
["2020-01-29","CODt",35]
["2020-01-29","Fats and oils",0.3]
["2020-01-29","NO2-N",0.29499999999999998]
["2020-01-29","NO3 as N",2.73]
["2020-01-29","pH on site",6.99]
["2018-10-22","TDS",1236]
["2020-01-29","Kjeldahl Nitrogen",2.5499999999999998]
["2020-01-29","Total N",5.58]
["2020-01-29","Phosphorus-P",5]
["2020-01-29","TSS at 105°C",1]
["2020-01-29","Turbidity on site",1.82]
["2020-02-03","Ammonia (as N)",1.02]
["2020-02-03","BODt",5.2]
["2020-02-03","Chloride",471]
["2020-02-03","CODt",40]
["2020-02-03","Fats and oils",0.3]
["2020-02-03","NO2-N",0.2979]
["2020-02-03","NO3 as N",2.64]
["2020-02-03","pH on site",7.17]
["2019-03-20","TDS",1236]
["2020-02-03","Kjeldahl Nitrogen",2.58]
["2020-02-03","Total N",5.52]
["2020-02-03","Phosphorus-P",5.78]
["2020-02-03","TSS at 105°C",1]
["2020-02-03","Turbidity on site",1.21]
["2020-02-05","Ammonia (as N)",1.54]
["2020-02-05","BODt",2.5]
["2020-02-05","Chloride",573.85]
["2020-02-05","CODt",36]
["2020-02-05","Fats and oils",0.3]
["2020-02-05","NO2-N",0.28599999999999998]
["2020-02-05","NO3 as N",2.2799999999999998]
["2020-02-05","pH on site",6.58]
["2020-02-03","TDS",1236]
["2020-02-05","Kjeldahl Nitrogen",2.2599999999999998]
["2020-02-05","Total N",4.83]
["2020-02-05","Phosphorus-P",7.3]
["2020-02-05","TSS at 105°C",1]
["2020-02-05","Turbidity on site",2.02]
["2020-02-10","MBAS",0.05]
["2020-02-10","TOC",21.8]
["2020-02-12","Ammonia (as N)",7.0000000000000007E-2]
["2020-02-12","BODt",1.7]
["2020-02-12","Chloride",577]
["2020-02-12","CODt",36]
["2020-02-12","Fats and oils",0.3]
["2020-02-12","NO2-N",0.312]
["2020-02-12","NO3 as N",3.43]
["2020-02-12","pH on site",7.13]
["2020-09-16","TDS",1236]
["2020-02-12","Kjeldahl Nitrogen",2.15]
["2020-02-12","Total N",5.89]
["2020-02-12","Phosphorus-P",2.84]
["2020-02-12","TSS at 105°C",1]
["2020-02-12","Turbidity on site",1.36]
["2020-02-17","Ammonia (as N)",0.55000000000000004]
["2020-02-17","BODt",3.7]
["2020-02-17","Chloride",568.67999999999995]
["2020-02-17","CODt",35]
["2020-02-17","Fats and oils",0.3]
["2020-02-17","MBAS",0.05]
["2020-02-17","NO2-N",0.26400000000000001]
["2020-02-17","NO3 as N",4.5599999999999996]
["2020-02-17","pH on site",6.84]
["2021-04-19","TDS",1235]
["2020-02-17","Kjeldahl Nitrogen",2.4300000000000002]
["2020-02-17","TOC",4.9000000000000004]
["2020-02-17","Total N",7.25]
["2020-02-17","Phosphorus-P",9.0500000000000007]
["2020-02-17","TSS at 105°C",1]
["2020-02-17","Turbidity on site",1.33]
["2020-02-19","Ammonia (as N)",1.37]
["2020-02-19","BODt",2.2000000000000002]
["2020-02-19","Chloride",495.35]
["2020-02-19","CODt",35]
["2020-02-19","Fats and oils",0.3]
["2020-02-19","NO2-N",0.185]
["2020-02-19","NO3 as N",4.09]
["2020-02-19","pH on site",6.84]
["2017-09-11","TDS",1234]
["2020-02-19","Kjeldahl Nitrogen",3.75]
["2020-02-19","Total N",8.0299999999999994]
["2020-02-19","Phosphorus-P",4.22]
["2020-02-19","TSS at 105°C",1]
["2020-02-19","Turbidity on site",1.52]
["2020-02-24","Ammonia (as N)",0.96]
["2020-02-24","BODt",4.3]
["2020-02-24","Chloride",493.93]
["2020-02-24","CODt",36]
["2020-02-24","Fats and oils",0.3]
["2020-02-24","NO2-N",0.23599999999999999]
["2020-02-24","NO3 as N",4.7300000000000004]
["2020-02-24","pH on site",7.1]
["2014-08-04","TDS",1230]
["2020-02-24","Kjeldahl Nitrogen",2.34]
["2020-02-24","Total N",7.31]
["2020-02-24","Phosphorus-P",7.82]
["2020-02-24","TSS at 105°C",1]
["2020-02-24","Turbidity on site",1.91]
["2020-02-26","Ammonia (as N)",0.65]
["2020-02-26","BODt",4.4000000000000004]
["2020-02-26","Chloride",417.38]
["2020-02-26","CODt",35]
["2020-02-26","Fats and oils",0.3]
["2020-02-26","NO2-N",0.17499999999999999]
["2020-02-26","NO3 as N",4.22]
["2020-02-26","pH on site",6.89]
["2015-02-25","TDS",1230]
["2020-02-26","Kjeldahl Nitrogen",2.4900000000000002]
["2020-02-26","Total N",6.89]
["2020-02-26","Phosphorus-P",7.35]
["2020-02-26","TSS at 105°C",1]
["2020-02-26","Turbidity on site",1.4]
["2020-03-04","Ammonia (as N)",0.65]
["2020-03-04","BODt",3.3]
["2020-03-04","Chloride",482.48]
["2020-03-04","CODt",36]
["2020-03-04","Fats and oils",0.3]
["2020-03-04","MBAS",0.05]
["2020-03-04","NO2-N",0.126]
["2020-03-04","NO3 as N",4.03]
["2020-03-04","pH on site",7.15]
["2015-03-09","TDS",1230]
["2020-03-04","Kjeldahl Nitrogen",3.15]
["2020-03-04","TOC",7.4]
["2020-03-04","Total N",7.31]
["2020-03-04","Phosphorus-P",4.3499999999999996]
["2020-03-04","TSS at 105°C",1]
["2020-03-04","Turbidity on site",2.99]
["2020-03-09","Ammonia (as N)",0.62]
["2020-03-09","BODt",4.7]
["2020-03-09","Chloride",529.6]
["2020-03-09","CODt",44]
["2020-03-09","Fats and oils",0.3]
["2020-03-09","NO2-N",0.161]
["2020-03-09","NO3 as N",3.39]
["2020-03-09","pH on site",6.91]
["2016-05-16","TDS",1230]
["2020-03-09","Kjeldahl Nitrogen",2.78]
["2020-03-09","Total N",6.33]
["2020-03-09","Phosphorus-P",5.0999999999999996]
["2020-03-09","TSS at 105°C",1]
["2020-03-09","Turbidity on site",2.0699999999999998]
["2020-03-11","Ammonia (as N)",0.69]
["2020-03-11","BODt",3.2]
["2020-03-11","Chloride",531.78]
["2020-03-11","CODt",35]
["2020-03-11","Fats and oils",0.3]
["2020-03-11","NO2-N",0.19700000000000001]
["2020-03-11","NO3 as N",3.7330000000000001]
["2020-03-11","pH on site",7.32]
["2017-07-16","TDS",1230]
["2020-03-11","Kjeldahl Nitrogen",3.01]
["2020-03-11","Total N",6.94]
["2020-03-11","Phosphorus-P",5.56]
["2020-03-11","TSS at 105°C",1]
["2020-03-11","Turbidity on site",2.5499999999999998]
["2020-03-16","Ammonia (as N)",0.24]
["2020-03-16","BODt",0.9]
["2020-03-16","Chloride",633.73]
["2020-03-16","CODt",35]
["2020-03-16","Fats and oils",0.3]
["2020-03-16","MBAS",0.05]
["2020-03-16","NO2-N",4.9000000000000002E-2]
["2020-03-16","NO3 as N",3.04]
["2020-03-16","pH on site",6.99]
["2017-08-30","TDS",1230]
["2020-03-16","Kjeldahl Nitrogen",3.45]
["2020-03-16","TOC",6]
["2020-03-16","Total N",6.54]
["2020-03-16","Phosphorus-P",6.7]
["2020-03-16","TSS at 105°C",1]
["2020-03-16","Turbidity on site",2.11]
["2020-03-30","Ammonia (as N)",1.03]
["2020-03-30","BODt",5]
["2020-03-30","Chloride",365.34]
["2020-03-30","CODt",40]
["2020-03-30","Fats and oils",0.3]
["2020-03-30","NO2-N",1.2999999999999999E-2]
["2020-03-30","NO3 as N",3.44]
["2020-03-30","pH on site",7.09]
["2018-08-20","TDS",1230]
["2020-03-30","Kjeldahl Nitrogen",3.98]
["2020-03-30","Total N",7.43]
["2020-03-30","Phosphorus-P",8.1]
["2020-03-30","TSS at 105°C",1]
["2020-03-30","Turbidity on site",3.26]
["2020-04-13","Ammonia (as N)",0.05]
["2020-04-13","BODt",2.4]
["2020-04-13","Chloride",314.7]
["2020-04-13","CODt",35]
["2020-04-13","Fats and oils",0.3]
["2020-04-13","MBAS",2.6]
["2020-04-13","NO2-N",1.4999999999999999E-2]
["2020-04-13","NO3 as N",4.09]
["2020-04-13","pH on site",7.49]
["2018-10-15","TDS",1230]
["2020-04-13","Kjeldahl Nitrogen",1.79]
["2020-04-13","Phosphorus-P",7.2]
["2020-04-13","TSS at 105°C",1]
["2020-04-13","Turbidity on site",9.8000000000000007]
["2020-04-27","Ammonia (as N)",1.31]
["2020-04-27","BODt",0.8]
["2020-04-27","Chloride",455.96]
["2020-04-27","CODt",35]
["2020-04-27","Fats and oils",0.3]
["2020-04-27","MBAS",0.05]
["2020-04-27","NO2-N",4.4999999999999998E-2]
["2020-04-27","NO3 as N",9.0299999999999994]
["2020-04-27","pH on site",7.06]
["2020-02-24","TDS",1230]
["2020-04-27","Kjeldahl Nitrogen",3.46]
["2020-04-27","Phosphorus-P",8.65]
["2020-04-27","TSS at 105°C",1]
["2020-04-27","Turbidity on site",3.3]
["2020-05-11","Ammonia (as N)",0.82]
["2020-05-11","BODt",8.9499999999999993]
["2020-05-11","BODt",3.6]
["2020-05-11","CODt",36]
["2020-05-11","Fats and oils",0.3]
["2020-05-11","Fats and oils",0.3]
["2020-05-11","MBAS",0.05]
["2020-05-11","NO2-N",0.22600000000000001]
["2020-05-11","NO3 as N",5.04]
["2020-05-11","pH on site",6.86]
["2020-08-03","TDS",1230]
["2020-05-11","Kjeldahl Nitrogen",1.73]
["2020-05-11","Total N",7]
["2020-05-11","Phosphorus-P",3.88]
["2020-05-11","TSS at 105°C",1]
["2020-05-11","Turbidity on site",3.5]
["2020-05-11","Phosphorus-Pf",3.08]
["2020-05-18","Ammonia (as N)",0.05]
["2020-05-18","BODt",5.4]
["2020-05-18","Chloride",306.02999999999997]
["2020-05-18","CODt",35]
["2020-05-18","Fats and oils",0.3]
["2020-05-18","MBAS",0.05]
["2020-05-18","NO2-N",7.8E-2]
["2020-05-18","NO3 as N",3.09]
["2020-05-18","pH on site",8]
["2020-08-12","TDS",1230]
["2020-05-18","Kjeldahl Nitrogen",3.1]
["2020-05-18","TOC",3.22]
["2020-05-18","Total N",6.27]
["2020-05-18","Phosphorus-P",2.38]
["2020-05-18","TSS at 105°C",1]
["2020-05-18","Turbidity on site",8.27]
["2020-05-18","Phosphorus-Pf",2.2999999999999998]
["2020-05-25","Ammonia (as N)",0.48]
["2020-05-25","BODt",5.0999999999999996]
["2020-05-25","Chloride",349.25]
["2020-05-25","CODt",35]
["2020-05-25","Fats and oils",0.3]
["2020-05-25","NO2-N",0.115]
["2020-05-25","NO3 as N",1.62]
["2020-05-25","pH on site",7.08]
["2020-12-17","TDS",1230]
["2020-05-25","Kjeldahl Nitrogen",2.76]
["2020-05-25","Total N",4.5]
["2020-05-25","Phosphorus-P",3.23]
["2020-05-25","TSS at 105°C",1]
["2020-05-25","Turbidity on site",4.25]
["2020-05-25","Phosphorus-Pf",3.1]
["2020-06-01","Ammonia (as N)",0.05]
["2020-06-01","BODt",3.8]
["2020-06-01","Chloride",392.43]
["2020-06-01","CODt",36]
["2020-06-01","Fats and oils",0.3]
["2020-06-01","MBAS",0.05]
["2020-06-01","NO2-N",0.113]
["2020-06-01","NO3 as N",2.81]
["2020-06-01","pH on site",7.45]
["2020-02-17","TDS",1226]
["2020-06-01","Kjeldahl Nitrogen",5.24]
["2020-06-01","TOC",25.41]
["2020-06-01","Total N",8.16]
["2020-06-01","Phosphorus-P",1.91]
["2020-06-01","TSS at 105°C",1]
["2020-06-01","Turbidity on site",6.8]
["2020-06-01","Phosphorus-Pf",1.89]
["2020-06-03","Ammonia (as N)",0.86]
["2020-06-03","BODt",2.5]
["2020-06-03","Chloride",355.83]
["2020-06-03","CODt",35]
["2020-06-03","Fats and oils",0.3]
["2020-06-03","NO2-N",0.15]
["2020-06-03","NO3 as N",2.83]
["2020-06-03","pH on site",6.61]
["2021-03-31","TDS",1225]
["2020-06-03","Kjeldahl Nitrogen",3.97]
["2020-06-03","Total N",6.95]
["2020-06-03","Phosphorus-P",2.42]
["2020-06-03","TSS at 105°C",1]
["2020-06-03","Turbidity on site",3.05]
["2020-06-03","Phosphorus-Pf",2.38]
["2020-06-08","Ammonia (as N)",0.82]
["2020-06-08","BODt",4.4000000000000004]
["2020-06-08","Chloride",502.55]
["2020-06-08","CODt",35]
["2020-06-08","Fats and oils",0.3]
["2020-06-08","NO2-N",0.34899999999999998]
["2020-06-08","NO3 as N",6.06]
["2020-06-08","pH on site",6.29]
["2021-04-21","TDS",1225]
["2020-06-08","Kjeldahl Nitrogen",3.11]
["2020-06-08","Total N",9.52]
["2020-06-08","Phosphorus-P",2.65]
["2020-06-08","TSS at 105°C",1]
["2020-06-08","Turbidity on site",7.58]
["2020-06-08","Phosphorus-Pf",2.2000000000000002]
["2020-06-10","Ammonia (as N)",0.96]
["2020-06-10","BODt",3.7]
["2020-06-10","Chloride",425.8]
["2020-06-10","CODt",35]
["2020-06-10","Fats and oils",0.3]
["2020-06-10","NO2-N",0.29499999999999998]
["2020-06-10","NO3 as N",6.32]
["2020-06-10","pH on site",7.04]
["2014-07-28","TDS",1220]
["2020-06-10","Kjeldahl Nitrogen",4.3899999999999997]
["2020-06-10","Total N",11.01]
["2020-06-10","Phosphorus-P",2.84]
["2020-06-10","TSS at 105°C",1]
["2020-06-10","Turbidity on site",5.3]
["2020-06-10","Phosphorus-Pf",2.82]
["2020-06-15","Ammonia (as N)",1.51]
["2020-06-15","BODt",7.2]
["2020-06-15","Chloride",656.95]
["2020-06-15","CODt",50]
["2020-06-15","Fats and oils",0.3]
["2020-06-15","MBAS",0.05]
["2020-06-15","NO2-N",0.42199999999999999]
["2020-06-15","NO3 as N",15.6]
["2020-06-15","pH on site",7]
["2014-12-03","TDS",1220]
["2020-06-15","Kjeldahl Nitrogen",4.7300000000000004]
["2020-06-15","TOC",51.28]
["2020-06-15","Total N",20.75]
["2020-06-15","Phosphorus-P",5.12]
["2020-06-15","TSS at 105°C",1]
["2020-06-15","Turbidity on site",3.5]
["2020-06-15","Phosphorus-Pf",5.08]
["2020-06-17","Ammonia (as N)",1.69]
["2020-06-17","BODt",3.8]
["2020-06-17","Chloride",515]
["2020-06-17","CODt",36]
["2020-06-17","Fats and oils",0.3]
["2020-06-17","NO2-N",0.77300000000000002]
["2020-06-17","NO3 as N",14.56]
["2020-06-17","pH on site",7.1]
["2014-12-10","TDS",1220]
["2020-06-17","Kjeldahl Nitrogen",3.7]
["2020-06-17","Total N",19.03]
["2020-06-17","Phosphorus-P",4.7]
["2020-06-17","TSS at 105°C",1]
["2020-06-17","Turbidity on site",5.08]
["2020-06-17","Phosphorus-Pf",4.66]
["2020-06-22","Ammonia (as N)",0.31]
["2020-06-22","BODt",6.2]
["2020-06-22","Chloride",1779.63]
["2020-06-22","CODt",43]
["2020-06-22","Fats and oils",0.3]
["2020-06-22","NO2-N",0.48299999999999998]
["2020-06-22","NO3 as N",11.88]
["2020-06-22","pH on site",7.05]
["2017-02-20","TDS",1220]
["2020-06-22","Kjeldahl Nitrogen",3.21]
["2020-06-22","Total N",15.57]
["2020-06-22","Phosphorus-P",2.36]
["2020-06-22","TSS at 105°C",1]
["2020-06-22","Turbidity on site",8.31]
["2020-06-22","Phosphorus-Pf",1.76]
["2020-06-24","Ammonia (as N)",0.38]
["2020-06-24","BODt",3.9]
["2020-06-24","Chloride",1576.6]
["2020-06-24","CODt",36]
["2020-06-24","Fats and oils",0.3]
["2020-06-24","NO2-N",0.154]
["2020-06-24","NO3 as N",6.73]
["2020-06-24","pH on site",8.01]
["2018-10-24","TDS",1220]
["2020-06-24","Kjeldahl Nitrogen",2.87]
["2020-06-24","Total N",9.75]
["2020-06-24","Phosphorus-P",1.18]
["2020-06-24","TSS at 105°C",1]
["2020-06-24","Turbidity on site",7.12]
["2020-06-24","Phosphorus-Pf",1]
["2020-07-01","BODt",3.9]
["2020-07-01","Chloride",604.25]
["2020-07-01","CODt",36]
["2020-07-01","Fats and oils",0.3]
["2020-07-01","NO2-N",0.10100000000000001]
["2020-07-01","NO3 as N",10.11]
["2020-07-01","pH on site",7.43]
["2020-03-09","TDS",1220]
["2020-07-01","Kjeldahl Nitrogen",2.84]
["2020-07-01","Total N",13.05]
["2020-07-01","Phosphorus-P",4.32]
["2020-07-01","TSS at 105°C",1]
["2020-07-01","Turbidity on site",3.23]
["2020-07-01","Phosphorus-Pf",4.24]
["2020-07-06","BODt",2.7]
["2020-07-06","Chloride",479.08]
["2020-07-06","CODt",38]
["2020-07-06","Fats and oils",0.3]
["2020-07-06","MBAS",0.05]
["2020-07-06","NO2-N",0.106]
["2020-07-06","NO3 as N",8.5500000000000007]
["2020-07-06","pH on site",7.97]
["2020-08-10","TDS",1220]
["2020-07-06","Kjeldahl Nitrogen",3.36]
["2020-07-06","TOC",19.02]
["2020-07-06","Total N",12.02]
["2020-07-06","Phosphorus-P",4.0599999999999996]
["2020-07-06","TSS at 105°C",1]
["2020-07-06","Turbidity on site",7.3]
["2020-07-06","Phosphorus-Pf",4.0199999999999996]
["2020-07-08","Ammonia (as N)",0.14000000000000001]
["2020-07-08","BODt",5.3]
["2020-07-08","Chloride",393.75]
["2020-07-08","CODt",35]
["2020-07-08","Fats and oils",0.3]
["2020-07-08","NO2-N",0.10100000000000001]
["2020-07-08","NO3 as N",5.43]
["2020-07-08","pH on site",8.0399999999999991]
["2021-04-07","TDS",1220]
["2020-07-08","Kjeldahl Nitrogen",2.89]
["2020-07-08","Total N",8.42]
["2020-07-08","Phosphorus-P",3.94]
["2020-07-08","TSS at 105°C",1]
["2020-07-08","Turbidity on site",3.94]
["2020-07-08","Phosphorus-Pf",3.78]
["2020-07-13","Ammonia (as N)",7.0000000000000007E-2]
["2020-07-13","BODt",3.4]
["2020-07-13","Chloride",393.11]
["2020-07-13","CODt",35]
["2020-07-13","Fats and oils",0.3]
["2020-07-13","NO2-N",6.9000000000000006E-2]
["2020-07-13","NO3 as N",4.5999999999999996]
["2020-07-13","pH on site",7.79]
["2017-07-03","TDS",1218]
["2020-07-13","Kjeldahl Nitrogen",1.89]
["2020-07-13","Total N",6.56]
["2020-07-13","Phosphorus-P",4.46]
["2020-07-13","TSS at 105°C",1]
["2020-07-13","Turbidity on site",4.16]
["2020-07-13","Phosphorus-Pf",4.34]
["2020-07-15","Ammonia (as N)",0.09]
["2020-07-15","BODt",3.8]
["2020-07-15","Chloride",526.98]
["2020-07-15","CODt",38]
["2020-07-15","Fats and oils",0.3]
["2020-07-15","NO2-N",7.0999999999999994E-2]
["2020-07-15","NO3 as N",3.5]
["2020-07-15","pH on site",7.87]
["2010-04-07","TDS",1215]
["2020-07-15","Kjeldahl Nitrogen",2.68]
["2020-07-15","Total N",6.25]
["2020-07-15","Phosphorus-P",4.04]
["2020-07-15","TSS at 105°C",1]
["2020-07-15","Turbidity on site",8.89]
["2020-07-15","Phosphorus-Pf",3.58]
["2020-07-20","Ammonia (as N)",0.34]
["2020-07-20","BODt",3.3]
["2020-07-20","Chloride",430.72]
["2020-07-20","CODt",40]
["2020-07-20","Fats and oils",0.3]
["2020-07-20","MBAS",0.05]
["2020-07-20","NO2-N",7.0999999999999994E-2]
["2020-07-20","NO3 as N",4.6100000000000003]
["2020-07-20","pH on site",7.64]
["2015-10-21","TDS",1214]
["2020-07-20","Kjeldahl Nitrogen",2.42]
["2020-07-20","TOC",15.05]
["2020-07-20","Total N",7.1]
["2020-07-20","Phosphorus-P",3.84]
["2020-07-20","TSS at 105°C",1]
["2020-07-20","Turbidity on site",6.63]
["2020-07-20","Phosphorus-Pf",3.64]
["2020-07-22","Ammonia (as N)",0.21]
["2020-07-22","BODt",2]
["2020-07-22","Chloride",415]
["2020-07-22","CODt",36]
["2020-07-22","Fats and oils",0.3]
["2020-07-22","NO2-N",6.9000000000000006E-2]
["2020-07-22","NO3 as N",4.45]
["2020-07-22","pH on site",7.92]
["2015-09-17","TDS",1210]
["2020-07-22","Kjeldahl Nitrogen",3.3]
["2020-07-22","Total N",7.82]
["2020-07-22","Phosphorus-P",4.0199999999999996]
["2020-07-22","TSS at 105°C",1]
["2020-07-22","Turbidity on site",6.64]
["2020-07-22","Phosphorus-Pf",3.88]
["2020-07-27","Ammonia (as N)",0.48]
["2020-07-27","BODt",3.8]
["2020-07-27","Chloride",311]
["2020-07-27","CODt",35]
["2020-07-27","Fats and oils",0.3]
["2020-07-27","NO2-N",5.6000000000000001E-2]
["2020-07-27","NO3 as N",3.38]
["2020-07-27","pH on site",7.47]
["2017-09-27","TDS",1210]
["2020-07-27","Kjeldahl Nitrogen",2.79]
["2020-07-27","Total N",6.23]
["2020-07-27","Phosphorus-P",2.7]
["2020-07-27","TSS at 105°C",1]
["2020-07-27","Turbidity on site",8.31]
["2020-07-27","Phosphorus-Pf",2.38]
["2020-07-29","Ammonia (as N)",0.31]
["2020-07-29","BODt",2.1]
["2020-07-29","Chloride",231.42]
["2020-07-29","CODt",35]
["2020-07-29","Fats and oils",0.3]
["2020-07-29","NO2-N",5.5E-2]
["2020-07-29","NO3 as N",3.48]
["2020-07-29","pH on site",7.3]
["2019-03-18","TDS",1210]
["2020-07-29","Kjeldahl Nitrogen",1.49]
["2020-07-29","Total N",5.03]
["2020-07-29","Phosphorus-P",2.5099999999999998]
["2020-07-29","TSS at 105°C",1]
["2020-07-29","Turbidity on site",5.31]
["2020-07-29","Phosphorus-Pf",2.5099999999999998]
["2020-08-03","Ammonia (as N)",0.21]
["2020-08-03","BODt",3.4]
["2020-08-03","Chloride",350.62]
["2020-08-03","CODt",36]
["2020-08-03","Fats and oils",0.3]
["2020-08-03","MBAS",0.05]
["2020-08-03","NO2-N",7.3999999999999996E-2]
["2020-08-03","NO3 as N",6.49]
["2020-08-03","pH on site",7.57]
["2020-01-22","TDS",1210]
["2020-08-03","Kjeldahl Nitrogen",4.62]
["2020-08-03","TOC",10.38]
["2020-08-03","Total N",11.18]
["2020-08-03","Phosphorus-P",4.4400000000000004]
["2020-08-03","TSS at 105°C",1]
["2020-08-03","Turbidity on site",7.12]
["2020-08-03","Phosphorus-Pf",4.38]
["2020-08-05","Ammonia (as N)",0.41]
["2020-08-05","BODt",4.5999999999999996]
["2020-08-05","Chloride",350.41]
["2020-08-05","CODt",38]
["2020-08-05","Fats and oils",0.3]
["2020-08-05","NO2-N",7.0999999999999994E-2]
["2020-08-05","NO3 as N",6.78]
["2020-08-05","pH on site",7.09]
["2020-03-04","TDS",1210]
["2020-08-05","Kjeldahl Nitrogen",3.4]
["2020-08-05","Total N",10.25]
["2020-08-05","Phosphorus-P",4.7]
["2020-08-05","TSS at 105°C",1]
["2020-08-05","Turbidity on site",5.4]
["2020-08-05","Phosphorus-Pf",4.5599999999999996]
["2020-08-10","Ammonia (as N)",0.05]
["2020-08-10","BODt",2.1]
["2020-08-10","Chloride",343.19]
["2020-08-10","CODt",36]
["2020-08-10","Fats and oils",0.3]
["2020-08-10","NO2-N",8.3000000000000004E-2]
["2020-08-10","NO3 as N",6.06]
["2020-08-10","pH on site",6.9]
["2020-10-19","TDS",1210]
["2020-08-10","Kjeldahl Nitrogen",1.64]
["2020-08-10","Total N",7.78]
["2020-08-10","Phosphorus-P",4.68]
["2020-08-10","TSS at 105°C",1]
["2020-08-10","Turbidity on site",5.04]
["2020-08-10","Phosphorus-Pf",4.62]
["2020-08-12","Ammonia (as N)",0.1]
["2020-08-12","BODt",5.3]
["2020-08-12","Chloride",339.78]
["2020-08-12","CODt",42]
["2020-08-12","Fats and oils",0.3]
["2020-08-12","NO2-N",9.0999999999999998E-2]
["2020-08-12","NO3 as N",5.52]
["2020-08-12","pH on site",7.25]
["2021-03-03","TDS",1210]
["2020-08-12","Kjeldahl Nitrogen",2]
["2020-08-12","Total N",7.61]
["2020-08-12","Phosphorus-P",4.5]
["2020-08-12","TSS at 105°C",1]
["2020-08-12","Turbidity on site",5.15]
["2020-08-12","Phosphorus-Pf",4.4800000000000004]
["2020-08-17","Ammonia (as N)",0.27]
["2020-08-17","BODt",5]
["2020-08-17","Chloride",345.9]
["2020-08-17","CODt",38]
["2020-08-17","Fats and oils",0.3]
["2020-08-17","MBAS",0.05]
["2020-08-17","NO2-N",0.30399999999999999]
["2020-08-17","NO3 as N",6.22]
["2020-08-17","pH on site",7.12]
["2014-10-27","TDS",1200]
["2020-08-17","Kjeldahl Nitrogen",3.11]
["2020-08-17","TOC",21.2]
["2020-08-17","Total N",9.6300000000000008]
["2020-08-17","Phosphorus-P",4.12]
["2020-08-17","TSS at 105°C",1]
["2020-08-17","Turbidity on site",3.57]
["2020-08-17","Phosphorus-Pf",4.1100000000000003]
["2020-08-24","Ammonia (as N)",0.05]
["2020-08-24","BODt",3.9]
["2020-08-24","Chloride",389.46]
["2020-08-24","CODt",36]
["2020-08-24","Fats and oils",0.3]
["2020-08-24","NO2-N",0.23799999999999999]
["2020-08-24","NO3 as N",3.7]
["2020-08-24","pH on site",7.1]
["2014-12-17","TDS",1200]
["2020-08-24","Kjeldahl Nitrogen",3.97]
["2020-08-24","Total N",7.91]
["2020-08-24","Phosphorus-P",3.16]
["2020-08-24","TSS at 105°C",1]
["2020-08-24","Turbidity on site",4.05]
["2020-08-24","Phosphorus-Pf",3.1]
["2020-08-26","Ammonia (as N)",0.69]
["2020-08-26","BODt",3.9]
["2020-08-26","Chloride",511.4]
["2020-08-26","CODt",36]
["2020-08-26","Fats and oils",0.3]
["2020-08-26","NO2-N",0.318]
["2020-08-26","NO3 as N",3.6]
["2020-08-26","pH on site",6.89]
["2015-09-21","TDS",1200]
["2020-08-26","Kjeldahl Nitrogen",3.87]
["2020-08-26","Total N",7.79]
["2020-08-26","Phosphorus-P",3.7]
["2020-08-26","TSS at 105°C",1]
["2020-08-26","Turbidity on site",2.56]
["2020-08-26","Phosphorus-Pf",3.62]
["2020-09-02","Ammonia (as N)",0.05]
["2020-09-02","BODt",0.8]
["2020-09-02","Chloride",388.73]
["2020-09-02","CODt",35]
["2020-09-02","Fats and oils",0.3]
["2020-09-02","NO2-N",0.188]
["2020-09-02","NO3 as N",5.32]
["2020-09-02","pH on site",8]
["2017-05-10","TDS",1200]
["2020-09-02","Kjeldahl Nitrogen",3.2]
["2020-09-02","Total N",8.7100000000000009]
["2020-09-02","Phosphorus-P",1.84]
["2020-09-02","TSS at 105°C",1]
["2020-09-02","Turbidity on site",8.43]
["2020-09-02","Phosphorus-Pf",1.8]
["2020-09-07","Ammonia (as N)",0.05]
["2020-09-07","BODt",2.7]
["2020-09-07","Chloride",362.25]
["2020-09-07","CODt",38]
["2020-09-07","Fats and oils",0.3]
["2020-09-07","Fats and oils",0.3]
["2020-09-07","MBAS",0.05]
["2020-09-07","NO2-N",0.17199999999999999]
["2020-09-07","NO3 as N",5.4]
["2020-09-07","pH on site",7.45]
["2018-09-12","TDS",1200]
["2020-09-07","Kjeldahl Nitrogen",3.22]
["2020-09-07","TOC",21.53]
["2020-09-07","Total N",8.7899999999999991]
["2020-09-07","Phosphorus-P",3.82]
["2020-09-07","TSS at 105°C",1]
["2020-09-07","Turbidity on site",17.7]
["2020-09-07","Phosphorus-Pf",2.62]
["2020-09-09","Ammonia (as N)",7.0000000000000007E-2]
["2020-09-09","BODt",1]
["2020-09-09","Chloride",342.26]
["2020-09-09","CODt",36]
["2020-09-09","Fats and oils",0.3]
["2020-09-09","NO2-N",0.11799999999999999]
["2020-09-09","NO3 as N",5.16]
["2020-09-09","pH on site",7.47]
["2020-02-19","TDS",1200]
["2020-09-09","Kjeldahl Nitrogen",3.52]
["2020-09-09","Total N",8.8000000000000007]
["2020-09-09","Phosphorus-P",4.2]
["2020-09-09","TSS at 105°C",6.5]
["2020-09-09","Turbidity on site",13.4]
["2020-09-09","Phosphorus-Pf",3.5]
["2020-09-14","Ammonia (as N)",1.41]
["2020-09-14","BODt",6.7]
["2020-09-14","Chloride",333.54]
["2020-09-14","CODt",48]
["2020-09-14","Fats and oils",0.3]
["2020-09-14","NO2-N",0.42399999999999999]
["2020-09-14","NO3 as N",3.52]
["2020-09-14","pH on site",7.9]
["2021-04-14","TDS",1195]
["2020-09-14","Kjeldahl Nitrogen",6.97]
["2020-09-14","Total N",10.91]
["2020-09-14","Phosphorus-P",3.32]
["2020-09-14","TSS at 105°C",7]
["2020-09-14","Turbidity on site",17.7]
["2020-09-14","Phosphorus-Pf",3.36]
["2020-09-16","Ammonia (as N)",0.82]
["2020-09-16","BODt",3.3]
["2020-09-16","Chloride",367]
["2020-09-16","CODt",36]
["2020-09-16","Fats and oils",0.3]
["2020-09-16","NO2-N",0.30399999999999999]
["2020-09-16","NO3 as N",4.22]
["2020-09-16","pH on site",7.62]
["2020-01-20","TDS",1192]
["2020-09-16","Kjeldahl Nitrogen",6.24]
["2020-09-16","Total N",10.76]
["2020-09-16","Phosphorus-P",2.88]
["2020-09-16","TSS at 105°C",3]
["2020-09-16","Turbidity on site",8.41]
["2020-09-16","Phosphorus-Pf",2.5]
["2020-09-21","Ammonia (as N)",0.21]
["2020-09-21","BODt",1.4]
["2020-09-21","Chloride",424.33]
["2020-09-21","CODt",36]
["2020-09-21","Fats and oils",0.3]
["2020-09-21","Fats and oils",0.3]
["2020-09-21","MBAS",0.05]
["2020-09-21","NO2-N",0.11899999999999999]
["2020-09-21","NO3 as N",4.2699999999999996]
["2020-09-21","pH on site",7.27]
["2014-11-12","TDS",1190]
["2020-09-21","Kjeldahl Nitrogen",4.3899999999999997]
["2020-09-21","TOC",21.52]
["2020-09-21","Total N",8.7799999999999994]
["2020-09-21","Phosphorus-P",3.9]
["2020-09-21","TSS at 105°C",1]
["2020-09-21","Turbidity on site",3.22]
["2020-09-21","Phosphorus-Pf",3.75]
["2020-09-23","Ammonia (as N)",7.0000000000000007E-2]
["2020-09-23","BODt",2.1]
["2020-09-23","Chloride",380]
["2020-09-23","CODt",36]
["2020-09-23","Fats and oils",0.3]
["2020-09-23","NO2-N",3.7999999999999999E-2]
["2020-09-23","NO3 as N",4.7699999999999996]
["2020-09-23","pH on site",7.2]
["2016-05-04","TDS",1190]
["2020-09-23","Kjeldahl Nitrogen",4.18]
["2020-09-23","Total N",8.99]
["2020-09-23","Phosphorus-P",7.76]
["2020-09-23","TSS at 105°C",1]
["2020-09-23","Turbidity on site",3.23]
["2020-09-23","Phosphorus-Pf",4.7]
["2020-09-30","Ammonia (as N)",0.17]
["2020-09-30","BODt",2.7]
["2020-09-30","Chloride",356.61]
["2020-09-30","CODt",35]
["2020-09-30","Fats and oils",0.3]
["2020-09-30","NO2-N",6.9000000000000006E-2]
["2020-09-30","NO3 as N",5.44]
["2020-09-30","pH on site",8.0500000000000007]
["2017-07-17","TDS",1190]
["2020-09-30","Kjeldahl Nitrogen",2.89]
["2020-09-30","Total N",8.4]
["2020-09-30","Phosphorus-P",1.63]
["2020-09-30","TSS at 105°C",1]
["2020-09-30","Turbidity on site",5.56]
["2020-09-30","Phosphorus-Pf",1.42]
["2020-10-05","BODt",4.7]
["2020-10-05","Chloride",306.04000000000002]
["2020-10-05","CODt",48]
["2020-10-05","Fats and oils",0]
["2020-10-05","Total N",12.21]
["2020-10-05","Ammonia (as N)",0.2]
["2020-10-05","NO2-N",4.3999999999999997E-2]
["2020-10-05","NO3 as N",7.78]
["2020-10-05","Phosphorus-P",5]
["2020-10-05","Phosphorus-Pf",5.38]
["2020-10-05","Kjeldahl Nitrogen",4.3899999999999997]
["2020-10-05","TSS at 105°C",0]
["2020-10-05","Turbidity on site",11.2]
["2020-10-05","Fats and oils",0]
["2020-10-05","MBAS",0]
["2020-10-05","TOC",26.18]
["2020-10-07","BODt",1.1000000000000001]
["2020-10-07","Chloride",251.78]
["2020-10-07","CODt",35]
["2020-10-07","Fats and oils",0]
["2020-10-07","Total N",9.57]
["2020-10-07","Ammonia (as N)",0]
["2020-10-07","NO2-N",4.2999999999999997E-2]
["2020-10-07","NO3 as N",6.5]
["2020-10-07","pH on site",7.9]
["2020-10-07","Phosphorus-Pf",2.58]
["2020-10-07","Phosphorus-P",3.94]
["2017-08-09","TDS",1190]
["2020-10-07","Kjeldahl Nitrogen",3.03]
["2020-10-07","TSS at 105°C",0]
["2020-10-07","Turbidity on site",13.2]
["2020-10-12","BODt",1.5]
["2020-10-12","Chloride",285.99]
["2020-10-12","CODt",36]
["2020-10-12","Fats and oils",0]
["2020-10-12","Total N",14.25]
["2020-10-12","Ammonia (as N)",0.27]
["2020-10-12","NO2-N",7.0000000000000007E-2]
["2020-10-12","NO3 as N",7.0000000000000007E-2]
["2020-10-12","pH on site",7.1]
["2020-10-12","Phosphorus-Pf",2.93]
["2020-10-12","Phosphorus-P",3.13]
["2021-03-01","TDS",1190]
["2020-10-12","Kjeldahl Nitrogen",5.1100000000000003]
["2020-10-12","TSS at 105°C",0]
["2020-10-12","Turbidity on site",4.2]
["2020-10-14","BODt",1.2]
["2020-10-14","Chloride",289.54000000000002]
["2020-10-14","CODt",38]
["2020-10-14","Fats and oils",0]
["2020-10-14","Total N",11.86]
["2020-10-14","Ammonia (as N)",0]
["2020-10-14","NO2-N",0.105]
["2020-10-14","NO3 as N",8.86]
["2020-10-14","pH on site",7.89]
["2020-10-14","Phosphorus-Pf",3.8]
["2020-10-14","Phosphorus-P",3.84]
["2014-12-24","TDS",1180]
["2020-10-14","Kjeldahl Nitrogen",2.89]
["2020-10-14","TSS at 105°C",0]
["2020-10-14","Turbidity on site",1.31]
["2020-10-19","BODt",2.6]
["2020-10-19","Chloride",335.31]
["2020-10-19","CODt",36]
["2020-10-19","Fats and oils",0]
["2020-10-19","Total N",12.95]
["2020-10-19","Ammonia (as N)",0.31]
["2020-10-19","NO2-N",0.10299999999999999]
["2020-10-19","NO3 as N",9.99]
["2020-10-19","pH on site",7.18]
["2020-10-19","Phosphorus-Pf",6.54]
["2020-10-19","Phosphorus-P",6.56]
["2020-01-15","TDS",1180]
["2020-10-19","Kjeldahl Nitrogen",2.86]
["2020-10-19","TSS at 105°C",0]
["2020-10-19","Turbidity on site",3.92]
["2020-10-19","Fats and oils",0]
["2020-10-19","MBAS",0]
["2020-10-19","TOC",15.6]
["2020-10-21","BODt",3.4]
["2020-10-21","Chloride",408.15]
["2020-10-21","CODt",36]
["2020-10-21","Fats and oils",0]
["2020-10-21","Total N",20.38]
["2020-10-21","Ammonia (as N)",0.45]
["2020-10-21","NO2-N",0.64500000000000002]
["2020-10-21","NO3 as N",16.100000000000001]
["2020-10-21","pH on site",7.46]
["2020-10-21","Phosphorus-Pf",7.76]
["2020-10-21","Phosphorus-P",7.74]
["2021-03-08","TDS",1180]
["2020-10-21","Kjeldahl Nitrogen",3.63]
["2020-10-21","TSS at 105°C",3.5]
["2020-10-21","Turbidity on site",6.06]
["2020-10-26","BODt",4]
["2020-10-26","Chloride",476.7]
["2020-10-26","CODt",0]
["2020-10-26","Fats and oils",0]
["2020-10-26","Total N",23.73]
["2020-10-26","Ammonia (as N)",0]
["2020-10-26","NO2-N",0.151]
["2020-10-26","NO3 as N",21]
["2020-10-26","pH on site",7.13]
["2020-10-26","Phosphorus-Pf",8.5]
["2020-10-26","Phosphorus-P",8.6]
["2015-10-14","TDS",1172]
["2020-10-26","Kjeldahl Nitrogen",2.58]
["2020-10-26","TSS at 105°C",0]
["2020-10-26","Turbidity on site",6.22]
["2020-11-02","Fats and oils",0]
["2020-11-02","MBAS",0]
["2020-11-02","TOC",20.309999999999999]
["2020-11-09","BODt",1.3]
["2020-11-09","Chloride",519.87]
["2020-11-09","CODt",40]
["2020-11-09","Fats and oils",0]
["2020-11-09","Total N",22.03]
["2020-11-09","Ammonia (as N)",0]
["2020-11-09","NO2-N",5.8999999999999997E-2]
["2020-11-09","NO3 as N",19.559999999999999]
["2020-11-09","pH on site",6.4]
["2020-11-09","Phosphorus-Pf",1.92]
["2020-11-09","Phosphorus-P",1.97]
["2019-03-13","TDS",1172]
["2020-11-09","Kjeldahl Nitrogen",2.41]
["2020-11-09","TSS at 105°C",0]
["2020-11-09","Turbidity on site",1.3]
["2020-11-11","BODt",0]
["2020-11-11","Chloride",324.52]
["2020-11-11","CODt",36]
["2020-11-11","Fats and oils",0]
["2020-11-11","Total N",12.51]
["2020-11-11","Ammonia (as N)",0]
["2020-11-11","NO2-N",6.0000000000000001E-3]
["2020-11-11","NO3 as N",9.4700000000000006]
["2020-11-11","pH on site",6.5]
["2020-11-11","Phosphorus-Pf",2.88]
["2020-11-11","Phosphorus-P",2.92]
["2014-06-09","TDS",1170]
["2020-11-11","Kjeldahl Nitrogen",3.03]
["2020-11-11","TSS at 105°C",0]
["2020-11-11","Turbidity on site",1.3]
["2020-11-16","BODt",3.1]
["2020-11-16","Chloride",544.36]
["2020-11-16","CODt",38]
["2020-11-16","Fats and oils",0]
["2020-11-16","Total N",21.84]
["2020-11-16","Ammonia (as N)",0]
["2020-11-16","NO2-N",3.1E-2]
["2020-11-16","NO3 as N",19.350000000000001]
["2020-11-16","pH on site",6.42]
["2020-11-16","Phosphorus-Pf",2.91]
["2020-11-16","Phosphorus-P",3.4]
["2014-12-15","TDS",1170]
["2020-11-16","Kjeldahl Nitrogen",2.46]
["2020-11-16","TSS at 105°C",0]
["2020-11-16","Turbidity on site",1.3]
["2020-11-16","Fats and oils",0]
["2020-11-16","MBAS",0]
["2020-11-16","TOC",8.9499999999999993]
["2020-11-18","BODt",0.7]
["2020-11-18","Chloride",681.21]
["2020-11-18","CODt",40]
["2020-11-18","Fats and oils",0]
["2020-11-18","Total N",25.25]
["2020-11-18","Ammonia (as N)",0]
["2020-11-18","NO2-N",2.8000000000000001E-2]
["2020-11-18","NO3 as N",23.06]
["2020-11-18","pH on site",6.85]
["2020-11-18","Phosphorus-Pf",3.42]
["2020-11-18","Phosphorus-P",3.78]
["2017-02-22","TDS",1170]
["2020-11-18","Kjeldahl Nitrogen",2.16]
["2020-11-18","TSS at 105°C",0]
["2020-11-18","Turbidity on site",1.32]
["2020-11-23","BODt",1.9]
["2020-11-23","Chloride",869.55]
["2020-11-23","CODt",40]
["2020-11-23","Fats and oils",0]
["2020-11-23","Total N",28.53]
["2020-11-23","Ammonia (as N)",0]
["2020-11-23","NO2-N",2.1999999999999999E-2]
["2020-11-23","NO3 as N",26.4]
["2020-11-23","pH on site",6.89]
["2020-11-23","Phosphorus-Pf",2.4500000000000002]
["2020-11-23","Phosphorus-P",2.76]
["2017-08-07","TDS",1170]
["2020-11-23","Kjeldahl Nitrogen",2.11]
["2020-11-23","TSS at 105°C",0]
["2020-11-23","Turbidity on site",1.35]
["2020-11-26","BODt",1.6]
["2020-11-26","Chloride",817.88]
["2020-11-26","CODt",35]
["2020-11-26","Fats and oils",0]
["2020-11-26","Total N",25.12]
["2020-11-26","Ammonia (as N)",0]
["2020-11-26","NO2-N",2.5000000000000001E-2]
["2020-11-26","NO3 as N",22.34]
["2020-11-26","pH on site",7.55]
["2020-11-26","Phosphorus-Pf",2.25]
["2020-11-26","Phosphorus-P",2.4500000000000002]
["2018-09-20","TDS",1170]
["2020-11-26","Kjeldahl Nitrogen",2.75]
["2020-11-26","TSS at 105°C",0]
["2020-11-26","Turbidity on site",1.3]
["2020-11-30","BODt",0.8]
["2020-11-30","Chloride",848.38]
["2020-11-30","CODt",36]
["2020-11-30","Fats and oils",0]
["2020-11-30","Total N",18.02]
["2020-11-30","Ammonia (as N)",0]
["2020-11-30","NO2-N",2.4E-2]
["2020-11-30","NO3 as N",15.52]
["2020-11-30","pH on site",7.9]
["2020-11-30","Phosphorus-Pf",2.14]
["2020-11-30","Phosphorus-P",2.2200000000000002]
["2015-10-12","TDS",1168]
["2020-11-30","Kjeldahl Nitrogen",2.48]
["2020-11-30","TSS at 105°C",0]
["2020-11-30","Turbidity on site",1.05]
["2020-12-03","BODt",0]
["2020-12-03","Chloride",800.58]
["2020-12-03","CODt",36]
["2020-12-03","Fats and oils",0]
["2020-12-03","Total N",17.38]
["2020-12-03","Ammonia (as N)",0]
["2020-12-03","NO2-N",2.7E-2]
["2020-12-03","NO3 as N",14.67]
["2020-12-03","pH on site",7.8]
["2020-12-03","Phosphorus-Pf",4.12]
["2020-12-03","Phosphorus-P",4.6399999999999997]
["2020-06-01","TDS",1166]
["2020-12-03","Kjeldahl Nitrogen",2.68]
["2020-12-03","TSS at 105°C",0]
["2020-12-03","Turbidity on site",1.2]
["2020-12-07","BODt",1.8]
["2020-12-07","Chloride",702]
["2020-12-07","CODt",40]
["2020-12-07","Fats and oils",0]
["2020-12-07","Total N",14.41]
["2020-12-07","Ammonia (as N)",0]
["2020-12-07","NO2-N",2.3E-2]
["2020-12-07","NO3 as N",10.55]
["2020-12-07","pH on site",7.42]
["2020-12-07","Phosphorus-Pf",2.84]
["2020-12-07","Phosphorus-P",2.88]
["2015-11-29","TDS",1165]
["2020-12-07","Kjeldahl Nitrogen",3.84]
["2020-12-07","TSS at 105°C",0]
["2020-12-07","Turbidity on site",0.98]
["2020-12-03","Fats and oils",0]
["2020-12-03","MBAS",0]
["2020-12-03","TOC",10.85]
["2020-12-14","BODt",4.0999999999999996]
["2020-12-14","Chloride",419.69]
["2020-12-14","CODt",36]
["2020-12-14","Fats and oils",0]
["2020-12-14","Total N",19.989999999999998]
["2020-12-14","Ammonia (as N)",0]
["2020-12-14","NO2-N",4.8000000000000001E-2]
["2020-12-14","NO3 as N",17.79]
["2020-12-14","pH on site",7.83]
["2020-12-14","Phosphorus-Pf",4.9400000000000004]
["2020-12-14","Phosphorus-P",5.12]
["2021-03-15","TDS",1165]
["2020-12-14","Kjeldahl Nitrogen",2.15]
["2020-12-14","TSS at 105°C",0]
["2020-12-14","Turbidity on site",3.79]
["2020-12-17","BODt",1.2]
["2020-12-17","Chloride",462.65]
["2020-12-17","CODt",38]
["2020-12-17","Fats and oils",0]
["2020-12-17","Total N",22.76]
["2020-12-17","Ammonia (as N)",0]
["2020-12-17","NO2-N",1.4E-2]
["2020-12-17","NO3 as N",19.98]
["2020-12-17","pH on site",7.8]
["2020-12-17","Phosphorus-Pf",5.5]
["2020-12-17","Phosphorus-P",5.9]
["2021-04-12","TDS",1165]
["2020-12-17","Kjeldahl Nitrogen",2.77]
["2020-12-17","TSS at 105°C",0]
["2020-12-17","Turbidity on site",0.9]
["2020-12-23","BODt",2.6]
["2020-12-23","Chloride",183.19]
["2020-12-23","CODt",38]
["2020-12-23","Fats and oils",0]
["2020-12-23","Total N",19.760000000000002]
["2020-12-23","Ammonia (as N)",0]
["2020-12-23","NO2-N",2.7E-2]
["2020-12-23","NO3 as N",16.37]
["2020-12-23","pH on site",7.55]
["2020-12-23","Phosphorus-Pf",5.84]
["2020-12-23","Phosphorus-P",6]
["2020-01-27","TDS",1162]
["2020-12-23","Kjeldahl Nitrogen",3.36]
["2020-12-23","TSS at 105°C",0]
["2020-12-23","Turbidity on site",0.95]
["2020-12-28","BODt",1.7]
["2020-12-28","Chloride",261.70999999999998]
["2020-12-28","CODt",38]
["2020-12-28","Fats and oils",0]
["2020-12-28","Total N",15.64]
["2020-12-28","Ammonia (as N)",0]
["2020-12-28","NO2-N",8.9999999999999993E-3]
["2020-12-28","NO3 as N",14.15]
["2020-12-28","pH on site",7.55]
["2020-12-28","Phosphorus-Pf",5.42]
["2020-12-28","Phosphorus-P",5.64]
["2021-03-24","TDS",1160]
["2020-12-28","Kjeldahl Nitrogen",1.48]
["2020-12-28","TSS at 105°C",0]
["2020-12-28","Turbidity on site",0.9]
["2020-12-31","BODt",2]
["2020-12-31","Chloride",275.12]
["2020-12-31","CODt",38]
["2020-12-31","Fats and oils",0]
["2020-12-31","Total N",12.84]
["2020-12-31","Ammonia (as N)",0]
["2020-12-31","NO2-N",1.2999999999999999E-2]
["2020-12-31","NO3 as N",10.16]
["2020-12-31","pH on site",8.8000000000000007]
["2020-12-31","Phosphorus-Pf",3.76]
["2020-12-31","Phosphorus-P",4.18]
["2016-10-31","TDS",1157]
["2020-12-31","Kjeldahl Nitrogen",2.67]
["2020-12-31","TSS at 105°C",0]
["2020-12-31","Turbidity on site",3.2]
["2021-01-04","BODt",1.3]
["2021-01-04","Chloride",224.77]
["2021-01-04","CODt",38]
["2021-01-04","Fats and oils",0]
["2021-01-04","Total N",10.029999999999999]
["2021-01-04","Ammonia (as N)",0]
["2021-01-04","NO2-N",3.3000000000000002E-2]
["2021-01-04","NO3 as N",7.08]
["2021-01-04","pH on site",8]
["2021-01-04","Phosphorus-Pf",2.02]
["2021-01-04","Phosphorus-P",2.54]
["2014-10-20","TDS",1150]
["2021-01-04","Kjeldahl Nitrogen",2.92]
["2021-01-04","TSS at 105°C",0]
["2021-01-04","Turbidity on site",1.2]
["2021-01-04","Fats and oils",0]
["2021-01-04","MBAS",0]
["2021-01-04","Phosphorus-P",2.6]
["2021-01-04","TOC",9.5]
["2021-01-06","BODt",0.8]
["2021-01-06","Chloride",186.49]
["2021-01-06","CODt",35]
["2021-01-06","Fats and oils",0]
["2021-01-06","Total N",6.01]
["2021-01-06","Ammonia (as N)",0]
["2021-01-06","NO2-N",0.04]
["2021-01-06","NO3 as N",3.66]
["2021-01-06","pH on site",9.16]
["2021-01-06","Phosphorus-Pf",1.61]
["2021-01-06","Phosphorus-P",1.97]
["2021-03-22","TDS",1150]
["2021-01-06","Kjeldahl Nitrogen",2.31]
["2021-01-06","TSS at 105°C",0]
["2021-01-06","Turbidity on site",3.03]
["2021-01-11","BODt",0.7]
["2021-01-11","Chloride",168.74]
["2021-01-11","CODt",35]
["2021-01-11","Fats and oils",0]
["2021-01-11","Total N",4.91]
["2021-01-11","Ammonia (as N)",0]
["2021-01-11","NO2-N",0.04]
["2021-01-11","NO3 as N",2.71]
["2021-01-11","pH on site",7.99]
["2021-01-11","Phosphorus-Pf",1.36]
["2021-01-11","Phosphorus-P",1.52]
["2020-07-27","TDS",1140]
["2021-01-11","Kjeldahl Nitrogen",2.16]
["2021-01-11","TSS at 105°C",0]
["2021-01-11","Turbidity on site",1.1000000000000001]
["2021-01-13","BODt",0]
["2021-01-13","Chloride",155.97999999999999]
["2021-01-13","CODt",40]
["2021-01-13","Fats and oils",0]
["2021-01-13","Total N",5.9]
["2021-01-13","Ammonia (as N)",0]
["2021-01-13","NO2-N",2.5000000000000001E-2]
["2021-01-13","NO3 as N",3.05]
["2021-01-13","pH on site",8.8800000000000008]
["2021-01-13","Phosphorus-Pf",1.24]
["2021-01-13","Phosphorus-P",1.4]
["2020-01-29","TDS",1130]
["2021-01-13","Kjeldahl Nitrogen",2.82]
["2021-01-13","TSS at 105°C",0]
["2021-01-13","Turbidity on site",1.48]
["2021-01-18","BODt",0]
["2021-01-18","Chloride",179.54]
["2021-01-18","CODt",38]
["2021-01-18","Fats and oils",0]
["2021-01-18","Total N",7.94]
["2021-01-18","Ammonia (as N)",0]
["2021-01-18","NO2-N",3.9E-2]
["2021-01-18","NO3 as N",5.75]
["2021-01-18","pH on site",7.9]
["2021-01-18","Phosphorus-Pf",2.63]
["2021-01-18","Phosphorus-P",2.64]
["2020-08-05","TDS",1130]
["2021-01-18","Kjeldahl Nitrogen",2.15]
["2021-01-18","TSS at 105°C",0]
["2021-01-18","Turbidity on site",1.2]
["2021-01-18","Fats and oils",0]
["2021-01-18","MBAS",0]
["2021-01-18","Phosphorus-P",2.68]
["2021-01-18","TOC",8.59]
["2021-01-20","BODt",0.6]
["2021-01-20","Chloride",177]
["2021-01-20","CODt",36]
["2021-01-20","Fats and oils",0]
["2021-01-20","Total N",6.27]
["2021-01-20","Ammonia (as N)",0]
["2021-01-20","NO2-N",3.0000000000000001E-3]
["2021-01-20","NO3 as N",5.13]
["2021-01-20","pH on site",7.9]
["2021-01-20","Phosphorus-Pf",1.87]
["2021-01-20","Phosphorus-P",1.96]
["2020-09-30","TDS",1130]
["2021-01-20","Kjeldahl Nitrogen",1.1399999999999999]
["2021-01-20","TSS at 105°C",0]
["2021-01-20","Turbidity on site",1.2]
["2021-01-25","BODt",0.7]
["2021-01-25","Chloride",222.76]
["2021-01-25","CODt",42]
["2021-01-25","Fats and oils",0]
["2021-01-25","Total N",18.95]
["2021-01-25","Ammonia (as N)",0]
["2021-01-25","NO2-N",7.0000000000000001E-3]
["2021-01-25","NO3 as N",15.33]
["2021-01-25","pH on site",7.91]
["2021-01-25","Phosphorus-Pf",5.2]
["2021-01-25","Phosphorus-P",5.22]
["2020-11-11","TDS",1130]
["2021-01-25","Kjeldahl Nitrogen",3.61]
["2021-01-25","TSS at 105°C",0]
["2021-01-25","Turbidity on site",1.1000000000000001]
["2021-01-28","BODt",0]
["2021-01-28","Chloride",238.94]
["2021-01-28","CODt",40]
["2021-01-28","Fats and oils",0]
["2021-01-28","Total N",19.53]
["2021-01-28","Ammonia (as N)",0]
["2021-01-28","NO2-N",0.02]
["2021-01-28","NO3 as N",17.38]
["2021-01-28","pH on site",7.65]
["2021-01-28","Phosphorus-Pf",6]
["2021-01-28","Phosphorus-P",6.06]
["2021-03-17","TDS",1130]
["2021-01-28","Kjeldahl Nitrogen",2.13]
["2021-01-28","TSS at 105°C",0]
["2021-01-28","Turbidity on site",1.6]
["2021-02-01","BODt",1.7]
["2021-02-01","Chloride",240.9]
["2021-02-01","CODt",35]
["2021-02-01","Fats and oils",0]
["2021-02-01","Total N",17.37]
["2021-02-01","Ammonia (as N)",0]
["2021-02-01","NO2-N",1.0999999999999999E-2]
["2021-02-01","NO3 as N",15.38]
["2021-02-01","pH on site",7.5]
["2021-02-01","Phosphorus-Pf",5.4]
["2021-02-01","Phosphorus-P",5.46]
["2019-03-11","TDS",1128]
["2021-02-01","Kjeldahl Nitrogen",1.96]
["2021-02-01","TSS at 105°C",0]
["2021-02-01","Turbidity on site",1.33]
["2021-02-01","Fats and oils",0]
["2021-02-01","MBAS",0]
["2021-02-01","TOC",13.1]
["2021-02-15","BODt",2.5]
["2021-02-15","Chloride",225.17]
["2021-02-15","CODt",36]
["2021-02-15","Fats and oils",0]
["2021-02-15","Total N",13.25]
["2021-02-15","Ammonia (as N)",0]
["2021-02-15","NO2-N",1.7999999999999999E-2]
["2021-02-15","NO3 as N",9.6199999999999992]
["2021-02-15","pH on site",7.69]
["2021-02-15","Phosphorus-Pf",3.78]
["2021-02-15","Phosphorus-P",3.86]
["2010-05-18","TDS",1120]
["2021-02-15","Kjeldahl Nitrogen",3.61]
["2021-02-15","TSS at 105°C",3.5]
["2021-02-15","Turbidity on site",3.84]
["2021-02-15","Fats and oils",0]
["2021-02-15","MBAS",0]
["2021-02-15","TOC",18.8]
["2021-02-22","BODt",1.3]
["2021-02-22","Chloride",473.25]
["2021-02-22","CODt",44]
["2021-02-22","Fats and oils",0]
["2021-02-22","Total N",15.31]
["2021-02-22","Ammonia (as N)",1.1399999999999999]
["2021-02-22","NO2-N",0.217]
["2021-02-22","NO3 as N",9.7799999999999994]
["2021-02-22","pH on site",7.9]
["2021-02-22","Phosphorus-Pf",3.34]
["2021-02-22","Phosphorus-P",3.4]
["2014-10-06","TDS",1120]
["2021-02-22","Kjeldahl Nitrogen",5.31]
["2021-02-22","TSS at 105°C",0]
["2021-02-22","Turbidity on site",5]
["2021-02-24","BODt",3]
["2021-02-24","Chloride",751.28]
["2021-02-24","CODt",36]
["2021-02-24","Fats and oils",0]
["2021-02-24","Total N",13.59]
["2021-02-24","Ammonia (as N)",0.14000000000000001]
["2021-02-24","NO2-N",0.84499999999999997]
["2021-02-24","NO3 as N",9.7899999999999991]
["2021-02-24","pH on site",7.65]
["2021-02-24","Phosphorus-Pf",3.48]
["2021-02-24","Phosphorus-P",3.54]
["2016-04-11","TDS",1120]
["2021-02-24","Kjeldahl Nitrogen",2.95]
["2021-02-24","TSS at 105°C",0]
["2021-02-24","Turbidity on site",4.3099999999999996]
["2021-03-01","BODt",4.5]
["2021-03-01","Chloride",398.25]
["2021-03-01","CODt",36]
["2021-03-01","Fats and oils",0]
["2021-03-01","Total N",9.3800000000000008]
["2021-03-01","Ammonia (as N)",0.34]
["2021-03-01","NO2-N",0.95299999999999996]
["2021-03-01","NO3 as N",4.66]
["2021-03-01","pH on site",7.3]
["2021-03-01","Phosphorus-Pf",2.1800000000000002]
["2021-03-01","Phosphorus-P",2.1800000000000002]
["2014-12-21","TDS",1110]
["2021-03-01","Kjeldahl Nitrogen",3.77]
["2021-03-01","TSS at 105°C",0]
["2021-03-01","Turbidity on site",5]
["2021-03-01","Fats and oils",0]
["2021-03-01","MBAS",0]
["2021-03-01","TOC",10.82]
["2021-03-03","BODt",2.6]
["2021-03-03","Chloride",419.27]
["2021-03-03","CODt",36]
["2021-03-03","Fats and oils",0]
["2021-03-03","Total N",9.94]
["2021-03-03","Ammonia (as N)",0.59]
["2021-03-03","NO2-N",0.94899999999999995]
["2021-03-03","NO3 as N",6.12]
["2021-03-03","pH on site",7.6]
["2021-03-03","Phosphorus-Pf",2.72]
["2021-03-03","Phosphorus-P",3.04]
["2014-08-11","TDS",1100]
["2021-03-03","Kjeldahl Nitrogen",2.87]
["2021-03-03","TSS at 105°C",0]
["2021-03-03","Turbidity on site",3.5]
["2021-03-08","BODt",3.1]
["2021-03-08","Chloride",340]
["2021-03-08","CODt",36]
["2021-03-08","Fats and oils",0]
["2021-03-08","Total N",8.61]
["2021-03-08","Ammonia (as N)",0]
["2021-03-08","NO2-N",0.39800000000000002]
["2021-03-08","NO3 as N",5.71]
["2021-03-08","pH on site",8.1]
["2021-03-08","Phosphorus-Pf",3.41]
["2021-03-08","Phosphorus-P",3.44]
["2014-06-02","TDS",1090]
["2021-03-08","Kjeldahl Nitrogen",2.5]
["2021-03-08","TSS at 105°C",0]
["2021-03-08","Turbidity on site",0.2]
["2021-03-15","BODt",4.5999999999999996]
["2021-03-15","Chloride",339.74]
["2021-03-15","CODt",40]
["2021-03-15","Fats and oils",0]
["2021-03-15","Total N",8]
["2021-03-15","Ammonia (as N)",0]
["2021-03-15","NO2-N",0.214]
["2021-03-15","NO3 as N",5.36]
["2021-03-15","pH on site",7.96]
["2021-03-15","Phosphorus-Pf",3.4]
["2021-03-15","Phosphorus-P",3.56]
["2020-04-27","TDS",1090]
["2021-03-15","Kjeldahl Nitrogen",2.4300000000000002]
["2021-03-15","TSS at 105°C",0]
["2021-03-15","Turbidity on site",2.36]
["2021-03-17","BODt",1.4]
["2021-03-17","Chloride",299.58999999999997]
["2021-03-17","CODt",36]
["2021-03-17","Fats and oils",0]
["2021-03-17","Total N",9.25]
["2021-03-17","Ammonia (as N)",0.21]
["2021-03-17","NO2-N",0.122]
["2021-03-17","NO3 as N",4.91]
["2021-03-17","pH on site",7.75]
["2021-03-17","Phosphorus-Pf",3.58]
["2021-03-17","Phosphorus-P",3.68]
["2014-09-03","TDS",1080]
["2021-03-17","Kjeldahl Nitrogen",4.22]
["2021-03-17","TSS at 105°C",0]
["2021-03-17","Turbidity on site",1.4]
["2021-03-22","BODt",2.7]
["2021-03-22","Chloride",339.61]
["2021-03-22","CODt",40]
["2021-03-22","Fats and oils",0]
["2021-03-22","Total N",7.9]
["2021-03-22","Ammonia (as N)",7.0000000000000007E-2]
["2021-03-22","NO2-N",4.7E-2]
["2021-03-22","NO3 as N",4.24]
["2021-03-22","pH on site",7.82]
["2021-03-22","Phosphorus-Pf",3.78]
["2021-03-22","Phosphorus-P",3.9]
["2016-05-02","TDS",1080]
["2021-03-22","Kjeldahl Nitrogen",3.61]
["2021-03-22","TSS at 105°C",0]
["2021-03-22","Turbidity on site",1.2]
["2021-03-24","BODt",1.4]
["2021-03-24","Chloride",391.52]
["2021-03-24","CODt",36]
["2021-03-24","Fats and oils",0]
["2021-03-24","Total N",7.96]
["2021-03-24","Ammonia (as N)",0.1]
["2021-03-24","NO2-N",3.4000000000000002E-2]
["2021-03-24","NO3 as N",4.2]
["2021-03-24","pH on site",7.8]
["2021-03-24","Phosphorus-Pf",3.88]
["2021-03-24","Phosphorus-P",4.16]
["2020-06-03","TDS",1080]
["2021-03-24","Kjeldahl Nitrogen",3.73]
["2021-03-24","TSS at 105°C",0]
["2021-03-24","Turbidity on site",4.3]
["2021-03-29","BODt",1.9]
["2021-03-29","Chloride",373.98]
["2021-03-29","CODt",36]
["2021-03-29","Fats and oils",0]
["2021-03-29","Total N",4.68]
["2021-03-29","Ammonia (as N)",0]
["2021-03-29","NO2-N",2.5000000000000001E-2]
["2021-03-29","NO3 as N",2.78]
["2021-03-29","pH on site",7.98]
["2021-03-29","Phosphorus-Pf",2.44]
["2021-03-29","Phosphorus-P",2.4500000000000002]
["2020-12-23","TDS",1080]
["2021-03-29","Kjeldahl Nitrogen",1.87]
["2021-03-29","TSS at 105°C",0]
["2021-03-29","Turbidity on site",1.3]
["2021-03-31","BODt",1.5]
["2021-03-31","Chloride",423.91]
["2021-03-31","CODt",35]
["2021-03-31","Fats and oils",0]
["2021-03-31","Total N",5.88]
["2021-03-31","Ammonia (as N)",0]
["2021-03-31","NO2-N",3.1E-2]
["2021-03-31","NO3 as N",3.64]
["2021-03-31","pH on site",7.9]
["2021-03-31","Phosphorus-Pf",1.98]
["2021-03-31","Phosphorus-P",2.06]
["2014-03-31","TDS",1070]
["2021-03-31","Kjeldahl Nitrogen",2.21]
["2021-03-31","TSS at 105°C",0]
["2021-03-31","Turbidity on site",1.3]
["2021-04-06","BODt",2.2999999999999998]
["2021-04-06","Chloride",408.84]
["2021-04-06","CODt",36]
["2021-04-06","Fats and oils",0]
["2021-04-06","Total N",8.39]
["2021-04-06","Ammonia (as N)",0]
["2021-04-06","NO2-N",1.2999999999999999E-2]
["2021-04-06","NO3 as N",4.3899999999999997]
["2021-04-06","pH on site",8.1]
["2021-04-06","Phosphorus-Pf",1.86]
["2021-04-06","Phosphorus-P",1.91]
["2020-03-30","TDS",1070]
["2021-04-06","Kjeldahl Nitrogen",3.99]
["2021-04-06","TSS at 105°C",0]
["2021-04-06","Turbidity on site",1.45]
["2021-04-06","Fats and oils",0]
["2021-04-06","MBAS",0]
["2021-04-06","TOC",23.09]
["2021-04-07","BODt",1.9]
["2021-04-07","Chloride",383.27]
["2021-04-07","CODt",40]
["2021-04-07","Fats and oils",0]
["2021-04-07","Total N",7.93]
["2021-04-07","Ammonia (as N)",0.17]
["2021-04-07","NO2-N",7.3999999999999996E-2]
["2021-04-07","NO3 as N",3.94]
["2021-04-07","pH on site",7.95]
["2021-04-07","Phosphorus-Pf",2.12]
["2021-04-07","Phosphorus-P",2.1800000000000002]
["2014-09-29","TDS",1065]
["2021-04-07","Kjeldahl Nitrogen",3.92]
["2021-04-07","TSS at 105°C",0]
["2021-04-07","Turbidity on site",1.36]
["2021-04-12","BODt",2]
["2021-04-12","Chloride",404.67]
["2021-04-12","CODt",38]
["2021-04-12","Fats and oils",0]
["2021-04-12","Total N",7.62]
["2021-04-12","Ammonia (as N)",0.38]
["2021-04-12","NO2-N",0.13600000000000001]
["2021-04-12","NO3 as N",3.38]
["2021-04-12","pH on site",7.95]
["2021-04-12","Phosphorus-Pf",1.38]
["2021-04-12","Phosphorus-P",1.55]
["2020-10-12","TDS",1060]
["2021-04-12","Kjeldahl Nitrogen",4.0999999999999996]
["2021-04-12","TSS at 105°C",5]
["2021-04-12","Turbidity on site",1.4]
["2021-04-14","BODt",1.9]
["2021-04-14","Chloride",389.83]
["2021-04-14","CODt",38]
["2021-04-14","Fats and oils",0]
["2021-04-14","Total N",7.47]
["2021-04-14","Ammonia (as N)",0]
["2021-04-14","NO2-N",0.127]
["2021-04-14","NO3 as N",3.49]
["2021-04-14","pH on site",8.1199999999999992]
["2021-04-14","Phosphorus-Pf",1.53]
["2021-04-14","Phosphorus-P",1.63]
["2020-10-14","TDS",1050]
["2021-04-14","Kjeldahl Nitrogen",3.85]
["2021-04-14","TSS at 105°C",0]
["2021-04-14","Turbidity on site",1.26]
["2021-04-19","BODt",0.9]
["2021-04-19","Chloride",424.81]
["2021-04-19","CODt",42]
["2021-04-19","Fats and oils",0]
["2021-04-19","Total N",7.76]
["2021-04-19","Ammonia (as N)",0.67]
["2021-04-19","NO2-N",0.35]
["2021-04-19","NO3 as N",2.5]
["2021-04-19","pH on site",7.99]
["2021-04-19","Phosphorus-Pf",2.62]
["2021-04-19","Phosphorus-P",2.79]
["2020-12-28","TDS",1050]
["2021-04-19","Kjeldahl Nitrogen",4.91]
["2021-04-19","TSS at 105°C",0]
["2021-04-19","Turbidity on site",1.6]
["2021-04-19","Fats and oils",0]
["2021-04-19","MBAS",0]
["2021-04-19","TOC",9]
["2021-04-21","BODt",0.8]
["2021-04-21","Chloride",423.78]
["2021-04-21","CODt",38]
["2021-04-21","Fats and oils",0]
["2021-04-21","Total N",8.48]
["2021-04-21","Ammonia (as N)",2.72]
["2021-04-21","NO2-N",0.45100000000000001]
["2021-04-21","NO3 as N",2.36]
["2021-04-21","pH on site",7.6]
["2021-04-21","Phosphorus-Pf",2.4500000000000002]
["2021-04-21","Phosphorus-P",2.61]
["2018-10-08","TDS",1042]
["2021-04-21","Kjeldahl Nitrogen",5.67]
["2021-04-21","TSS at 105°C",0]
["2021-04-21","Turbidity on site",1.25]
["2020-12-03","Ag",0]
["2020-12-03","Al",0.27600000000000002]
["2020-12-03","As",0]
["2020-12-03","B",0.53100000000000003]
["2020-12-03","Ba",3.2000000000000001E-2]
["2020-12-03","Be",0]
["2020-12-03","Ca",51.045999999999999]
["2020-12-03","Cd",0]
["2020-12-03","Co",0]
["2020-12-03","Cr",0]
["2020-12-03","Cu",7.2999999999999995E-2]
["2020-12-03","Fe",1.1200000000000001]
["2020-12-03","K",26.861000000000001]
["2020-12-03","Li",0]
["2020-12-03","Mg",23.873000000000001]
["2020-12-03","Mn",3.3000000000000002E-2]
["2020-12-03","Mo",0]
["2020-12-03","Na",99.509]
["2020-12-03","Ni",0]
["2020-12-03","Phosphorus-P",6.1630000000000003]
["2020-12-03","Pb",0]
["2020-12-03","S",15.074999999999999]
["2020-12-03","Sb",0]
["2020-12-03","Se",0]
["2020-12-03","Si",2.02]
["2020-12-03","Sn",0]
["2020-12-03","Sr",0.84]
["2020-12-03","Ti",0]
["2020-12-03","Tl",0]
["2020-12-03","V",0]
["2020-12-03","W",0]
["2020-12-03","Zn",0.20200000000000001]
["2020-06-01","Ag",0]
["2020-06-01","Al",6.8000000000000005E-2]
["2020-06-01","As",0]
["2020-06-01","B",0.622]
["2020-06-01","Ba",0.02]
["2020-06-01","Be",0]
["2020-06-01","Ca",70.828999999999994]
["2020-06-01","Cd",0]
["2020-06-01","Co",0]
["2020-06-01","Cr",0]
["2020-06-01","Cu",4.4999999999999998E-2]
["2020-06-01","Fe",0.214]
["2020-06-01","K",22.303999999999998]
["2020-06-01","Li",5.6000000000000001E-2]
["2020-06-01","Mg",47.747999999999998]
["2020-06-01","Mn",0]
["2020-06-01","Mo",0]
["2020-06-01","Na",137.786]
["2020-06-01","Ni",0]
["2020-06-01","Phosphorus-P",1.5449999999999999]
["2020-06-01","Pb",0]
["2020-06-01","S",30.036999999999999]
["2020-06-01","Sb",0]
["2020-06-01","Se",0]
["2020-06-01","Si",1.393]
["2020-06-01","Sn",0]
["2020-06-01","Sr",0.92900000000000005]
["2020-06-01","Ti",0]
["2020-06-01","Tl",0]
["2020-06-01","V",0]
["2020-06-01","W",0]
["2020-06-01","Zn",0]
["2021-04-26","BODt",1]
["2021-04-26","Chloride",427.12]
["2021-04-26","CODt",36]
["2021-04-26","Fats and oils",0]
["2021-04-26","Total N",6.68]
["2021-04-26","Ammonia (as N)",2.13]
["2021-04-26","NO2-N",0.72199999999999998]
["2021-04-26","NO3 as N",1.49]
["2021-04-26","pH on site",8.1]
["2021-04-26","Phosphorus-Pf",1.6]
["2021-04-26","Phosphorus-P",1.69]
["2020-07-29","TDS",1030]
["2021-04-26","Kjeldahl Nitrogen",4.47]
["2021-04-26","TSS at 105°C",0]
["2021-04-26","Turbidity on site",1.48]
["2021-04-28","BODt",0.6]
["2021-04-28","Chloride",489.2]
["2021-04-28","CODt",40]
["2021-04-28","Fats and oils",0]
["2021-04-28","Total N",9.44]
["2021-04-28","Ammonia (as N)",6.16]
["2021-04-28","NO2-N",1.37]
["2021-04-28","NO3 as N",1.1499999999999999]
["2021-04-28","pH on site",7.77]
["2021-04-28","Phosphorus-Pf",1.42]
["2021-04-28","Phosphorus-P",1.48]
["2014-09-22","TDS",1005]
["2021-04-28","Kjeldahl Nitrogen",6.92]
["2021-04-28","TSS at 105°C",5]
["2021-04-28","Turbidity on site",0.86]
["2021-05-03","BODt",3.5]
["2021-05-03","Chloride",766.5]
["2021-05-03","CODt",46]
["2021-05-03","Fats and oils",0]
["2021-05-03","Total N",15.03]
["2021-05-03","Ammonia (as N)",6.19]
["2021-05-03","NO2-N",0.29299999999999998]
["2021-05-03","NO3 as N",0.36]
["2021-05-03","pH on site",7.18]
["2021-05-03","Phosphorus-Pf",1.29]
["2021-05-03","Phosphorus-P",1.4]
["2020-12-31","TDS",990]
["2021-05-03","Kjeldahl Nitrogen",14.38]
["2021-05-03","TSS at 105°C",2]
["2021-05-03","Turbidity on site",6.93]
["2021-05-03","MBAS",0]
["2021-05-03","Mineral oil",0]
["2021-05-03","TOC",17]
["2021-05-05","BODt",3.7]
["2021-05-05","Chloride",974.44]
["2021-05-05","CODt",36]
["2021-05-05","Fats and oils",0]
["2021-05-05","Total N",13.9]
["2021-05-05","Ammonia (as N)",8.18]
["2021-05-05","NO2-N",0.97199999999999998]
["2021-05-05","NO3 as N",0.77]
["2021-05-05","pH on site",7.79]
["2021-05-05","Phosphorus-Pf",1.02]
["2021-05-05","Phosphorus-P",1.79]
["2021-02-01","TDS",990]
["2021-05-05","Kjeldahl Nitrogen",12.16]
["2021-05-05","TSS at 105°C",0]
["2021-05-05","Turbidity on site",5.78]
["2021-05-10","BODt",1.5]
["2021-05-10","Chloride",761.81]
["2021-05-10","CODt",36]
["2021-05-10","Fats and oils",0]
["2021-05-10","Total N",7.54]
["2021-05-10","Ammonia (as N)",0.34]
["2021-05-10","NO2-N",0.61099999999999999]
["2021-05-10","NO3 as N",3.21]
["2021-05-10","pH on site",7.28]
["2021-05-10","Phosphorus-Pf",0.8]
["2021-05-10","Phosphorus-P",1.1299999999999999]
["2020-05-25","TDS",970]
["2021-05-10","Kjeldahl Nitrogen",3.72]
["2021-05-10","TSS at 105°C",0]
["2021-05-10","Turbidity on site",3.85]
["2021-05-12","BODt",0.7]
["2021-05-12","Chloride",676.56]
["2021-05-12","CODt",38]
["2021-05-12","Fats and oils",0]
["2021-05-12","Total N",6.97]
["2021-05-12","Ammonia (as N)",0.48]
["2021-05-12","NO2-N",0.214]
["2021-05-12","NO3 as N",2.44]
["2021-05-12","pH on site",7.28]
["2021-05-12","Phosphorus-Pf",1.32]
["2021-05-12","Phosphorus-P",1.33]
["2021-01-25","TDS",955]
["2021-05-12","Kjeldahl Nitrogen",4.32]
["2021-05-12","TSS at 105°C",0]
["2021-05-12","Turbidity on site",1.72]
["2021-05-18","BODt",4.4000000000000004]
["2021-05-18","Chloride",705.09]
["2021-05-18","CODt",42]
["2021-05-18","Fats and oils",0]
["2021-05-18","Total N",4.05]
["2021-05-18","Ammonia (as N)",0]
["2021-05-18","NO2-N",2.4E-2]
["2021-05-18","NO3 as N",2.1800000000000002]
["2021-05-18","pH on site",7.53]
["2021-05-18","Phosphorus-Pf",1.44]
["2021-05-18","Phosphorus-P",2.14]
["2021-01-28","TDS",955]
["2021-05-18","Kjeldahl Nitrogen",1.85]
["2021-05-18","TSS at 105°C",0]
["2021-05-18","Turbidity on site",10.4]
["2021-05-18","MBAS",0]
["2021-05-18","Mineral oil",0]
["2021-05-18","TOC",5.45]
["2021-05-19","BODt",3.4]
["2021-05-19","Chloride",707.12]
["2021-05-19","CODt",44]
["2021-05-19","Fats and oils",0]
["2021-05-19","Total N",3.58]
["2021-05-19","Ammonia (as N)",7.0000000000000007E-2]
["2021-05-19","NO2-N",4.9000000000000002E-2]
["2021-05-19","NO3 as N",2.0699999999999998]
["2021-05-19","pH on site",7.57]
["2021-05-19","Phosphorus-Pf",1.27]
["2021-05-19","Phosphorus-P",2.34]
["2020-05-11","TDS",952]
["2021-05-19","Kjeldahl Nitrogen",1.46]
["2021-05-19","TSS at 105°C",1]
["2021-05-19","Turbidity on site",13.5]
["2021-05-24","BODt",3.5]
["2021-05-24","Chloride",773.25]
["2021-05-24","CODt",40]
["2021-05-24","Fats and oils",0]
["2021-05-24","Total N",6.47]
["2021-05-24","Ammonia (as N)",0.27]
["2021-05-24","NO2-N",7.5999999999999998E-2]
["2021-05-24","NO3 as N",2.36]
["2021-05-24","pH on site",7.43]
["2021-05-24","Phosphorus-Pf",4.5]
["2021-05-24","Phosphorus-P",4.82]
["2020-10-07","TDS",950]
["2021-05-24","Kjeldahl Nitrogen",4.03]
["2021-05-24","TSS at 105°C",7]
["2021-05-24","Turbidity on site",5.7]
["2021-05-26","BODt",1.1000000000000001]
["2021-05-26","Chloride",734.65]
["2021-05-26","CODt",35]
["2021-05-26","Fats and oils",0]
["2021-05-26","Total N",4.3899999999999997]
["2021-05-26","Ammonia (as N)",0]
["2021-05-26","NO2-N",8.2000000000000003E-2]
["2021-05-26","NO3 as N",2.14]
["2021-05-26","pH on site",7.94]
["2021-05-26","Phosphorus-Pf",3.86]
["2021-05-26","Phosphorus-P",4.0199999999999996]
["2015-11-04","TDS",930]
["2021-05-26","Kjeldahl Nitrogen",2.17]
["2021-05-26","TSS at 105°C",0]
["2021-05-26","Turbidity on site",5.88]
["2021-05-31","BODt",1.8]
["2021-05-31","Chloride",648.42999999999995]
["2021-05-31","CODt",36]
["2021-05-31","Fats and oils",0]
["2021-05-31","Total N",5.19]
["2021-05-31","Ammonia (as N)",1.2]
["2021-05-31","NO2-N",0.23499999999999999]
["2021-05-31","NO3 as N",2.13]
["2021-05-31","pH on site",7.62]
["2021-05-31","Phosphorus-Pf",2.4]
["2021-05-31","Phosphorus-P",2.61]
["2021-01-04","TDS",925]
["2021-05-31","Kjeldahl Nitrogen",2.82]
["2021-05-31","TSS at 105°C",0]
["2021-05-31","Turbidity on site",2.85]
["2021-06-07","BODt",2.7]
["2021-06-07","Chloride",618.6]
["2021-06-07","CODt",48]
["2021-06-07","Fats and oils",0]
["2021-06-07","Total N",7.31]
["2021-06-07","Ammonia (as N)",0]
["2021-06-07","NO2-N",0.41699999999999998]
["2021-06-07","NO3 as N",1.92]
["2021-06-07","pH on site",7.48]
["2021-06-07","Phosphorus-Pf",1.54]
["2021-06-07","Phosphorus-P",1.6]
["2020-05-18","TDS",910]
["2021-06-07","Kjeldahl Nitrogen",4.97]
["2021-06-07","TSS at 105°C",0]
["2021-06-07","Turbidity on site",4.03]
["2021-06-07","MBAS",0]
["2021-06-07","Mineral oil",0]
["2021-06-07","TOC",8.66]
["2021-06-07","Ag",0]
["2021-06-07","Al",5.5E-2]
["2021-06-07","As",0]
["2021-06-07","B",0.63100000000000001]
["2021-06-07","Ba",2.5000000000000001E-2]
["2021-06-07","Be",0]
["2021-06-07","Ca",92.924000000000007]
["2021-06-07","Cd",0]
["2021-06-07","Co",0]
["2021-06-07","Cr",0]
["2021-06-07","Cu",0.22700000000000001]
["2021-06-07","Fe",0.114]
["2021-06-07","K",49.811]
["2021-06-07","Li",9.2999999999999999E-2]
["2021-06-07","Mg",115.04600000000001]
["2021-06-07","Mn",4.2000000000000003E-2]
["2021-06-07","Mo",0]
["2021-06-07","Na",153.76]
["2021-06-07","Ni",0]
["2021-06-07","Phosphorus-P",1.4410000000000001]
["2021-06-07","Pb",0]
["2021-06-07","S",31.295999999999999]
["2021-06-07","Sb",0]
["2021-06-07","Se",0]
["2021-06-07","Si",2.919]
["2021-06-07","Sn",0]
["2021-06-07","Sr",1.3220000000000001]
["2021-06-07","Ti",0]
["2021-06-07","Tl",0]
["2021-06-07","V",0]
["2021-06-07","W",0]
["2021-06-07","Zn",8.4000000000000005E-2]
["2021-06-09","BODt",2.2000000000000002]
["2021-06-09","Chloride",670.98]
["2021-06-09","CODt",36]
["2021-06-09","Fats and oils",0]
["2021-06-09","Total N",8.65]
["2021-06-09","Ammonia (as N)",1.75]
["2021-06-09","NO2-N",0.501]
["2021-06-09","NO3 as N",2.19]
["2021-06-09","pH on site",7.61]
["2021-06-09","Phosphorus-Pf",1.2]
["2021-06-09","Phosphorus-P",1.37]
["2020-04-13","TDS",840]
["2021-06-09","Kjeldahl Nitrogen",5.96]
["2021-06-09","TSS at 105°C",0]
["2021-06-09","Turbidity on site",4.2]
["2021-06-14","BODt",3.8]
["2021-06-14","Chloride",580.98]
["2021-06-14","CODt",38]
["2021-06-14","Fats and oils",0]
["2021-06-14","Total N",8.09]
["2021-06-14","Ammonia (as N)",3.61]
["2021-06-14","NO2-N",0.64900000000000002]
["2021-06-14","NO3 as N",1.38]
["2021-06-14","pH on site",7.83]
["2021-06-14","Phosphorus-Pf",1.34]
["2021-06-14","Phosphorus-P",1.6]
["2021-01-11","TDS",835]
["2021-06-14","Kjeldahl Nitrogen",6.06]
["2021-06-14","TSS at 105°C",0]
["2021-06-14","Turbidity on site",5.72]
["2021-06-16","BODt",4.2]
["2021-06-16","Chloride",636.21]
["2021-06-16","CODt",44]
["2021-06-16","Fats and oils",0]
["2021-06-16","Total N",8.67]
["2021-06-16","Ammonia (as N)",2.79]
["2021-06-16","NO2-N",0.88300000000000001]
["2021-06-16","NO3 as N",1.79]
["2021-06-16","pH on site",7.58]
["2021-06-16","Phosphorus-Pf",1.34]
["2021-06-16","Phosphorus-P",1.42]
["2021-01-06","TDS",820]
["2021-06-16","Kjeldahl Nitrogen",6]
["2021-06-16","TSS at 105°C",0]
["2021-06-16","Turbidity on site",6.33]
["2021-06-21","BODt",6.3]
["2021-06-21","Chloride",682.43]
["2021-06-21","CODt",40]
["2021-06-21","Fats and oils",0]
["2021-06-21","Total N",8.9]
["2021-06-21","Ammonia (as N)",3.03]
["2021-06-21","NO2-N",0.65500000000000003]
["2021-06-21","NO3 as N",2.1800000000000002]
["2021-06-21","pH on site",7.83]
["2021-06-21","Phosphorus-Pf",1.32]
["2021-06-21","Phosphorus-P",1.39]
["2021-01-18","TDS",790]
["2021-06-21","Kjeldahl Nitrogen",6.06]
["2021-06-21","TSS at 105°C",0]
["2021-06-21","Turbidity on site",5.69]
["2021-06-21","MBAS",0]
["2021-06-21","Mineral oil",0]
["2021-06-21","TOC",6.95]
["2021-06-23","BODt",3.2]
["2021-06-23","Chloride",746.22]
["2021-06-23","CODt",42]
["2021-06-23","Fats and oils",0]
["2021-06-23","Total N",8.83]
["2021-06-23","Ammonia (as N)",2.0299999999999998]
["2021-06-23","NO2-N",0.71499999999999997]
["2021-06-23","NO3 as N",1.97]
["2021-06-23","pH on site",7.56]
["2021-06-23","Phosphorus-Pf",0.97]
["2021-06-23","Phosphorus-P",1.3]
["2021-01-13","TDS",700]
["2021-06-23","Kjeldahl Nitrogen",6.14]
["2021-06-23","TSS at 105°C",0]
["2021-06-23","Turbidity on site",7.1]
["2021-06-28","BODt",3.5]
["2021-06-28","Chloride",1005.27]
["2021-06-28","CODt",40]
["2021-06-28","Fats and oils",0]
["2021-06-28","Total N",8.33]
["2021-06-28","Ammonia (as N)",2.1]
["2021-06-28","NO2-N",0.74]
["2021-06-28","NO3 as N",1.21]
["2021-06-28","pH on site",7.83]
["2021-06-28","Phosphorus-Pf",1.02]
["2021-06-28","Phosphorus-P",1.35]
["2021-01-20","TDS",690]
["2021-06-28","Kjeldahl Nitrogen",6.38]
["2021-06-28","TSS at 105°C",0]
["2021-06-28","Turbidity on site",7.96]
["2021-07-05","BODt",3.3]
["2021-07-05","Chloride",932.92]
["2021-07-05","CODt",38]
["2021-07-05","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-07-05","Total N",7]
["2021-07-05","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-07-05","NO2-N",0.13300000000000001]
["2021-07-05","NO3 as N",2.0499999999999998]
["2021-07-05","pH on site",7.62]
["2021-07-05","Phosphorus-Pf",1.4]
["2021-07-05","Phosphorus-P",1.49]
["2021-07-05","TDS",2310]
["2021-07-05","Kjeldahl Nitrogen",4.92]
["2021-07-05","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-07-05","Turbidity on site",6.48]
["2021-07-07","BODt",4.0999999999999996]
["2021-07-07","Chloride",1422.24]
["2021-07-07","CODt",42]
["2021-07-07","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-07-07","Total N",5.52]
["2021-07-07","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-07-07","NO2-N",9.4E-2]
["2021-07-07","NO3 as N",1.37]
["2021-07-07","pH on site",7.92]
["2021-07-07","Phosphorus-Pf",2.84]
["2021-07-07","Phosphorus-P",3]
["2021-07-07","TDS",3100]
["2021-07-07","Kjeldahl Nitrogen",4.0599999999999996]
["2021-07-07","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-07-07","Turbidity on site",8.65]
["2021-07-12","BODt",3.9]
["2021-07-12","Chloride",1187.5899999999999]
["2021-07-12","CODt",38]
["2021-07-12","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-07-12","Total N",6.73]
["2021-07-12","Ammonia (as N)",1.82]
["2021-07-12","NO2-N",0.37]
["2021-07-12","NO3 as N",0.42]
["2021-07-12","pH on site",7.93]
["2021-07-12","Phosphorus-Pf",1.24]
["2021-07-12","Phosphorus-P",1.53]
["2021-07-12","TDS",2720]
["2021-07-12","Kjeldahl Nitrogen",5.94]
["2021-07-12","TSS at 105°C",1.5,"<1"]
["2021-07-12","Turbidity on site",6.24]
["2021-07-14","BODt",6.1]
["2021-07-14","Chloride",908.02]
["2021-07-14","CODt",44]
["2021-07-14","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-07-14","Total N",8.08]
["2021-07-14","Ammonia (as N)",3.58]
["2021-07-14","NO2-N",0.39400000000000002]
["2021-07-14","NO3 as N",0.34]
["2021-07-14","pH on site",7.68]
["2021-07-14","Phosphorus-Pf",1.68]
["2021-07-14","Phosphorus-P",1.73]
["2021-07-14","TDS",2270]
["2021-07-14","Kjeldahl Nitrogen",7.35]
["2021-07-14","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-07-14","Turbidity on site",5.85]
["2021-07-19","BODt",3.9]
["2021-07-19","Chloride",1458.71]
["2021-07-19","CODt",38]
["2021-07-19","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-07-19","Total N",7.41]
["2021-07-19","Ammonia (as N)",1.69]
["2021-07-19","NO2-N",1.05]
["2021-07-19","NO3 as N",0.99]
["2021-07-19","pH on site",7.83]
["2021-07-19","Phosphorus-Pf",0.65]
["2021-07-19","Phosphorus-P",0.93]
["2021-07-19","TDS",3110]
["2021-07-19","Kjeldahl Nitrogen",5.37]
["2021-07-19","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-07-19","Turbidity on site",8.4700000000000006]
["2021-07-19","MBAS",0,"<0.05"]
["2021-07-19","Mineral oil",0,"<0.3"]
["2021-07-19","TOC",10.5]
["2021-07-21","BODt",7.6]
["2021-07-21","Chloride",1396.99]
["2021-07-21","CODt",44]
["2021-07-21","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-07-21","Total N",5.97]
["2021-07-21","Ammonia (as N)",0.52]
["2021-07-21","NO2-N",0.56499999999999995]
["2021-07-21","NO3 as N",0.88]
["2021-07-21","pH on site",7.86]
["2021-07-21","Phosphorus-Pf",0.73]
["2021-07-21","Phosphorus-P",0.92]
["2021-07-21","TDS",3050]
["2021-07-21","Kjeldahl Nitrogen",4.5199999999999996]
["2021-07-21","TSS at 105°C",3.5]
["2021-07-21","Turbidity on site",5.73]
["2021-07-26","BODt",3.4]
["2021-07-26","Chloride",537.01]
["2021-07-26","CODt",36]
["2021-07-26","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-07-26","Total N",14.95]
["2021-07-26","Ammonia (as N)",1.37]
["2021-07-26","NO2-N",1.36]
["2021-07-26","NO3 as N",1.9]
["2021-07-26","pH on site",7.63]
["2021-07-26","Phosphorus-Pf",0]
["2021-07-26","Phosphorus-P",0,"<0.1"]
["2021-07-26","TDS",1640]
["2021-07-26","TOC",13.6]
["2021-07-26","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-07-26","Turbidity on site",7.21]
["2021-06-30","BODt",3.5]
["2021-06-30","Chloride",1080.9000000000001]
["2021-06-30","CODt",36]
["2021-06-30","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-06-30","Total N",4.16]
["2021-06-30","Ammonia (as N)",1]
["2021-06-30","NO2-N",0.77]
["2021-06-30","NO3 as N",1.9]
["2021-06-30","pH on site",7.59]
["2021-06-30","Phosphorus-Pf",0.81]
["2021-06-30","Phosphorus-P",1.1299999999999999]
["2021-06-30","TDS",2630]
["2021-06-30","Kjeldahl Nitrogen",1.49]
["2021-06-30","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-06-30","Turbidity on site",6.97]
["2021-07-28","BODt",4.5]
["2021-07-28","Chloride",431.22]
["2021-07-28","CODt",42]
["2021-07-28","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-07-28","Total N",14.58]
["2021-07-28","Ammonia (as N)",4.1900000000000004]
["2021-07-28","NO2-N",4.4800000000000004]
["2021-07-28","NO3 as N",2]
["2021-07-28","pH on site",7.94]
["2021-07-28","Phosphorus-Pf",2.04]
["2021-07-28","Phosphorus-P",2.2400000000000002]
["2021-07-28","TDS",1325]
["2021-07-28","Kjeldahl Nitrogen",8.1]
["2021-07-28","TOC",7.86]
["2021-07-28","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-07-28","Turbidity on site",7.62]
["2021-08-02","BODt",2.2999999999999998]
["2021-08-02","Chloride",366.83]
["2021-08-02","CODt",38]
["2021-08-02","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-08-02","Total N",18.739999999999998]
["2021-08-02","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-08-02","NO2-N",3.88]
["2021-08-02","NO3 as N",4.63]
["2021-08-02","pH on site",7.68]
["2021-08-02","Phosphorus-Pf",1.95]
["2021-08-02","Phosphorus-P",2.13]
["2021-08-02","TDS",1210]
["2021-08-02","Kjeldahl Nitrogen",10.23]
["2021-08-02","TOC",8.1]
["2021-08-02","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-08-02","Turbidity on site",6.27]
["2021-08-02","MBAS",0,"<0.05"]
["2021-08-02","Mineral oil",0,"<0.3"]
["2021-08-04","BODt",1.4]
["2021-08-04","Chloride",430.6]
["2021-08-04","CODt",42]
["2021-08-04","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-08-04","Total N",11.35]
["2021-08-04","Ammonia (as N)",1.24]
["2021-08-04","NO2-N",2.0499999999999998]
["2021-08-04","NO3 as N",4.21]
["2021-08-04","pH on site",7.82]
["2021-08-04","Phosphorus-Pf",2.08]
["2021-08-04","Phosphorus-P",2.19]
["2021-08-04","TDS",1350]
["2021-08-04","Kjeldahl Nitrogen",5.09]
["2021-08-04","TOC",7.61]
["2021-08-04","TSS at 105°C",2.5]
["2021-08-04","Turbidity on site",6.54]
["2021-08-09","BODt",2.2000000000000002]
["2021-08-09","Chloride",316.32]
["2021-08-09","CODt",36]
["2021-08-09","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-08-09","Total N",12.14]
["2021-08-09","Ammonia (as N)",0.89]
["2021-08-09","NO2-N",0]
["2021-08-09","NO3 as N",8.36]
["2021-08-09","pH on site",7.83]
["2021-08-09","Phosphorus-Pf",2.46]
["2021-08-09","Phosphorus-P",2.54]
["2021-08-09","TDS",1220]
["2021-08-09","Kjeldahl Nitrogen",3.78]
["2021-08-09","TOC",10.6]
["2021-08-09","TSS at 105°C",2]
["2021-08-09","Turbidity on site",6.41]
["2021-08-11","BODt",3.5]
["2021-08-11","Chloride",327.55]
["2021-08-11","CODt",42]
["2021-08-11","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-08-11","Total N",8.56]
["2021-08-11","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-08-11","NO2-N",1.0880000000000001]
["2021-08-11","NO3 as N",4.38]
["2021-08-11","pH on site",7.83]
["2021-08-11","Phosphorus-Pf",2.96]
["2021-08-11","Phosphorus-P",3]
["2021-08-11","TDS",1125]
["2021-08-11","Kjeldahl Nitrogen",3.09]
["2021-08-11","TOC",17.5]
["2021-08-11","TSS at 105°C",4.5]
["2021-08-11","Turbidity on site",5.74]
["2021-08-16","BODt",2.9]
["2021-08-16","Chloride",352.01]
["2021-08-16","CODt",36]
["2021-08-16","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-08-16","Total N",11.6]
["2021-08-16","Ammonia (as N)",3.1]
["2021-08-16","NO2-N",2.63]
["2021-08-16","NO3 as N",2.87]
["2021-08-16","pH on site",7.83]
["2021-08-16","Phosphorus-Pf",4.08]
["2021-08-16","Phosphorus-P",4.2]
["2021-08-16","TDS",1120]
["2021-08-16","Kjeldahl Nitrogen",6.1]
["2021-08-16","TOC",7.84]
["2021-08-16","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-08-16","Turbidity on site",6.22]
["2021-08-16","MBAS",0,"<0.05"]
["2021-08-16","Mineral oil",0,"<0.3"]
["2021-08-18","BODt",3.2]
["2021-08-18","Chloride",361.84]
["2021-08-18","CODt",42]
["2021-08-18","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-08-18","Total N",12.7]
["2021-08-18","Ammonia (as N)",2.34]
["2021-08-18","NO2-N",3.42]
["2021-08-18","NO3 as N",2.42]
["2021-08-18","pH on site",7.87]
["2021-08-18","Phosphorus-Pf",2.76]
["2021-08-18","Phosphorus-P",2.8]
["2021-08-18","TDS",1190]
["2021-08-18","Kjeldahl Nitrogen",6.86]
["2021-08-18","TOC",7.8]
["2021-08-18","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-08-18","Turbidity on site",5.17]
["2021-08-23","BODt",2.8]
["2021-08-23","Chloride",385.55]
["2021-08-23","CODt",40]
["2021-08-23","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-08-23","Total N",13.31]
["2021-08-23","Ammonia (as N)",3.68]
["2021-08-23","NO2-N",3.85]
["2021-08-23","NO3 as N",2.5]
["2021-08-23","pH on site",7.56]
["2021-08-23","Phosphorus-Pf",2.64]
["2021-08-23","Phosphorus-P",2.2400000000000002]
["2021-08-23","TDS",1155]
["2021-08-23","Kjeldahl Nitrogen",6.96]
["2021-08-23","TOC",8.4]
["2021-08-23","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-08-23","Turbidity on site",4.1900000000000004]
["2021-08-25","BODt",3]
["2021-08-25","Chloride",432.29]
["2021-08-25","CODt",38]
["2021-08-25","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-08-25","Total N",10.76]
["2021-08-25","Ammonia (as N)",2.27]
["2021-08-25","NO2-N",1.43]
["2021-08-25","NO3 as N",4]
["2021-08-25","pH on site",7.28]
["2021-08-25","Phosphorus-Pf",1.67]
["2021-08-25","Phosphorus-P",1.7]
["2021-08-25","TDS",1365]
["2021-08-25","Kjeldahl Nitrogen",5.33]
["2021-08-25","TOC",6.83]
["2021-08-25","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-08-25","Turbidity on site",5.26]
["2021-09-09","BODt",0,"<0.50"]
["2021-09-09","Chloride",372.59]
["2021-09-09","CODt",0,"<35.00"]
["2021-09-09","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-09-09","Total N",9.23]
["2021-09-09","Ammonia (as N)",1.31]
["2021-09-09","NO2-N",0.28000000000000003]
["2021-09-09","NO3 as N",1.97]
["2021-09-09","pH on site",7.63]
["2021-09-09","Phosphorus-Pf",1.79]
["2021-09-09","Phosphorus-P",1.84]
["2021-09-09","TDS",1190]
["2021-09-09","Kjeldahl Nitrogen",6.98]
["2021-09-09","TOC",7.2]
["2021-09-09","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-09-09","Turbidity on site",2.09]
["2021-10-04","Turbidity on site",1.24]
["2021-10-04","pH on site",7.44]
["2021-10-11","pH on site",6.91]
["2021-10-11","Turbidity on site",6.39]
["2021-10-13","Turbidity on site",1.75]
["2021-10-13","pH on site",7.92]
["2021-09-01","BODt",1.8]
["2021-09-01","CODt",35]
["2021-09-01","TDS",1520]
["2021-09-01","TOC",10.92]
["2021-09-01","NO3 as N",1.98]
["2021-09-01","NO2-N",0.11600000000000001]
["2021-09-01","Turbidity on site",5.18]
["2021-09-01","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-09-01","Total N",4.3600000000000003]
["2021-09-01","pH on site",7.63]
["2021-09-01","Phosphorus-Pf",1.73]
["2021-09-01","Phosphorus-P",1.74]
["2021-09-01","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-09-01","Chloride",520.22]
["2021-09-01","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-09-01","Kjeldahl Nitrogen",2.2599999999999998]
["2021-09-05","TOC",8.6]
["2021-09-05","MBAS",0,"<0.05"]
["2021-09-05","Mineral oil",0,"<0.3"]
["2021-09-05","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-09-05","Turbidity on site",8.4]
["2021-09-05","Chloride",543.23]
["2021-09-05","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-09-05","Phosphorus-P",2.29]
["2021-09-05","Phosphorus-Pf",2.1800000000000002]
["2021-09-05","pH on site",7.96]
["2021-09-05","TDS",1630]
["2021-09-05","Kjeldahl Nitrogen",3.16]
["2021-09-05","Total N",6.6]
["2021-09-05","NO3 as N",3.27]
["2021-09-05","NO2-N",0.17299999999999999]
["2021-09-05","TOC",8.6]
["2021-09-05","CODt",36]
["2021-09-05","BODt",1.6]
["2021-09-05","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-09-09","CODt",0,"<35.00"]
["2021-09-09","Chloride",372.59]
["2021-09-09","BODt",0,"<0.50"]
["2021-09-09","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-09-09","Phosphorus-P",1.84]
["2021-09-09","Phosphorus-Pf",1.79]
["2021-09-09","pH on site",7.63]
["2021-09-09","Ammonia (as N)",1.31]
["2021-09-09","Total N",9.23]
["2021-09-09","NO3 as N",1.97]
["2021-09-09","NO2-N",0.28000000000000003]
["2021-09-09","Turbidity on site",2.09]
["2021-09-09","TOC",7.2]
["2021-09-09","TDS",1190]
["2021-09-09","Kjeldahl Nitrogen",6.98]
["2021-09-09","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-09-13","TOC",26.22]
["2021-09-13","NO2-N",0.60099999999999998]
["2021-09-13","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-09-13","CODt",36]
["2021-09-13","Chloride",395.84]
["2021-09-13","Kjeldahl Nitrogen",5.12]
["2021-09-13","Turbidity on site",1.58]
["2021-09-13","TDS",1210]
["2021-09-13","Total N",10.62]
["2021-09-13","Ammonia (as N)",0.86]
["2021-09-13","BODt",0.5]
["2021-09-13","pH on site",7.36]
["2021-09-13","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-09-13","Phosphorus-P",1.75]
["2021-09-13","NO3 as N",4.9000000000000004]
["2021-09-13","Phosphorus-Pf",1.74]
["2021-09-19","Mineral oil",0,"<0.3"]
["2021-09-19","MBAS",0,"<0.05"]
["2021-09-19","TOC",6.25]
["2021-09-19","Kjeldahl Nitrogen",3.48]
["2021-09-19","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-09-19","Turbidity on site",3.1]
["2021-09-19","TOC",17.920000000000002]
["2021-09-19","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-09-19","NO2-N",0.35699999999999998]
["2021-09-19","TDS",1195]
["2021-09-19","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-09-19","BODt",1.4]
["2021-09-19","Phosphorus-Pf",2.96]
["2021-09-19","Phosphorus-P",3.04]
["2021-09-19","NO3 as N",3.77]
["2021-09-19","pH on site",7.45]
["2021-09-19","CODt",46]
["2021-09-19","Chloride",393.92]
["2021-09-19","Total N",7.61]
["2021-09-29","TDS",1195]
["2021-09-29","Kjeldahl Nitrogen",5.8]
["2021-09-29","Phosphorus-P",1.9]
["2021-09-29","Phosphorus-Pf",1.85]
["2021-09-29","BODt",0.7]
["2021-09-29","Chloride",366.55]
["2021-09-29","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-09-29","CODt",40]
["2021-09-29","Turbidity on site",2.4700000000000002]
["2021-09-29","TOC",6.6]
["2021-09-29","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-09-29","NO3 as N",2.96]
["2021-09-29","NO2-N",1.38]
["2021-09-29","pH on site",7.83]
["2021-09-29","Ammonia (as N)",1.93]
["2021-09-29","Total N",10.14]
["2021-10-04","BODt",0.7]
["2021-10-04","Chloride",354.76]
["2021-10-04","CODt",45]
["2021-10-04","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-10-04","Total N",6.44]
["2021-10-04","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-10-04","NO2-N",0.22500000000000001]
["2021-10-04","NO3 as N",2.4300000000000002]
["2021-10-04","pH on site",7.44]
["2021-10-04","Phosphorus-Pf",2.2799999999999998]
["2021-10-04","Phosphorus-P",2.2999999999999998]
["2021-10-04","TDS",1170]
["2021-10-04","Kjeldahl Nitrogen",3.78]
["2021-10-04","TOC",3.37]
["2021-10-04","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-10-04","Turbidity on site",1.24]
["2021-10-04","MBAS",0,"<0.05"]
["2021-10-04","Mineral oil",0,"<0.3"]
["2021-10-04","TOC",7.1]
["2021-10-11","BODt",1.1000000000000001]
["2021-10-11","Chloride",459.6]
["2021-10-11","CODt",36]
["2021-10-11","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-10-11","Total N",6.81]
["2021-10-11","Ammonia (as N)",1.72]
["2021-10-11","NO2-N",0.40500000000000003]
["2021-10-11","NO3 as N",1.65]
["2021-10-11","pH on site",6.91]
["2021-10-11","Phosphorus-Pf",5.84]
["2021-10-11","Phosphorus-P",6.68]
["2021-10-11","TDS",1410]
["2021-10-11","Kjeldahl Nitrogen",4.75]
["2021-10-11","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-10-11","Turbidity on site",6.39]
["2021-10-13","BODt",0,"<0.5"]
["2021-10-13","Chloride",431.39]
["2021-10-13","CODt",38]
["2021-10-13","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-10-13","Total N",6.39]
["2021-10-13","Ammonia (as N)",0.34]
["2021-10-13","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-10-13","NO3 as N",2.15]
["2021-10-13","pH on site",7.92]
["2021-10-13","Phosphorus-Pf",6]
["2021-10-13","Phosphorus-P",6.2]
["2021-10-13","TDS",1370]
["2021-10-13","Kjeldahl Nitrogen",4.24]
["2021-10-13","TOC",7.36]
["2021-10-13","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-10-13","Turbidity on site",1.75]
["2021-10-27","BODt",0,"<0.5"]
["2021-10-27","Chloride",527.61]
["2021-10-27","CODt",0,"<35"]
["2021-10-27","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-10-27","Total N",7.57]
["2021-10-27","Ammonia (as N)",3.1]
["2021-10-27","NO2-N",0.82499999999999996]
["2021-10-27","NO3 as N",1.19]
["2021-10-27","pH on site",7.46]
["2021-10-27","Phosphorus-Pf",5.0999999999999996]
["2021-10-27","Phosphorus-P",5.7]
["2021-10-27","TDS",1540]
["2021-10-27","Kjeldahl Nitrogen",5.55]
["2021-10-27","TOC",7.35]
["2021-10-27","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-10-27","Turbidity on site",3.45]
["2021-10-18","MBAS",0,"<0.05"]
["2021-10-18","Mineral oil",0,"<0.3"]
["2021-10-18","TOC",7.2]
["2021-10-20","BODt",4.0999999999999996]
["2021-10-20","Chloride",553.98]
["2021-10-20","CODt",38]
["2021-10-20","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-10-20","Total N",4.88]
["2021-10-20","Ammonia (as N)",1.75]
["2021-10-20","NO2-N",0.438]
["2021-10-20","NO3 as N",0.76]
["2021-10-20","pH on site",7.32]
["2021-10-20","Phosphorus-Pf",6]
["2021-10-20","Phosphorus-P",6.68]
["2021-10-20","TDS",1510]
["2021-10-20","Kjeldahl Nitrogen",3.68]
["2021-10-20","TOC",7.5]
["2021-10-20","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-10-20","Turbidity on site",4.04]
["2021-10-25","BODt",2.8]
["2021-10-25","Chloride",510.08]
["2021-10-25","CODt",48]
["2021-10-25","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-10-25","Total N",7.14]
["2021-10-25","Ammonia (as N)",3.06]
["2021-10-25","NO2-N",0.31]
["2021-10-25","NO3 as N",0.89]
["2021-10-25","pH on site",7.83]
["2021-10-25","Phosphorus-Pf",2.2400000000000002]
["2021-10-25","Phosphorus-P",3.95]
["2021-10-25","TDS",1450]
["2021-10-25","Kjeldahl Nitrogen",5.94]
["2021-10-25","TOC",18.5]
["2021-10-25","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-10-25","Turbidity on site",3.1]
["2021-11-01","BODt",2.6]
["2021-11-01","Chloride",464.24]
["2021-11-01","CODt",38]
["2021-11-01","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-11-01","Total N",6.27]
["2021-11-01","Ammonia (as N)",4.95]
["2021-11-01","NO2-N",4.4999999999999998E-2]
["2021-11-01","NO3 as N",0.71]
["2021-11-01","pH on site",6.95]
["2021-11-01","Phosphorus-Pf",9.15]
["2021-11-01","Phosphorus-P",9.5]
["2021-11-01","TDS",1255]
["2021-11-01","Kjeldahl Nitrogen",5.51]
["2021-11-01","TOC",7.1]
["2021-11-01","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-11-01","Turbidity on site",2.82]
["2021-11-01","MBAS",0,"<0.05"]
["2021-11-01","Mineral oil",0,"<0.3"]
["2021-11-01","TOC",6.9]
["2021-11-03","BODt",2.5]
["2021-11-03","Chloride",507.84]
["2021-11-03","CODt",40]
["2021-11-03","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-11-03","Total N",11.6]
["2021-11-03","Ammonia (as N)",1.04]
["2021-11-03","NO2-N",3.76]
["2021-11-03","NO3 as N",1.39]
["2021-11-03","pH on site",7.45]
["2021-11-03","Phosphorus-Pf",0.65]
["2021-11-03","Phosphorus-P",0.72]
["2021-11-03","TDS",1535]
["2021-11-03","Kjeldahl Nitrogen",6.45]
["2021-11-03","TOC",6.5]
["2021-11-03","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-11-03","Turbidity on site",5.6]
["2012-11-08","BODt",5.6]
["2012-11-08","Chloride",462.63]
["2012-11-08","CODt",36]
["2012-11-08","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2012-11-08","Total N",9.2899999999999991]
["2012-11-08","Ammonia (as N)",1]
["2012-11-08","NO2-N",1.04]
["2012-11-08","NO3 as N",2.2599999999999998]
["2012-11-08","pH on site",7.28]
["2012-11-08","Phosphorus-Pf",6.68]
["2012-11-08","Phosphorus-P",6.38]
["2012-11-08","TDS",1380]
["2012-11-08","Kjeldahl Nitrogen",5.99]
["2012-11-08","TOC",5.6]
["2012-11-08","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2012-11-08","Turbidity on site",3.04]
["2021-11-10","BODt",5.9]
["2021-11-10","Chloride",439.89]
["2021-11-10","CODt",44]
["2021-11-10","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-11-10","Total N",10.14]
["2021-11-10","Ammonia (as N)",0,"<0.1"]
["2021-11-10","NO2-N",3.07]
["2021-11-10","NO3 as N",1.63]
["2021-11-10","pH on site",7.52]
["2021-11-10","Phosphorus-Pf",0.78]
["2021-11-10","Phosphorus-P",1.21]
["2021-11-10","TDS",1370]
["2021-11-10","Kjeldahl Nitrogen",5.44]
["2021-11-10","TOC",15.8]
["2021-11-10","TSS at 105°C",4]
["2021-11-10","Turbidity on site",3.79]
["2021-11-15","BODt",1.8]
["2021-11-15","Chloride",432.62]
["2021-11-15","CODt",0,"<35"]
["2021-11-15","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-11-15","Total N",10.51]
["2021-11-15","Ammonia (as N)",6.6]
["2021-11-15","NO2-N",0.52]
["2021-11-15","NO3 as N",1.66]
["2021-11-15","pH on site",7.46]
["2021-11-15","Phosphorus-Pf",0.05]
["2021-11-15","Phosphorus-P",0.12]
["2021-11-15","TDS",1330]
["2021-11-15","Kjeldahl Nitrogen",8.33]
["2021-11-15","TOC",7.5]
["2021-11-15","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-11-15","Turbidity on site",4.24]
["2021-11-15","MBAS",0,"<0.05"]
["2021-11-15","Mineral oil",0,"<0.3"]
["2021-11-15","TOC",8.11]
["2021-11-17","BODt",4.5999999999999996]
["2021-11-17","Chloride",441.56]
["2021-11-17","CODt",36]
["2021-11-17","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-11-17","Total N",12.18]
["2021-11-17","Ammonia (as N)",5.51]
["2021-11-17","NO2-N",0.37]
["2021-11-17","NO3 as N",1.59]
["2021-11-17","pH on site",7.26]
["2021-11-17","Phosphorus-Pf",0.02]
["2021-11-17","Phosphorus-P",0.23]
["2021-11-17","TDS",1260]
["2021-11-17","Kjeldahl Nitrogen",10.220000000000001]
["2021-11-17","TOC",7.3]
["2021-11-17","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-11-17","Turbidity on site",1.33]
["2021-11-22","BODt",0.6]
["2021-11-22","Chloride",356.9]
["2021-11-22","CODt",40]
["2021-11-22","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-11-22","Total N",5.87]
["2021-11-22","Ammonia (as N)",0.82]
["2021-11-22","NO2-N",0.82199999999999995]
["2021-11-22","NO3 as N",2]
["2021-11-22","pH on site",7.56]
["2021-11-22","Phosphorus-Pf",0.26]
["2021-11-22","Phosphorus-P",2.29]
["2021-11-22","TDS",1110]
["2021-11-22","Kjeldahl Nitrogen",3.05]
["2021-11-22","TOC",7.8]
["2021-11-22","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-11-22","Turbidity on site",2.77]
["2021-11-24","BODt",2.1]
["2021-11-24","Chloride",303.13]
["2021-11-24","CODt",36]
["2021-11-24","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-11-24","Total N",4.5999999999999996]
["2021-11-24","Ammonia (as N)",0.65]
["2021-11-24","NO2-N",0.40400000000000003]
["2021-11-24","NO3 as N",1.82]
["2021-11-24","pH on site",7.62]
["2021-11-24","Phosphorus-Pf",5.5]
["2021-11-24","Phosphorus-P",5.65]
["2021-11-24","TDS",770]
["2021-11-24","Kjeldahl Nitrogen",2.38]
["2021-11-24","TOC",7.35]
["2021-11-24","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-11-24","Turbidity on site",2.64]
["2021-11-30","BODt",0.9]
["2021-11-30","Chloride",355.63]
["2021-11-30","CODt",40]
["2021-11-30","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-11-30","Total N",8.09]
["2021-11-30","Ammonia (as N)",2.13]
["2021-11-30","NO2-N",1.39]
["2021-11-30","NO3 as N",1.64]
["2021-11-30","pH on site",7.28]
["2021-11-30","Phosphorus-Pf",4.42]
["2021-11-30","Phosphorus-P",4.4800000000000004]
["2021-11-30","TDS",920]
["2021-11-30","Kjeldahl Nitrogen",5.0599999999999996]
["2021-11-30","TOC",7.34]
["2021-11-30","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-11-30","Turbidity on site",2.02]
["2021-12-06","BODt",7.7]
["2021-12-06","Chloride",437.17]
["2021-12-06","CODt",40]
["2021-12-06","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-12-06","Total N",9.6999999999999993]
["2021-12-06","Ammonia (as N)",4.0199999999999996]
["2021-12-06","NO2-N",0.67400000000000004]
["2021-12-06","NO3 as N",1.76]
["2021-12-06","pH on site",7.32]
["2021-12-06","Phosphorus-Pf",3.64]
["2021-12-06","Phosphorus-P",3.86]
["2021-12-06","TDS",1015]
["2021-12-06","Kjeldahl Nitrogen",7.27]
["2021-12-06","TOC",7.76]
["2021-12-06","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-12-06","Turbidity on site",1.8]
["2021-12-06","MBAS",0,"<0.05"]
["2021-12-06","Mineral oil",0,"<0.3"]
["2021-12-06","TOC",6.9]
["2021-12-08","BODt",7.3]
["2021-12-08","Chloride",461.33]
["2021-12-08","CODt",38]
["2021-12-08","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-12-08","Total N",6.76]
["2021-12-08","Ammonia (as N)",0.61]
["2021-12-08","NO2-N",2.65]
["2021-12-08","NO3 as N",2.31]
["2021-12-08","pH on site",7.47]
["2021-12-08","Phosphorus-Pf",2.06]
["2021-12-08","Phosphorus-P",2.1]
["2021-12-08","TDS",1355]
["2021-12-08","Kjeldahl Nitrogen",1.8]
["2021-12-08","TOC",7.5]
["2021-12-08","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-12-08","Turbidity on site",2.06]
["2021-12-13","BODt",1.4]
["2021-12-13","Chloride",374.66]
["2021-12-13","CODt",0,"<35"]
["2021-12-13","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-12-13","Total N",8.16]
["2021-12-13","Ammonia (as N)",1]
["2021-12-13","NO2-N",0.63800000000000001]
["2021-12-13","NO3 as N",3.4]
["2021-12-13","pH on site",7.42]
["2021-12-13","Phosphorus-Pf",0.25]
["2021-12-13","Phosphorus-P",0.28999999999999998]
["2021-12-13","TDS",1245]
["2021-12-13","Kjeldahl Nitrogen",4.12]
["2021-12-13","TOC",7.44]
["2021-12-13","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-12-13","Turbidity on site",2.7]
["2021-12-20","BODt",2.7]
["2021-12-20","Chloride",395.23]
["2021-12-20","CODt",38]
["2021-12-20","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-12-20","Total N",10.039999999999999]
["2021-12-20","Ammonia (as N)",1.1000000000000001]
["2021-12-20","NO2-N",0.996]
["2021-12-20","NO3 as N",4.32]
["2021-12-20","pH on site",7.66]
["2021-12-20","Phosphorus-Pf",0.22]
["2021-12-20","Phosphorus-P",0.31]
["2021-12-20","TDS",1480]
["2021-12-20","Kjeldahl Nitrogen",4.72]
["2021-12-20","TOC",9.86]
["2021-12-20","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-12-20","Turbidity on site",6.45]
["2021-12-20","MBAS",0,"<0.05"]
["2021-12-20","Mineral oil",0,"<0.3"]
["2021-12-20","TOC",9.61]
["2021-12-27","BODt",0.7]
["2021-12-27","Chloride",538.91999999999996]
["2021-12-27","CODt",0,"<35"]
["2021-12-27","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-12-27","Total N",11.54]
["2021-12-27","Ammonia (as N)",1.55]
["2021-12-27","NO2-N",0.82299999999999995]
["2021-12-27","NO3 as N",3.6]
["2021-12-27","pH on site",7.52]
["2021-12-27","Phosphorus-Pf",4.53]
["2021-12-27","Phosphorus-P",4.53]
["2021-12-27","TDS",1635]
["2021-12-27","Kjeldahl Nitrogen",7.12]
["2021-12-27","TOC",10.1]
["2021-12-27","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-12-27","Turbidity on site",2.73]
["2021-12-29","BODt",6.1]
["2021-12-29","Chloride",615.53]
["2021-12-29","CODt",36]
["2021-12-29","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-12-29","Total N",5.6]
["2021-12-29","Ammonia (as N)",2.61]
["2021-12-29","NO2-N",3.4000000000000002E-2]
["2021-12-29","NO3 as N",0.54]
["2021-12-29","pH on site",7.28]
["2021-12-29","Phosphorus-Pf",5.4]
["2021-12-29","Phosphorus-P",5.42]
["2021-12-29","TDS",1640]
["2021-12-29","Kjeldahl Nitrogen",5.03]
["2021-12-29","TOC",12.4]
["2021-12-29","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-12-29","Turbidity on site",1.31]
["2021-12-06","Ag",0,"<0.05"]
["2021-12-06","Al",9.0999999999999998E-2]
["2021-12-06","As",0,"<0.05"]
["2021-12-06","B",0.51600000000000001]
["2021-12-06","Ba",0,"<0.02"]
["2021-12-06","Be",0,"<0.01"]
["2021-12-06","Ca",57.634999999999998]
["2021-12-06","Cd",0,"<0.01"]
["2021-12-06","Co",0,"<0.02"]
["2021-12-06","Cr",0,"<0.02"]
["2021-12-06","Cu",2.5000000000000001E-2]
["2021-12-06","Fe",0.12]
["2021-12-06","K",37.470999999999997]
["2021-12-06","Hg",0,"<0.05"]
["2021-12-06","Li",5.8000000000000003E-2]
["2021-12-06","Mg",51.871000000000002]
["2021-12-06","Mn",2.4E-2,"<0.2"]
["2021-12-06","Mo",0,"<0.01"]
["2021-12-06","Na",131.30099999999999]
["2021-12-06","Ni",0,"<0.02"]
["2021-12-06","Phosphorus-P",2.988]
["2021-12-06","Pb",0,"<0.05"]
["2021-12-06","Sb",0,"<0.05"]
["2021-12-06","Se",0,"<0.05"]
["2021-12-06","Si",1.589]
["2021-12-06","Sn",0,"<0.05"]
["2021-12-06","Sr",0.97699999999999998]
["2021-12-06","Ti",0,"<0.02"]
["2021-12-06","Tl",0,"<0.02"]
["2021-12-06","V",0,"<0.02"]
["2021-12-06","W",0,"<0.5"]
["2021-12-06","Zn",0.05]
["2022-01-03","BODt",1.2]
["2022-01-03","Chloride",408.47]
["2022-01-03","CODt",38,"<35"]
["2022-01-03","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2022-01-03","Total N",8.2200000000000006]
["2022-01-03","Ammonia (as N)",1.93]
["2022-01-03","NO2-N",0.435]
["2022-01-03","NO3 as N",3.09]
["2022-01-03","pH on site",7.32]
["2022-01-03","Phosphorus-Pf",0.26]
["2022-01-03","Phosphorus-P",0.31]
["2022-01-03","TDS",1890]
["2022-01-03","Kjeldahl Nitrogen",4.6900000000000004]
["2022-01-03","TOC",9.6]
["2022-01-03","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-01-03","Turbidity on site",2.52]
["2022-01-03","MBAS",0,"<0.05"]
["2022-01-03","Mineral oil",0,"<0.3"]
["2022-01-03","TOC",8.9]
["2022-01-05","BODt",1.7]
["2022-01-05","Chloride",357.44]
["2022-01-05","CODt",44,"<35"]
["2022-01-05","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2022-01-05","Total N",7.29]
["2022-01-05","Ammonia (as N)",1.2]
["2022-01-05","NO2-N",0.28899999999999998]
["2022-01-05","NO3 as N",3.47]
["2022-01-05","pH on site",7.12]
["2022-01-05","Phosphorus-Pf",6.62]
["2022-01-05","Phosphorus-P",6.76]
["2022-01-05","TDS",1165]
["2022-01-05","Kjeldahl Nitrogen",3.53]
["2022-01-05","TOC",7.3]
["2022-01-05","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-01-05","Turbidity on site",2.4700000000000002]
["2022-01-10","BODt",1.6]
["2022-01-10","Chloride",507.22]
["2022-01-10","CODt",36,"<35"]
["2022-01-10","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2022-01-10","Total N",5.36]
["2022-01-10","Ammonia (as N)",0.52]
["2022-01-10","NO2-N",0.106]
["2022-01-10","NO3 as N",2.34]
["2022-01-10","pH on site",7.28]
["2022-01-10","Phosphorus-Pf",4.28]
["2022-01-10","Phosphorus-P",4.34]
["2022-01-10","TDS",1460]
["2022-01-10","Kjeldahl Nitrogen",2.91]
["2022-01-10","TOC",10.01]
["2022-01-10","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-01-10","Turbidity on site",2.12]
["2022-01-12","BODt",0,"<0.5"]
["2022-01-12","Chloride",548.46]
["2022-01-12","CODt",42,"<35"]
["2022-01-12","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2022-01-12","Total N",5.59]
["2022-01-12","Ammonia (as N)",0.38]
["2022-01-12","NO2-N",6.2E-2]
["2022-01-12","NO3 as N",2.73]
["2022-01-12","pH on site",7.29]
["2022-01-12","Phosphorus-Pf",4.45]
["2022-01-12","Phosphorus-P",4.49]
["2022-01-12","TDS",1530]
["2022-01-12","Kjeldahl Nitrogen",2.8]
["2022-01-12","TOC",9.69]
["2022-01-12","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-01-12","Turbidity on site",1.26]
["2022-01-17","MBAS",0,"<0.05"]
["2022-01-17","Mineral oil",0,"<0.3"]
["2022-01-17","TOC",11.28]
["2022-01-17","BODt",0,"<0.5"]
["2022-01-17","Chloride",503.13]
["2022-01-17","CODt",38,"<35"]
["2022-01-17","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2022-01-17","Total N",7.17]
["2022-01-17","Ammonia (as N)",0.1]
["2022-01-17","NO2-N",3.6999999999999998E-2]
["2022-01-17","NO3 as N",3.38]
["2022-01-17","pH on site",7.2]
["2022-01-17","Phosphorus-Pf",11.8]
["2022-01-17","Phosphorus-P",13]
["2022-01-17","TDS",1470]
["2022-01-17","Kjeldahl Nitrogen",3.75]
["2022-01-17","TOC",12.29]
["2022-01-17","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-01-17","Turbidity on site",2.2000000000000002]
["2022-01-19","BODt",4,"<0.5"]
["2022-01-19","Chloride",513.27]
["2022-01-19","CODt",35]
["2022-01-19","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2022-01-19","Total N",7.62]
["2022-01-19","Ammonia (as N)",0,"<0.1"]
["2022-01-19","NO2-N",5.0999999999999997E-2]
["2022-01-19","NO3 as N",4.4000000000000004]
["2022-01-19","pH on site",7.36]
["2022-01-19","Phosphorus-Pf",11.65]
["2022-01-19","Phosphorus-P",11.85]
["2022-01-19","TDS",1510]
["2022-01-19","Kjeldahl Nitrogen",3.17]
["2022-01-19","TOC",9.1]
["2022-01-19","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-01-19","Turbidity on site",3.76]
["2022-01-24","BODt",2.9,"<0.5"]
["2022-01-24","Chloride",671.55]
["2022-01-24","CODt",48]
["2022-01-24","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2022-01-24","Total N",8.91]
["2022-01-24","Ammonia (as N)",0,"<0.1"]
["2022-01-24","NO2-N",4.7E-2]
["2022-01-24","NO3 as N",4.09]
["2022-01-24","pH on site",7.52]
["2022-01-24","Phosphorus-Pf",0.28999999999999998]
["2022-01-24","Phosphorus-P",0.33]
["2022-01-24","TDS",1840]
["2022-01-24","Kjeldahl Nitrogen",4.7699999999999996]
["2022-01-24","TOC",5.73]
["2022-01-24","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-01-24","Turbidity on site",3.08]
["2022-01-26","BODt",1.2,"<0.5"]
["2022-01-26","Chloride",612.32000000000005]
["2022-01-26","CODt",64]
["2022-01-26","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2022-01-26","Total N",6.2]
["2022-01-26","Ammonia (as N)",0,"<0.1"]
["2022-01-26","NO2-N",1.7000000000000001E-2]
["2022-01-26","NO3 as N",4.7300000000000004]
["2022-01-26","pH on site",7.27]
["2022-01-26","Phosphorus-Pf",3.96]
["2022-01-26","Phosphorus-P",4.1399999999999997]
["2022-01-26","TDS",1780]
["2022-01-26","Kjeldahl Nitrogen",1.45]
["2022-01-26","TOC",8.4]
["2022-01-26","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-01-26","Turbidity on site",2.25]
["2022-02-02","BODt",0.6,"<0.5"]
["2022-02-02","Chloride",402.37]
["2022-02-02","CODt",42]
["2022-02-02","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2022-02-02","Total N",9.65]
["2022-02-02","Ammonia (as N)",0.1]
["2022-02-02","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-02-02","NO3 as N",4.71]
["2022-02-02","pH on site",7.61]
["2022-02-02","Phosphorus-Pf",7.6]
["2022-02-02","Phosphorus-P",8]
["2022-02-02","TDS",1325]
["2022-02-02","Kjeldahl Nitrogen",4.9400000000000004]
["2022-02-02","TOC",5.86]
["2022-02-02","TSS at 105°C",2,"<1"]
["2022-02-02","Turbidity on site",2.91]
["2022-02-07","MBAS",0,"<0.05"]
["2022-02-07","Mineral oil",0,"<0.3"]
["2022-02-07","TOC",8.02]
["2022-02-07","BODt",3.4,"<0.5"]
["2022-02-07","Chloride",454.12]
["2022-02-07","CODt",40]
["2022-02-07","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2022-02-07","Total N",8.85]
["2022-02-07","Ammonia (as N)",0,"<0.1"]
["2022-02-07","NO2-N",4.0000000000000001E-3]
["2022-02-07","NO3 as N",4.05]
["2022-02-07","pH on site",7.48]
["2022-02-07","Phosphorus-Pf",8.1]
["2022-02-07","Phosphorus-P",8.1999999999999993]
["2022-02-07","TDS",1425]
["2022-02-07","Kjeldahl Nitrogen",4.8]
["2022-02-07","TOC",8.67]
["2022-02-07","TSS at 105°C",3]
["2022-02-07","Turbidity on site",2.96]
["2022-02-09","BODt",3.3]
["2022-02-09","Chloride",425.39]
["2022-02-09","CODt",36]
["2022-02-09","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2022-02-09","Total N",5.54]
["2022-02-09","Ammonia (as N)",0,"<0.1"]
["2022-02-09","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-02-09","NO3 as N",3.23]
["2022-02-09","pH on site",7.62]
["2022-02-09","Phosphorus-Pf",7.85]
["2022-02-09","Phosphorus-P",7.95]
["2022-02-09","TDS",1275]
["2022-02-09","Kjeldahl Nitrogen",2.31]
["2022-02-09","TOC",8.8000000000000007]
["2022-02-09","TSS at 105°C",1]
["2022-02-09","Turbidity on site",4.1500000000000004]
["2022-02-16","BODt",0.6]
["2022-02-16","Chloride",385.18]
["2022-02-16","CODt",38]
["2022-02-16","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2022-02-16","Total N",4.78]
["2022-02-16","Ammonia (as N)",0.17]
["2022-02-16","NO2-N",6.6000000000000003E-2,"<0.001"]
["2022-02-16","NO3 as N",2.74]
["2022-02-16","pH on site",7.38]
["2022-02-16","Phosphorus-Pf",5.52]
["2022-02-16","Phosphorus-P",5.64]
["2022-02-16","TDS",1220]
["2022-02-16","Kjeldahl Nitrogen",1.97]
["2022-02-16","TOC",7.64]
["2022-02-16","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-02-16","Turbidity on site",4.7300000000000004]
["2022-02-21","MBAS",0,"<0.05"]
["2022-02-21","Mineral oil",0,"<0.3"]
["2022-02-21","TOC",7.16]
["2022-02-21","BODt",1]
["2022-02-21","Chloride",341.98]
["2022-02-21","CODt",0,"<35"]
["2022-02-21","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2022-02-21","Total N",5.0999999999999996]
["2022-02-21","Ammonia (as N)",0,"<0.1"]
["2022-02-21","NO2-N",9.4E-2]
["2022-02-21","NO3 as N",2.35]
["2022-02-21","pH on site",7.28]
["2022-02-21","Phosphorus-Pf",2.66]
["2022-02-21","Phosphorus-P",2.71]
["2022-02-21","TDS",1135]
["2022-02-21","Kjeldahl Nitrogen",2.66]
["2022-02-21","TOC",6.99]
["2022-02-21","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-02-21","Turbidity on site",2.81]
["2022-02-14","BODt",0.9]
["2022-02-14","Chloride",272.58]
["2022-02-14","CODt",36,"<35"]
["2022-02-14","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2022-02-14","Total N",5.31]
["2022-02-14","Ammonia (as N)",0.27,"<0.1"]
["2022-02-14","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-02-14","NO3 as N",3.08]
["2022-02-14","pH on site",7.62]
["2022-02-14","Phosphorus-Pf",5.62]
["2022-02-14","Phosphorus-P",6.4]
["2022-02-14","TDS",1170]
["2022-02-14","Kjeldahl Nitrogen",2.23]
["2022-02-14","TOC",7.49]
["2022-02-14","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-02-14","Turbidity on site",3.15]

{"sheet":"CHARTS-MONTHLY AVERAGE   ","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"CHARTS-ANALYSIS","index":6,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"SLUDGE DISPOSEL 0222","index":7,"n_rows":155,"n_cols":18,"rows_kept":155,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["‫תאריך‬","משקל בוצה [KgCake]","‫מקור‬","‫מוביל‬","‫תאור חומר‬","‫מס' רכב‬","‫שעה‬","‫אסמכתא‬","‫תעודה‬",null,null,null,null,null," משקל בוצה סחוטה [KgCake]","Q WAS [m3]","KGDS Befor Dig. [KgDs]"," KgDS after Dig [KgDs]"]
["2020-01-01",11320,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","08:43:00","28431","2000052",null,null,null,null,"2020",337590,7595.7749999999996,60766.2,50638.5]
["2020-01-02",11380,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","04:26:00","28435","2000209",null,null,null,null,"2021",995000,22387.5,179100,149250]
["2020-01-07",10280,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","09:08:00","28450","2001015",null,null,null,null,"2022"]
["2020-01-10",10260,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","09:45:00","17211","2001577",null,null,null,null,"ינו",218850,4924.125,39393,32827.5]
["2020-01-13",10340,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","08:37:00","17218","2001922",null,null,null,null,"פבר"]
["2020-01-13",10180,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","10:25:00","17219","2001950",null,null,null,null,"2022-02-07",11450,257.625,2061,1717.5]
["2020-01-14",9660,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","10:24:00","17223","2002186",null,null,null,null,"2022-02-11",7600,171,1368,1140]
["2020-01-15",9860,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","07:46:00","17226","2002405",null,null,null,null,"2022-02-18",11850,266.625,2133,1777.5]
["2020-01-29",10120,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","09:54:00","12013","2004846",null,null,null,null,"2022-02-24",11550,259.875,2079,1732.5]
["2020-01-30",8760,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","09:39:00","12016","2005089",null,null,null,null,"2022-02-25",11700,263.25,2106,1755]
["2020-02-03",10300,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","07:42:00","12026","2005656",null,null,null,null,"2022-02-28",11650,262.125,2097,1747.5]
["2020-02-05",9180,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","11:08:00","12033","2006254",null,null,null,null,"Grand Total",1617240,36387.9,291103.2,242586]
["2020-02-06",9000,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","08:09:00","12036","2006454"]
["2020-02-20",10740,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","10:20:00","17178","2009183"]
["2020-02-24",9800,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","09:40:00","17188","2009798"]
["2020-02-27",10060,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","07:54:00","17051","2010425"]
["2020-03-03",9680,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","09:14:00","17064","2011171"]
["2020-03-04",8320,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","10:48:00","17067","2011473"]
["2020-03-11",8520,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","09:57:00","17091","2012859"]
["2020-03-20",8680,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","06:44:00","18465","2014798"]
["2020-08-21",8850,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:58:00","21444","2042842"]
["2020-08-25",7150,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","07:15:00","21204","2043520"]
["2020-08-26",6900,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","05:27:00","21207","2043758"]
["2020-10-25",10400,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:37:00","23862","2055259"]
["2020-10-26",10750,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","07:35:00","23865","2055502"]
["2020-10-28",12700,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","11-293-39","12:00:00","24367","2056047"]
["2020-11-03",9200,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","10:33:00","23879","2057130"]
["2020-11-04",11050,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:18:00","23883","2057357"]
["2020-11-06",12400,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","11-293-39","09:31:00","24870","2057820"]
["2020-11-09",8850,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:13:00","21358","2058248"]
["2020-11-12",11050,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","10:25:00","21369","2059044"]
["2020-11-19",6200,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:03:00","21385","2060261"]
["2020-11-22",8050,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","07:56:00","21388","2060627"]
["2020-11-23",10950,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","09:48:00","21393","2060942"]
["2020-12-01",6650,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","07:59:00","4552","2062629"]
["2021-05-04",11850,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:26:00","23225","2093017"]
["2021-05-06",11600,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","12:01:00","38334","2093596"]
["2021-05-09",7050,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","12:34:00","23241","2094018"]
["2021-05-12",10150,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","09:24:00","38345","2094749"]
["2021-05-18",10350,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","07:09:00","15909","2095411"]
["2021-02-01",8000,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","10:40:00","21934","2074361"]
["2021-02-01",2250,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","12:33:00","21935","2074392"]
["2021-02-21",8650,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:50:00","21828","2077656"]
["2021-02-23",12600,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:32:00","21835","2078191"]
["2021-07-01",8200,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:49:00","30500","2104328"]
["2021-07-02",9950,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","09:00:00","45253","2104576"]
["2021-07-05",10250,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:41:00","45260","2104971"]
["2021-07-08",8750,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","06:58:00","20488","2105738"]
["2021-07-08",9100,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","11:11:00","20490","2105805"]
["2021-07-11",8500,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","04:54:00","20494","2106104"]
["2021-07-12",11300,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","06:13:00","20498","2106397"]
["2021-07-14",9700,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","06:16:00","45283","2106904"]
["2021-07-14",11500,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","13:25:00","45286","2107022"]
["2021-07-15",10950,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","09:35:00","7054","2107235"]
["2021-07-18",9750,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","06:10:00","7057","2107581"]
["2021-07-18",9650,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","13:46:00","45297","2107715"]
["2021-07-19",10050,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","08:27:00","7061","2107920"]
["2021-07-21",9250,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","07:03:00","7066","2108107"]
["2021-07-21",9650,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","08:57:00","7067","2108122"]
["2021-07-22",8850,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","07:35:00","6654","2108237"]
["2021-07-25",9850,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","06:58:00","7073","2108580"]
["2021-07-26",10450,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","06:58:00","7076","2108896"]
["2021-07-27",10650,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","07:17:00","7079","2109201"]
["2021-07-28",9750,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:14:00","6672","2109516"]
["2021-07-29",10350,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","14:52:00","7084","2109917"]
["2021-01-24",7400,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","11:21:00","21915","2072797"]
["2021-01-27",8300,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:24:00","21923","2073448"]
["2021-01-27",8800,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","15:38:00","21925","2073552"]
["2021-01-27",24800,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","67-310-32","19:31:00","47337","2073582"]
["2021-01-28",11150,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","09:55:00","21926","2073705"]
["2021-01-28",4200,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","13:22:00","21927","2073754"]
["2021-01-28",7850,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","43-107-30","14:35:00","47338","2073778"]
["2021-04-01",11800,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","11:09:00","23793","2086358"]
["2021-04-26",7250,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","07:17:00","38312","2091211"]
["2021-04-29",8200,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","12:32:00","38320","2092123"]
["2021-03-14",11650,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","13:28:00","22836","2082155"]
["2021-03-19",9350,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","15-352-58","06:26:00","42033","2083396"]
["2021-09-01",9500,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","06:49",5284,2117127]
["2021-09-01",9250,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","15:07",5287,2117264]
["2021-09-03",10550,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","11:48",5294,2117764]
["2021-09-06",10250,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","13:12",27151,2118345]
["2021-09-10",8700,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","10:51",27158,2118922]
["2021-09-13",8700,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","14:58",27165,2119493]
["2021-09-17",10250,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:19",27176,2120133]
["2021-09-27",9700,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","05:18",27199,2122144]
["2021-09-29",9650,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","06:40",28053,2122370]
["2021-09-30",8300,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","06:40",28057,2122708]
["2021-08-02",10200,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:31:00",6687,2110454]
["2021-08-05",9250,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:36:00",6697,2111293]
["2021-08-08",9550,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","06:55:00",6700,2111641]
["2021-08-09",10400,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","07:43:00",7104,2111912]
["2021-08-11",6900,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","07:30:00",7111,2112485]
["2021-08-12",10800,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","11-293-39","07:28:00",43737,2112763]
["2021-08-13",10000,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","10:52:00",7120,2113061]
["2021-08-17",9400,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","18:27:00",7132,2113936]
["2021-08-19",10350,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:07:00",7138,2114273]
["2021-08-22",8300,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","06:45:00",7145,2114646]
["2021-08-26",8950,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","05:01:00",5262,2115696]
["2021-08-26",8000,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:37:00",5264,2115745]
["2021-08-29",7750,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","13:07:00",5275,2116227]
["2021-08-30",11450,"‫מ.א. תמר‬","‫י.ר.א.ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","10:27:00",7038,2116494]
["2021-10-04",9150,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:55",28069,2123516]
["2021-10-06",8500,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:31",28076,2124125]
["2021-10-07",10350,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","09:19",27408,2124426]
["2021-10-08",10450,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","309-86-501","06:42",27975,2124620]
["2021-10-11",10250,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","09:50",28085,2125077]
["2021-10-13",10350,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","09:35",28088,2125537]
["2021-10-14",10500,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:59",28093,2125745]
["2021-10-18",9300,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","10:03",45904,2126380]
["2021-10-19",8400,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","10:39",45908,2126667]
["2021-10-21",7300,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","13:26",45918,2127191]
["2021-10-22",9450,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","09:51",45920,2127383]
["2021-10-25",9200,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","07:01",45922,2127766]
["2021-10-27",9450,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","13:27",45931,2128403]
["2021-10-28",11250,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","07:41",27210,2128556]
["2021-11-01",11050,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","07:26:00",45941,2129188]
["2021-11-03",11450,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","10:11:00",27221,2129700]
["2021-11-04",11450,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","07:33:00",26151,2129879]
["2021-11-07",11200,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","15:24:00",26160,2130374]
["2021-11-08",10700,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","06:47:00",29161,2130474]
["2021-11-12",11150,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","12:11:00",26177,2131390]
["2021-11-14",9750,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","16:42:00",26181,2131653]
["2021-11-15",11250,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","16:29:00",26185,2131943]
["2021-11-16",11200,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","15:54:00",26189,2132224]
["2021-11-18",7550,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","06:48:00",26194,2132578]
["2021-11-21",9950,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","15:18:00",29405,2133107]
["2021-11-23",9850,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","13:27:00",29412,2133639]
["2021-11-25",8050,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","06:57:00",29413,2134048]
["2021-11-30",10300,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","15:13:00",29427,2135133]
["2021-12-08",8950,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","14:14:00",29448,"2136873"]
["2021-12-10",8200,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","11:20:00",26254,"2137235"]
["2021-12-12",8950,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","14:51:00",26258,"2137486"]
["2021-12-13",10100,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","16:26:00",26262,"2137770"]
["2021-12-15",10700,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","14:31:00",26270,"2138203"]
["2021-12-17",10950,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","10:21:00",26276,"2138617"]
["2021-12-28",11200,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","11:35:00",28007,"2140684"]
["2021-12-30",11300,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","15:43:00",28015,"2141240"]
["2022-01-02",8650,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","15:56:00",26211,2141627]
["2022-01-04",10100,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","14:52:00",26217,2142183]
["2022-01-05",9300,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","12:51:00",26221,2142393]
["2022-01-09",11700,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","17:11:00",26229,2143108]
["2022-01-10",9550,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","14:49:00",26233,2143322]
["2022-01-11",11450,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","10:42:00",26236,2143504]
["2022-01-17",111000,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","14:48:00",29101,2144675]
["2022-01-18",12700,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","13:09:00",29104,2144934]
["2022-01-18",13100,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","14:51:00",29105,2144977]
["2022-01-20",10450,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","36-790-78","12:04:00",27949,2145401]
["2022-01-23",10850,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","20:07:00",29116,2146010]
["2022-02-07",11450,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","08:07:00",29142,"2149074"]
["2022-02-11",7600,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","10:20:00",6856,"2150212"]
["2022-02-18",11850,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","09:46:00",6873,"2151745"]
["2022-02-24",11550,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","13:37:00",6889,"2153099"]
["2022-02-25",11700,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","660-09-701","10:42:00",6891,"2153254"]
["2022-02-28",11650,"‫מ.א תמר‬","‫.י.ר.א. ב‬","‫בוצה מ.א תמר‬","11-293-39","11:45:00",514,"2153749"]

{"sheet":"TERTIARY 0222","index":8,"n_rows":1962,"n_cols":57,"rows_kept":1962,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["תאריך","פרמטר","תוצאה","מתחת לסף גילוי",null,"קולחים שלישוניים",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"סריקת מתכות"]
["2020-02-03T13:50:00","BODt",0.9,null,null,null,"Ammonia (as N)","B","BODt","Chloride","Chlorine total","CODt","Electrical conductivity","Fecal coliforms","Kjeldahl Nitrogen","MBAS","Mineral oil","Na","NO2-N","NO3 as N","Phosphorus-P","SAR","Total N","TSS at 105°C","Turbidity on site",null,null,"Ag","Al","As","Ba","Be","Ca","Cd","CN","Co","Cr","Cu","Fe","Fluoride (F)","K","Li","Mg","Mn","Mo","Ni","Pb","Sb","Se","Si","Sn","Sr","Ti","Tl","V","W","Zn"]
["2020-02-03T13:50:00","Chlorine total",1,null,null,null,"mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","µS/cm","cfu/100mL","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","(Mmol/L)0.5","mg/l","mg/l","NTU",null,null,"mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l","mg/l"]
["2020-02-03T13:50:00","Turbidity on site",1.04,null,null,"2020",7.7878787878787881E-2,0.70609999999999995,0.57241379310344831,627.66393939393936,2.2772413793103445,4.2758620689655169,2436.3837499999995,18.948275862068964,1.8539393939393936,0,0,210.33765789473691,8.4545454545454559E-3,15.423939393939394,5.9399999999999995,3.58,17.286363636363639,7.7586206896551727E-2,1.7870689655172418,null,"2020",0,1.077,0,2.1333333333333333E-2,0,87.631000000000014,0,0,0,0,2.8000000000000001E-2,0.14700000000000002,0.6133333333333334,45.306666666666672,7.9333333333333325E-2,91.168999999999997,6.6666666666666671E-3,0,0,0,0,0,2.2090000000000001,0,1.4506666666666668,0,0,0,0,9.1000000000000011E-2]
["2020-02-03T13:50:00","TSS at 105°C",0,"<1",null,"2021",1.074888888888889,0.57990909090909093,0.10394736842105261,510.05795454545461,8.3771276595744695,1.1153846153846154,2102.5257894736837,130.28260869565219,3.04,0,0,160.63572222222223,0.10199999999999998,5.1437777777777791,3.9141904761904764,3.665,8.2853333333333339,0.43637499999999996,2.8233695652173911,null,"2021",0,0.51224999999999998,0,1.0499999999999999E-2,0,62.358499999999992,0,0,0,0,0.15975000000000003,0.12075,0.65500000000000003,42.328000000000003,5.1999999999999998E-2,55.675500000000007,2.0750000000000001E-2,0,0,0,0,0,2.2095000000000002,0,0.94274999999999998,0,0,0,0,8.1500000000000003E-2]
["2020-02-03T13:50:00","Fecal coliforms",0,"<1",null,"2022",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Grand Total",0,0.75428571428571423,0,1.5142857142857142E-2,0,73.18957142857144,0,0,0,0,0.1032857142857143,0.13199999999999998,0.63714285714285712,43.604571428571433,6.3714285714285709E-2,70.887,1.4714285714285716E-2,0,0,0,0,0,2.2092857142857145,0,1.1604285714285714,0,0,0,0,8.5571428571428562E-2]
["2020-02-03T13:50:00","CODt",0,"<35.00",null,"ינו",3.5000000000000003E-2,0.39650000000000002,0.35000000000000003,528.59499999999991,2.2200000000000002,0,1971.5,0.42857142857142855,3.415,null,0,127.309,2.375E-2,3.7050000000000001,8.3099999999999987,null,7.1449999999999996,0,2.9457142857142857]
["2020-02-03T13:55:00","Kjeldahl Nitrogen",1.1000000000000001,null,null,"פבר"]
["2020-02-03T13:55:00","NO3 as N",4.74,null,null,"2-פבר",null,null,0,null,4.07,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,2.44]
["2020-02-03T13:55:00","Total N",5.84,null,null,"7-פבר",0.1,0.56000000000000005,0,431.87,3.27,0,2129,0,2.74,null,0,155.767,0,3.74,4.8,null,6.48,3.3,2.3199999999999998]
["2020-02-03T13:55:00","Na",176.672,null,null,"9-פבר",null,null,0,null,6.83,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,3.14]
["2020-02-03T13:55:00","Chloride",520.82000000000005,null,null,"14-פבר",0,null,0,381.32,4.62,0,null,0,3.16,null,null,147.07599999999999,0,2.94,null,null,6.1,0,2.39]
["2020-02-03T13:55:00","NO2-N",0,"<0.001",null,"16-פבר",null,null,0,null,6.97,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,2.4700000000000002]
["2020-02-03T13:55:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05",null,"21-פבר",0,0.58299999999999996,0.5,377.22,3.9,0,1713,0,1.88,null,null,143.06399999999999,0,2.2000000000000002,1.56,null,4.08,0,1.47]
["2020-02-05T12:15:00","Turbidity on site",0.86,null,null,"23-פבר",null,null,0.5,null,3.77,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,1.62]
["2020-02-05T12:15:00","Chlorine total",3.96,null,null,"28-פבר",null,null,0.5]
["2020-02-05T12:15:00","BODt",0,"<0.50",null,"מרץ",null,null,null,null,9.6,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,2.09]
["2020-02-05T12:15:00","TSS at 105°C",0,"<1",null,"Grand Total",0.60211764705882365,0.62643478260869545,0.30202702702702705,553.09821428571433,5.8568862275449129,2.2333333333333334,2223.4648717948721,79.321212121212127,2.5814117647058814,0,0,178.00306060606064,5.8399999999999994E-2,8.990117647058824,4.8833658536585371,3.628571428571429,11.629764705882353,0.28098684210526309,2.4361212121212121]
["2020-02-05T12:15:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-02-05T12:15:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-02-19T12:00:00","Ammonia (as N)",0.27]
["2020-02-19T12:00:00","B",0.69199999999999995]
["2020-02-19T12:00:00","B",0.69399999999999995]
["2020-02-19T12:00:00","Kjeldahl Nitrogen",1.62]
["2020-02-19T12:00:00","Phosphorus-P",3.43]
["2020-02-19T12:00:00","NO3 as N",9.07]
["2020-02-19T12:00:00","Total N",10.69]
["2020-02-19T12:00:00","Chloride",573.66]
["2020-02-19T12:00:00","Electrical conductivity",1684]
["2020-02-19T12:00:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-02-19T12:00:00","Mineral oil",0,"<5"]
["2020-02-19T12:15:00","Turbidity on site",1.1100000000000001]
["2020-02-19T12:15:00","BODt",1.2]
["2020-02-19T12:15:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-02-19T12:15:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-02-19T12:15:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-02-19T12:15:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-02-26T10:00:00","BODt",0.5]
["2020-02-26T10:00:00","B",0.71499999999999997]
["2020-02-26T10:00:00","Turbidity on site",1.23]
["2020-02-26T10:00:00","Kjeldahl Nitrogen",2.64]
["2020-02-26T10:00:00","Phosphorus-P",6.7]
["2020-02-26T10:00:00","NO3 as N",7.79]
["2020-02-26T10:00:00","Total N",10.43]
["2020-02-26T10:00:00","Na",170.47]
["2020-02-26T10:00:00","Chloride",444.95]
["2020-02-26T10:00:00","Electrical conductivity",1763]
["2020-02-26T10:00:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-02-26T10:00:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-02-26T10:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-02-26T10:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-02-26T10:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-02-26T10:00:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-04-27T11:30:00","B",0.73199999999999998]
["2020-04-27T11:30:00","BODt",1.2]
["2020-04-27T11:30:00","Turbidity on site",1.73]
["2020-04-27T11:30:00","Kjeldahl Nitrogen",2.21]
["2020-04-27T11:30:00","Chlorine total",2.87]
["2020-04-27T11:30:00","Phosphorus-P",4.16]
["2020-04-27T11:30:00","NO3 as N",19.11]
["2020-04-27T11:30:00","Total N",21.32]
["2020-04-27T11:30:00","Na",172.054]
["2020-04-27T11:30:00","Chloride",796.38]
["2020-04-27T11:30:00","Electrical conductivity",2015]
["2020-04-27T11:30:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-04-27T11:30:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-04-27T11:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-04-27T11:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-04-27T11:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-04-27T11:30:00","Mineral oil",0,"<5"]
["2020-05-11T12:00:00","B",0.74199999999999999]
["2020-05-11T12:00:00","Kjeldahl Nitrogen",1.21]
["2020-05-11T12:00:00","Turbidity on site",2.41]
["2020-05-11T12:00:00","BODt",2.5]
["2020-05-11T12:00:00","Phosphorus-P",3.63]
["2020-05-11T12:00:00","NO3 as N",22.88]
["2020-05-11T12:00:00","Total N",24.09]
["2020-05-11T12:00:00","Na",222.77699999999999]
["2020-05-11T12:00:00","Chloride",816.54]
["2020-05-11T12:00:00","Electrical conductivity",2350]
["2020-05-11T12:00:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-05-11T12:00:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-05-11T12:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-05-11T12:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-05-11T12:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-05-11T12:00:00","Mineral oil",0,"<5"]
["2020-05-11T12:00:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-05-25T11:30:00","Ammonia (as N)",0.1]
["2020-05-25T11:30:00","Kjeldahl Nitrogen",1.59]
["2020-05-25T11:30:00","Turbidity on site",1.93]
["2020-05-25T11:30:00","Chlorine total",5.35]
["2020-05-25T11:30:00","NO3 as N",5.69]
["2020-05-25T11:30:00","Total N",7.28]
["2020-05-25T11:30:00","Na",226.898]
["2020-05-25T11:30:00","Chloride",585.67999999999995]
["2020-05-25T11:30:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-05-25T11:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-05-25T11:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-05-25T11:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-05-25T11:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-06-01T10:15:00","B",0.63]
["2020-06-01T10:15:00","Phosphorus-P",1.61]
["2020-06-01T10:15:00","Kjeldahl Nitrogen",2.2000000000000002]
["2020-06-01T10:15:00","Turbidity on site",2.58]
["2020-06-01T10:15:00","NO3 as N",11.15]
["2020-06-01T10:15:00","Total N",13.35]
["2020-06-01T10:15:00","Na",231.17]
["2020-06-01T10:15:00","Chloride",663.15]
["2020-06-01T10:15:00","Electrical conductivity",2480]
["2020-06-01T10:15:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-06-01T10:15:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-06-01T10:15:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-06-01T10:15:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-06-01T10:15:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-06-01T10:15:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-06-01T10:15:00","Mineral oil",0,"<5"]
["2020-06-01T10:15:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-06-03T12:30:00","Turbidity on site",2.4]
["2020-06-03T12:30:00","BODt",3.7]
["2020-06-03T12:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-06-03T12:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-06-03T12:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-06-03T12:30:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-06-08T11:40:00","Ammonia (as N)",0.55000000000000004]
["2020-06-08T11:40:00","Kjeldahl Nitrogen",1.18]
["2020-06-08T11:40:00","NO3 as N",17.510000000000002]
["2020-06-08T11:40:00","Total N",18.690000000000001]
["2020-06-08T11:40:00","Na",237.65199999999999]
["2020-06-08T11:40:00","Chloride",756.45]
["2020-06-08T11:40:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-06-08T11:50:00","BODt",0.7]
["2020-06-08T11:50:00","Chlorine total",2.04]
["2020-06-08T11:50:00","Turbidity on site",2.4300000000000002]
["2020-06-08T11:50:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-06-08T11:50:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-06-08T11:50:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-06-10T12:00:00","Mn",0.02]
["2020-06-10T12:00:00","Cu",2.1000000000000001E-2]
["2020-06-10T12:00:00","Ba",2.3E-2]
["2020-06-10T12:00:00","Li",8.1000000000000003E-2]
["2020-06-10T12:00:00","Zn",0.13600000000000001]
["2020-06-10T12:00:00","Fe",0.151]
["2020-06-10T12:00:00","Fluoride (F)",0.45]
["2020-06-10T12:00:00","B",0.66900000000000004]
["2020-06-10T12:00:00","BODt",0.7]
["2020-06-10T12:00:00","Sr",1.421]
["2020-06-10T12:00:00","Al",1.8919999999999999]
["2020-06-10T12:00:00","Chlorine total",1.97]
["2020-06-10T12:00:00","Si",2.0710000000000002]
["2020-06-10T12:00:00","Turbidity on site",2.8]
["2020-06-10T12:00:00","SAR",3.67]
["2020-06-10T12:00:00","P",4.008]
["2020-06-10T12:00:00","Fecal coliforms",17]
["2020-06-10T12:00:00","S",34.118000000000002]
["2020-06-10T12:00:00","K",45.036999999999999]
["2020-06-10T12:00:00","Ca",96.83]
["2020-06-10T12:00:00","Ca",96.83]
["2020-06-10T12:00:00","Mg",103.441]
["2020-06-10T12:00:00","Mg",103.441]
["2020-06-10T12:00:00","Na",218.227]
["2020-06-10T12:00:00","Na",218.227]
["2020-06-10T12:00:00","Be",0,"<0.01"]
["2020-06-10T12:00:00","Mo",0,"<0.01"]
["2020-06-10T12:00:00","Cd",0,"<0.01"]
["2020-06-10T12:00:00","Co",0,"<0.02"]
["2020-06-10T12:00:00","Cr",0,"<0.02"]
["2020-06-10T12:00:00","Se",0,"<0.02"]
["2020-06-10T12:00:00","Ti",0,"<0.02"]
["2020-06-10T12:00:00","Tl",0,"<0.02"]
["2020-06-10T12:00:00","CN",0,"<0.02"]
["2020-06-10T12:00:00","Ni",0,"<0.020"]
["2020-06-10T12:00:00","V",0,"<0.020"]
["2020-06-10T12:00:00","MBAS",0,"<0.05"]
["2020-06-10T12:00:00","Ag",0,"<0.05"]
["2020-06-10T12:00:00","Sb",0,"<0.05"]
["2020-06-10T12:00:00","Sn",0,"<0.05"]
["2020-06-10T12:00:00","As",0,"<0.05"]
["2020-06-10T12:00:00","Pb",0,"<0.050"]
["2020-06-10T12:00:00","W",0,"<0.500"]
["2020-06-10T12:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-06-10T12:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-06-15T11:30:00","B",0.78800000000000003]
["2020-06-15T11:30:00","Kjeldahl Nitrogen",1.01]
["2020-06-15T11:30:00","NO3 as N",17.440000000000001]
["2020-06-15T11:30:00","Total N",18.45]
["2020-06-15T11:30:00","Na",216.898]
["2020-06-15T11:30:00","Chloride",634.35]
["2020-06-15T11:30:00","Electrical conductivity",2330]
["2020-06-15T11:30:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-06-15T11:30:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-06-15T11:30:00","Phosphorus-P",0,"<0.10"]
["2020-06-15T11:40:00","Turbidity on site",1.67]
["2020-06-15T11:40:00","Chlorine total",4.62]
["2020-06-15T11:40:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-06-15T11:40:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-06-15T11:40:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-06-15T11:40:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-06-17T10:15:00","Chlorine total",3.54]
["2020-06-17T10:15:00","Turbidity on site",5.9]
["2020-06-17T10:15:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-06-17T10:15:00","Fecal coliforms1",0,"<1"]
["2020-06-17T10:15:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-06-17T10:15:00","BODt",0,"<1.00"]
["2020-06-17T10:15:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-06-22T11:00:00","Ammonia (as N)",0.14000000000000001]
["2020-06-22T11:00:00","Kjeldahl Nitrogen",2.04]
["2020-06-22T11:00:00","Turbidity on site",4.6500000000000004]
["2020-06-22T11:00:00","BODt",7.6]
["2020-06-22T11:00:00","NO3 as N",16.100000000000001]
["2020-06-22T11:00:00","Total N",18.14]
["2020-06-22T11:00:00","CODt",67]
["2020-06-22T11:00:00","Na",738.79100000000005]
["2020-06-22T11:00:00","Chloride",2542]
["2020-06-22T11:00:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-06-22T11:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-06-22T11:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-06-22T11:00:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-06-24T11:45:00","Turbidity on site",3.15]
["2020-06-24T11:45:00","BODt",3.3]
["2020-06-24T11:45:00","CODt",35]
["2020-06-24T11:45:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-06-24T11:45:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-06-24T11:45:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-06-29T11:30:00","Turbidity on site",1.1100000000000001]
["2020-06-29T11:30:00","Kjeldahl Nitrogen",1.26]
["2020-06-29T11:30:00","NO3 as N",9.27]
["2020-06-29T11:30:00","Total N",10.53]
["2020-06-29T11:30:00","Na",199.94399999999999]
["2020-06-29T11:30:00","Chloride",432.5]
["2020-06-29T11:30:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-06-29T11:30:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-06-29T11:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-06-29T11:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-06-29T11:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-06-29T11:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-06-29T11:30:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-07-01T11:30:00","Turbidity on site",2.58]
["2020-07-01T11:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-07-01T11:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-07-01T11:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-07-01T11:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-07-01T11:30:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-07-06T11:40:00","B",0.58099999999999996]
["2020-07-06T11:40:00","Turbidity on site",0.83]
["2020-07-06T11:40:00","BODt",0.9]
["2020-07-06T11:40:00","Kjeldahl Nitrogen",1.52]
["2020-07-06T11:40:00","Phosphorus-P",3.76]
["2020-07-06T11:40:00","NO3 as N",9.39]
["2020-07-06T11:40:00","Total N",10.91]
["2020-07-06T11:40:00","Na",235.273]
["2020-07-06T11:40:00","Chloride",462.21]
["2020-07-06T11:40:00","Electrical conductivity",2226.13]
["2020-07-06T11:40:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-07-06T11:40:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-07-06T11:40:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-07-06T11:40:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-07-06T11:40:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-07-06T11:40:00","Mineral oil",0,"<5"]
["2020-07-06T11:40:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-07-08T11:15:00","Turbidity on site",0.56999999999999995]
["2020-07-08T11:15:00","BODt",3]
["2020-07-08T11:15:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-07-08T11:15:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-07-08T11:15:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-07-08T11:15:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-07-13T11:45:00","Kjeldahl Nitrogen",0.83]
["2020-07-13T11:45:00","Turbidity on site",0.84]
["2020-07-13T11:45:00","Chlorine total",5.89]
["2020-07-13T11:45:00","NO3 as N",7.6]
["2020-07-13T11:45:00","Total N",8.43]
["2020-07-13T11:45:00","Na",194.72800000000001]
["2020-07-13T11:45:00","Chloride",461.18]
["2020-07-13T11:45:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-07-13T11:45:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-07-13T11:45:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-07-13T11:45:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-07-13T11:45:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-07-13T11:45:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-07-15T10:30:00","Turbidity on site",0.77]
["2020-07-15T10:30:00","BODt",0.8]
["2020-07-15T10:30:00","Chlorine total",2.85]
["2020-07-15T10:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-07-15T10:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-07-15T10:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-07-20T11:00:00","NO2-N",1.4999999999999999E-2]
["2020-07-20T11:00:00","Ammonia (as N)",0.17]
["2020-07-20T11:00:00","B",0.59399999999999997]
["2020-07-20T11:00:00","BODt",0.6]
["2020-07-20T11:00:00","Turbidity on site",2.41]
["2020-07-20T11:00:00","Chlorine total",2.63]
["2020-07-20T11:00:00","Kjeldahl Nitrogen",3.02]
["2020-07-20T11:00:00","Phosphorus-P",4.4400000000000004]
["2020-07-20T11:00:00","NO3 as N",6.66]
["2020-07-20T11:00:00","Total N",9.6999999999999993]
["2020-07-20T11:00:00","Na",146.70699999999999]
["2020-07-20T11:00:00","Fecal coliforms",190]
["2020-07-20T11:00:00","Chloride",351.1]
["2020-07-20T11:00:00","Electrical conductivity",1827.47]
["2020-07-20T11:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-07-20T11:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-07-22T12:00:00","BODt",0.5]
["2020-07-22T12:00:00","Turbidity on site",1.01]
["2020-07-22T12:00:00","Fecal coliforms",2]
["2020-07-22T12:00:00","Chlorine total",2.85]
["2020-07-22T12:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-07-22T12:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-07-27T11:00:00","Kjeldahl Nitrogen",0.96]
["2020-07-27T11:00:00","Turbidity on site",1.1299999999999999]
["2020-07-27T11:00:00","Chlorine total",2.74]
["2020-07-27T11:00:00","NO3 as N",8.25]
["2020-07-27T11:00:00","Total N",9.2100000000000009]
["2020-07-27T11:00:00","Na",205.31700000000001]
["2020-07-27T11:00:00","Chloride",434]
["2020-07-27T11:00:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-07-27T11:00:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-07-27T11:00:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-07-27T11:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-07-27T11:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-07-27T11:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-07-29T11:15:00","Chlorine total",1.33]
["2020-07-29T11:15:00","Turbidity on site",1.74]
["2020-07-29T11:15:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-07-29T11:15:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-07-29T11:15:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-07-29T11:15:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-08-03T11:20:00","Turbidity on site",0.65]
["2020-08-03T11:20:00","B",0.71799999999999997]
["2020-08-03T11:20:00","Kjeldahl Nitrogen",1.48]
["2020-08-03T11:20:00","Chlorine total",4.6500000000000004]
["2020-08-03T11:20:00","Phosphorus-P",6.58]
["2020-08-03T11:20:00","NO3 as N",11.5]
["2020-08-03T11:20:00","Total N",12.98]
["2020-08-03T11:20:00","Na",181.161]
["2020-08-03T11:20:00","Chloride",425.05]
["2020-08-03T11:20:00","Electrical conductivity",1870.46]
["2020-08-03T11:20:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-08-03T11:20:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-08-03T11:20:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-08-03T11:20:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-08-03T11:20:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-08-03T11:20:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-08-03T11:20:00","Mineral oil",0,"<5"]
["2020-08-05T11:15:00","Turbidity on site",0.78]
["2020-08-05T11:15:00","Chlorine total",2.66]
["2020-08-05T11:15:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-08-05T11:15:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-08-05T11:15:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-08-05T11:15:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-08-10T11:40:00","Kjeldahl Nitrogen",1.5]
["2020-08-10T11:40:00","Turbidity on site",2.4300000000000002]
["2020-08-10T11:40:00","NO3 as N",7.04]
["2020-08-10T11:40:00","Total N",8.5399999999999991]
["2020-08-10T11:40:00","Na",168.905]
["2020-08-10T11:40:00","Chloride",401.55]
["2020-08-10T11:40:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-08-10T11:40:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-08-10T11:40:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-08-10T11:40:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-08-10T11:40:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-08-10T11:40:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-08-10T11:40:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-08-12T09:30:00","BODt",0.8]
["2020-08-12T09:30:00","Turbidity on site",2.34]
["2020-08-12T09:30:00","TSS at 105°C",3]
["2020-08-12T09:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-08-12T09:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-08-12T09:30:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-08-19T11:00:00","NO2-N",0.1]
["2020-08-19T11:00:00","B",0.64500000000000002]
["2020-08-19T11:00:00","Turbidity on site",1.36]
["2020-08-19T11:00:00","Kjeldahl Nitrogen",1.79]
["2020-08-19T11:00:00","Phosphorus-P",3.4]
["2020-08-19T11:00:00","NO3 as N",7.05]
["2020-08-19T11:00:00","Total N",8.94]
["2020-08-19T11:00:00","CODt",38]
["2020-08-19T11:00:00","Na",188.76499999999999]
["2020-08-19T11:00:00","Chloride",730.11]
["2020-08-19T11:00:00","Electrical conductivity",2932.58]
["2020-08-19T11:00:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-08-19T11:00:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-08-19T11:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-08-19T11:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-08-19T11:00:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-08-24T12:00:00","Turbidity on site",1.23]
["2020-08-24T12:00:00","Kjeldahl Nitrogen",2]
["2020-08-24T12:00:00","NO3 as N",5.41]
["2020-08-24T12:00:00","Total N",7.41]
["2020-08-24T12:00:00","Na",188.18899999999999]
["2020-08-24T12:00:00","Chloride",461.01]
["2020-08-24T12:00:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-08-24T12:00:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-08-24T12:00:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-08-24T12:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-08-24T12:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-08-24T12:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-08-24T12:00:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-08-26T10:45:00","BODt",0.9]
["2020-08-26T10:45:00","Turbidity on site",2.2400000000000002]
["2020-08-26T10:45:00","Chlorine total",5.25]
["2020-08-26T10:45:00","CODt",35]
["2020-08-26T10:45:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-08-26T10:45:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-08-31T11:30:00","Ammonia (as N)",0.24]
["2020-08-31T11:30:00","Turbidity on site",2.5]
["2020-08-31T11:30:00","Kjeldahl Nitrogen",2.89]
["2020-08-31T11:30:00","NO3 as N",6.98]
["2020-08-31T11:30:00","Total N",9.8699999999999992]
["2020-08-31T11:30:00","Na",155.06899999999999]
["2020-08-31T11:30:00","Chloride",427.5]
["2020-08-31T11:30:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-08-31T11:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-08-31T11:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-08-31T11:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-08-31T11:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-08-31T11:30:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-09-02T11:20:00","BODt",0.6]
["2020-09-02T11:20:00","Chlorine total",2.15]
["2020-09-02T11:20:00","Turbidity on site",2.41]
["2020-09-02T11:20:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-09-02T11:20:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-09-02T11:20:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-09-07T12:00:00","B",0.60399999999999998]
["2020-09-07T12:00:00","Kjeldahl Nitrogen",2.2999999999999998]
["2020-09-07T12:00:00","Turbidity on site",2.5299999999999998]
["2020-09-07T12:00:00","Phosphorus-P",4.58]
["2020-09-07T12:00:00","NO3 as N",6.02]
["2020-09-07T12:00:00","Total N",8.32]
["2020-09-07T12:00:00","Na",207.76499999999999]
["2020-09-07T12:00:00","Chloride",430.9]
["2020-09-07T12:00:00","Electrical conductivity",1951.8]
["2020-09-07T12:00:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-09-07T12:00:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-09-07T12:00:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-09-07T12:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-09-07T12:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-09-07T12:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-09-07T12:00:00","Mineral oil",0,"<5"]
["2020-09-07T12:00:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-09-09T10:50:00","Turbidity on site",2.2200000000000002]
["2020-09-09T10:50:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-09-09T10:50:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-09-09T10:50:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-09-09T10:50:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-09-09T10:50:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-09-14T12:00:00","Turbidity on site",2.23]
["2020-09-14T12:00:00","Chlorine total",2.9]
["2020-09-14T12:00:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-09-14T12:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-09-14T12:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-09-14T12:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-09-16T10:00:00","Zn",3.6999999999999998E-2]
["2020-09-16T10:00:00","Ba",4.1000000000000002E-2]
["2020-09-16T10:00:00","Li",0.05]
["2020-09-16T10:00:00","Fe",0.13500000000000001]
["2020-09-16T10:00:00","Fluoride (F)",0.64]
["2020-09-16T10:00:00","B",0.64700000000000002]
["2020-09-16T10:00:00","P",0.68300000000000005]
["2020-09-16T10:00:00","Sr",1.0649999999999999]
["2020-09-16T10:00:00","Al",1.0760000000000001]
["2020-09-16T10:00:00","Turbidity on site",1.67]
["2020-09-16T10:00:00","Kjeldahl Nitrogen",1.97]
["2020-09-16T10:00:00","Si",2.5870000000000002]
["2020-09-16T10:00:00","SAR",4.43]
["2020-09-16T10:00:00","NO3 as N",5.2]
["2020-09-16T10:00:00","Total N",7.17]
["2020-09-16T10:00:00","K",35.814999999999998]
["2020-09-16T10:00:00","Mg",42.402000000000001]
["2020-09-16T10:00:00","Mg",42.402000000000001]
["2020-09-16T10:00:00","S",55.758000000000003]
["2020-09-16T10:00:00","Ca",69.41]
["2020-09-16T10:00:00","Ca",69.41]
["2020-09-16T10:00:00","Na",182.154]
["2020-09-16T10:00:00","Na",190.15600000000001]
["2020-09-16T10:00:00","Na",190.15600000000001]
["2020-09-16T10:00:00","Chloride",422]
["2020-09-16T10:00:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-09-16T10:00:00","Be",0,"<0.01"]
["2020-09-16T10:00:00","Mo",0,"<0.01"]
["2020-09-16T10:00:00","Cd",0,"<0.01"]
["2020-09-16T10:00:00","CN",0,"<0.02"]
["2020-09-16T10:00:00","Co",0,"<0.02"]
["2020-09-16T10:00:00","Cr",0,"<0.02"]
["2020-09-16T10:00:00","Se",0,"<0.02"]
["2020-09-16T10:00:00","Ti",0,"<0.02"]
["2020-09-16T10:00:00","Tl",0,"<0.02"]
["2020-09-16T10:00:00","Cu",0,"<0.02"]
["2020-09-16T10:00:00","Mn",0,"<0.02"]
["2020-09-16T10:00:00","Ni",0,"<0.020"]
["2020-09-16T10:00:00","V",0,"<0.020"]
["2020-09-16T10:00:00","MBAS",0,"<0.05"]
["2020-09-16T10:00:00","Ag",0,"<0.05"]
["2020-09-16T10:00:00","Sb",0,"<0.05"]
["2020-09-16T10:00:00","Sn",0,"<0.05"]
["2020-09-16T10:00:00","As",0,"<0.05"]
["2020-09-16T10:00:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-09-16T10:00:00","Pb",0,"<0.050"]
["2020-09-16T10:00:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-09-16T10:00:00","W",0,"<0.500"]
["2020-09-16T10:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-09-16T10:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-09-16T10:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-09-16T10:00:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-09-23T10:30:00","NO2-N",0.16400000000000001]
["2020-09-23T10:30:00","B",0.68400000000000005]
["2020-09-23T10:30:00","Ammonia (as N)",0.76]
["2020-09-23T10:30:00","Turbidity on site",1.87]
["2020-09-23T10:30:00","Kjeldahl Nitrogen",4]
["2020-09-23T10:30:00","Phosphorus-P",9.6]
["2020-09-23T10:30:00","NO3 as N",10.19]
["2020-09-23T10:30:00","Total N",14.35]
["2020-09-23T10:30:00","Na",181.68799999999999]
["2020-09-23T10:30:00","Chloride",439]
["2020-09-23T10:30:00","Electrical conductivity",1938.6]
["2020-09-23T10:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-09-23T10:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-09-23T10:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-09-23T10:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-09-23T10:30:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-09-30T11:00:00","Turbidity on site",0.97]
["2020-09-30T11:00:00","Chlorine total",1.1499999999999999]
["2020-09-30T11:00:00","Kjeldahl Nitrogen",1.93]
["2020-09-30T11:00:00","NO3 as N",39.18]
["2020-09-30T11:00:00","Total N",41.11]
["2020-09-30T11:00:00","Na",203.08799999999999]
["2020-09-30T11:00:00","Chloride",502.71]
["2020-09-30T11:00:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-09-30T11:00:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-09-30T11:00:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-09-30T11:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-09-30T11:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-09-30T11:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-10-05T10:30:00","Kjeldahl Nitrogen",2.25]
["2020-10-05T10:30:00","NO3 as N",48.17]
["2020-10-05T10:30:00","Total N",50.42]
["2020-10-05T10:30:00","Na",240.52600000000001]
["2020-10-05T10:30:00","Chloride",544.99]
["2020-10-05T10:30:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-10-05T10:30:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-10-05T11:20:00","B",0.93799999999999994]
["2020-10-05T11:20:00","Turbidity on site",1.28]
["2020-10-05T11:20:00","Chlorine total",1.71]
["2020-10-05T11:20:00","Phosphorus-P",21]
["2020-10-05T11:20:00","Electrical conductivity",2524.8000000000002]
["2020-10-05T11:20:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-10-05T11:20:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-10-05T11:20:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-10-05T11:20:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-10-05T11:20:00","Mineral oil",0,"<5"]
["2020-10-07T09:20:00","Chlorine total",1.97]
["2020-10-07T09:20:00","Turbidity on site",2.0499999999999998]
["2020-10-07T09:20:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-10-07T09:20:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-10-07T09:20:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-10-07T09:20:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-10-12T11:30:00","TSS at 105°C",1.5]
["2020-10-12T11:30:00","Kjeldahl Nitrogen",1.68]
["2020-10-12T11:30:00","Chlorine total",1.92]
["2020-10-12T11:30:00","Turbidity on site",3.4]
["2020-10-12T11:30:00","NO3 as N",41.79]
["2020-10-12T11:30:00","Total N",43.47]
["2020-10-12T11:30:00","Na",258.35300000000001]
["2020-10-12T11:30:00","Chloride",615.17999999999995]
["2020-10-12T11:30:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-10-12T11:30:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-10-12T11:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-10-12T11:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-10-12T11:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-10-14T10:30:00","BODt",0.5]
["2020-10-14T10:30:00","Turbidity on site",3.34]
["2020-10-14T10:30:00","Chlorine total",4.9800000000000004]
["2020-10-14T10:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-10-14T10:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-10-14T10:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-10-19T11:00:00","Ammonia (as N)",0.34]
["2020-10-19T11:00:00","B",0.85899999999999999]
["2020-10-19T11:00:00","Turbidity on site",2.66]
["2020-10-19T11:00:00","Kjeldahl Nitrogen",2.7]
["2020-10-19T11:00:00","Chlorine total",2.98]
["2020-10-19T11:00:00","Phosphorus-P",13.5]
["2020-10-19T11:00:00","NO3 as N",32.65]
["2020-10-19T11:00:00","Total N",35.35]
["2020-10-19T11:00:00","Na",215.90899999999999]
["2020-10-19T11:00:00","Chloride",728.13]
["2020-10-19T11:00:00","Electrical conductivity",3024.7]
["2020-10-19T11:00:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-10-19T11:00:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-10-19T11:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-10-19T11:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-10-19T11:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-11-02T10:45:00","B",0.90800000000000003]
["2020-11-02T10:45:00","Kjeldahl Nitrogen",1.54]
["2020-11-02T10:45:00","Turbidity on site",2.91]
["2020-11-02T10:45:00","Phosphorus-P",3.83]
["2020-11-02T10:45:00","NO3 as N",31.62]
["2020-11-02T10:45:00","Total N",33.159999999999997]
["2020-11-02T10:45:00","Na",309.10700000000003]
["2020-11-02T10:45:00","Chloride",1157.24]
["2020-11-02T10:45:00","Electrical conductivity",4841.8999999999996]
["2020-11-02T10:45:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-11-02T10:45:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-11-02T10:45:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-11-02T10:45:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-11-02T10:45:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-11-02T10:45:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-11-02T10:45:00","Mineral oil",0,"<5"]
["2020-11-02T10:45:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-11-04T10:00:00","BODt",0.6]
["2020-11-04T10:00:00","Turbidity on site",1.3]
["2020-11-04T10:00:00","Chlorine total",2.8]
["2020-11-04T10:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-11-04T10:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-11-04T10:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-11-18T13:00:00","Chlorine total",0.55000000000000004]
["2020-11-18T13:00:00","Turbidity on site",0.97]
["2020-11-18T13:00:00","Fecal coliforms",890]
["2020-11-18T13:00:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-11-18T13:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-11-18T13:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-11-23T13:10:00","Kjeldahl Nitrogen",1.83]
["2020-11-23T13:10:00","NO3 as N",27.4]
["2020-11-23T13:10:00","Total N",29.23]
["2020-11-23T13:10:00","Na",188.73699999999999]
["2020-11-23T13:10:00","Chloride",934.75]
["2020-11-23T13:10:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-11-23T13:10:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-11-23T13:30:00","BODt",0.8]
["2020-11-23T13:30:00","Turbidity on site",0.8]
["2020-11-23T13:30:00","Chlorine total",6.37]
["2020-11-23T13:30:00","CODt",35]
["2020-11-23T13:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-11-23T13:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-11-26T12:00:00","BODt",0.9]
["2020-11-26T12:00:00","Turbidity on site",0.9]
["2020-11-26T12:00:00","Chlorine total",6.1]
["2020-11-26T12:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-11-26T12:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-11-26T12:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-11-30T13:30:00","Turbidity on site",0.75]
["2020-11-30T13:30:00","Kjeldahl Nitrogen",1.44]
["2020-11-30T13:30:00","Chlorine total",6]
["2020-11-30T13:30:00","NO3 as N",11.03]
["2020-11-30T13:30:00","Total N",12.47]
["2020-11-30T13:30:00","Na",194.83600000000001]
["2020-11-30T13:30:00","Chloride",753.1]
["2020-11-30T13:30:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-11-30T13:30:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-11-30T13:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-11-30T13:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-11-30T13:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-11-30T13:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-12-03T12:30:00","Cu",6.3E-2]
["2020-12-03T12:30:00","Zn",0.1]
["2020-12-03T12:30:00","Li",0.107]
["2020-12-03T12:30:00","Fe",0.155]
["2020-12-03T12:30:00","Al",0.26300000000000001]
["2020-12-03T12:30:00","B",0.65200000000000002]
["2020-12-03T12:30:00","Fluoride (F)",0.75]
["2020-12-03T12:30:00","Turbidity on site",0.9]
["2020-12-03T12:30:00","Sr",1.8660000000000001]
["2020-12-03T12:30:00","Si",1.9690000000000001]
["2020-12-03T12:30:00","SAR",2.64]
["2020-12-03T12:30:00","Chlorine total",4.3]
["2020-12-03T12:30:00","P",4.3049999999999997]
["2020-12-03T12:30:00","S",28.030999999999999]
["2020-12-03T12:30:00","CODt",38]
["2020-12-03T12:30:00","K",55.067999999999998]
["2020-12-03T12:30:00","Ca",96.653000000000006]
["2020-12-03T12:30:00","Ca",96.653000000000006]
["2020-12-03T12:30:00","Mg",127.664]
["2020-12-03T12:30:00","Mg",127.664]
["2020-12-03T12:30:00","Na",168.53200000000001]
["2020-12-03T12:30:00","Na",168.53200000000001]
["2020-12-03T12:30:00","Be",0,"<0.01"]
["2020-12-03T12:30:00","Mo",0,"<0.01"]
["2020-12-03T12:30:00","Cd",0,"<0.01"]
["2020-12-03T12:30:00","Ba",0,"<0.02"]
["2020-12-03T12:30:00","Co",0,"<0.02"]
["2020-12-03T12:30:00","Cr",0,"<0.02"]
["2020-12-03T12:30:00","Se",0,"<0.02"]
["2020-12-03T12:30:00","Ti",0,"<0.02"]
["2020-12-03T12:30:00","Tl",0,"<0.02"]
["2020-12-03T12:30:00","CN",0,"<0.02"]
["2020-12-03T12:30:00","Mn",0,"<0.02"]
["2020-12-03T12:30:00","Ni",0,"<0.020"]
["2020-12-03T12:30:00","V",0,"<0.020"]
["2020-12-03T12:30:00","MBAS",0,"<0.05"]
["2020-12-03T12:30:00","Ag",0,"<0.05"]
["2020-12-03T12:30:00","Sb",0,"<0.05"]
["2020-12-03T12:30:00","Sn",0,"<0.05"]
["2020-12-03T12:30:00","As",0,"<0.05"]
["2020-12-03T12:30:00","Pb",0,"<0.050"]
["2020-12-03T12:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-12-03T12:30:00","W",0,"<0.500"]
["2020-12-03T12:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-12-03T12:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-12-03T12:30:00","Mineral oil",0,"<5"]
["2020-12-03T13:00:00","B",0.63]
["2020-12-03T13:00:00","Phosphorus-P",4.82]
["2020-12-03T13:00:00","Electrical conductivity",3221.7]
["2020-12-07T15:00:00","Turbidity on site",0.87]
["2020-12-07T15:00:00","Kjeldahl Nitrogen",1.9]
["2020-12-07T15:00:00","Chlorine total",6]
["2020-12-07T15:00:00","NO3 as N",10.32]
["2020-12-07T15:00:00","Total N",12.22]
["2020-12-07T15:00:00","Na",139.238]
["2020-12-07T15:00:00","Chloride",580.04]
["2020-12-07T15:00:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-12-07T15:00:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-12-07T15:00:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-12-07T15:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-12-07T15:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-12-07T15:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-12-09T12:30:00","Turbidity on site",0.88]
["2020-12-09T12:30:00","Chlorine total",6]
["2020-12-09T12:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-12-09T12:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-12-09T12:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-12-09T12:30:00","CODt",0,"<35"]
["2020-12-14T11:00:00","Turbidity on site",1.51]
["2020-12-14T11:00:00","Kjeldahl Nitrogen",1.79]
["2020-12-14T11:00:00","NO3 as N",21.23]
["2020-12-14T11:00:00","Total N",23.02]
["2020-12-14T11:00:00","Na",132.67400000000001]
["2020-12-14T11:00:00","Chloride",371.14]
["2020-12-14T11:00:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-12-14T11:00:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-12-14T11:00:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-12-14T11:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-12-14T11:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-12-14T11:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-12-14T11:00:00","Chlorine total",0,">6"]
["2020-12-17T11:30:00","Turbidity on site",1.42]
["2020-12-17T11:30:00","Chlorine total",6]
["2020-12-17T11:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-12-17T11:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-12-17T11:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-12-17T11:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-12-23T11:30:00","Turbidity on site",0.9]
["2020-12-23T11:30:00","Chlorine total",6]
["2020-12-23T11:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-12-23T11:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-12-23T11:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-12-23T11:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2020-12-28T14:00:00","Kjeldahl Nitrogen",1.8]
["2020-12-28T14:00:00","NO3 as N",13.56]
["2020-12-28T14:00:00","Total N",15.36]
["2020-12-28T14:00:00","Na",127.486]
["2020-12-28T14:00:00","Chloride",313.54000000000002]
["2020-12-28T14:00:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2020-12-28T14:00:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2020-12-28T14:30:00","Turbidity on site",0.5]
["2020-12-28T14:30:00","Chlorine total",6]
["2020-12-28T14:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2020-12-28T14:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2020-12-28T14:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2020-12-28T14:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-01-04T13:30:00","B",0.55500000000000005]
["2021-01-04T13:30:00","Turbidity on site",0.94]
["2021-01-04T13:30:00","Kjeldahl Nitrogen",3.52]
["2021-01-04T13:30:00","Phosphorus-P",5.68]
["2021-01-04T13:30:00","Chlorine total",6]
["2021-01-04T13:30:00","NO3 as N",15.03]
["2021-01-04T13:30:00","Total N",18.55]
["2021-01-04T13:30:00","Na",130.35]
["2021-01-04T13:30:00","Chloride",310.88]
["2021-01-04T13:30:00","Electrical conductivity",1710.7]
["2021-01-04T13:30:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-01-04T13:30:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-01-04T13:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-01-04T13:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-01-04T13:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-01-04T13:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-01-04T13:30:00","Mineral oil",0,"<5"]
["2021-01-06T11:20:00","Turbidity on site",0.74]
["2021-01-06T11:20:00","Chlorine total",2.2999999999999998]
["2021-01-06T11:20:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-01-06T11:20:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-01-06T11:20:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-01-06T11:20:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-01-11T12:30:00","Kjeldahl Nitrogen",2.0699999999999998]
["2021-01-11T12:30:00","NO3 as N",14.37]
["2021-01-11T12:30:00","Total N",16.440000000000001]
["2021-01-11T12:30:00","Na",124.354]
["2021-01-11T12:30:00","Chloride",290.45]
["2021-01-11T12:30:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-01-11T12:30:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-01-11T12:45:00","Turbidity on site",0.69]
["2021-01-11T12:45:00","Chlorine total",6]
["2021-01-11T12:45:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-01-11T12:45:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-01-11T12:45:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-01-11T12:45:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-01-13T12:42:00","Turbidity on site",1.45]
["2021-01-13T12:42:00","Chlorine total",6.6]
["2021-01-13T12:42:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-01-13T12:42:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-01-13T12:42:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-01-13T12:42:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-01-18T10:45:00","B",0.56899999999999995]
["2021-01-18T10:45:00","Kjeldahl Nitrogen",1.39]
["2021-01-18T10:45:00","Phosphorus-P",4.72]
["2021-01-18T10:45:00","NO3 as N",14.92]
["2021-01-18T10:45:00","Total N",16.309999999999999]
["2021-01-18T10:45:00","Na",105.575]
["2021-01-18T10:45:00","Chloride",248.69]
["2021-01-18T10:45:00","Electrical conductivity",1461.37]
["2021-01-18T10:45:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-01-18T10:45:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-01-18T11:00:00","Turbidity on site",0.82]
["2021-01-18T11:00:00","Fecal coliforms",1]
["2021-01-18T11:00:00","Chlorine total",2]
["2021-01-18T11:00:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-01-18T11:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-01-18T11:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-01-20T12:00:00","Turbidity on site",0.8]
["2021-01-20T12:00:00","Chlorine total",6]
["2021-01-20T12:00:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-01-20T12:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-01-20T12:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-01-20T12:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-01-25T13:00:00","Turbidity on site",0.9]
["2021-01-25T13:00:00","Kjeldahl Nitrogen",2.13]
["2021-01-25T13:00:00","Chlorine total",6]
["2021-01-25T13:00:00","NO3 as N",15.79]
["2021-01-25T13:00:00","Total N",17.920000000000002]
["2021-01-25T13:00:00","Na",112.973]
["2021-01-25T13:00:00","Chloride",259.77]
["2021-01-25T13:00:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-01-25T13:00:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-01-25T13:00:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-01-25T13:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-01-25T13:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-01-25T13:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-01-28T12:20:00","Turbidity on site",0.4]
["2021-01-28T12:20:00","Chlorine total",2.4500000000000002]
["2021-01-28T12:20:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-01-28T12:20:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-01-28T12:20:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-01-28T12:20:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-02-01T14:30:00","B",0.64100000000000001]
["2021-02-01T14:30:00","Electrical conductivity",1479.7]
["2021-02-01T14:30:00","Phosphorus-P",5.64]
["2021-02-01T14:35:00","Mineral oil",0,"<5"]
["2021-02-01T14:37:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-02-01T14:37:00","Chlorine total",4.3]
["2021-02-01T14:37:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-02-01T14:37:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-02-01T14:37:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-02-01T14:37:00","Turbidity on site",0.26]
["2021-02-01T14:40:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-02-01T14:40:00","Chloride",274.17]
["2021-02-01T14:40:00","Kjeldahl Nitrogen",0.68]
["2021-02-01T14:40:00","Na",115.76]
["2021-02-01T14:40:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-02-01T14:40:00","NO3 as N",15.05]
["2021-02-01T14:40:00","Total N",15.73]
["2021-02-03T11:50:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-02-03T11:50:00","Chlorine total",5.6]
["2021-02-03T11:50:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-02-03T11:50:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-02-03T11:50:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-02-03T11:50:00","Turbidity on site",0.4]
["2021-02-08T13:27:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-02-08T13:27:00","Chloride",237.62]
["2021-02-08T13:27:00","Kjeldahl Nitrogen",1.6]
["2021-02-08T13:27:00","Na",105.20099999999999]
["2021-02-08T13:27:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-02-08T13:27:00","NO3 as N",12.94]
["2021-02-08T13:27:00","Total N",14.54]
["2021-02-08T13:35:00","BODt",0.6]
["2021-02-08T13:35:00","Chlorine total",5.6]
["2021-02-08T13:35:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-02-08T13:35:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-02-08T13:35:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-02-08T13:35:00","Turbidity on site",0.4]
["2021-02-10T12:35:00","BODt",1.2]
["2021-02-10T12:35:00","Chlorine total",3.05]
["2021-02-10T12:35:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-02-10T12:35:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-02-10T12:35:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-02-10T12:35:00","Turbidity on site",0.12]
["2021-02-22T13:30:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-02-22T13:30:00","B",0.59899999999999998]
["2021-02-22T13:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-02-22T13:30:00","Chloride",337.77]
["2021-02-22T13:30:00","Chlorine total",1.9]
["2021-02-22T13:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-02-22T13:30:00","Electrical conductivity",1553.7]
["2021-02-22T13:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-02-22T13:30:00","Kjeldahl Nitrogen",2.4900000000000002]
["2021-02-22T13:30:00","Na",102.461]
["2021-02-22T13:30:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-02-22T13:30:00","NO3 as N",10.34]
["2021-02-22T13:30:00","Phosphorus-P",3.04]
["2021-02-22T13:30:00","Total N",12.83]
["2021-02-22T13:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-02-22T13:30:00","Turbidity on site",0.7]
["2021-02-24T12:20:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-02-24T12:20:00","Chlorine total",5.7]
["2021-02-24T12:20:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-02-24T12:20:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-02-24T12:20:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-02-24T12:20:00","Turbidity on site",1.6]
["2021-03-01T12:30:00","Ammonia (as N)",1.96]
["2021-03-01T12:30:00","B",0.61399999999999999]
["2021-03-01T12:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-03-01T12:30:00","Chloride",546.85]
["2021-03-01T12:30:00","Chlorine total",1.2]
["2021-03-01T12:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-03-01T12:30:00","Electrical conductivity",2532.8000000000002]
["2021-03-01T12:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-03-01T12:30:00","Kjeldahl Nitrogen",4.22]
["2021-03-01T12:30:00","Mineral oil",0,"<5"]
["2021-03-01T12:30:00","Na",168.626]
["2021-03-01T12:30:00","NO2-N",1.23]
["2021-03-01T12:30:00","NO3 as N",11.6]
["2021-03-01T12:30:00","Phosphorus-P",3.72]
["2021-03-01T12:30:00","Total N",17.05]
["2021-03-01T12:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-03-01T12:30:00","Turbidity on site",2.1]
["2021-03-03T08:50:00","Chlorine total",0,">10"]
["2021-03-03T08:50:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-03-03T08:50:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-03-03T08:50:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-03-03T08:50:00","Turbidity on site",1.3]
["2021-03-08T14:25:00","Ag",0,"<0.05"]
["2021-03-08T14:25:00","Al",0.26200000000000001]
["2021-03-08T14:25:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-03-08T14:25:00","As",0,"<0.05"]
["2021-03-08T14:25:00","B",0.52800000000000002]
["2021-03-08T14:25:00","Ba",0,"<0.02"]
["2021-03-08T14:25:00","Be",0,"<0.01"]
["2021-03-08T14:25:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-03-08T14:25:00","Ca",56.792000000000002]
["2021-03-08T14:25:00","Ca",56.792000000000002]
["2021-03-08T14:25:00","Cd",0,"<0.01"]
["2021-03-08T14:25:00","Chloride",358.93]
["2021-03-08T14:25:00","Chlorine total",4.9000000000000004]
["2021-03-08T14:25:00","CN",0,"<0.02"]
["2021-03-08T14:25:00","Co",0,"<0.02"]
["2021-03-08T14:25:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-03-08T14:25:00","Cr",0,"<0.02"]
["2021-03-08T14:25:00","Cu",3.3000000000000002E-2]
["2021-03-08T14:25:00","Fe",0.107]
["2021-03-08T14:25:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-03-08T14:25:00","Fluoride (F)",0.72]
["2021-03-08T14:25:00","K",39.935000000000002]
["2021-03-08T14:25:00","Kjeldahl Nitrogen",0.55000000000000004]
["2021-03-08T14:25:00","Li",0,"<0.05"]
["2021-03-08T14:25:00","MBAS",0,"<0.05"]
["2021-03-08T14:25:00","Mg",38.259]
["2021-03-08T14:25:00","Mg",38.259]
["2021-03-08T14:25:00","Mn",3.4000000000000002E-2]
["2021-03-08T14:25:00","Mo",0,"<0.01"]
["2021-03-08T14:25:00","Na",144.71899999999999]
["2021-03-08T14:25:00","Na",144.71899999999999]
["2021-03-08T14:25:00","Na",147.642]
["2021-03-08T14:25:00","Ni",0,"<0.020"]
["2021-03-08T14:25:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-03-08T14:25:00","NO3 as N",4.63]
["2021-03-08T14:25:00","Phosphorus-P",2.72]
["2021-03-08T14:25:00","Pb",0,"<0.050"]
["2021-03-08T14:25:00","S",24.881]
["2021-03-08T14:25:00","SAR",3.63]
["2021-03-08T14:25:00","Sb",0,"<0.05"]
["2021-03-08T14:25:00","Se",0,"<0.02"]
["2021-03-08T14:25:00","Si",1.86]
["2021-03-08T14:25:00","Sn",0,"<0.05"]
["2021-03-08T14:25:00","Sr",0.88300000000000001]
["2021-03-08T14:25:00","Ti",0,"<0.02"]
["2021-03-08T14:25:00","Tl",0,"<0.02"]
["2021-03-08T14:25:00","Total N",5.18]
["2021-03-08T14:25:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-03-08T14:25:00","Turbidity on site",1.7]
["2021-03-08T14:25:00","V",0,"<0.020"]
["2021-03-08T14:25:00","W",0,"<0.500"]
["2021-03-08T14:25:00","Zn",0.10100000000000001]
["2021-03-10T13:00:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-03-10T13:00:00","Chlorine total",2.25]
["2021-03-10T13:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-03-10T13:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-03-10T13:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-03-10T13:00:00","Turbidity on site",0.6]
["2021-03-15T13:30:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-03-15T13:30:00","Chloride",405.22]
["2021-03-15T13:30:00","Kjeldahl Nitrogen",0.68]
["2021-03-15T13:30:00","Na",172.68700000000001]
["2021-03-15T13:30:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-03-15T13:30:00","NO3 as N",5.63]
["2021-03-15T13:30:00","Total N",6.31]
["2021-03-15T13:40:00","B",0.54]
["2021-03-15T13:40:00","Electrical conductivity",1840.9]
["2021-03-15T13:40:00","Phosphorus-P",3.94]
["2021-03-15T13:45:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-03-15T13:45:00","Chlorine total",3.6]
["2021-03-15T13:45:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-03-15T13:45:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-03-15T13:45:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-03-15T13:45:00","Turbidity on site",0.15]
["2021-03-17T12:10:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-03-17T12:10:00","Chlorine total",4.4800000000000004]
["2021-03-17T12:10:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-03-17T12:10:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-03-17T12:10:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-03-17T12:10:00","Turbidity on site",0.45]
["2021-03-22T12:48:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-03-22T12:48:00","Chloride",321.76]
["2021-03-22T12:48:00","Kjeldahl Nitrogen",2.15]
["2021-03-22T12:48:00","Na",137.501]
["2021-03-22T12:48:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-03-22T12:48:00","NO3 as N",5.63]
["2021-03-22T12:48:00","Total N",7.78]
["2021-03-22T13:05:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-03-22T13:05:00","Chlorine total",5.8]
["2021-03-22T13:05:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-03-22T13:05:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-03-22T13:05:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-03-22T13:05:00","Turbidity on site",0.48]
["2021-03-24T09:40:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-03-24T09:40:00","Chlorine total",7]
["2021-03-24T09:40:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-03-24T09:40:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-03-24T09:40:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-03-24T09:40:00","Turbidity on site",2]
["2021-03-29T11:30:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-03-29T11:30:00","Chloride",401.86]
["2021-03-29T11:30:00","Kjeldahl Nitrogen",1.22]
["2021-03-29T11:30:00","Na",138.63800000000001]
["2021-03-29T11:30:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-03-29T11:30:00","NO3 as N",4.3600000000000003]
["2021-03-29T11:30:00","Total N",5.58]
["2021-03-29T12:27:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-03-29T12:27:00","Chlorine total",1.9]
["2021-03-29T12:27:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-03-29T12:27:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-03-29T12:27:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-03-29T12:27:00","Turbidity on site",0.28999999999999998]
["2021-03-31T12:00:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-03-31T12:00:00","Chlorine total",2.2999999999999998]
["2021-03-31T12:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-03-31T12:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-03-31T12:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-03-31T12:00:00","Turbidity on site",1.3]
["2021-04-06T15:15:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-04-06T15:15:00","Chloride",389.85]
["2021-04-06T15:15:00","Kjeldahl Nitrogen",1.49]
["2021-04-06T15:15:00","Na",138.74799999999999]
["2021-04-06T15:15:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-04-06T15:15:00","NO3 as N",5.16]
["2021-04-06T15:15:00","Total N",6.65]
["2021-04-06T15:20:00","Mineral oil",0,"<5"]
["2021-04-06T15:25:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-04-06T15:25:00","Chlorine total",5.2]
["2021-04-06T15:25:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-04-06T15:25:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-04-06T15:25:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-04-06T15:25:00","Turbidity on site",0.35]
["2021-04-06T15:40:00","Electrical conductivity",1832.5]
["2021-04-06T15:40:00","Phosphorus-P",1.89]
["2021-04-12T13:10:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-04-12T13:10:00","Chlorine total",3.1]
["2021-04-12T13:10:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-04-12T13:10:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-04-12T13:10:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-04-12T13:10:00","Turbidity on site",0.98]
["2021-04-12T14:00:00","Ammonia (as N)",0.34]
["2021-04-12T14:00:00","Chloride",440.2]
["2021-04-12T14:00:00","Kjeldahl Nitrogen",2.39]
["2021-04-12T14:00:00","Na",135.95099999999999]
["2021-04-12T14:00:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-04-12T14:00:00","NO3 as N",4.07]
["2021-04-12T14:00:00","Total N",6.46]
["2021-04-14T08:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-04-14T08:30:00","Chlorine total",2.4]
["2021-04-14T08:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-04-14T08:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-04-14T08:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-04-14T08:30:00","Turbidity on site",0.9]
["2021-04-21T12:40:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-04-21T12:40:00","Chlorine total",4.5999999999999996]
["2021-04-21T12:40:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-04-21T12:40:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-04-21T12:40:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-04-21T12:40:00","Turbidity on site",0.9]
["2021-04-26T13:21:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-04-26T13:21:00","Chloride",478.08]
["2021-04-26T13:21:00","Kjeldahl Nitrogen",2.19]
["2021-04-26T13:21:00","Na",141.952]
["2021-04-26T13:21:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-04-26T13:21:00","NO3 as N",2.33]
["2021-04-26T13:21:00","Total N",4.5199999999999996]
["2021-04-26T13:40:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-04-26T13:40:00","Chlorine total",2.66]
["2021-04-26T13:40:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-04-26T13:40:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-04-26T13:40:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-04-26T13:40:00","Turbidity on site",1.2]
["2021-04-28T10:23:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-04-28T10:23:00","Chlorine total",2.36]
["2021-04-28T10:23:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-04-28T10:23:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-04-28T10:23:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-04-28T10:23:00","Turbidity on site",0.4]
["2021-05-03T12:30:00","Ammonia (as N)",11.11]
["2021-05-03T12:30:00","B",0.58799999999999997]
["2021-05-03T12:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-05-03T12:30:00","Chloride",676.61]
["2021-05-03T12:30:00","Chlorine total",8.4700000000000006]
["2021-05-03T12:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-05-03T12:30:00","Electrical conductivity",2608.6999999999998]
["2021-05-03T12:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-05-03T12:30:00","Kjeldahl Nitrogen",13.16]
["2021-05-03T12:30:00","Mineral oil",0,"<5"]
["2021-05-03T12:30:00","Na",183.096]
["2021-05-03T12:30:00","NO2-N",0.27800000000000002]
["2021-05-03T12:30:00","NO3 as N",0.53]
["2021-05-03T12:30:00","Phosphorus-P",1.1200000000000001]
["2021-05-03T12:30:00","Total N",13.97]
["2021-05-03T12:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-05-03T12:30:00","Turbidity on site",2.21]
["2021-05-05T08:20:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-05-05T08:20:00","Chlorine total",3.05]
["2021-05-05T08:20:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-05-05T08:20:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-05-05T08:20:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-05-05T08:20:00","Turbidity on site",2.4700000000000002]
["2021-05-10T10:45:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-05-10T10:45:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-05-10T10:45:00","Chloride",691.95]
["2021-05-10T10:45:00","Chlorine total",8.92]
["2021-05-10T10:45:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-05-10T10:45:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-05-10T10:45:00","Kjeldahl Nitrogen",1.57]
["2021-05-10T10:45:00","Na",207.11500000000001]
["2021-05-10T10:45:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-05-10T10:45:00","NO3 as N",3.25]
["2021-05-10T10:45:00","Total N",4.82]
["2021-05-10T10:45:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-05-10T10:45:00","Turbidity on site",2.87]
["2021-05-12T08:45:00","Chlorine total",11.37]
["2021-05-12T08:45:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-05-12T08:45:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-05-12T08:45:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-05-12T08:45:00","Turbidity on site",1.87]
["2021-05-19T10:20:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-05-19T10:20:00","Chlorine total",10.58]
["2021-05-19T10:20:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-05-19T10:20:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-05-19T10:20:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-05-19T10:20:00","Turbidity on site",4.21]
["2021-05-24T10:15:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-05-24T10:15:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-05-24T10:15:00","Chloride",735.34]
["2021-05-24T10:15:00","Chlorine total",10.23]
["2021-05-24T10:15:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-05-24T10:15:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-05-24T10:15:00","Kjeldahl Nitrogen",0.75]
["2021-05-24T10:15:00","Na",173.066]
["2021-05-24T10:15:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-05-24T10:15:00","NO3 as N",2.82]
["2021-05-24T10:15:00","Total N",3.57]
["2021-05-24T10:15:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-05-24T10:15:00","Turbidity on site",2.1800000000000002]
["2021-05-26T08:05:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-05-26T08:05:00","Chlorine total",8.42]
["2021-05-26T08:05:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-05-26T08:05:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-05-26T08:05:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-05-26T08:05:00","Turbidity on site",2.5299999999999998]
["2021-05-31T09:15:00","Ammonia (as N)",0.35]
["2021-05-31T09:15:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-05-31T09:15:00","Chloride",618.07000000000005]
["2021-05-31T09:15:00","Chlorine total",2.41]
["2021-05-31T09:15:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-05-31T09:15:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-05-31T09:15:00","Kjeldahl Nitrogen",3.03]
["2021-05-31T09:15:00","Na",141.94999999999999]
["2021-05-31T09:15:00","NO2-N",0.107]
["2021-05-31T09:15:00","NO3 as N",2.42]
["2021-05-31T09:15:00","Total N",5.56]
["2021-05-31T09:15:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-05-31T09:15:00","Turbidity on site",3.18]
["2021-06-02T08:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-06-02T08:30:00","Chlorine total",11.52]
["2021-06-02T08:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-06-02T08:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-06-02T08:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-06-02T08:30:00","Turbidity on site",4.8600000000000003]
["2021-06-07T10:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-06-07T10:30:00","Chlorine total",3.59]
["2021-06-07T10:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-06-07T10:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-06-07T10:30:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-06-07T10:30:00","Turbidity on site",6.64]
["2021-06-07T10:35:00","Mineral oil",0,"<5"]
["2021-06-07T10:40:00","Ammonia (as N)",0.45]
["2021-06-07T10:40:00","Chloride",712.91]
["2021-06-07T10:40:00","Kjeldahl Nitrogen",2.2599999999999998]
["2021-06-07T10:40:00","Na",171.708]
["2021-06-07T10:40:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-06-07T10:40:00","NO3 as N",3.04]
["2021-06-07T10:40:00","Total N",5.3]
["2021-06-07T10:45:00","B",0.60699999999999998]
["2021-06-07T10:45:00","Electrical conductivity",2593.5]
["2021-06-07T10:45:00","Phosphorus-P",1.42]
["2021-06-09T08:55:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-06-09T08:55:00","Chlorine total",1.56]
["2021-06-09T08:55:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-06-09T08:55:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-06-09T08:55:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-06-09T08:55:00","Turbidity on site",4.8600000000000003]
["2021-06-14T08:00:00","Ag",0,"<0.05"]
["2021-06-14T08:00:00","Al",1.4179999999999999]
["2021-06-14T08:00:00","Ammonia (as N)",4.75]
["2021-06-14T08:00:00","As",0,"<0.05"]
["2021-06-14T08:00:00","B",0.57399999999999995]
["2021-06-14T08:00:00","Ba",2.1999999999999999E-2]
["2021-06-14T08:00:00","Be",0,"<0.01"]
["2021-06-14T08:00:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-06-14T08:00:00","Ca",76.930999999999997]
["2021-06-14T08:00:00","Ca",76.930999999999997]
["2021-06-14T08:00:00","Cd",0,"<0.01"]
["2021-06-14T08:00:00","Chloride",617.28]
["2021-06-14T08:00:00","Chlorine total",4.9000000000000004]
["2021-06-14T08:00:00","CN",0,"<0.02"]
["2021-06-14T08:00:00","Co",0,"<0.02"]
["2021-06-14T08:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-06-14T08:00:00","Cr",0,"<0.02"]
["2021-06-14T08:00:00","Cu",0.55200000000000005]
["2021-06-14T08:00:00","Fe",0.17399999999999999]
["2021-06-14T08:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-06-14T08:00:00","Fluoride (F)",0.69]
["2021-06-14T08:00:00","K",47.250999999999998]
["2021-06-14T08:00:00","Kjeldahl Nitrogen",7.47]
["2021-06-14T08:00:00","Li",9.5000000000000001E-2]
["2021-06-14T08:00:00","MBAS",0,"<0.05"]
["2021-06-14T08:00:00","Mg",94.444000000000003]
["2021-06-14T08:00:00","Mg",94.444000000000003]
["2021-06-14T08:00:00","Mn",4.9000000000000002E-2]
["2021-06-14T08:00:00","Mo",0,"<0.01"]
["2021-06-14T08:00:00","Na",192.96199999999999]
["2021-06-14T08:00:00","Na",198.44499999999999]
["2021-06-14T08:00:00","Na",198.44499999999999]
["2021-06-14T08:00:00","Ni",0,"<0.020"]
["2021-06-14T08:00:00","NO2-N",6.0000000000000001E-3]
["2021-06-14T08:00:00","NO3 as N",1.9]
["2021-06-14T08:00:00","Phosphorus-P",1.048]
["2021-06-14T08:00:00","Pb",0,"<0.050"]
["2021-06-14T08:00:00","S",24.52]
["2021-06-14T08:00:00","SAR",3.58]
["2021-06-14T08:00:00","Sb",0,"<0.05"]
["2021-06-14T08:00:00","Se",0,"<0.02"]
["2021-06-14T08:00:00","Si",2.4039999999999999]
["2021-06-14T08:00:00","Sn",0,"<0.05"]
["2021-06-14T08:00:00","Sr",1.1990000000000001]
["2021-06-14T08:00:00","Ti",0,"<0.02"]
["2021-06-14T08:00:00","Tl",0,"<0.02"]
["2021-06-14T08:00:00","Total N",9.3800000000000008]
["2021-06-14T08:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-06-14T08:00:00","Turbidity on site",5.22]
["2021-06-14T08:00:00","V",0,"<0.020"]
["2021-06-14T08:00:00","W",0,"<0.500"]
["2021-06-14T08:00:00","Zn",8.8999999999999996E-2]
["2021-06-16T08:10:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-06-16T08:10:00","Chlorine total",8.6300000000000008]
["2021-06-16T08:10:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-06-16T08:10:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-06-16T08:10:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-06-16T08:10:00","Turbidity on site",2.41]
["2021-06-21T11:00:00","B",0.58499999999999996]
["2021-06-21T11:00:00","Electrical conductivity",2892.4]
["2021-06-21T11:00:00","Phosphorus-P",1.67]
["2021-06-21T11:05:00","Ammonia (as N)",1.51]
["2021-06-21T11:05:00","Chloride",758.08]
["2021-06-21T11:05:00","Kjeldahl Nitrogen",4.07]
["2021-06-21T11:05:00","Na",200.137]
["2021-06-21T11:05:00","NO2-N",0.26200000000000001]
["2021-06-21T11:05:00","NO3 as N",2.37]
["2021-06-21T11:05:00","Total N",6.7]
["2021-06-21T11:10:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-06-21T11:10:00","Chlorine total",7.62]
["2021-06-21T11:10:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-06-21T11:10:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-06-21T11:10:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-06-21T11:10:00","Turbidity on site",4.55]
["2021-06-23T08:30:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-06-23T08:30:00","Chlorine total",1.95]
["2021-06-23T08:30:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-06-23T08:30:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-06-23T08:30:00","TSS at 105°C",7]
["2021-06-23T08:30:00","Turbidity on site",7.25]
["2021-07-05T08:10:00","Chlorine total",8.4700000000000006]
["2021-07-05T08:10:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-07-05T08:10:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-07-05T08:10:00","Mineral oil",0,"<5"]
["2021-07-05T08:10:00","TSS at 105°C",3]
["2021-07-05T08:10:00","Turbidity on site",2.69]
["2021-07-05T08:15:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-07-05T08:15:00","B",0.77700000000000002]
["2021-07-05T08:15:00","Chloride",1210.55]
["2021-07-05T08:15:00","Electrical conductivity",4376.3]
["2021-07-05T08:15:00","Kjeldahl Nitrogen",2.96]
["2021-07-05T08:15:00","Na",279.30700000000002]
["2021-07-05T08:15:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-07-05T08:15:00","NO3 as N",2.77]
["2021-07-05T08:15:00","Phosphorus-P",1.74]
["2021-07-05T08:15:00","Total N",5.73]
["2021-07-07T08:40:00","Chlorine total",9.3699999999999992]
["2021-07-07T08:40:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-07-07T08:40:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-07-07T08:40:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-07-07T08:40:00","Turbidity on site",4.72]
["2021-07-12T09:50:00","Ammonia (as N)",1.44]
["2021-07-12T09:50:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-07-12T09:50:00","Chloride",1005.22]
["2021-07-12T09:50:00","Chlorine total",9.27]
["2021-07-12T09:50:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-07-12T09:50:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-07-12T09:50:00","Kjeldahl Nitrogen",2.99]
["2021-07-12T09:50:00","Na",229.80799999999999]
["2021-07-12T09:50:00","NO2-N",2.4E-2]
["2021-07-12T09:50:00","NO3 as N",0.41]
["2021-07-12T09:50:00","Total N",3.42]
["2021-07-12T09:50:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-07-12T09:50:00","Turbidity on site",4.72]
["2021-07-14T09:00:00","BODt",0,"<0.50"]
["2021-07-14T09:00:00","Chlorine total",8.93]
["2021-07-14T09:00:00","CODt",0,"<35.00"]
["2021-07-14T09:00:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-07-14T09:00:00","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-07-14T09:00:00","Turbidity on site",5.34]
["2021-07-19T07:45:00","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-07-19T07:45:00","Chloride",1718.55]
["2021-07-19T07:45:00","Chlorine total",9.57]
["2021-07-19T07:45:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-07-19T07:45:00","Kjeldahl Nitrogen",1.99]
["2021-07-19T07:45:00","Na",409.47300000000001]
["2021-07-19T07:45:00","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-07-19T07:45:00","NO3 as N",1.68]
["2021-07-19T07:45:00","Total N",3.67]
["2021-07-19T07:45:00","Turbidity on site",3.77]
["2021-07-21T08:55:00","Chlorine total",1.81]
["2021-07-21T08:55:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-07-21T08:55:00","Turbidity on site",4.0999999999999996]
["2021-07-26T08:05:00","Chlorine total",8.3699999999999992]
["2021-07-26T08:05:00","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-07-26T08:05:00","Na",151.874]
["2021-07-26T08:05:00","Turbidity on site",5.29]
["2021-07-28T08:35:00","Chlorine total",11.37]
["2021-07-28T08:35:00","Turbidity on site",2.3199999999999998]
["2021-08-02","Electrical conductivity",1794.6]
["2021-08-02","B",0.59399999999999997]
["2021-08-02","Phosphorus-P",1.96]
["2021-08-02","Chloride",426.93]
["2021-08-02","Na",200.691]
["2021-08-02","Total N",7.56]
["2021-08-02","Ammonia (as N)",0.65]
["2021-08-02","NO2-N",7.0000000000000001E-3]
["2021-08-02","NO3 as N",4.18]
["2021-08-02","Kjeldahl Nitrogen",3.37]
["2021-08-02","Mineral oil",0,"<5"]
["2021-08-02","BODt",0,"<0.5"]
["2021-08-02","Chlorine total",9.73]
["2021-08-02","CODt",0,"<35"]
["2021-08-02","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-08-02","TSS at 105°C",3.41]
["2021-08-04","BODt",0,"<0.5"]
["2021-08-04","Chlorine total",2.84]
["2021-08-04","CODt",0,"<35"]
["2021-08-04","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-08-04","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-08-04","Turbidity on site",2.42]
["2021-08-11","BODt",0,"<0.5"]
["2021-08-11","Chlorine total",1.43]
["2021-08-11","CODt",0,"<35"]
["2021-08-11","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-08-11","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-08-11","Turbidity on site",2.5499999999999998]
["2021-08-16","Electrical conductivity",1716.12]
["2021-08-16","B",0.56200000000000006]
["2021-08-16","Phosphorus-P",4.96]
["2021-08-16","Chloride",402.51]
["2021-08-16","Na",119.76]
["2021-08-16","Total N",8.8000000000000007]
["2021-08-16","Ammonia (as N)",0.98]
["2021-08-16","NO2-N",8.6999999999999994E-2]
["2021-08-16","NO3 as N",1.28]
["2021-08-16","Kjeldahl Nitrogen",7.43]
["2021-08-16","BODt",0,"<0.5"]
["2021-08-16","Chlorine total",8.42]
["2021-08-16","CODt",0,"<35"]
["2021-08-16","Fecal coliforms",1]
["2021-08-16","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-08-16","Turbidity on site",4.01]
["2021-08-16","BODt",0,"<0.5"]
["2021-08-16","Chlorine total",8.1199999999999992]
["2021-08-16","CODt",0,"<35"]
["2021-08-16","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-08-16","TSS at 105°C",3]
["2021-08-16","Turbidity on site",4.2699999999999996]
["2021-08-25","Chloride",528.82000000000005]
["2021-08-25","Na",172.10599999999999]
["2021-08-25","Total N",6.2]
["2021-08-25","Ammonia (as N)",1.1399999999999999]
["2021-08-25","NO2-N",6.0000000000000001E-3]
["2021-08-25","NO3 as N",3.07]
["2021-08-25","Kjeldahl Nitrogen",3.12]
["2021-08-25","BODt",0,"<0.5"]
["2021-08-25","Chlorine total",9.3699999999999992]
["2021-08-25","CODt",0,"<35"]
["2021-08-25","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-08-25","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-08-25","Turbidity on site",1.99]
["2021-08-30","BODt",0,"<0.5"]
["2021-08-30","Chlorine total",2.6]
["2021-08-30","CODt",0,"<35"]
["2021-08-30","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-08-30","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-08-30","Turbidity on site",3.13]
["2021-10-04","Chlorine total",3.26]
["2021-10-04","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-10-04","Turbidity on site",4.4800000000000004]
["2021-10-11","Chlorine total",6.21]
["2021-10-11","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-10-11","Turbidity on site",6.89]
["2021-10-13","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-10-13","Turbidity on site",6.02]
["2021-10-13","Chlorine total",1.39]
["2021-09-05","Mineral oil",0,"<5"]
["2021-09-01","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-09-01","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-09-01","Chlorine total",10.27]
["2021-09-01","CODt",0,"<35.00"]
["2021-09-01","BODt",0,"<0.50"]
["2021-09-01","Turbidity on site",2.38]
["2021-09-05","Chloride",552.11]
["2021-09-05","Na",185.32400000000001]
["2021-09-05","Total N",5.0599999999999996]
["2021-09-05","NO3 as N",4.49]
["2021-09-05","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-09-05","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-09-05","Kjeldahl Nitrogen",0.56999999999999995]
["2021-09-05","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-09-05","Turbidity on site",3.67]
["2021-09-05","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-09-05","Chlorine total",5.84]
["2021-09-05","CODt",0,"<35.00"]
["2021-09-05","BODt",0,"<0.50"]
["2021-09-09","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-09-09","Turbidity on site",4.1500000000000004]
["2021-09-09","BODt",0,"<0.50"]
["2021-09-09","CODt",0,"<35.00"]
["2021-09-09","Chlorine total",2.77]
["2021-09-09","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-09-13","CN",0,"<0.02"]
["2021-09-13","Ag",0,"<0.05"]
["2021-09-13","Al",0.112]
["2021-09-13","As",0,"<0.05"]
["2021-09-13","B",0.59]
["2021-09-13","Ba",0.02]
["2021-09-13","Be",0,"<0.01"]
["2021-09-13","Ca",61.667000000000002]
["2021-09-13","Cd",0,"<0.01"]
["2021-09-13","Co",0,"<0.02"]
["2021-09-13","Cr",0,"<0.02"]
["2021-09-13","Cu",0.03]
["2021-09-13","Fe",9.4E-2]
["2021-09-13","K",36.313000000000002]
["2021-09-13","Li",5.8999999999999997E-2]
["2021-09-13","Mg",45.581000000000003]
["2021-09-13","Mn",0,"<0.02"]
["2021-09-13","Mo",0,"<0.01"]
["2021-09-13","Na",143.63800000000001]
["2021-09-13","Ni",0,"<0.020"]
["2021-09-13","P",1.337]
["2021-09-13","Pb",0,"<0.050"]
["2021-09-13","S",26.797999999999998]
["2021-09-13","Sb",0,"<0.05"]
["2021-09-13","Se",0,"<0.02"]
["2021-09-13","Si",2.2930000000000001]
["2021-09-13","Sn",0,"<0.05"]
["2021-09-13","Sr",0.85799999999999998]
["2021-09-13","Ti",0,"<0.02"]
["2021-09-13","Tl",0,"<0.02"]
["2021-09-13","V",0,"<0.020"]
["2021-09-13","W",0,"<0.500"]
["2021-09-13","Zn",5.2999999999999999E-2]
["2021-09-13","Fluoride (F)",0.72]
["2021-09-13","MBAS",0,"<0.05"]
["2021-09-13","Ca",61.667000000000002]
["2021-09-13","Mg",45.581000000000003]
["2021-09-13","Na",143.63800000000001]
["2021-09-13","SAR",3.38]
["2021-09-13","NO3 as N",4.87]
["2021-09-13","Kjeldahl Nitrogen",0.72]
["2021-09-13","Na",142.65]
["2021-09-13","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-09-13","Total N",5.59]
["2021-09-13","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-09-13","Chloride",397.79]
["2021-09-13","BODt",0,"<0.50"]
["2021-09-13","CODt",0,"<35.00"]
["2021-09-13","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-09-13","Fecal coliforms",1100]
["2021-09-13","Chlorine total",0.94]
["2021-09-13","Turbidity on site",1.21]
["2021-09-19","Turbidity on site",1.33]
["2021-09-19","CODt",0,"<35.00"]
["2021-09-19","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-09-19","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-09-19","Chlorine total",1.47]
["2021-09-19","BODt",0,"<0.50"]
["2021-09-19","Chloride",412.08]
["2021-09-19","Na",152.09299999999999]
["2021-09-19","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-09-19","Total N",6.22]
["2021-09-19","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-09-19","NO3 as N",5.71]
["2021-09-19","Kjeldahl Nitrogen",0.51]
["2021-10-04","Mineral oil",0,"<5"]
["2021-09-29","Na",141.06700000000001]
["2021-09-29","Chloride",390.28]
["2021-09-29","Kjeldahl Nitrogen",4.82]
["2021-09-29","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-09-29","NO3 as N",4.4800000000000004]
["2021-09-29","Total N",9.3000000000000007]
["2021-09-29","Ammonia (as N)",1.55]
["2021-09-29","TSS at 105°C",5.5]
["2021-09-29","Turbidity on site",3.56]
["2021-09-29","CODt",0,"<35.00"]
["2021-09-29","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-09-29","BODt",0,"<0.50"]
["2021-09-29","Chlorine total",6.57]
["2021-10-04","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-10-04","NO3 as N",4.34]
["2021-10-04","Kjeldahl Nitrogen",1.93]
["2021-10-04","Total N",6.27]
["2021-10-04","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-10-04","Chloride",329.23]
["2021-10-04","Na",154.54400000000001]
["2021-10-04","Electrical conductivity",1589.6]
["2021-10-04","B",0.55200000000000005]
["2021-10-04","Phosphorus-P",2.62]
["2021-10-04","Chlorine total",329.23]
["2021-10-04","Na",154.54400000000001]
["2021-10-04","Total N",6.24]
["2021-10-04","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-10-04","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-10-04","NO3 as N",4.34]
["2021-10-04","Kjeldahl Nitrogen",1.93]
["2021-10-04","Mineral oil",0,"<5"]
["2021-10-04","BODt",0,"<0.50"]
["2021-10-04","Chlorine total",3.26]
["2021-10-04","CODt",35]
["2021-10-04","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-10-04","TSS at 105°C",8]
["2021-10-04","Turbidity on site",4.4800000000000004]
["2021-10-11","Chloride",449.91]
["2021-10-11","Na",178.60300000000001]
["2021-10-11","Total N",7.62]
["2021-10-11","Ammonia (as N)",1.93]
["2021-10-11","NO2-N",0.31]
["2021-10-11","NO3 as N",2.33]
["2021-10-11","Kjeldahl Nitrogen",4.9800000000000004]
["2021-10-11","BODt",0,"<0.50"]
["2021-10-11","Chlorine total",6.21]
["2021-10-11","CODt",0,"<35"]
["2021-10-11","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-10-11","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-10-11","Turbidity on site",6.89]
["2021-10-11","BODt",0,"<0.50"]
["2021-10-11","Chlorine total",1.39]
["2021-10-11","CODt",0,"<35"]
["2021-10-11","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-10-11","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-10-11","Turbidity on site",6.02]
["2021-10-18","Electrical conductivity",2328.3000000000002]
["2021-10-18","B",0.58899999999999997]
["2021-10-18","Phosphorus-P",12.7]
["2021-10-18","BODt",0,"<0.50"]
["2021-10-18","Chlorine total",10.130000000000001]
["2021-10-18","CODt",0,"<35"]
["2021-10-18","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-10-18","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-10-18","Turbidity on site",3.52]
["2021-10-27","Chloride",552.04]
["2021-10-27","Na",151.30500000000001]
["2021-10-27","Total N",3.91]
["2021-10-27","Ammonia (as N)",0,"<0.05"]
["2021-10-27","NO2-N",0.27100000000000002]
["2021-10-27","NO3 as N",2.2999999999999998]
["2021-10-27","Kjeldahl Nitrogen",1.34]
["2021-10-27","BODt",0,"<0.50"]
["2021-10-27","Chlorine total",7.88]
["2021-10-27","CODt",0,"<35"]
["2021-10-27","Fecal coliforms",1]
["2021-10-27","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-10-27","Turbidity on site",5.92]
["2021-11-01","Electrical conductivity",1813.2]
["2021-11-01","B",0.45800000000000002]
["2021-11-01","Phosphorus-P",11.8]
["2021-11-01","Chloride",433.58]
["2021-11-01","Na",120.947]
["2021-11-01","Total N",8.9600000000000009]
["2021-11-01","Ammonia (as N)",6.37]
["2021-11-01","NO2-N",0.27300000000000002]
["2021-11-01","NO3 as N",1.53]
["2021-11-01","Kjeldahl Nitrogen",7.16]
["2021-11-01","Mineral oil",0,"<0.3"]
["2021-11-01","BODt",0,"<0.5"]
["2021-11-01","Chlorine total",6.4]
["2021-11-01","CODt",0,"<35"]
["2021-11-01","Fecal coliforms",1]
["2021-11-01","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-11-01","Turbidity on site",2.2000000000000002]
["2021-11-03","BODt",0,"<0.5"]
["2021-11-03","Chlorine total",3.46]
["2021-11-03","CODt",0,"<35"]
["2021-11-03","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-11-03","Fats and oils",0,"<0.3"]
["2021-11-03","Mineral oil",0,"<0.3"]
["2021-11-03","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-11-03","Turbidity on site",4.63]
["2021-11-08","Chloride",472.07]
["2021-11-08","Na",169.62299999999999]
["2021-11-08","Total N",6.07]
["2021-11-08","Ammonia (as N)",0,"<0.1"]
["2021-11-08","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-11-08","NO3 as N",2.5]
["2021-11-08","Kjeldahl Nitrogen",3.57]
["2021-11-10","BODt",1.3]
["2021-11-10","Chlorine total",4.71]
["2021-11-10","CODt",0,"<35"]
["2021-11-10","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-11-10","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-11-10","Turbidity on site",5.05]
["2021-11-15","Electrical conductivity",1934.6]
["2021-11-15","B",0.61599999999999999]
["2021-11-15","Phosphorus-P",3.91]
["2021-11-15","Chloride",403.46]
["2021-11-15","Na",137.03899999999999]
["2021-11-15","Total N",9.61]
["2021-11-15","Ammonia (as N)",5.81]
["2021-11-15","NO2-N",0.61199999999999999]
["2021-11-15","NO3 as N",2.4300000000000002]
["2021-11-15","Kjeldahl Nitrogen",6.57]
["2021-11-15","BODt",0,"<0.5"]
["2021-11-15","Chlorine total",4.22]
["2021-11-15","CODt",0,"<35"]
["2021-11-15","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-11-15","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-11-15","Turbidity on site",6.04]
["2021-11-17","BODt",1.3]
["2021-11-17","Chlorine total",3.34]
["2021-11-17","CODt",0,"<35"]
["2021-11-17","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-11-17","TSS at 105°C",2]
["2021-11-17","Turbidity on site",4.09]
["2021-11-22","Chloride",333.22]
["2021-11-22","Na",134.61099999999999]
["2021-11-22","Total N",4.05]
["2021-11-22","Ammonia (as N)",0,"<0.1"]
["2021-11-22","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-11-22","NO3 as N",2.0299999999999998]
["2021-11-22","Kjeldahl Nitrogen",2.02]
["2021-11-24","BODt",0,"<0.5"]
["2021-11-24","Chlorine total",5.38]
["2021-11-24","CODt",0,"<35"]
["2021-11-24","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-11-24","TSS at 105°C",3]
["2021-11-24","Turbidity on site",4.05]
["2021-11-30","BODt",0,"<0.5"]
["2021-11-30","Chlorine total",2.29]
["2021-11-30","CODt",0,"<35"]
["2021-11-30","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-11-30","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-11-30","Turbidity on site",3.01]
["2021-11-30","Chloride",373.95]
["2021-11-30","Na",130.78899999999999]
["2021-11-30","Total N",7.96]
["2021-11-30","Ammonia (as N)",4.33]
["2021-11-30","NO2-N",0.47899999999999998]
["2021-11-30","NO3 as N",1.33]
["2021-11-30","Kjeldahl Nitrogen",6.15]
["2021-12-02","BODt",0,"<0.5"]
["2021-12-02","Chlorine total",2.87]
["2021-12-02","CODt",null,"<35"]
["2021-12-02","Fecal coliforms",82]
["2021-12-02","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-12-02","Turbidity on site",3.32]
["2021-12-08","Electrical conductivity",1728]
["2021-12-08","B",0.58599999999999997]
["2021-12-08","Phosphorus-P",1.62]
["2021-12-08","Chloride",604.82000000000005]
["2021-12-08","Na",154.01599999999999]
["2021-12-08","Total N",6.78]
["2021-12-08","Ammonia (as N)",2.64]
["2021-12-08","NO2-N",0.26500000000000001]
["2021-12-08","NO3 as N",2.87]
["2021-12-08","Kjeldahl Nitrogen",3.64]
["2021-12-08","Mineral oil",0,"<5"]
["2021-12-08","BODt",0.6]
["2021-12-08","Chlorine total",6.73]
["2021-12-08","CODt",null,"<35"]
["2021-12-08","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-12-08","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-12-08","Turbidity on site",2.64]
["2021-12-13","CN",0,"<0.02"]
["2021-12-13","Ag",0,"<0.05"]
["2021-12-13","Al",0.25700000000000001]
["2021-12-13","As",0,"<0.05"]
["2021-12-13","B",0.505]
["2021-12-13","Ba",0,"<0.02"]
["2021-12-13","Be",0,"<0.01"]
["2021-12-13","Ca",54.043999999999997]
["2021-12-13","Cd",0,"<0.01"]
["2021-12-13","Co",0,"<0.02"]
["2021-12-13","Cr",0,"<0.02"]
["2021-12-13","Cu",2.4E-2]
["2021-12-13","Fe",0.108]
["2021-12-13","K",45.813000000000002]
["2021-12-13","Li",5.3999999999999999E-2]
["2021-12-13","Mg",44.417999999999999]
["2021-12-13","Mn",0,"<0.02"]
["2021-12-13","Mo",0,"<0.01"]
["2021-12-13","Na",166.92099999999999]
["2021-12-13","Ni",0,"<0.020"]
["2021-12-13","P",9.125]
["2021-12-13","Pb",0,"<0.050"]
["2021-12-13","S",26.044]
["2021-12-13","Sb",0,"<0.05"]
["2021-12-13","Se",0,"<0.02"]
["2021-12-13","Si",2.2810000000000001]
["2021-12-13","Sn",0,"<0.05"]
["2021-12-13","Sr",0.83099999999999996]
["2021-12-13","Ti",0,"<0.02"]
["2021-12-13","Tl",0,"<0.02"]
["2021-12-13","V",0,"<0.020"]
["2021-12-13","W",0,"<0.500"]
["2021-12-13","Zn",8.3000000000000004E-2]
["2021-12-13","Fluoride (F)",0.49]
["2021-12-13","MBAS",null,"<0.05"]
["2021-12-13","Ca",54.043999999999997]
["2021-12-13","Mg",44.417999999999999]
["2021-12-13","Na",166.92099999999999]
["2021-12-13","SAR",4.07]
["2021-12-13","Chlorine total",0.97]
["2021-12-13","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-12-13","Turbidity on site",2.36]
["2021-12-13","Chlorine total",0.73]
["2021-12-13","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-12-13","Turbidity on site",3.08]
["2021-12-13","Chloride",384.45]
["2021-12-13","Na",161.45500000000001]
["2021-12-13","Total N",6.43]
["2021-12-13","Ammonia (as N)",0.24]
["2021-12-13","NO2-N",5.1999999999999998E-2]
["2021-12-13","NO3 as N",4.18]
["2021-12-13","Kjeldahl Nitrogen",2.2000000000000002]
["2021-12-15","Chlorine total",1.73]
["2021-12-15","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-12-15","Turbidity on site",2.57]
["2021-12-15","Chlorine total",1.1200000000000001]
["2021-12-15","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-12-15","Turbidity on site",3.06]
["2021-12-15","BODt",0,"<0.5"]
["2021-12-15","Chlorine total",2.82]
["2021-12-15","CODt",0,"<35"]
["2021-12-15","Fecal coliforms",0]
["2021-12-15","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-12-15","Turbidity on site",1.98]
["2021-12-20","Electrical conductivity",2161]
["2021-12-20","B",0.52900000000000003]
["2021-12-20","Phosphorus-P",4.28]
["2021-12-20","Chlorine total",0.51]
["2021-12-20","Fecal coliforms",3500]
["2021-12-20","Turbidity on site",4.71]
["2021-12-20","BODt",2.9]
["2021-12-20","Chlorine total",1.06]
["2021-12-20","CODt",52]
["2021-12-20","Fecal coliforms",3800]
["2021-12-20","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-12-20","Turbidity on site",3.49]
["2021-12-20","Chloride",446.46]
["2021-12-20","Na",164.369]
["2021-12-20","Total N",8.94]
["2021-12-20","Ammonia (as N)",0,"<0.1"]
["2021-12-20","NO2-N",0,"<0.001"]
["2021-12-20","NO3 as N",5.7]
["2021-12-20","Kjeldahl Nitrogen",3.24]
["2021-12-20","Chlorine total",0.51]
["2021-12-20","Fecal coliforms",3500]
["2021-12-20","Turbidity on site",4.71]
["2021-12-27","Chloride",502.18]
["2021-12-27","Na",122.432]
["2021-12-27","Total N",7.3]
["2021-12-27","Ammonia (as N)",0.82]
["2021-12-27","NO2-N",0.32100000000000001]
["2021-12-27","NO3 as N",4.47]
["2021-12-27","Kjeldahl Nitrogen",2.5099999999999998]
["2021-12-27","BODt",0,"<0.5"]
["2021-12-27","Chlorine total",5.32]
["2021-12-27","CODt",0,"<35"]
["2021-12-27","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-12-27","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-12-27","Turbidity on site",1.92]
["2021-12-29","BODt",0,"<0.5"]
["2021-12-29","Chlorine total",6.32]
["2021-12-29","CODt",0,"<35"]
["2021-12-29","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2021-12-29","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2021-12-29","Turbidity on site",2.37]
["2022-01-03","Electrical conductivity",1663]
["2022-01-03","B",0.40100000000000002]
["2022-01-03","Phosphorus-P",3.92]
["2022-01-03","Mineral oil",0,"<5"]
["2022-01-05","BODt",0,"<0.5"]
["2022-01-05","Chlorine total",1.48]
["2022-01-05","CODt",0,"<35"]
["2022-01-05","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2022-01-05","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-01-05","Turbidity on site",2.71]
["2022-01-03","Chloride",367.02]
["2022-01-03","Na",108.752]
["2022-01-03","Total N",9.57]
["2022-01-03","Ammonia (as N)",0.14000000000000001]
["2022-01-03","NO2-N",8.8999999999999996E-2]
["2022-01-03","NO3 as N",3.18]
["2022-01-03","Kjeldahl Nitrogen",6.3]
["2022-01-17","Electrical conductivity",2280]
["2022-01-17","B",0.39200000000000002]
["2022-01-17","Phosphorus-P",12.7]
["2022-01-10","Chloride",693.93]
["2022-01-10","Na",142.78200000000001]
["2022-01-10","Total N",3.72]
["2022-01-10","Ammonia (as N)",0,"<0.1"]
["2022-01-10","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-01-10","NO3 as N",2.4900000000000002]
["2022-01-10","Kjeldahl Nitrogen",1.23]
["2022-01-17","BODt",0,"<0.5"]
["2022-01-17","Chlorine total",1.95]
["2022-01-17","CODt",0,"<35"]
["2022-01-17","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2022-01-17","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-01-17","Turbidity on site",1.72]
["2022-01-12","BODt",2.1]
["2022-01-12","Chlorine total",2.0699999999999998]
["2022-01-12","CODt",0,"<35"]
["2022-01-12","Fecal coliforms",3]
["2022-01-12","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-01-12","Turbidity on site",5.51]
["2022-01-26","Chlorine total",1.18]
["2022-01-26","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2022-01-26","Turbidity on site",3.53]
["2022-01-17","Chloride",457.75]
["2022-01-17","Na",122.88]
["2022-01-17","Total N",7.82]
["2022-01-17","Ammonia (as N)",0,"<0.1"]
["2022-01-17","NO2-N",6.0000000000000001E-3]
["2022-01-17","NO3 as N",4.6100000000000003]
["2022-01-17","Kjeldahl Nitrogen",3.2]
["2022-01-19","BODt",0,"<0.5"]
["2022-01-19","Chlorine total",2.67]
["2022-01-19","CODt",0,"<35"]
["2022-01-19","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2022-01-19","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-01-19","Turbidity on site",2.0499999999999998]
["2022-01-24","BODt",0,"<0.5"]
["2022-01-24","Chlorine total",2.4500000000000002]
["2022-01-24","CODt",0,"<35"]
["2022-01-24","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2022-01-24","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-01-24","Turbidity on site",2.48]
["2022-01-24","Chloride",595.67999999999995]
["2022-01-24","Na",134.822]
["2022-01-24","Total N",7.47]
["2022-01-24","Ammonia (as N)",0,"<0.1"]
["2022-01-24","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-01-24","NO3 as N",4.54]
["2022-01-24","Kjeldahl Nitrogen",2.93]
["2022-01-31","BODt",0,"<0.5"]
["2022-01-31","Chlorine total",3.74]
["2022-01-31","CODt",0,"<35"]
["2022-01-31","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2022-01-31","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-01-31","Turbidity on site",2.62]
["2022-02-02","BODt",0,"<0.5"]
["2022-02-02","Chlorine total",4.07]
["2022-02-02","CODt",0,"<35"]
["2022-02-02","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2022-02-02","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-02-02","Turbidity on site",2.44]
["2022-02-07","Electrical conductivity",2129]
["2022-02-07","B",0.56000000000000005]
["2022-02-07","Phosphorus-P",4.8]
["2022-02-07","Mineral oil",0,"<5"]
["2022-02-07","BODt",0,"<0.5"]
["2022-02-07","Chlorine total",3.27]
["2022-02-07","CODt",0,"<35"]
["2022-02-07","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2022-02-07","TSS at 105°C",3.3]
["2022-02-07","Turbidity on site",2.3199999999999998]
["2022-02-07","Chloride",431.87]
["2022-02-07","Na",155.767]
["2022-02-07","Total N",6.48]
["2022-02-07","Ammonia (as N)",0.1]
["2022-02-07","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-02-07","NO3 as N",3.74]
["2022-02-07","Kjeldahl Nitrogen",2.74]
["2022-02-09","BODt",0,"<0.5"]
["2022-02-09","Chlorine total",6.83]
["2022-02-09","CODt",0,"<35"]
["2022-02-09","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2022-02-09","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-02-09","Turbidity on site",3.14]
["2022-02-14","BODt",0,"<0.5"]
["2022-02-14","Chlorine total",4.62]
["2022-02-14","CODt",0,"<35"]
["2022-02-14","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2022-02-14","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-02-14","Turbidity on site",2.39]
["2022-02-21","Electrical conductivity",1713]
["2022-02-21","B",0.58299999999999996]
["2022-02-21","Phosphorus-P",1.56]
["2022-02-16","BODt",0,"<0.5"]
["2022-02-16","Chlorine total",6.97]
["2022-02-16","CODt",0,"<35"]
["2022-02-16","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2022-02-16","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-02-16","Turbidity on site",2.4700000000000002]
["2022-02-14","Chloride",381.32]
["2022-02-14","Na",147.07599999999999]
["2022-02-14","Total N",6.1]
["2022-02-14","Ammonia (as N)",0,"<0.1"]
["2022-02-14","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-02-14","NO3 as N",2.94]
["2022-02-14","Kjeldahl Nitrogen",3.16]
["2022-02-21","BODt",0.5,"<0.5"]
["2022-02-21","Chlorine total",3.9]
["2022-02-21","CODt",0,"<35"]
["2022-02-21","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2022-02-21","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-02-21","Turbidity on site",1.47]
["2022-02-23","BODt",0.5,"<0.5"]
["2022-02-23","Chlorine total",3.77]
["2022-02-23","CODt",0,"<35"]
["2022-02-23","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2022-02-23","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-02-23","Turbidity on site",1.62]
["2022-02-21","Chloride",377.22]
["2022-02-21","Na",143.06399999999999]
["2022-02-21","Total N",4.08]
["2022-02-21","Ammonia (as N)",0,"<0.1"]
["2022-02-21","NO2-N",0,"<0.001"]
["2022-02-21","NO3 as N",2.2000000000000002]
["2022-02-21","Kjeldahl Nitrogen",1.88]
["2022-02-28","BODt",0.5,"<0.5"]
["2022-03-01","Chlorine total",9.6]
["2022-03-02","CODt",0,"<35"]
["2022-03-03","Fecal coliforms",0,"<1"]
["2022-03-04","TSS at 105°C",0,"<1"]
["2022-03-05","Turbidity on site",2.09]

{"sheet":"TERTIARY FIELD 0222","index":9,"n_rows":641,"n_cols":10,"rows_kept":641,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["תאריך","פרמטר","תוצאה","מתחת לסף גילוי","מיקום",null,"קולחים שלישוניים"]
["2020-02-03","Chlorine total",1,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16",null,null,"Chlorine total","Fecal coliforms","Turbidity on site"]
["2020-02-03","Chlorine total",2.5,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10",null,null,"mg/l","cfu/100mL","NTU"]
["2020-02-03","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10",null,"2020",1.6298809523809523,6.6190476190476186]
["2020-02-03","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16",null,"2021",2.4897986577181208,13.721088435374149,4.5367415730337077]
["2020-02-05","Chlorine total",3.46,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10",null,"2022"]
["2020-02-05","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10",null,"ינו",1.4359999999999999,6.6666666666666666E-2,3.2006666666666663]
["2020-02-19","Chlorine total",1.8,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16",null,"פבר",2.7728571428571427,0,2.7107142857142859]
["2020-02-19","Chlorine total",1.91,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10",null,"Grand Total",2.1688931297709924,9.9,4.1502542372881361]
["2020-02-19","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-02-19","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-02-26","Chlorine total",1.27,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-02-26","Chlorine total",1.36,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-02-26","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-02-26","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-05-11","Chlorine total",1.9,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-05-11","Chlorine total",2.23,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-05-11","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-05-11","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-05-25","Chlorine total",1.2,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-05-25","Chlorine total",1.26,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-05-25","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-05-25","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-06-01","Chlorine total",1.71,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-06-01","Chlorine total",1.74,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-06-01","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-06-01","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-06-03","Chlorine total",1.46,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-06-03","Chlorine total",1.53,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-06-03","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-06-03","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-06-08","Chlorine total",1.07,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-06-08","Chlorine total",1.1499999999999999,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-06-08","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-06-08","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-06-10","Chlorine total",0.91,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-06-10","Chlorine total",1.0900000000000001,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-06-10","Fecal coliforms",26,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-06-10","Fecal coliforms",49,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-06-15","Chlorine total",0.44,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-06-15","Chlorine total",0.63,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-06-15","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-06-15","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-06-17","Chlorine total",0.52,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-06-17","Chlorine total",3.84,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-06-17","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-06-17","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-06-22","Chlorine total",1.06,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-06-22","Chlorine total",1.1499999999999999,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-06-22","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-06-22","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-06-24","Chlorine total",1.42,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-06-24","Chlorine total",1.53,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-06-24","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-06-24","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-07-01","Chlorine total",1.27,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-07-01","Chlorine total",1.37,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-07-01","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-07-01","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-07-06","Chlorine total",1.5,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-07-06","Chlorine total",1.56,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-07-06","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-07-06","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-07-08","Chlorine total",1.28,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-07-08","Chlorine total",1.42,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-07-08","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-07-08","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-07-13","Chlorine total",0.99,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-07-13","Chlorine total",1.08,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-07-13","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-07-13","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-07-15","Chlorine total",0.96,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-07-15","Chlorine total",1.1299999999999999,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-07-15","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-07-15","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-07-20","Chlorine total",0.9,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-07-20","Chlorine total",0.92,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-07-20","Fecal coliforms",220,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-07-20","Fecal coliforms",260,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-07-22","Chlorine total",1.1000000000000001,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-07-22","Chlorine total",1.1499999999999999,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-07-22","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-07-22","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-07-27","Chlorine total",1.17,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-07-27","Chlorine total",1.23,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-07-27","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-07-27","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-07-29","Chlorine total",0.47,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-07-29","Chlorine total",0.51,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-07-29","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-07-29","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-08-03","Chlorine total",1.2,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-08-03","Chlorine total",1.27,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-08-03","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-08-03","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-08-05","Chlorine total",0.5,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-08-05","Chlorine total",0.56999999999999995,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-08-05","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-08-05","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-08-10","Chlorine total",1.39,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-08-10","Chlorine total",1.51,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-08-10","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-08-10","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-08-12","Chlorine total",1.07,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-08-12","Chlorine total",1.2,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-08-12","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-08-12","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-08-19","Chlorine total",1.75,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-08-19","Chlorine total",1.77,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-08-19","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-08-19","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-08-24","Chlorine total",1.38,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-08-24","Chlorine total",1.47,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-08-24","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-08-24","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-08-26","Chlorine total",1.27,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-08-26","Chlorine total",1.39,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-08-26","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-08-26","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-08-31","Chlorine total",1.47,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-08-31","Chlorine total",1.54,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-08-31","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-08-31","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-09-02","Chlorine total",0.96,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-09-02","Chlorine total",1.01,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-09-02","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-09-02","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-09-07","Chlorine total",1.7,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-09-07","Chlorine total",1.79,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-09-07","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-09-07","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-09-09","Chlorine total",1.76,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-09-09","Chlorine total",1.81,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-09-09","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-09-09","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-09-14","Chlorine total",0.91,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-09-14","Chlorine total",1.01,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-09-14","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-09-14","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-09-16","Chlorine total",1.56,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-09-16","Chlorine total",1.63,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-09-16","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-09-16","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-11-26","Chlorine total",2.0299999999999998,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-11-26","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-12-03","Chlorine total",3.2,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-12-03","Chlorine total",3.2,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-12-03","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-12-03","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-12-07","Chlorine total",2.14,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-12-07","Chlorine total",2.14,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-12-07","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-12-07","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-12-09","Fecal coliforms",1,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-12-09","Chlorine total",3,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-12-09","Chlorine total",3.06,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-12-09","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-12-14","Chlorine total",1.7,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-12-14","Chlorine total",2.2999999999999998,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-12-14","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-12-14","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-12-17","Chlorine total",5.55,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-12-17","Chlorine total",5.55,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-12-17","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-12-17","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-12-23","Chlorine total",3.5,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-12-23","Chlorine total",3.5,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2020-12-23","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2020-12-23","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-01-04","Chlorine total",2.5,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-01-04","Chlorine total",2.5,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-01-04","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-01-04","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-01-11","Chlorine total",2.5,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-01-11","Chlorine total",2.5,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-01-11","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-01-11","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-01-13","Chlorine total",1.59,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-01-13","Chlorine total",1.6,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-01-13","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-01-13","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-01-20","Chlorine total",2.5,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-01-20","Chlorine total",2.5,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-01-20","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-01-20","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-01-28","Chlorine total",2.65,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-01-28","Chlorine total",2.7,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-01-28","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-01-28","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-02-01","Chlorine total",3.05,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-02-01","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-02-01","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-02-01","Chlorine total",3.03,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-02-03","Chlorine total",4.3499999999999996,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-02-03","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-02-03","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-02-03","Chlorine total",4.3,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-02-08","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-02-08","Chlorine total",0.88,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-02-08","Chlorine total",0.85,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-02-08","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-02-10","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-02-10","Chlorine total",4.0999999999999996,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-02-10","Chlorine total",4.05,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-02-10","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-03-01","Chlorine total",1.2,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-03-01","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-03-01","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-03-01","Chlorine total",0.25,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-03-03","Chlorine total",3.2,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-03-03","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-03-03","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-03-03","Chlorine total",2.5,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-03-08","Chlorine total",1.55,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-03-08","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-03-08","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-03-08","Chlorine total",1,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-03-15","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-03-15","Chlorine total",2.4,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-03-15","Chlorine total",2.48,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-03-15","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-03-17","Chlorine total",3.45,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-03-17","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-03-17","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-03-17","Chlorine total",3.4,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-03-22","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-03-22","Chlorine total",2.15,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-03-22","Chlorine total",2.2000000000000002,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-03-22","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-03-29","Chlorine total",5.86,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-03-29","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-03-29","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-03-29","Chlorine total",5.6,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-03-31","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-03-31","Chlorine total",1.8,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-03-31","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-03-31","Chlorine total",1.9,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-04-12","Chlorine total",3.2,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-04-12","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-04-12","Chlorine total",3.33,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-04-12","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-04-14","Chlorine total",0.2,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-04-14","Fecal coliforms",270,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-04-14","Fecal coliforms",110,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-04-14","Chlorine total",0.23,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-04-21","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-04-21","Chlorine total",0.9,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-04-21","Chlorine total",0.9,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-04-21","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-04-26","Chlorine total",1.02,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-04-26","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-04-26","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-04-26","Chlorine total",1,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-04-28","Chlorine total",0.66,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-04-28","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-04-28","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-04-28","Chlorine total",0.66,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-05-03","Chlorine total",1.32,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-05-03","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-05-03","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-05-03","Chlorine total",0.97,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-05-05","Fecal coliforms",5,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-05-05","Chlorine total",0.32,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-05-05","Chlorine total",0.27,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-05-05","Fecal coliforms",1,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-05-10","Chlorine total",2.57,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-05-10","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-05-10","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-05-10","Chlorine total",2.93,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-05-12","Chlorine total",3.82,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-05-12","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-05-12","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-05-12","Chlorine total",4.57,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-05-19","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-05-19","Chlorine total",3.21,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-05-19","Chlorine total",2.79,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-05-19","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-05-24","Chlorine total",2.2000000000000002,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-05-24","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-05-24","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-05-24","Chlorine total",2.7,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-05-26","Chlorine total",1.9,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-05-26","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-05-26","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-05-26","Chlorine total",2.2999999999999998,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-05-31","Chlorine total",0.9,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-05-31","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-05-31","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-05-31","Chlorine total",1.3,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-02","Chlorine total",4.72,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-02","Turbidity on site",2.23,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-02","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-02","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-02","Turbidity on site",2.78,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-02","Chlorine total",2.97,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-07","Chlorine total",2.1800000000000002,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-07","Turbidity on site",4.5199999999999996,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-07","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-07","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-07","Chlorine total",1.64,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-07","Turbidity on site",4.7300000000000004,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-09","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-09","Chlorine total",1.1200000000000001,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-09","Turbidity on site",5.93,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-09","Turbidity on site",7.18,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-09","Chlorine total",0.87,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-09","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-14","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-14","Chlorine total",1.97,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-14","Turbidity on site",7.23,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-14","Chlorine total",2.83,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-14","Turbidity on site",6.72,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-14","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-16","Chlorine total",2.94,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-16","Turbidity on site",4.72,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-16","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-16","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-16","Chlorine total",3.82,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-16","Turbidity on site",4.2699999999999996,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-21","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-21","Chlorine total",4.12,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-21","Turbidity on site",5.22,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-21","Chlorine total",3.27,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-21","Turbidity on site",6.53,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-21","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-23","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-23","Chlorine total",1.23,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-23","Turbidity on site",8.0399999999999991,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-06-23","Chlorine total",1.07,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-23","Turbidity on site",8.23,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-06-23","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-05","Chlorine total",4.7699999999999996,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-05","Turbidity on site",5.22,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-05","Fecal coliforms",7,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-05","Fecal coliforms",2,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-05","Chlorine total",6.12,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-05","Turbidity on site",3.72,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-07","Chlorine total",6.22,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-07","Turbidity on site",5.57,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-07","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-07","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-07","Chlorine total",4.95,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-07","Turbidity on site",6.24,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-12","Chlorine total",3.27,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-12","Turbidity on site",6.92,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-12","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-12","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-12","Chlorine total",5.48,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-12","Turbidity on site",6.13,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-14","Chlorine total",2.86,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-14","Turbidity on site",6.57,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-14","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-14","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-14","Turbidity on site",5.92,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-14","Chlorine total",4.67,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-19","Chlorine total",4.82,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-19","Turbidity on site",4.97,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-19","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-19","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-19","Chlorine total",2.72,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-19","Turbidity on site",5.18,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-21","Chlorine total",1.23,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-21","Turbidity on site",4.2699999999999996,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-21","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-21","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-21","Chlorine total",0.88,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-21","Turbidity on site",4.83,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-26","Chlorine total",2.57,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-26","Turbidity on site",6.04,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-26","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-26","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-26","Chlorine total",4.82,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-26","Turbidity on site",5.77,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-28","Chlorine total",5.77,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-28","Turbidity on site",3.02,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-07-28","Chlorine total",3.98,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-07-28","Turbidity on site",3.55,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-08-04","Chlorine total",1.73,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-08-04","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-08-04","Turbidity on site",2.66,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-08-04","Chlorine total",1.18,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-08-04","Fecal coliforms",1,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-08-04","Turbidity on site",3.27,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-08-11","Chlorine total",0.93,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-08-11","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-08-11","Turbidity on site",2.72,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-08-11","Chlorine total",0.64,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-08-11","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-08-11","Turbidity on site",2.84,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-08-16","Chlorine total",4.17,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-08-16","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-08-16","Turbidity on site",5.12,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-08-16","Chlorine total",2.97,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-08-16","Fecal coliforms",1,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-08-16","Turbidity on site",5.56,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-08-18","Chlorine total",4.12,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-08-18","Fecal coliforms",1,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-08-18","Turbidity on site",4.7300000000000004,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-08-18","Chlorine total",2.91,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-08-18","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-08-18","Turbidity on site",5.08,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-08-25","Chlorine total",5.27,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-08-25","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-08-25","Turbidity on site",2.36,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-08-25","Chlorine total",3.82,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-08-25","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-08-25","Turbidity on site",3.06,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-08-30","Chlorine total",1.67,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-08-30","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-08-30","Turbidity on site",3.52,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-08-30","Chlorine total",1.17,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-08-30","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-08-30","Turbidity on site",3.85,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-09-01","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-09-01","Turbidity on site",3.17,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-09-01","Chlorine total",4.83,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-09-01","Chlorine total",5.92,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-09-01","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-09-01","Turbidity on site",2.72,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-09-05","Chlorine total",3.26,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-09-05","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-09-05","Turbidity on site",4.07,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-09-05","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-09-05","Turbidity on site",4.82,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-09-05","Chlorine total",1.06,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-09-09","Chlorine total",1.34,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-09-09","Turbidity on site",2.23,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-09-09","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-09-09","Chlorine total",0.72,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-09-09","Turbidity on site",2.87,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-09-09","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-09-13","Turbidity on site",1.72,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-09-13","Chlorine total",0.53,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-09-13","Fecal coliforms",690,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-09-13","Fecal coliforms",910,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-09-13","Turbidity on site",1.37,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-09-13","Chlorine total",0.71,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-09-19","Chlorine total",0.83,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-09-19","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-09-19","Turbidity on site",1.64,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-09-19","Turbidity on site",1.52,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-09-19","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-09-19","Chlorine total",1.07,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-09-29","Turbidity on site",4.53,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-09-29","Chlorine total",1.77,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-09-29","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-09-29","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-09-29","Chlorine total",2.93,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-09-29","Turbidity on site",4.0199999999999996,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-10-04","Turbidity on site",4.76,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-10-04","Fecal coliforms",1,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-10-04","Chlorine total",1.92,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-10-04","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-10-04","Turbidity on site",5.03,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-10-04","Chlorine total",1.05,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-10-11","Chlorine total",0.97,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-10-11","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-10-11","Turbidity on site",5.23,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-10-11","Turbidity on site",4.45,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-10-11","Chlorine total",1.95,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-10-11","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-10-13","Turbidity on site",6.37,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-10-13","Fecal coliforms",7,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-10-13","Chlorine total",1.04,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-10-13","Chlorine total",0.84,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-10-13","Fecal coliforms",5,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-10-13","Turbidity on site",6.92,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-10-18","Chlorine total",5.73,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-10-18","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-10-18","Turbidity on site",4.0199999999999996,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-10-18","Chlorine total",3.97,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-10-18","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-10-18","Turbidity on site",4.54,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-10-20","Chlorine total",4.12,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-10-20","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-10-20","Turbidity on site",4.53,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-10-20","Chlorine total",2.37,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-10-20","Turbidity on site",4.92,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-10-20","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-10-27","Turbidity on site",6.09,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-10-27","Chlorine total",4.12,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-10-27","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-10-27","Turbidity on site",6.53,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-10-27","Chlorine total",2.87,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-10-27","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-01","Chlorine total",3.1,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-01","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-01","Turbidity on site",4.97,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-03","Chlorine total",2.57,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-03","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-03","Turbidity on site",4.92,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-03","Chlorine total",1.38,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-03","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-03","Turbidity on site",5.03,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-08","Chlorine total",2.38,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-08","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-08","Turbidity on site",5.27,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-08","Chlorine total",1.1200000000000001,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-08","Fecal coliforms",1,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-08","Turbidity on site",6.02,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-10","Chlorine total",3.83,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-10","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-10","Turbidity on site",4.91,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-10","Chlorine total",1.72,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-10","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-10","Turbidity on site",5.27,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-15","Chlorine total",1.97,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-15","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-15","Turbidity on site",4.5599999999999996,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-15","Chlorine total",1.18,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-15","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-15","Turbidity on site",5.78,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-17","Chlorine total",1.92,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-17","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-17","Turbidity on site",3.27,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-17","Chlorine total",1.08,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-17","Fecal coliforms",1,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-17","Turbidity on site",4.57,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-22","Chlorine total",0.83,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-22","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-22","Turbidity on site",3.92,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-17","Chlorine total",0.61,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-22","Fecal coliforms",1,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-22","Turbidity on site",4.18,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-24","Chlorine total",3.18,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-24","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-24","Turbidity on site",2.97,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-24","Chlorine total",1.27,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-24","Fecal coliforms",1,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-24","Turbidity on site",3.83,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-30","Chlorine total",1.57,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-30","Fecal coliforms",2,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-30","Turbidity on site",3.27,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-11-30","Chlorine total",0.83,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-30","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-11-30","Turbidity on site",5.0199999999999996,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-12-27","Chlorine total",3.77,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-12-27","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-12-27","Turbidity on site",2.52,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-12-27","Chlorine total",1.93,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-12-27","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-12-27","Turbidity on site",3.07,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-12-29","Chlorine total",3.92,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-12-29","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-12-29","Turbidity on site",2.77,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-12-29","Chlorine total",2.2400000000000002,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-12-29","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-12-29","Turbidity on site",4.03,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-03","Chlorine total",1.07,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-03","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-03","Turbidity on site",2.0299999999999998,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-03","Chlorine total",0.82,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-03","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-03","Turbidity on site",3.12,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-05","Chlorine total",1.25,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-05","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-05","Turbidity on site",1.65,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-10","Chlorine total",1.17,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-10","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-10","Turbidity on site",4.05,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-10","Chlorine total",2.08,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-10","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-10","Turbidity on site",2.87,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-12","Chlorine total",1.33,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-12","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-12","Turbidity on site",4.9000000000000004,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-12","Chlorine total",1.4,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-12","Fecal coliforms",1,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-12","Turbidity on site",5.63,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-17","Chlorine total",1.25,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-17","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-17","Turbidity on site",2.4,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-19","Chlorine total",0.97,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-19","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-19","Turbidity on site",3.15,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-19","Chlorine total",1.62,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-19","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-19","Turbidity on site",2.27,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-24","Chlorine total",1.45,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-24","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-24","Turbidity on site",2.95,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-24","Chlorine total",1.8,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-24","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-24","Turbidity on site",3.4,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-26","Chlorine total",1.93,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-26","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-26","Turbidity on site",2.91,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-31","Chlorine total",2.1800000000000002,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-31","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-31","Turbidity on site",2.93,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-01-31","Chlorine total",1.22,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-31","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-01-31","Turbidity on site",3.75,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-02","Chlorine total",1.57,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-02","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-02","Turbidity on site",3.08,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-02","Chlorine total",2.91,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-02","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-02","Turbidity on site",2.73,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-07","Chlorine total",1.48,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-07","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-07","Turbidity on site",2.1800000000000002,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-07","Chlorine total",2.15,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-07","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-07","Turbidity on site",2.67,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-02-09","Chlorine total",2.82,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-02-09","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-02-09","Turbidity on site",4.5599999999999996,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2021-02-09","Chlorine total",4.12,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-02-09","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2021-02-09","Turbidity on site",3.97,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-14","Chlorine total",2.91,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-14","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-14","Turbidity on site",2.73,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-14","Chlorine total",1.56,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-14","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-14","Turbidity on site",3.12,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-16","Chlorine total",3.96,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-16","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-16","Turbidity on site",3.57,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-16","Chlorine total",4.51,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-16","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-16","Turbidity on site",2.91,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-21","Chlorine total",3.02,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-21","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-21","Turbidity on site",2.21,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-21","Chlorine total",1.93,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-21","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-21","Turbidity on site",2.84,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-23","Chlorine total",2.15,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-23","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-23","Turbidity on site",1.91,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-23","Chlorine total",1.58,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-23","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-23","Turbidity on site",2.72,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-28","Chlorine total",5.18,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-28","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-28","Turbidity on site",2.42,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 10"]
["2022-02-28","Chlorine total",3.91,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-28","Fecal coliforms",0,"<1","מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]
["2022-02-28","Turbidity on site",2.86,null,"מועצה איזורית תמר מט\"ש עין בוקק - ד. אקראי קולחין שלשוני - ראש מערכת מס' 16"]

{"sheet":"Electricity","index":10,"n_rows":51,"n_cols":5,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["date","KW/M",null,"Row Labels","צריכת חשמל [Kw]"]
["2018-01-01",133920,null,"2018",1264380]
["2018-02-01",96090,null,"2019",1367278]
["2018-03-01",88770,null,"2020",1083778]
["2018-04-01",98940,null,"2021",1025170]
["2018-05-01",80370,null,"2022",154890]
["2018-06-01",110130,null,"ינו",82770]
["2018-07-01",105060,null,"פבר",72120]
["2018-08-01",114690,null,"Grand Total",4895496]
["2018-09-01",99720]
["2018-10-01",135930]
["2018-11-01",96180]
["2018-12-01",104580]
["2019-01-01",109320]
["2019-02-01",101940]
["2019-03-01",95070]
["2019-04-01",99606]
["2019-05-01",131310]
["2019-06-01",89460]
["2019-07-01",107640]
["2019-08-01",152040]
["2019-09-01",131242]
["2019-10-01",118320]
["2019-11-01",143970]
["2019-12-01",87360]
["2020-01-01",111900]
["2020-02-01",122310]
["2020-03-01",60688]
["2020-04-01",97260]
["2020-05-01",60330]
["2020-06-01",117480]
["2020-07-01",97350]
["2020-08-01",108030]
["2020-09-01",91740]
["2020-10-01",88560]
["2020-11-01",58740]
["2020-12-01",69390]
["2021-01-01",52110]
["2021-02-01",36150]
["2021-03-01",43140]
["2021-04-01",97930]
["2021-05-01",91980]
["2021-06-01",93570]
["2021-07-01",110790]
["2021-08-01",114510]
["2021-09-01",117270]
["2021-10-01",94680]
["2021-11-01",91440]
["2021-12-01",81600]
["2022-01-01",82770]
["2022-02-01",72120]

{"sheet":"Arch10-21","index":11,"n_rows":272,"n_cols":149,"rows_kept":272,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"כניסה למט\"ש","הזרמה לים","גינון","חקלאות",null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,"פעם בשישה חודשים (יוני-דצמבר)","חטף-פעם בשבוע","פעם בשישה חודשים (יוני-דצמבר)"]
["Date","Inflow","Flow ","Flow gardening","Flow agriculture","Flow Max Criteria ","pH","pH MCED","pH max criteria (min)","pH max criteria (max)","pH mean criteria (min)","pH mean criteria (max)","BOD","BOD MCED  ","BOD max  criteria","BOD mean  criteria","COD","COD MCED  ","COD max  criteria","COD mean  criteria","TOC","TOC MCED  ","TOC max criteria  ","TOC mean  criteria","TSS 105°C","TSS 105°C MCED  ","TSS 105°C max criteria ","TSS 105°C mean criteria ","TDS","TDS MCED","Turbidity","Turbidity MCED  ","Turbidity max  criteria","Turbidity mean  criteria","Oil & grease (FTIR)","Oil & grease (FTIR)  MCED","Oil & grease (FTIR) max criteria ","Oil & grease (FTIR) mean criteria ","Mineral oil  (FTIR)","Mineral oil     (FTIR)\nMCED","Mineral oil     (FTIR)\n max criteria ","Mineral oil    (FTIR)\n mean criteria ","NH4-N","NH4-N MCED","NH4-N max criteria ","NH4-N mean criteria ","TKN-N","TKN-N\nMCED","NO3-N","NO3-N MCED","NO2-N","NO2-N MCED","Total N","Total N MCED","Total P","Total P  MCED","Detergents (MBAS)","Detergents (MBAS) MCED","Detergents (MBAS) max criteria","Detergents (MBAS)  mean criteria","Cl (Chloride)","Cl (Chloride)  MCED","Total GC/MS","Total GC/MS MCED","Total VOC'S","Total VOC'S MCED","Ag ","Ag MCED ","Ag max Criteria ","Ag mean Criteria ","Al ","Al MCED","As ","As MCED ","B","B MCED","Ba","Ba  MCED ","Be ","Be MCED","Ca","Ca  MCED","Cd ","Cd MCED ","Cd max criteria","Cd mean criteria","Co","Co MCED ","Co max criteria ","Co mean criteria ","Cr ","Cr MCED ","Cr max Criteria ","Cr mean Criteria ","Cu ","Cu MCED ","Cu max Criteria ","Cu mean Criteria ","F","F MCED","Fe","    Fe      MCED","Hg - ICP ","Hg - ICP MCED","Hg - A.A.","Hg - A.A. MCED","Hg max Criteria ","Hg - A.A. mean Criteria ","K","K MCED","Li","Li MCED","Mg","Mg MCED","Mn ","Mn MCED","Mo ","Mo MCED","Na","Na MCED","Ni ","Ni MCED ","Ni  max Criteria ","Ni  mean Criteria ","p","p MCED ","Pb","Pb MCED ","Pb max Criteria ","Pb mean Criteria ","S","S MCED","Sb","Sb MCED ","Se ","Se MCED","Si","Si MCED ","Sn ","Sn MCED ","Sr","Sr MCED ","Ti","Ti MCED ","V ","V    MCED ","Zn ","Zn MCED"]
["dd/mm/yyyy","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m^3/year]",null,null,null,null,null,null," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","NTU","[NTU]","[NTU]","[NTU]","[mg/l]","[mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"]
["2010-01-01",75259,75259,0,0,null,7.2575000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,13.525,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,114.5,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,16,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},40.5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,3375,{"$error":"#DIV/0!"},16.387499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,0.4,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,12.05,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.12,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,1283.25,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.8,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["2010-02-01",68017,68017,0,0,null,7.0525000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,14.7,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,107.5,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,13,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},18.5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2067.5,{"$error":"#DIV/0!"},11.845000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,0.7,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,35,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.15,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,804.5,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.7000000000000002E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.64,{"$error":"#DIV/0!"},1.4999999999999999E-2,{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},79,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.14499999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},52.5,{"$error":"#DIV/0!"},6.7000000000000004E-2,{"$error":"#DIV/0!"},131,{"$error":"#DIV/0!"},3.9E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},186,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.55000000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},35,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},2.6,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},1.9,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2010-03-01",80471,80471,0,0,null,6.88,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,15.824999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,111,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,19.2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},12,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1588.75,{"$error":"#DIV/0!"},10.5,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,0.45,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,17.75,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,18.8,{"$error":"#DIV/0!"},1E-3,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},18.8,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.18,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,606.25,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["2010-04-01",80989,80989,0,0,null,6.9849999999999994,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,10.75,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,101.5,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,15,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},10,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1526.25,{"$error":"#DIV/0!"},6.875,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,16.75,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.1,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,571.75,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["2010-05-01",85321,85321,0,0,null,7.3475000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,9.75,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,82.5,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,15.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},26.75,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1580,{"$error":"#DIV/0!"},23.564999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,2.2250000000000005,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,15.75,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.06,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,536.75,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["2010-06-01",85747,85747,0,0,null,7.2560000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,13.666666666666666,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,126.33333333333333,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,13.9,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},33.166666666666664,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,3200,{"$error":"#DIV/0!"},18.916,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.22,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,14.8,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,17.600000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},4.0000000000000002E-4,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},17.600000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.08,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,885.66666666666663,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["2010-07-01",86452,86452,0,0,null,7.2650000000000006,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,7.875,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,98.75,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,18.8,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},12.5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1593.75,{"$error":"#DIV/0!"},8.7600000000000016,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,0.45,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,16.5,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.11,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,595.25,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.11,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.60599999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},65,{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.13,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},68,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},66,{"$error":"#DIV/0!"},3.2000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},200,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},13.3,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},11,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},2.83,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},1.19,{"$error":"#DIV/0!"},0.02]
["2010-08-01",92758,92758,0,0,null,7.4775,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,15.824999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,126,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,18.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},27.5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1840,{"$error":"#DIV/0!"},22.6,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.6999999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,22.75,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.12,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,632.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["2010-09-01",80176,80176,0,0,null,7.169999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,9.84,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,105.4,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,34,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},105.6,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5089,{"$error":"#DIV/0!"},13.848542635658912,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,2.44,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,16.98,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,50.1,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},1E-3,{"$error":"#DIV/0!"},50.1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,2105.8000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["2010-10-01",88333,88333,0,0,null,7.2050000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,8.8249999999999993,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,114.33333333333333,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,11.4,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},44.25,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,76632.5,{"$error":"#DIV/0!"},58.21,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.55,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,17.850000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.06,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,67354,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["2010-11-01",97398,97398,0,0,null,7.3475000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,15.4,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,99,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,12.2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},14.5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2055,{"$error":"#DIV/0!"},10.98,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.0249999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,22.25,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.14000000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,848.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["2010-12-01",78126,78126,0,0,null,7.3420000000000005,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,12.34,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,115,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,15.7,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},40.799999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1766,{"$error":"#DIV/0!"},12.651999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,2.34,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,24.8,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,36.200000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},1E-3,{"$error":"#DIV/0!"},36.200000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.1,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,692.8,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.875]
["ממוצע",83253.916666666672,83253.916666666672," "," ",null,7.2178431372548992,null,null,null,null,null,12.36153846153846,null,null,null,109.13725490196079,null,null,null,16.916666666666664,null,null,null,33.78846153846154,null,null,null,8221.7647058823532,null,17.764170846633228,null,null,null,1.2784313725490197,null,null,null,0.29999999999999993,null,null,null,19.401960784313726,null,null,null,30.675000000000001,null,0.10035000000000001,null,0.10050000000000001,null,30.675000000000001,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,2.375,null,null,null,0.10583333333333333,null,3,null,6317.9795918367345,null,0,null,null,null,0.02,null,0.1,null,8.3500000000000005E-2,null,0.05,null,0.623,null,1.7500000000000002E-2,null,5.0000000000000001E-3,null,null,null,7.4999999999999997E-3,null,null,null,0.01,null,null,null,0.01,null,null,null,1.4999999999999999E-2,null,1,null,0.13,null,7.7499999999999999E-2,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,5.0000000000000001E-3,null,60.25,null,5.8500000000000003E-2,null,98.5,null,3.5500000000000004E-2,null,1.4999999999999999E-2,null,null,null,0.02,null,0.5,null,null,null,1.4999999999999999E-2,null,0.5,null,23,null,0.05,null,0.05,null,2.7149999999999999,null,0.02,null,1.5449999999999999,null,1.4999999999999999E-2]
["מינימום",2687,0,0,0,null,6.06,null,null,null,null,null,0.8,null,null,null,40,null,null,null,11.4,null,null,null,5,null,null,null,1120,null,0.18604651162790697,null,null,null,0.3,null,null,null,0.3,null,null,null,0.9,null,null,null,17.600000000000001,null,4.0000000000000002E-4,null,1E-3,null,17.600000000000001,null,0,null,1,null,null,null,0.05,null,3,null,241,null,0,null,null,null,0.02,null,0.1,null,5.7000000000000002E-2,null,0.05,null,0.60599999999999998,null,1.4999999999999999E-2,null,5.0000000000000001E-3,null,null,null,5.0000000000000001E-3,null,null,null,0.01,null,null,null,0.01,null,null,null,0.01,null,1,null,0.13,null,0.01,null,null,null,0,null,5.0000000000000001E-3,null,52.5,null,0.05,null,66,null,3.2000000000000001E-2,null,0.01,null,null,null,0.02,null,0.5,null,null,null,0.01,null,0.5,null,11,null,0.05,null,0.05,null,2.6,null,0.02,null,1.19,null,0.01]
["מקסימום",97398,97398,0,0,null,7.9,null,null,null,null,null,41,null,null,null,175,null,null,null,34,null,null,null,348,null,null,null,292240,null,207,null,null,null,8,null,null,null,0.3,null,null,null,56,null,null,null,50.1,null,0.2,null,0.2,null,50.1,null,0,null,4,null,null,null,0.18,null,3,null,264103,null,0,null,null,null,0.02,null,0.1,null,0.11,null,0.05,null,0.64,null,0.02,null,5.0000000000000001E-3,null,null,null,0.01,null,null,null,0.01,null,null,null,0.01,null,null,null,0.02,null,1,null,0.13,null,0.14499999999999999,null,null,null,0,null,5.0000000000000001E-3,null,68,null,6.7000000000000004E-2,null,131,null,3.9E-2,null,0.02,null,null,null,0.02,null,0.5,null,null,null,0.02,null,0.5,null,35,null,0.05,null,0.05,null,2.83,null,0.02,null,1.9,null,0.02]
["סטיית תקן",27036.297903415369,32271.523746249761,0,0,null,0.32742213563221528,null,null,null,null,null,9.4398436728114898,null,null,null,28.28287086407116,null,null,null,5.9454846630689406,null,null,null,53.683289304288195,null,null,null,40606.100303076746,null,30.424426830578703,null,null,null,1.6081434917929676,null,null,null,5.7979506514437673E-17,null,null,null,9.2972789609880682,null,null,null,15.490077469141339,null,0.11506616936933868,null,0.11489270356873554,null,15.490077469141339,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,1.6007810593582121,null,null,null,3.9418116124288353E-2,null,0,null,37600.970217142116,null,0,null,null,null,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,3.747665940288699E-2,null,0,null,2.4041630560342638E-2,null,3.5355339059327385E-3,null,0,null,null,null,3.5355339059327385E-3,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,7.0710678118654771E-3,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,9.5459415460183897E-2,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,10.960155108391486,null,1.202081528017133E-2,null,45.961940777125591,null,4.9497474683058316E-3,null,7.0710678118654771E-3,null,null,null,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,7.0710678118654771E-3,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,16.970562748477139,null,0,null,0,null,0.16263455967290591,null,0,null,0.50204581464244835,null,7.0710678118654771E-3]
["ספיקה שנתית(מ\"ק/שנה)",758111,490467,0,0]
["עומס שנתי (טון/שנה)",null,null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,11.959658665384614,null,null,null,105.58914817647059,null,null,null,16.366697374999998,null,null,null,32.689981759615385,null,null,null,7954.471024411765,null,17.186648770323757,null,null,null,1.2368689294117647,null,null,null,0.29024684999999995,null,null,null,18.771193338235296,null,null,null,29.6777404125,null,9.7087571325000011E-2,null,9.7232694750000015E-2,null,29.6777404125,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,2.2977875624999999,null,null,null,0.10239263875,null,2.9024684999999999,null,6112.5789163163263,null,0,null,null,null,1.9349790000000002E-2,null,9.6748950000000014E-2,null,8.078537325E-2,null,4.8374475000000007E-2,null,0.6027459584999999,null,1.6931066250000001E-2,null,4.8374475000000005E-3,null,null,null,7.2561712499999995E-3,null,null,null,9.6748950000000011E-3,null,null,null,9.6748950000000011E-3,null,null,null,1.4512342499999999E-2,null,0.9674895,null,0.12577363500000002,null,7.4980436250000004E-2,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,4.8374475000000005E-3,null,58.291242375000003,null,5.659813575E-2,null,95.297715749999995,null,3.4345877250000004E-2,null,1.4512342499999999E-2,null,null,null,1.9349790000000002E-2,null,0.48374475,null,null,null,1.4512342499999999E-2,null,0.48374475,null,22.2522585,null,4.8374475000000007E-2,null,4.8374475000000007E-2,null,2.6267339924999997,null,1.9349790000000002E-2,null,1.4947712774999999,null,1.4512342499999999E-2]
[]
[null,"כניסה למט\"ש","הזרמה לים","גינון","חקלאות",null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,"פעם בשישה חודשים (יוני-דצמבר)","חטף-פעם בשבוע","פעם בשישה חודשים (יוני-דצמבר)"]
["Date","Inflow","Flow ","Flow gardening","Flow agriculture","Flow Max Criteria ","pH","pH MCED","pH max criteria (min)","pH max criteria (max)","pH mean criteria (min)","pH mean criteria (max)","BOD","BOD MCED  ","BOD max  criteria","BOD mean  criteria","COD","COD MCED  ","COD max  criteria","COD mean  criteria","TOC","TOC MCED  ","TOC max criteria  ","TOC mean  criteria","TSS 105°C","TSS 105°C MCED  ","TSS 105°C max criteria ","TSS 105°C mean criteria ","TDS","TDS MCED","Turbidity","Turbidity MCED  ","Turbidity max  criteria","Turbidity mean  criteria","Oil & grease (FTIR)","Oil & grease (FTIR)  MCED","Oil & grease (FTIR) max criteria ","Oil & grease (FTIR) mean criteria ","Mineral oil  (FTIR)","Mineral oil     (FTIR)\nMCED","Mineral oil     (FTIR)\n max criteria ","Mineral oil    (FTIR)\n mean criteria ","NH4-N","NH4-N MCED","NH4-N max criteria ","NH4-N mean criteria ","TKN-N","TKN-N\nMCED","NO3-N","NO3-N MCED","NO2-N","NO2-N MCED","Total N","Total N MCED","Total P","Total P  MCED","Detergents (MBAS)","Detergents (MBAS) MCED","Detergents (MBAS) max criteria","Detergents (MBAS)  mean criteria","Cl (Chloride)","Cl (Chloride)  MCED","Total GC/MS","Total GC/MS MCED","Total VOC'S","Total VOC'S MCED","Ag ","Ag MCED ","Ag max Criteria ","Ag mean Criteria ","Al ","Al MCED","As ","As MCED ","B","B MCED","Ba","Ba  MCED ","Be ","Be MCED","Ca","Ca  MCED","Cd ","Cd MCED ","Cd max criteria","Cd mean criteria","Co","Co MCED ","Co max criteria ","Co mean criteria ","Cr ","Cr MCED ","Cr max Criteria ","Cr mean Criteria ","Cu ","Cu MCED ","Cu max Criteria ","Cu mean Criteria ","F","F MCED","Fe","    Fe      MCED","Hg - ICP ","Hg - ICP MCED","Hg - A.A.","Hg - A.A. MCED","Hg max Criteria ","Hg - A.A. mean Criteria ","K","K MCED","Li","Li MCED","Mg","Mg MCED","Mn ","Mn MCED","Mo ","Mo MCED","Na","Na MCED","Ni ","Ni MCED ","Ni  max Criteria ","Ni  mean Criteria ","p","p MCED ","Pb","Pb MCED ","Pb max Criteria ","Pb mean Criteria ","S","S MCED","Sb","Sb MCED ","Se ","Se MCED","Si","Si MCED ","Sn ","Sn MCED ","Sr","Sr MCED ","Ti","Ti MCED ","V ","V    MCED ","Zn ","Zn MCED"]
["dd/mm/yyyy","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m^3/year]",null,null,null,null,null,null," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","NTU","[NTU]","[NTU]","[NTU]","[mg/l]","[mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"]
["2011-01-01",69789,69789,0,0,null,7.0679999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,28.6,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,167.6,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,82,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},40.200000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2533,{"$error":"#DIV/0!"},19.003999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.2599999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,24.4,{"$error":"#DIV/0!"},20,15," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},9.1999999999999998E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$error":"#DIV/0!"},0.06,{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},246,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.495,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},114,{"$error":"#DIV/0!"},0.219,{"$error":"#DIV/0!"},433,{"$error":"#DIV/0!"},0.109,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},460,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.9,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},13.9,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},3.48,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},3.4,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2011-02-01",62385,62385,0,0,null,7.1,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,15.25,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,144.25,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,28,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},29.75,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,3520,{"$error":"#DIV/0!"},28.5,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.4,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,14,{"$error":"#DIV/0!"},20,15," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},9.1999999999999998E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},1,{"$error":"#DIV/0!"},0.06,{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},246,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.495,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},114,{"$error":"#DIV/0!"},0.219,{"$error":"#DIV/0!"},433,{"$error":"#DIV/0!"},0.109,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},460,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.9,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},13.9,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},3.48,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},3.4,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2011-03-01",76230,76230,0,0,null,7.1499999999999995,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,41.333333333333336,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,162.66666666666666,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,101,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},70.666666666666671,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2406.6666666666665,{"$error":"#DIV/0!"},23.7,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,0.9,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,24.333333333333332,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,31.3,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},1E-3,{"$error":"#DIV/0!"},31.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.6,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.4,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2011-04-01",82383,82383,0,0,null,7.2200000000000006,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,11.824999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,129.5,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,79,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},21.25,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2473.75,{"$error":"#DIV/0!"},37.1,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.25,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,24.5,{"$error":"#DIV/0!"},20,15," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2011-05-01",79367,79367,0,0,null,7.370000000000001,{"$error":"#REF!"},9,6,6.5,9,9.4249999999999989,{"$error":"#REF!"},25,15,131.25,{"$error":"#REF!"},120,70,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},33.25,{"$error":"#REF!"},25,15,1828.75,{"$error":"#REF!"},37.074999999999996,{"$error":"#REF!"},30,15,1.2000000000000002,{"$error":"#REF!"},8,5,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},4,2,26.75,{"$error":"#REF!"},20,15," ",{"$error":"#REF!"}," ",{"$error":"#REF!"}," ",{"$error":"#REF!"}," ",{"$error":"#REF!"}," ",{"$error":"#REF!"}," ",{"$error":"#REF!"},3,2,740.5,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#REF!"}]
["2011-06-01",77760.5,77760.5,0,0,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},9,6,6.5,9,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},25,15,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},120,70,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},25,15,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},30,15,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},8,5,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},4,2,31.880000000000003,{"$error":"#REF!"},20,15,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},3,2,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#REF!"}]
["2011-07-01",84836.5,84836.5,0,0,null,7.2850000000000001,{"$error":"#REF!"},9,6,6.5,9,33.5,{"$error":"#REF!"},25,15,174.5,{"$error":"#REF!"},120,70,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},54,{"$error":"#REF!"},25,15,3235,{"$error":"#REF!"},41.1,{"$error":"#REF!"},30,15,1.825,{"$error":"#REF!"},8,5,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},4,2,24.5,{"$error":"#REF!"},20,15," ",{"$error":"#REF!"}," ",{"$error":"#REF!"}," ",{"$error":"#REF!"}," ",{"$error":"#REF!"}," ",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},3,2,1059.5,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
["2011-08-01",90748,90748,0,0,null,7.1819999999999995,{"$error":"#REF!"},9,6,6.5,9,16.82,{"$error":"#REF!"},25,15,208,{"$error":"#REF!"},120,70,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},117.6,{"$error":"#REF!"},25,15,3513,{"$error":"#REF!"},86.97999999999999,{"$error":"#REF!"},30,15,4.8339999999999996,{"$error":"#REF!"},8,5,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},4,2,18.2,{"$error":"#REF!"},20,15," ",{"$error":"#REF!"}," ",{"$error":"#REF!"}," ",{"$error":"#REF!"}," ",{"$error":"#REF!"}," ",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},3,2,1197.5999999999999,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#REF!"}]
["2011-09-01",82668.5,82668.5,0,0,null,6.8975000000000009,{"$error":"#REF!"},9,6,6.5,9,9.4,{"$error":"#REF!"},25,15,139.5,{"$error":"#REF!"},120,70,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},25,15,70.25,{"$error":"#REF!"},25,15,2153.75,{"$error":"#REF!"},43.6,{"$error":"#REF!"},30,15,0.9,{"$error":"#REF!"},8,5,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},4,2,15.5,{"$error":"#REF!"},20,15,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}," ",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},3,2,715.75,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#REF!"}]
["2011-10-01",95273,95273,0,0,null,7.0680000000000005,{"$error":"#REF!"},9,6,6.5,9,11.559999999999999,{"$error":"#REF!"},25,15,118.6,{"$error":"#REF!"},120,70,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},25,15,61.2,{"$error":"#REF!"},25,15,3276,{"$error":"#REF!"},29.113999999999997,{"$error":"#REF!"},30,15,1.1000000000000001,{"$error":"#REF!"},8,5,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},4,2,19.8,{"$error":"#REF!"},20,15," ",{"$error":"#REF!"}," ",{"$error":"#REF!"}," ",{"$error":"#REF!"}," ",{"$error":"#REF!"}," ",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},3,2,1390.6,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#REF!"}]
["2011-11-01",84458,84458,0,0,null,7.2974999999999994,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,6.5749999999999993,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,99.75,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,22,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,13.25,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2647.5,{"$error":"#DIV/0!"},12.492499999999998,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,0.92499999999999993,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,22.25,{"$error":"#DIV/0!"},20,15," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,1084.5,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2011-12-01",81591,81591,0,0,null,7.3274999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,6.05,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,88,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,15.9,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,15,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,3765,{"$error":"#DIV/0!"},6.1775000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,2.895,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,22.75,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,20.5,{"$error":"#DIV/0!"},0.23,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},20.75,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.7,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.1,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,1379.75,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.22600000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.54900000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},4.3999999999999997E-2,{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},83,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.105,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.24,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},42.7,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},88,{"$error":"#DIV/0!"},7.9000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},213,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.73,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},46,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},2.21,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},1.37,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
["ממוצע",80624.125,80624.125,0,0,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,22.40527777777778,null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"}]
["מינימום",62385,62385,0,0,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,14,null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"}]
["מקסימום",95273,95273,0,0,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,31.880000000000003,null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"}]
["סטיית תקן",8722.4251348437811,8722.4251348437811,0,0,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,4.9365551433668493,null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"}]
["ספיקה שנתית(מ\"ק/שנה)",967489.5,967489.5,0,0]
["עומס שנתי (טון/שנה)",null,null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,21.676870994583336,null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"}]
[]
[]
[null,"כניסה למט\"ש","הזרמה לים","גינון","חקלאות",null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,"פעם בשישה חודשים (יוני-דצמבר)","חטף-פעם בשבוע","פעם בשישה חודשים (יוני-דצמבר)"]
["Date","Inflow","Flow ","Flow gardening","Flow agriculture","Flow Max Criteria ","pH","pH MCED","pH max criteria (min)","pH max criteria (max)","pH mean criteria (min)","pH mean criteria (max)","BOD","BOD MCED  ","BOD max  criteria","BOD mean  criteria","COD","COD MCED  ","COD max  criteria","COD mean  criteria","TOC","TOC MCED  ","TOC max criteria  ","TOC mean  criteria","TSS 105°C","TSS 105°C MCED  ","TSS 105°C max criteria ","TSS 105°C mean criteria ","TDS","TDS MCED","Turbidity","Turbidity MCED  ","Turbidity max  criteria","Turbidity mean  criteria","Oil & grease (FTIR)","Oil & grease (FTIR)  MCED","Oil & grease (FTIR) max criteria ","Oil & grease (FTIR) mean criteria ","Mineral oil  (FTIR)","Mineral oil     (FTIR)\nMCED","Mineral oil     (FTIR)\n max criteria ","Mineral oil    (FTIR)\n mean criteria ","NH4-N","NH4-N MCED","NH4-N max criteria ","NH4-N mean criteria ","TKN-N","TKN-N\nMCED","NO3-N","NO3-N MCED","NO2-N","NO2-N MCED","Total N","Total N MCED","Total P","Total P  MCED","Detergents (MBAS)","Detergents (MBAS) MCED","Detergents (MBAS) max criteria","Detergents (MBAS)  mean criteria","Cl (Chloride)","Cl (Chloride)  MCED","Total GC/MS","Total GC/MS MCED","Total VOC'S","Total VOC'S MCED","Ag ","Ag MCED ","Ag max Criteria ","Ag mean Criteria ","Al ","Al MCED","As ","As MCED ","B","B MCED","Ba","Ba  MCED ","Be ","Be MCED","Ca","Ca  MCED","Cd ","Cd MCED ","Cd max criteria","Cd mean criteria","Co","Co MCED ","Co max criteria ","Co mean criteria ","Cr ","Cr MCED ","Cr max Criteria ","Cr mean Criteria ","Cu ","Cu MCED ","Cu max Criteria ","Cu mean Criteria ","F","F MCED","Fe","    Fe      MCED","Hg - ICP ","Hg - ICP MCED","Hg - A.A.","Hg - A.A. MCED","Hg max Criteria ","Hg - A.A. mean Criteria ","K","K MCED","Li","Li MCED","Mg","Mg MCED","Mn ","Mn MCED","Mo ","Mo MCED","Na","Na MCED","Ni ","Ni MCED ","Ni  max Criteria ","Ni  mean Criteria ","p","p MCED ","Pb","Pb MCED ","Pb max Criteria ","Pb mean Criteria ","S","S MCED","Sb","Sb MCED ","Se ","Se MCED","Si","Si MCED ","Sn ","Sn MCED ","Sr","Sr MCED ","Ti","Ti MCED ","V ","V    MCED ","Zn ","Zn MCED"]
["dd/mm/yyyy","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m^3/year]",null,null,null,null,null,null," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","NTU","[NTU]","[NTU]","[NTU]","[mg/l]","[mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"]
["2012-01-01",71855,71855,0,0,null,7.4579999999999984,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,6.5199999999999987,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,107,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,11.8,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,7.6,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2698,{"$error":"#DIV/0!"},2.9020000000000001,0,30,15,16.18,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,1.5,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,29.2,{"$error":"#DIV/0!"},20,15," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.11,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2012-02-01",59838,59838,0,0,null,7.3425000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,5.2249999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,100,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,13.8,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,9.75,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,4135,{"$error":"#DIV/0!"},4.3549999356269851,0,30,15,0.70000000298023224,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.5,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,25,{"$error":"#DIV/0!"},20,15," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.15,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2012-03-01",81582.999999999985,81582.999999999985,0,0,null,6.9874999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,5.3,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,85,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,12.8,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,14.95,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,3833.75,{"$error":"#DIV/0!"},12.412500000000001,0,30,15,1.0499999970197678,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,17.95,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,21.2,{"$error":"#DIV/0!"},0.04,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},21.24,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.7,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.15,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2012-04-01",81649,81649,0,0,null,7.25,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,5.64,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,87.4,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,11.2,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,21.4,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2489.4,{"$error":"#DIV/0!"},24.398000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,0.82,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,22.880000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},20,15," ",{"$error":"#DIV/0!"},"  ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.15,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2012-05-01",520,80000,0,0,null,7.415,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,2.3250000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,86.75,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,22,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,11,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2283,{"$error":"#DIV/0!"},8.3224999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,18.350000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,19.25,{"$error":"#DIV/0!"},20,15," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2012-06-01","לא תקין",80000,0,0,null,8.0625,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,8.5249999999999986,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,87,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,15.4,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,8.75,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1815,{"$error":"#DIV/0!"},9.92,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,0.97500000000000009,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,19.350000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,23.9,{"$error":"#DIV/0!"},2E-3,{"$error":"#DIV/0!"},0.32,{"$error":"#DIV/0!"},24.22,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.6,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.13,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,609.5,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8.7999999999999995E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.69499999999999995,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},79,{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},42,{"$error":"#DIV/0!"},6.2E-2,{"$error":"#DIV/0!"},95,{"$error":"#DIV/0!"},3.4000000000000002E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},243,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.53,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},35.700000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.03,{"$error":"#DIV/0!"},2.74,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},1.28,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2012-07-01","לא תקין",90000,0,0,null,7.1760000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,7.7799999999999994,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,91.6,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,18.2,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,50.8,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2808,{"$error":"#DIV/0!"},25.380000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.08,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,24.240000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},20,15," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.06,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2012-08-01","לא תקין",87600,0,0,null,7.6375000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,4.625,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,86.75,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,21,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5.25,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2039,{"$error":"#DIV/0!"},6.29,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.65,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,23.25,{"$error":"#DIV/0!"},20,15," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.12,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2012-09-01",0,86525,0,0,null,7.5449999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,3.8999999999999995,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,66,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,21.2,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,6,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2331.25,{"$error":"#DIV/0!"},6.0025000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,0.95000000000000007,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.6,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,10.375,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,14.5,{"$error":"#DIV/0!"},0.9,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},15.6,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2012-10-01","לא תקין",80000,0,0,null,7.17,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,4.88,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,79.2,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,36,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,6,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,4611,{"$error":"#DIV/0!"},5.1840000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,0.82000000000000006,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,8.9400000000000013,{"$error":"#DIV/0!"},20,15," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.1,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2012-11-01"," ",73700,0,0,null,7.3,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,3.2,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,75.5,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,11.5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5.75,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,4700,{"$error":"#DIV/0!"},5.665,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.7749999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.4,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,11.8,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,"  ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.12,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["2012-12-01"," ",68889,0,0,null,6.0460000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,4.625,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,75,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,7.2,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2488.75,{"$error":"#DIV/0!"},1.4900000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,2.52,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.48,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,3.72,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,6.9,{"$error":"#DIV/0!"},1.76,{"$error":"#DIV/0!"},1.5,{"$error":"#DIV/0!"},10.16,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.65,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.12,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,874.25,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.57999999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},2.3E-2,{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},72.8,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},47.6,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},125,{"$error":"#DIV/0!"},3.2000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},225,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.57399999999999995,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},28,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},2.75,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},1.26,{"$error":"#DIV/0!"},0.02]
["ממוצע",49240.833333333336,78469.916666666672,0,0,null,7.2825000000000015,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,5.2120833333333332,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,85.600000000000009,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,16.841666666666665,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,12.6875,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,3019.3458333333333,{"$error":"#DIV/0!"},9.3601249946355818,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,3.9058333333333337,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.91500000000000015,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,17.99625,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,16.625,{"$error":"#DIV/0!"},0.67549999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},0.55499999999999994,{"$error":"#DIV/0!"},17.805,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.13416666666666666,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,741.875,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.9000000000000006E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.63749999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},2.1499999999999998E-2,{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},75.900000000000006,{"$error":"#DIV/0!"},7.4999999999999997E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.4999999999999999E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},1.4999999999999999E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},44.8,{"$error":"#DIV/0!"},5.6000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},110,{"$error":"#DIV/0!"},3.3000000000000002E-2,{"$error":"#DIV/0!"},1.4999999999999999E-2,{"$error":"#DIV/0!"},234,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.4999999999999999E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},31.85,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.04,{"$error":"#DIV/0!"},2.7450000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},1.27,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"}]
["מינימום",0,59838,0,0,null,6.0460000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,2.3250000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,66,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,7.2,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1815,{"$error":"#DIV/0!"},1.4900000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,0.70000000298023224,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,3.72,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,6.9,{"$error":"#DIV/0!"},2E-3,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},10.16,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.06,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,609.5,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.57999999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},72.8,{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},42,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},95,{"$error":"#DIV/0!"},3.2000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},225,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},28,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.03,{"$error":"#DIV/0!"},2.74,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},1.26,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"}]
["מקסימום",81649,90000,0,0,null,8.0625,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,8.5249999999999986,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,107,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,36,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,50.8,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,4700,{"$error":"#DIV/0!"},25.380000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,18.350000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,29.2,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,23.9,{"$error":"#DIV/0!"},1.76,{"$error":"#DIV/0!"},1.5,{"$error":"#DIV/0!"},24.22,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,874.25,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8.7999999999999995E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.69499999999999995,{"$error":"#DIV/0!"},2.3E-2,{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},79,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},47.6,{"$error":"#DIV/0!"},6.2E-2,{"$error":"#DIV/0!"},125,{"$error":"#DIV/0!"},3.4000000000000002E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},243,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},35.700000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},2.75,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},1.28,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"}]
["סטיית תקן",38777.273640196348,8599.4632227655602,0,0,null,0.47640757951378326,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,0,1.767797111884694,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,11.0741919467168,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,7.6169020585600968,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,12.927914213402365,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,1018.1718203048426,{"$error":"#DIV/0!"},7.8275272027452756,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,6.2785988713795957,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,1.029284835566556,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,7.6913437545073924,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,7.5927048320520525,{"$error":"#DIV/0!"},0.83346725590551352,{"$error":"#DIV/0!"},0.63253458403473883,{"$error":"#DIV/0!"},6.2252041465856065,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.9648073054938032E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,187.20652031913846,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.687005768508878E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},8.1317279836452955E-2,{"$error":"#DIV/0!"},2.121320343559642E-3,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},4.3840620433565967,{"$error":"#DIV/0!"},3.5355339059327385E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.0710678118654771E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.0710678118654771E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.9597979746446672,{"$error":"#DIV/0!"},8.4852813742385715E-3,{"$error":"#DIV/0!"},21.213203435596427,{"$error":"#DIV/0!"},1.4142135623730963E-3,{"$error":"#DIV/0!"},7.0710678118654771E-3,{"$error":"#DIV/0!"},12.727922061357855,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.0710678118654771E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.4447222151364141,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},1.4142135623730954E-2,{"$error":"#DIV/0!"},7.0710678118653244E-3,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},1.4142135623730963E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["ספיקה שנתית(מ\"ק/שנה)",295445,941639,0,0]
["עומס שנתי (טון/שנה)",null,null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,4.9079009379166667,{"$error":"#DIV/0!"},23.540975,14.124585,80.604298400000005,{"$error":"#DIV/0!"},112.99668,65.914730000000006,15.858770158333332,{"$error":"#DIV/0!"},23.540975,14.124585,11.9470448125,{"$error":"#DIV/0!"},23.540975,14.124585,2843.1337911541668,{"$error":"#DIV/0!"},8.8138587398236545,{"$error":"#DIV/0!"},28.249169999999999,14.124585,3.6778849941666669,{"$error":"#DIV/0!"},7.533112,4.7081949999999999,0.86159968500000017,{"$error":"#DIV/0!"},3.766556,1.883278,16.945970853750001,{"$error":"#DIV/0!"},18.83278,14.124585,15.654748375,{"$error":"#DIV/0!"},0.63607714449999997,{"$error":"#DIV/0!"},0.52260964499999996,{"$error":"#DIV/0!"},16.765882394999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.12633656583333333,null," ",null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null,0,null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," "]
[]
[]
[null,"כניסה למט\"ש","הזרמה לים","גינון","חקלאות",null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,"פעם בשישה חודשים (יוני-דצמבר)","חטף-פעם בשבוע","פעם בשישה חודשים (יוני-דצמבר)"]
["Date","Inflow","Flow ","Flow gardening","Flow agriculture","Flow Max Criteria ","pH","pH MCED","pH max criteria (min)","pH max criteria (max)","pH mean criteria (min)","pH mean criteria (max)","BOD","BOD MCED  ","BOD max  criteria","BOD mean  criteria","COD","COD MCED  ","COD max  criteria","COD mean  criteria","TOC","TOC MCED  ","TOC max criteria  ","TOC mean  criteria","TSS 105°C","TSS 105°C MCED  ","TSS 105°C max criteria ","TSS 105°C mean criteria ","TDS","TDS MCED","Turbidity","Turbidity MCED  ","Turbidity max  criteria","Turbidity mean  criteria","Oil & grease (FTIR)","Oil & grease (FTIR)  MCED","Oil & grease (FTIR) max criteria ","Oil & grease (FTIR) mean criteria ","Mineral oil  (FTIR)","Mineral oil     (FTIR)\nMCED","Mineral oil     (FTIR)\n max criteria ","Mineral oil    (FTIR)\n mean criteria ","NH4-N","NH4-N MCED","NH4-N max criteria ","NH4-N mean criteria ","TKN-N","TKN-N\nMCED","NO3-N","NO3-N MCED","NO2-N","NO2-N MCED","Total N","Total N MCED","Total P","Total P  MCED","Detergents (MBAS)","Detergents (MBAS) MCED","Detergents (MBAS) max criteria","Detergents (MBAS)  mean criteria","Cl (Chloride)","Cl (Chloride)  MCED","Total GC/MS","Total GC/MS MCED","Total VOC'S","Total VOC'S MCED","Ag ","Ag MCED ","Ag max Criteria ","Ag mean Criteria ","Al ","Al MCED","As ","As MCED ","B","B MCED","Ba","Ba  MCED ","Be ","Be MCED","Ca","Ca  MCED","Cd ","Cd MCED ","Cd max criteria","Cd mean criteria","Co","Co MCED ","Co max criteria ","Co mean criteria ","Cr ","Cr MCED ","Cr max Criteria ","Cr mean Criteria ","Cu ","Cu MCED ","Cu max Criteria ","Cu mean Criteria ","F","F MCED","Fe","    Fe      MCED","Hg - ICP ","Hg - ICP MCED","Hg - A.A.","Hg - A.A. MCED","Hg max Criteria ","Hg - A.A. mean Criteria ","K","K MCED","Li","Li MCED","Mg","Mg MCED","Mn ","Mn MCED","Mo ","Mo MCED","Na","Na MCED","Ni ","Ni MCED ","Ni  max Criteria ","Ni  mean Criteria ","p","p MCED ","Pb","Pb MCED ","Pb max Criteria ","Pb mean Criteria ","S","S MCED","Sb","Sb MCED ","Se ","Se MCED","Si","Si MCED ","Sn ","Sn MCED ","Sr","Sr MCED ","Ti","Ti MCED ","V ","V    MCED ","Zn ","Zn MCED"]
["dd/mm/yyyy","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m^3/year]",null,null,null,null,null,null," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","NTU","[NTU]","[NTU]","[NTU]","[mg/l]","[mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"]
["2013-01-01",null,71428,0,0,null,7.0250000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,1.425,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,62.5,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,10.199999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,4100.25,{"$error":"#DIV/0!"},2.1325000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.375,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,3.4250000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.06,{"$error":"#DIV/0!"},null,2,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2013-02-01",66051,57882,8169,null,null,6.4949999999999992,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,5.05,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,79.75,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,12.3,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5.5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,3275,{"$error":"#DIV/0!"},3.79,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,3.0749999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,6.1499999999999995,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2013-03-01",76550,63490.999999999993,13059,null,null,6.9375,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,6.0749999999999993,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,76,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,10.199999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,4007,{"$error":"#DIV/0!"},1.7375,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,6.3250000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,4.0250000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,5.3,{"$error":"#DIV/0!"},1E-3,{"$error":"#DIV/0!"},2.1,{"$error":"#DIV/0!"},8.4,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.83,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2013-04-01",71512,58688.999999999993,12823,null,null,7.3599999999999994,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,3.125,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,73.5,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,11.8,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2146.25,{"$error":"#DIV/0!"},1.8450000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,2.7749999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.7,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,2.9,{"$error":"#DIV/0!"},20,15," ",{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2013-05-01",86140,66671,19469,null,null,7.3125,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,3.3,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,71.5,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,102,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,6.5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2988.75,{"$error":"#DIV/0!"},3.6124999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.9249999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,0.745,{"$error":"#DIV/0!"},20,15," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2013-06-01",80788,80788,0,null,null,7.3574999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,7.3250000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,69.25,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,12,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5.75,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,3611.25,{"$error":"#DIV/0!"},3.33,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.5,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,1.6875,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,4.5999999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},0.4,{"$error":"#DIV/0!"},0.83,{"$error":"#DIV/0!"},5.83,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.1,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,1299.25,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.06,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.4,{"$error":"#DIV/0!"},1.7000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},52,{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.11,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},29,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},50,{"$error":"#DIV/0!"},2.3E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},120,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.65,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},147,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},1.7,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.71,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2013-07-01",86643,86643,0,null,null,6.9959999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,9.5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,75.599999999999994,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,10.1,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5.6,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,3608.4,{"$error":"#DIV/0!"},4.1059999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.2599999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,11.25,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.15,{"$error":"#DIV/0!"},null,2,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2013-08-01",93558.000000000015,89413.000000000015,4145,null,null,7.1775000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,19.5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,77.5,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,7.6,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,9.5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,3613.75,{"$error":"#DIV/0!"},6.7,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,2.5,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,5.9124999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.1,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2013-09-01",90885.666666666657,62124.666666666664,28761,null,null,7.2574999999999994,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,10.875,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,74.25,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,19,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,6.25,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2161.25,{"$error":"#DIV/0!"},6.6074999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.8,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,1.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,2.8000000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,5.8,{"$error":"#DIV/0!"},1.43,{"$error":"#DIV/0!"},2.4,{"$error":"#DIV/0!"},9.6300000000000008,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.6,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2013-10-01",92652,69288,23364,null,null,7.2575000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,10.525,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,67,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,6.9,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,18.75,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2571.25,{"$error":"#DIV/0!"},7.8475000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,2.0249999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,0.91249999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.15,null,null,null,null,null,1,null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2013-11-01",76757,57170,19587,null,null,6.79,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,9.85,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,63.5,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,10.6,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,9.75,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2603.75,{"$error":"#DIV/0!"},13.247499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.3250000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,0.8,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.08,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2013-12-01",76226,51537,24689,null,null,6.9420000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,8.8600000000000012,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,77.2,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,19.5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5.4,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2382,{"$error":"#DIV/0!"},5.0440000000000005,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.9600000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,1.8900000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,8.5,{"$error":"#DIV/0!"},0.69,{"$error":"#DIV/0!"},2.2999999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},11.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.9,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.2,null,2.1625000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,8.5,{"$error":"#DIV/0!"},0.69,{"$error":"#DIV/0!"},2.2999999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},11.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.9,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},3,2,954.25,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.5000000000000003E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.36,{"$error":"#DIV/0!"},2.9000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},75.7,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.1,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},60.7,{"$error":"#DIV/0!"},5.1999999999999998E-2,{"$error":"#DIV/0!"},146.9,{"$error":"#DIV/0!"},3.4000000000000002E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},194,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["ממוצע",81614.787878787873,67927.055555555547,12838.833333333334,0,null,7.0756666666666677,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,7.9508333333333328,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,72.295833333333334,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,19.349999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,7.333333333333333,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,3089.0750000000003,{"$error":"#DIV/0!"},5,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,2.3204166666666666,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.41666666666666657,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,3.5414583333333329,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,6.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.63024999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},1.9075,{"$error":"#DIV/0!"},8.84,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.12583333333333332,{"$error":"#DIV/0!"},2.5812499999999998,{"$error":"#DIV/0!"},659.625,{"$error":"#DIV/0!"},3.1666666666666665,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.1599999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.47500000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.10850000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},1.5024999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.5000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.4999999999999999E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.7500000000000004E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.19,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},37.905000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.5000000000000003E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.1499999999999998E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.5000000000000011E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},73.525999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},73.475000000000009,{"$error":"#DIV/0!"},4.2000000000000003E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.85499999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},97.025000000000006,{"$error":"#DIV/0!"},0.38,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["מינימום",66051,51537,0,0,null,6.4949999999999992,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,1.425,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,62.5,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,6.9,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2146.25,{"$error":"#DIV/0!"},1.7375,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.2599999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,0.745,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,4.5999999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},1E-3,{"$error":"#DIV/0!"},0.83,{"$error":"#DIV/0!"},5.83,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.06,{"$error":"#DIV/0!"},2.1625000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},20,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.7000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.11,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.1999999999999998E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},3.4000000000000002E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["מקסימום",93558.000000000015,89413.000000000015,28761,0,null,7.3599999999999994,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,19.5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,79.75,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,102,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,18.75,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,4100.25,{"$error":"#DIV/0!"},13.247499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,6.3250000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,1.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,11.25,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,8.5,{"$error":"#DIV/0!"},1.43,{"$error":"#DIV/0!"},2.4,{"$error":"#DIV/0!"},11.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},3,{"$error":"#DIV/0!"},1299.25,{"$error":"#DIV/0!"},8.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.2999999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.9,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.5000000000000003E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.36,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},75.7,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.3E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},147,{"$error":"#DIV/0!"},146.9,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},1.7,{"$error":"#DIV/0!"},194,{"$error":"#DIV/0!"},0.71,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["סטיית תקן",9052.2960123358134,12124.21325310367,10384.269430540629,{"$error":"#DIV/0!"},null,0.26242092604105044,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,0,4.8168675380155399,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,5.6237102898569038,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,26.310264156788701,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,3.9506808005556184,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,705.86889025319226,{"$error":"#DIV/0!"},3.2669611192276915,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,1.3873314120893014,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0.30100840620497737,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,3.0371670147324448,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,1.7058722109231972,{"$error":"#DIV/0!"},0.60336300571601709,{"$error":"#DIV/0!"},0.72908047109584062,{"$error":"#DIV/0!"},2.3772112513054724,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.010403138505321E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.59220192924373416,{"$error":"#DIV/0!"},904.56634983289086,{"$error":"#DIV/0!"},4.6457866215887851,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.6122034611053282,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.60104076400856532,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.12940054095713818,{"$error":"#DIV/0!"},2.1177848096537102,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.5355339059327377E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.0710678118654771E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.0606601717798201E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.24041630560342617,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},53.45020158989113,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.1213203435596434E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.121320343559642E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.5355339059327369E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},103.90792728180078,{"$error":"#DIV/0!"},103.83863081724449,{"$error":"#DIV/0!"},1.1313708498984764E-2,{"$error":"#DIV/0!"},1.1950104602052654,{"$error":"#DIV/0!"},137.1433602111309,{"$error":"#DIV/0!"},0.46669047558312132,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["ספיקה שנתית(מ\"ק/שנה)",897762.66666666663,815124.66666666663,154066,0]
["עומס שנתי (טון/שנה)",null,null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,7.4868147491666663,{"$error":"#DIV/0!"},23.540975,14.124585,68.07657620416667,{"$error":"#DIV/0!"},112.99668,65.914730000000006,18.220714649999998,{"$error":"#DIV/0!"},23.540975,14.124585,6.9053526666666665,{"$error":"#DIV/0!"},23.540975,14.124585,2908.7934939250003,{"$error":"#DIV/0!"},4.7081949999999999,{"$error":"#DIV/0!"},28.249169999999999,14.124585,2.1849948295833332,{"$error":"#DIV/0!"},7.533112,4.7081949999999999,0.39234958333333325,{"$error":"#DIV/0!"},3.766556,1.883278,3.3347752835416662,{"$error":"#DIV/0!"},18.83278,14.124585,5.6969159500000002,{"$error":"#DIV/0!"},0.59346797974999999,{"$error":"#DIV/0!"},1.7961763925000001,{"$error":"#DIV/0!"},8.3240887600000004,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.11848957416666665,null," ",null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null,0,null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," "]
[]
[null,null,null," "]
[null,"כניסה למט\"ש","הזרמה לים","גינון","חקלאות",null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,"פעם בשישה חודשים (יוני-דצמבר)","חטף-פעם בשבוע","פעם בשישה חודשים (יוני-דצמבר)"]
["Date","Inflow","Flow ","Flow gardening","Flow agriculture","Flow Max Criteria ","pH","pH MCED","pH max criteria (min)","pH max criteria (max)","pH mean criteria (min)","pH mean criteria (max)","BOD","BOD MCED  ","BOD max  criteria","BOD mean  criteria","COD","COD MCED  ","COD max  criteria","COD mean  criteria","TOC","TOC MCED  ","TOC max criteria  ","TOC mean  criteria","TSS 105°C","TSS 105°C MCED  ","TSS 105°C max criteria ","TSS 105°C mean criteria ","TDS","TDS MCED","Turbidity","Turbidity MCED  ","Turbidity max  criteria","Turbidity mean  criteria","Oil & grease (FTIR)","Oil & grease (FTIR)  MCED","Oil & grease (FTIR) max criteria ","Oil & grease (FTIR) mean criteria ","Mineral oil  (FTIR)","Mineral oil     (FTIR)\nMCED","Mineral oil     (FTIR)\n max criteria ","Mineral oil    (FTIR)\n mean criteria ","NH4-N","NH4-N MCED","NH4-N max criteria ","NH4-N mean criteria ","TKN-N","TKN-N\nMCED","NO3-N","NO3-N MCED","NO2-N","NO2-N MCED","Total N","Total N MCED","Total P","Total P  MCED","Detergents (MBAS)","Detergents (MBAS) MCED","Detergents (MBAS) max criteria","Detergents (MBAS)  mean criteria","Cl (Chloride)","Cl (Chloride)  MCED","Total GC/MS","Total GC/MS MCED","Total VOC'S","Total VOC'S MCED","Ag ","Ag MCED ","Ag max Criteria ","Ag mean Criteria ","Al ","Al MCED","As ","As MCED ","B","B MCED","Ba","Ba  MCED ","Be ","Be MCED","Ca","Ca  MCED","Cd ","Cd MCED ","Cd max criteria","Cd mean criteria","Co","Co MCED ","Co max criteria ","Co mean criteria ","Cr ","Cr MCED ","Cr max Criteria ","Cr mean Criteria ","Cu ","Cu MCED ","Cu max Criteria ","Cu mean Criteria ","F","F MCED","Fe","    Fe      MCED","Hg - ICP ","Hg - ICP MCED","Hg - A.A.","Hg - A.A. MCED","Hg max Criteria ","Hg - A.A. mean Criteria ","K","K MCED","Li","Li MCED","Mg","Mg MCED","Mn ","Mn MCED","Mo ","Mo MCED","Na","Na MCED","Ni ","Ni MCED ","Ni  max Criteria ","Ni  mean Criteria ","p","p MCED ","Pb","Pb MCED ","Pb max Criteria ","Pb mean Criteria ","S","S MCED","Sb","Sb MCED ","Se ","Se MCED","Si","Si MCED ","Sn ","Sn MCED ","Sr","Sr MCED ","Ti","Ti MCED ","V ","V    MCED ","Zn ","Zn MCED"]
["dd/mm/yyyy","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m^3/year]",null,null,null,null,null,null," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","NTU","[NTU]","[NTU]","[NTU]","[mg/l]","[mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"]
["2014-01-01",73982,65069,8913,0,null,7.2149999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,5.5500000000000007,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,70.5,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,8,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2290.75,{"$error":"#DIV/0!"},3.0049999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.5,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,3.6,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.25,{"$error":"#DIV/0!"},null,2,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2014-02-01",64303.166666666664,46912.166666666664,17391,0,null,7.1425000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,1.25,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,68,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,8.4,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1807.5,{"$error":"#DIV/0!"},2.0149999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.1499999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,4.4000000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,2.75,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2014-03-01",70881,58174,12707,0,null,7.306,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,4.92,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,55.8,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,11.4,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1342,{"$error":"#DIV/0!"},2.198,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.7,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,3.5,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,8.9,{"$error":"#DIV/0!"},0.18,{"$error":"#DIV/0!"},0.96,{"$error":"#DIV/0!"},10.039999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.7,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#REF!"}]
["2014-04-01",78918,66775,12143,0,null,7.2149999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,2.8250000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,52.75,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,14,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5.75,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1801,{"$error":"#DIV/0!"},4.3825000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.25,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,8.8375000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2014-05-01",81302.000000000015,66844.000000000015,14458,0,null,7.4649999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,4.2474999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,65.5,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,15.8,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1342.5,{"$error":"#DIV/0!"},3.4349999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.125,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,16.25,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},7.6,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2014-06-01",79486,52420.000000000007,26313,753,0,7.21,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,14.375,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,69.5,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,10,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1245,{"$error":"#DIV/0!"},2.74,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,2.4000000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,16.7,{"$error":"#DIV/0!"},0.51,{"$error":"#DIV/0!"},0.59,{"$error":"#DIV/0!"},17.8,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.6,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},null,2,393.75,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.5,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},48.7,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.09,{"$error":"#DIV/0!"},0.03,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},32.299999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},43,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},114,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.2,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},21.1,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},2.2999999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},0.03,{"$error":"#DIV/0!"},0.7,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2014-07-01",79134,53154,25424,556,null,7.5120000000000005,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,5.44,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,67,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,7.1,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,6,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1328,{"$error":"#DIV/0!"},3.5900000000000007,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,0.86,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,6.0699999999999994,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.45,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2014-08-01",83966,55728.000000000007,24238,4000,null,7.9649999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,7.0250000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,56.5,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,14.5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,7.5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1240,{"$error":"#DIV/0!"},7.5149999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.2,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,11.274999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2014-09-01",68065,43705.000000000007,21400,2960,null,7.2414285714285711,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,10.957142857142857,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,61.285714285714285,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,null,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5.2857142857142856,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1262.8571428571429,{"$error":"#DIV/0!"},6.338571428571429,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,39.271428571428565,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,null,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,3.2785714285714289,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,1.9,{"$error":"#DIV/0!"},0.94,{"$error":"#DIV/0!"},1.4,{"$error":"#DIV/0!"},4.24,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2014-10-01",83262,61887.999999999993,19930,1444,null,7.3833333333333329,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,6.7666666666666657,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,46,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,7.5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,6.666666666666667,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1156.6666666666667,{"$error":"#DIV/0!"},6.8400000000000007,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,6.4333333333333336,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,9.1166666666666671,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2014-11-01",67933,43240.000000000007,23833,860,null,7.1828571428571433,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,9.2714285714285722,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,63.428571428571431,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,9.41,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5.3571428571428568,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1258.5714285714287,{"$error":"#DIV/0!"},5.5414285714285709,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.2142857142857142,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,3.9071428571428575,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.25]
["2014-12-01",68516,50335.999999999993,16795,1385,null,7.3288888888888897,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,13.955555555555556,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,68.666666666666671,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,9.5500000000000007,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1226.4444444444443,{"$error":"#DIV/0!"},3.4011111111111108,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.1111111111111109,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,6.3,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,8.8000000000000007,{"$error":"#DIV/0!"},1E-3,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.5500000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.185,{"$error":"#DIV/0!"},null,2,388.44444444444446,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.1,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.25,{"$error":"#DIV/0!"},2.9000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},52,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.03,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.02,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},32,{"$error":"#DIV/0!"},0.03,{"$error":"#DIV/0!"},44,{"$error":"#DIV/0!"},2.5000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},0.02]
["ממוצע",74979.013888888891,55353.763888888883,18628.75,996.5,null,7.3472506613756616,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,7.2152744708994705,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,62.077579365079366,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,10.514545454545454,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5.5466269841269833,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1441.7741402116401,{"$error":"#DIV/0!"},4.2501342592592595,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,4.7595965608465614,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.70909090909090899,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,6.4404067460317451,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,9.0749999999999993,{"$error":"#DIV/0!"},0.40774999999999995,{"$error":"#DIV/0!"},0.78749999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},8.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2,391.09722222222223,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.5000000000000011E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.375,{"$error":"#DIV/0!"},1.95E-2,{"$error":"#DIV/0!"},7.4999999999999997E-3,{"$error":"#DIV/0!"},50.35,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.5000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.09,{"$error":"#DIV/0!"},0.03,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},32.299999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},21.51,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.61,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},26.55,{"$error":"#DIV/0!"},0.04,{"$error":"#DIV/0!"},22.024999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},1.1624999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},2.5000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.7,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"}]
["מינימום",64303.166666666664,43240.000000000007,8913,0,null,7.1425000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,1.25,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,46,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,7.1,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1156.6666666666667,{"$error":"#DIV/0!"},2.0149999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,0.86,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,2.4000000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,1.9,{"$error":"#DIV/0!"},1E-3,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,2,388.44444444444446,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.25,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},5.0000000000000001E-3,{"$error":"#DIV/0!"},48.7,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.09,{"$error":"#DIV/0!"},0.03,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},32.299999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},21.1,{"$error":"#DIV/0!"},0.03,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},2.5000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},0.7,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"}]
["מקסימום",83966,66844.000000000015,26313,4000,null,7.9649999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,14.375,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,70.5,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,15.8,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,7.5,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,2290.75,{"$error":"#DIV/0!"},7.5149999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,39.271428571428565,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,4.4000000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,16.25,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,16.7,{"$error":"#DIV/0!"},0.94,{"$error":"#DIV/0!"},1.4,{"$error":"#DIV/0!"},17.8,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,2,393.75,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.1,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.5,{"$error":"#DIV/0!"},2.9000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},52,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.03,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.09,{"$error":"#DIV/0!"},0.03,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},32.299999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},43,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},32,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},44,{"$error":"#DIV/0!"},2.2999999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},0.03,{"$error":"#DIV/0!"},0.7,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"}]
["סטיית תקן",6831.9323325289333,8527.8550237058862,5775.8257674080287,1295.6065269700027,null,0.22561568763253539,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,0,4.1562612018052789,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,7.7396602119330504,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,3.0117814118437107,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0.80981752905084736,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,342.31484219699411,{"$error":"#DIV/0!"},1.8652879559983939,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,10.975497708538521,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,1.230003695485949,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,4.2183502767131387,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,6.0477957417007193,{"$error":"#DIV/0!"},0.41273912261055817,{"$error":"#DIV/0!"},0.51285962991836265,{"$error":"#DIV/0!"},7.7101145689715072,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,3.751594311295285,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.5355339059327369E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0.17677669529663689,{"$error":"#DIV/0!"},1.3435028842544407E-2,{"$error":"#DIV/0!"},3.5355339059327385E-3,{"$error":"#DIV/0!"},2.3334523779156049,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.0710678118654537E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},30.391449455397808,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.6628131265463169,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.7074639149333661,{"$error":"#DIV/0!"},1.4142135623730954E-2,{"$error":"#DIV/0!"},31.077343033148768,{"$error":"#DIV/0!"},1.6086679271993956,{"$error":"#DIV/0!"},7.0710678118654537E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["ספיקה שנתית(מ\"ק/שנה)",899748.16666666663,664245.16666666663,223545,11958]
["עומס שנתי (טון/שנה)",null,null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,6.794183837503307,{"$error":"#DIV/0!"},23.540975,14.124585,58.454669755753969,{"$error":"#DIV/0!"},112.99668,65.914730000000006,9.9009060672727269,{"$error":"#DIV/0!"},23.540975,14.124585,5.2229202867063487,{"$error":"#DIV/0!"},23.540975,14.124585,1357.6307596147485,{"$error":"#DIV/0!"},4.0020921737546296,{"$error":"#DIV/0!"},28.249169999999999,14.124585,4.4818217459589951,{"$error":"#DIV/0!"},7.533112,4.7081949999999999,0.66770765454545444,{"$error":"#DIV/0!"},3.766556,1.883278,6.0645381679265862,{"$error":"#DIV/0!"},18.83278,14.124585,8.545373924999998,{"$error":"#DIV/0!"},0.38395330224999996,{"$error":"#DIV/0!"},0.74154071249999998,{"$error":"#DIV/0!"},7.5519447799999995,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null," ",null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null,0,null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," "]
[]
[]
[null,"כניסה למט\"ש","הזרמה לים","גינון","חקלאות",null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,"פעם בשישה חודשים (יוני-דצמבר)","חטף-פעם בשבוע","פעם בשישה חודשים (יוני-דצמבר)"]
["Date","Inflow","Flow ","Flow gardening","Flow agriculture","Flow Max Criteria ","pH","pH MCED","pH max criteria (min)","pH max criteria (max)","pH mean criteria (min)","pH mean criteria (max)","BOD","BOD MCED  ","BOD max  criteria","BOD mean  criteria","COD","COD MCED  ","COD max  criteria","COD mean  criteria","TOC","TOC MCED  ","TOC max criteria  ","TOC mean  criteria","TSS 105°C","TSS 105°C MCED  ","TSS 105°C max criteria ","TSS 105°C mean criteria ","TDS","TDS MCED","Turbidity","Turbidity MCED  ","Turbidity max  criteria","Turbidity mean  criteria","Oil & grease (FTIR)","Oil & grease (FTIR)  MCED","Oil & grease (FTIR) max criteria ","Oil & grease (FTIR) mean criteria ","Mineral oil  (FTIR)","Mineral oil     (FTIR)\nMCED","Mineral oil     (FTIR)\n max criteria ","Mineral oil    (FTIR)\n mean criteria ","NH4-N","NH4-N MCED","NH4-N max criteria ","NH4-N mean criteria ","TKN-N","TKN-N\nMCED","NO3-N","NO3-N MCED","NO2-N","NO2-N MCED","Total N","Total N MCED","Total P","Total P  MCED","Detergents (MBAS)","Detergents (MBAS) MCED","Detergents (MBAS) max criteria","Detergents (MBAS)  mean criteria","Cl (Chloride)","Cl (Chloride)  MCED","Total GC/MS","Total GC/MS MCED","Total VOC'S","Total VOC'S MCED","Ag ","Ag MCED ","Ag max Criteria ","Ag mean Criteria ","Al ","Al MCED","As ","As MCED ","B","B MCED","Ba","Ba  MCED ","Be ","Be MCED","Ca","Ca  MCED","Cd ","Cd MCED ","Cd max criteria","Cd mean criteria","Co","Co MCED ","Co max criteria ","Co mean criteria ","Cr ","Cr MCED ","Cr max Criteria ","Cr mean Criteria ","Cu ","Cu MCED ","Cu max Criteria ","Cu mean Criteria ","F","F MCED","Fe","    Fe      MCED","Hg - ICP ","Hg - ICP MCED","Hg - A.A.","Hg - A.A. MCED","Hg max Criteria ","Hg - A.A. mean Criteria ","K","K MCED","Li","Li MCED","Mg","Mg MCED","Mn ","Mn MCED","Mo ","Mo MCED","Na","Na MCED","Ni ","Ni MCED ","Ni  max Criteria ","Ni  mean Criteria ","p","p MCED ","Pb","Pb MCED ","Pb max Criteria ","Pb mean Criteria ","S","S MCED","Sb","Sb MCED ","Se ","Se MCED","Si","Si MCED ","Sn ","Sn MCED ","Sr","Sr MCED ","Ti","Ti MCED ","V ","V    MCED ","Zn ","Zn MCED"]
["dd/mm/yyyy","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m^3/year]",null,null,null,null,null,null," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","NTU","[NTU]","[NTU]","[NTU]","[mg/l]","[mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"]
["2015-01-01",59171.000000000015,45768.000000000015,10988,2415,null,7.1599999999999993,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,13.324999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,81.75,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,16.3,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,19.25,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1395.625,{"$error":"#DIV/0!"},24.776249999999997,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,4.9124999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,15.11875,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,15.3,{"$error":"#DIV/0!"},0.4,{"$error":"#DIV/0!"},0.4,{"$error":"#DIV/0!"},16.093599999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.85,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.17499999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},null,2,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2015-02-01",58127,51381,5712,1034,null,7.3237499999999995,{"$error":"#DIV/0!"},9,6,6.5,9,18.125,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,76.625,{"$error":"#DIV/0!"},120,70,38.200000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,11.125,{"$error":"#DIV/0!"},25,15,1655,{"$error":"#DIV/0!"},16.158749999999998,{"$error":"#DIV/0!"},30,15,1.6625000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},8,5,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},4,2,30.75,{"$error":"#DIV/0!"},20,15,39.799999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},1E-3,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},39.793599999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.6499999999999995,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2015-03-01",68203,58482.999999999993,8187,1533,null,7.3585714285714294,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},11.614285714285714,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},54.142857142857146,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},15.74666666666667,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.7142857142857144,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1422.8571428571429,{"$error":"#DIV/0!"},6.2442857142857147,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.3857142857142857,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.0333333333333332,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},14.471428571428572,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},20.6,{"$error":"#DIV/0!"},0.74,{"$error":"#DIV/0!"},4.3,{"$error":"#DIV/0!"},25.64,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.335,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.51666666666666672,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#REF!"}]
["2015-04-01",79489,70572,8198,719,null,7.3849999999999989,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8.3333333333333339,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},56.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},18.350000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1563.6666666666667,{"$error":"#DIV/0!"},8.6533333333333324,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.0666666666666667,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},24.166666666666668,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},35.6,{"$error":"#DIV/0!"},1E-3,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},35.562800000000003,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.35,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.15000000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2015-05-01",70516,55778,13383,1355,null,7.8322222222222218,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},13.666666666666666,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},54.777777777777779,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},11.890499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.1111111111111107,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1628,{"$error":"#DIV/0!"},9.8822222222222216,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.7222222222222221,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},9.7222222222222214,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.2300000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2015-06-01",71641,54253,13933,3455,0,7.608888888888889,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},9.1444444444444439,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},63.666666666666664,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},9.8175000000000008,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.5555555555555554,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1746,{"$error":"#DIV/0!"},2.9022222222222229,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.89999999999999991,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8.8999999999999986,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},13.8,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},13.8124,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.3000000000000007,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.127,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.71099999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},59.350999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},44.753,{"$error":"#DIV/0!"},8.6999999999999994E-2,{"$error":"#DIV/0!"},73.718999999999994,{"$error":"#DIV/0!"},3.2000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},178.33199999999999,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.85299999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},31.376999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.36199999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},1.0289999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2015-07-01",80709,63401,14438,2870,null,7.2288888888888891,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},11.044444444444444,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},59.333333333333336,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},10.045,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5,5,5,5,1563.5555555555557,{"$error":"#DIV/0!"},4.608888888888889,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.4,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},13.227777777777778,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},15.5,{"$error":"#DIV/0!"},0.85,{"$error":"#DIV/0!"},0.4,{"$error":"#DIV/0!"},16.685600000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.625,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.15000000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2015-08-01",84012,60678.999999999993,19923,3410,null,7.5855555555555547,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},14.666666666666666,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},58,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},16.260000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.1111111111111107,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1440.1111111111111,{"$error":"#DIV/0!"},7.0277777777777768,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.088888888888889,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.4,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},17.899999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.15000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2015-09-01",71790,42865,25085,3840,null,7.589999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.2200000000000006,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},57.2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},14.29,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1325.2,{"$error":"#DIV/0!"},6.5614000000000008,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.875,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},12.76,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},23.1,{"$error":"#DIV/0!"},0.74,{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},24.1568,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.8,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.11000000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2015-10-01",79458,55644.000000000007,19224,4590,null,7.3371428571428572,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.3142857142857149,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},52.571428571428569,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},11.73,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1240.5714285714287,{"$error":"#DIV/0!"},3.0357142857142856,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.8714285714285717,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.1571428571428566,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},9.1,{"$error":"#DIV/0!"},0.25,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},9.3276000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.9,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2015-11-01",69641,49442.999999999993,16540,3658,null,7.3011111111111102,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8.2222222222222214,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},52.888888888888886,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},11.754999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1241.1111111111111,{"$error":"#DIV/0!"},1.858888888888889,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.70000000000000007,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.79111111111111099,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.25,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.10500000000000001]
["2015-12-01",66747,45503.999999999993,18908,2335,null,7.3825000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.1499999999999995,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},49,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8.6430000000000007,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1389.5,{"$error":"#DIV/0!"},2.7443749999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.91500000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.6412500000000003,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8.8000000000000007,{"$error":"#DIV/0!"},7.4999999999999997E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},8.9090000000000007,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.8,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.08,{"$error":"#DIV/0!"},null,2,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["ממוצע",71625.333333333328,54480.916666666664,14543.25,2601.1666666666665,null,7.4244692460317454,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},10.318862433862435,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},59.704662698412697,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},15.252305555555553,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.5055886243386247,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1467.5998346560846,{"$error":"#DIV/0!"},7.8711756944444451,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.6249933862433859,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.46944444444444433,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},13.300529100529099,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},20.177777777777774,{"$error":"#DIV/0!"},0.38212500000000005,{"$error":"#DIV/0!"},0.77500000000000013,{"$error":"#DIV/0!"},21.109044444444443,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.5949999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.16972222222222222,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.127,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.71099999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},44.753,{"$error":"#DIV/0!"},8.6999999999999994E-2,{"$error":"#DIV/0!"},73.718999999999994,{"$error":"#DIV/0!"},3.2000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.0289999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["מינימום",58127,42865,5712,719,null,7.1599999999999993,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.1499999999999995,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},49,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8.6430000000000007,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1240.5714285714287,{"$error":"#DIV/0!"},1.858888888888889,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.4,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.79111111111111099,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8.8000000000000007,{"$error":"#DIV/0!"},1E-3,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},8.9090000000000007,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.25,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.08,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.127,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.71099999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},44.753,{"$error":"#DIV/0!"},8.6999999999999994E-2,{"$error":"#DIV/0!"},73.718999999999994,{"$error":"#DIV/0!"},3.2000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.0289999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["מקסימום",84012,70572,25085,4590,null,7.8322222222222218,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},18.125,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},81.75,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},38.200000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},19.25,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1746,{"$error":"#DIV/0!"},24.776249999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.9124999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.0333333333333332,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},30.75,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},39.799999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},0.85,{"$error":"#DIV/0!"},4.3,{"$error":"#DIV/0!"},39.793599999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.9,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.51666666666666672,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.127,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},0.71099999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.01,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},44.753,{"$error":"#DIV/0!"},8.6999999999999994E-2,{"$error":"#DIV/0!"},73.718999999999994,{"$error":"#DIV/0!"},3.2000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.0289999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["סטיית תקן",8186.1963343327034,8104.0419147521925,5705.1988273057505,1238.0539592685798,null,0.19127971845043848,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.2431467851892721,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},9.8843982964872428,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.8378540052905556,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.0937139225829551,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},163.46928402712956,{"$error":"#DIV/0!"},6.6424357944513757,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.2150154317454833,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.49634183669646348,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8.2462207468750943,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},11.012013641675372,{"$error":"#DIV/0!"},0.35409257768474689,{"$error":"#DIV/0!"},1.4270348879507364,{"$error":"#DIV/0!"},11.030911791768531,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.8530061570814669,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.11438644700863507,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["ספיקה שנתית(מ\"ק/שנה)",859504,653771,174519,31214]
["עומס שנתי (טון/שנה)",null,null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,9.7166433033597901,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},56.220238878670635,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},14.362165751027776,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.0675549666335984,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1381.949240705721,{"$error":"#DIV/0!"},7.4118060097409728,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.5301571472288356,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.44204719722222213,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},12.52429692169312,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},19.000182488888886,{"$error":"#DIV/0!"},0.35982380287500004,{"$error":"#DIV/0!"},0.72977022500000011,{"$error":"#DIV/0!"},19.877099501622222,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.3268312050000004,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.15981706361111112,null," ",null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null,0,null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," "]
[]
[]
[]
[null,"כניסה למט\"ש","הזרמה לים","גינון","חקלאות",null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,null,null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בשלושה חודשים",null,"חטף-פעם בחודש",null,null,null,"חטף-פעם בשבוע",null,"פעם בשישה חודשים (יוני-דצמבר)","חטף-פעם בשבוע","פעם בשישה חודשים (יוני-דצמבר)"]
["Date","Inflow","Flow ","Flow gardening","Flow agriculture","Flow Max Criteria ","pH","pH MCED","pH max criteria (min)","pH max criteria (max)","pH mean criteria (min)","pH mean criteria (max)","BOD","BOD MCED  ","BOD max  criteria","BOD mean  criteria","COD","COD MCED  ","COD max  criteria","COD mean  criteria","TOC","TOC MCED  ","TOC max criteria  ","TOC mean  criteria","TSS 105°C","TSS 105°C MCED  ","TSS 105°C max criteria ","TSS 105°C mean criteria ","TDS","TDS MCED","Turbidity","Turbidity MCED  ","Turbidity max  criteria","Turbidity mean  criteria","Oil & grease (FTIR)","Oil & grease (FTIR)  MCED","Oil & grease (FTIR) max criteria ","Oil & grease (FTIR) mean criteria ","Mineral oil  (FTIR)","Mineral oil     (FTIR)\nMCED","Mineral oil     (FTIR)\n max criteria ","Mineral oil    (FTIR)\n mean criteria ","NH4-N","NH4-N MCED","NH4-N max criteria ","NH4-N mean criteria ","TKN-N","TKN-N\nMCED","NO3-N","NO3-N MCED","NO2-N","NO2-N MCED","Total N","Total N MCED","Total P","Total P  MCED","Detergents (MBAS)","Detergents (MBAS) MCED","Detergents (MBAS) max criteria","Detergents (MBAS)  mean criteria","Cl (Chloride)","Cl (Chloride)  MCED","Total GC/MS","Total GC/MS MCED","Total VOC'S","Total VOC'S MCED","Ag ","Ag MCED ","Ag max Criteria ","Ag mean Criteria ","Al ","Al MCED","As ","As MCED ","B","B MCED","Ba","Ba  MCED ","Be ","Be MCED","Ca","Ca  MCED","Cd ","Cd MCED ","Cd max criteria","Cd mean criteria","Co","Co MCED ","Co max criteria ","Co mean criteria ","Cr ","Cr MCED ","Cr max Criteria ","Cr mean Criteria ","Cu ","Cu MCED ","Cu max Criteria ","Cu mean Criteria ","F","F MCED","Fe","    Fe      MCED","Hg - ICP ","Hg - ICP MCED","Hg - A.A.","Hg - A.A. MCED","Hg max Criteria ","Hg - A.A. mean Criteria ","K","K MCED","Li","Li MCED","Mg","Mg MCED","Mn ","Mn MCED","Mo ","Mo MCED","Na","Na MCED","Ni ","Ni MCED ","Ni  max Criteria ","Ni  mean Criteria ","p","p MCED ","Pb","Pb MCED ","Pb max Criteria ","Pb mean Criteria ","S","S MCED","Sb","Sb MCED ","Se ","Se MCED","Si","Si MCED ","Sn ","Sn MCED ","Sr","Sr MCED ","Ti","Ti MCED ","V ","V    MCED ","Zn ","Zn MCED"]
["dd/mm/yyyy","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m^3/year]",null,null,null,null,null,null," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","NTU","[NTU]","[NTU]","[NTU]","[mg/l]","[mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"]
["2016-01-01",52989,48246,2680,2063,null,7.37,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.6875000000000009,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},52.75,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},10.344999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.8125,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1321,{"$error":"#DIV/0!"},5.6106250000000006,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.9125000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.4,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.1111111111111112,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8.5,{"$error":"#DIV/0!"},1.288,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},9.7468000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},9.4149999999999991,{"$error":"#DIV/0!"},9.4149999999999991,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.09,{"$error":"#DIV/0!"},null,2,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2016-02-01",57709,47152,5861,4696,null,7.4887499999999996,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},17.262499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},115.625,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},10.035,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},93.6875,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1903.125,{"$error":"#DIV/0!"},97.431250000000006,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.6875000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},24.349999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},30.6,{"$error":"#DIV/0!"},2.0169999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},0.6,{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"},9.2750000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},9.2750000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.12000000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2016-03-01",67882,49808,14623,3451,null,7.6457142857142859,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.6714285714285717,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},46,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},12.387,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.2142857142857144,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1904.7142857142858,{"$error":"#DIV/0!"},5.2328571428571431,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.7271428571428571,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#DIV/0!"},7.8125,{"$error":"#DIV/0!"},8.5000000000000006E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},677.57142857142856,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#REF!"}]
["2016-04-01",75043,56164.999999999993,15782.000000000002,2724,null,7.5516666666666667,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.4666666666666668,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},47.666666666666664,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.1925000000000008,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.333333333333333,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1284.6666666666667,{"$error":"#DIV/0!"},2.8000000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.44999999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.42499999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.2000000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},4.7E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},2.2477999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},7.2,{"$error":"#DIV/0!"},0.09,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},406.25,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2016-05-01",77073,50934,20628,3873,null,7.9137499999999985,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.1749999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},45,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.6079999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1256.875,{"$error":"#DIV/0!"},4.1349999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.13250000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.4,{"$error":"#DIV/0!"},0.28000000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},2.4430000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},5.625,{"$error":"#DIV/0!"},7.0000000000000007E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},413.625,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2016-06-01",71584.666666666672,40274,23137,6618,0,7.765714285714286,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.9,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},46.285714285714285,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.91,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.0714285714285712,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1361.5714285714287,{"$error":"#DIV/0!"},3.6342857142857143,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},9.1428571428571428E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.8,{"$error":"#DIV/0!"},3.2000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},3,{"$error":"#DIV/0!"},5.86,{"$error":"#DIV/0!"},3.16,{"$error":"#DIV/0!"},0.15,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},448.42857142857144,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2016-07-01",84008.999999999985,47480,28677,5134,null,7.6971428571428575,null,null,null,null,null,3.6571428571428575,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},44.428571428571431,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.6980000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1586,{"$error":"#DIV/0!"},3.1200000000000006,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.13285714285714287,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.9,{"$error":"#DIV/0!"},1E-3,{"$error":"#DIV/0!"},8.6,{"$error":"#DIV/0!"},12.4948,{"$error":"#DIV/0!"},4.6050000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},0.08,{"$error":"#DIV/0!"},0.08,{"$error":"#DIV/0!"},562,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2016-08-01",81963,41519.249999999993,31690.999999999993,6184,null,7.8766666666666669,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.3922222222222227,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},42.111111111111114,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.218,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.375,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1550.1111111111111,{"$error":"#DIV/0!"},5.4933333333333332,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.19888888888888889,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.6,{"$error":"#DIV/0!"},1.2999999999999999E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},1.595,{"$error":"#DIV/0!"},3.91,{"$error":"#DIV/0!"},0.08,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},537.66666666666663,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2016-09-01",77781,41035,29503,6148,null,7.416666666666667,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.0666666666666673,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},41.833333333333336,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.31,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1540.3333333333333,{"$error":"#DIV/0!"},3.0716666666666668,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.328571428571429,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.14333333333333337,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.3,{"$error":"#DIV/0!"},5.8000000000000003E-2,{"$error":"#DIV/0!"},2.5,{"$error":"#DIV/0!"},6.89,{"$error":"#DIV/0!"},5.5500000000000007,{"$error":"#DIV/0!"},5.000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},5.000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},471.8,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2016-10-01",77379,38419,25478,13539,null,7.4050000000000002,null,null,null,null,null,3.4249999999999998,null,null,null,40.75,null,null,null,6.56,null,null,null,4.25,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1313.5,null,2.4712499999999999,null,null,null,0.3,null,null,null,0.3,null,null,null,0.54749999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.6,null,0.28000000000000003,null,0.7,null,3.58,null,4.625,null,1.0249999999999999,null,null,null,436.75,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2016-11-01",68860,37390,23177,5980,null,7.50142857142857,null,null,null,null,null,3.4428571428571431,null,null,null,40.571428571428569,null,null,null,2.9200000000000004,null,null,null,5.3185714285714294,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1313.4285714285713,null,2.5621428571428568,null,null,null,0.3,null,null,null,0.3,null,null,null,0.51142857142857145,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.2999999999999998,null,0.14000000000000001,null,1.1000000000000001,null,3.54,null,24.475000000000001,null,6.5000000000000002E-2,null,null,null,440]
["2016-12-01",62662,24939,16695,5115,null,7.0620000000000003,null,null,null,null,null,3.5,null,null,null,40.799999999999997,null,null,null,4.2524999999999995,null,null,null,5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1533.2,null,1.6849999999999998,null,null,null,0.3,null,null,null,0.3,null,null,null,0.42400000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.9,null,0.108,null,19.100000000000001,null,21.108000000000001,null,10.65,null,0.05,null,null,null,512,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["ממוצע",71244.555555555562,43613.4375,19827.666666666668,5460.416666666667,null,7.5578750000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.2205820105820102,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},50.318485449735448,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.7863333333333324,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},12.671884920634918,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1489.0437830687831,{"$error":"#DIV/0!"},11.437284226190476,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.81488095238095248,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.30833333333333329,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.6495992063492064,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.7363636363636354,{"$error":"#DIV/0!"},0.3876363636363635,{"$error":"#DIV/0!"},3.3090909090909095,{"$error":"#DIV/0!"},6.9505399999999993,{"$error":"#DIV/0!"},8.0252083333333335,{"$error":"#DIV/0!"},1.7029166666666662,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},408.85847222222219,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["מינימום",52989,24939,2680,2063,null,7.0620000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.4666666666666668,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},40.571428571428569,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.9200000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.25,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1256.875,{"$error":"#DIV/0!"},1.6849999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},9.1428571428571428E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.6,{"$error":"#DIV/0!"},1E-3,{"$error":"#DIV/0!"},0.2,{"$error":"#DIV/0!"},1.595,{"$error":"#DIV/0!"},3.16,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.09,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,0,0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["מקסימום",84008.999999999985,56164.999999999993,31690.999999999993,13539,null,7.9137499999999985,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},17.262499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},115.625,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},12.387,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},93.6875,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1904.7142857142858,{"$error":"#DIV/0!"},97.431250000000006,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.9125000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.4,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},24.349999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},30.6,{"$error":"#DIV/0!"},2.0169999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},19.100000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},21.108000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},24.475000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},9.4149999999999991,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},677.57142857142856,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,0,0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["סטיית תקן",9600.2696272461108,8174.6342802021927,9094.3428902840824,2927.4263427837504,null,0.23952342565248544,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.0868348093043325,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},20.872549567417604,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.7858503217422705,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},25.528572015766489,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},226.38903022409096,{"$error":"#DIV/0!"},27.110843386064488,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.0818562726829066,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.8867513459481284E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.8911366489897423,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8.4676174603335426,{"$error":"#DIV/0!"},0.65338981821379394,{"$error":"#DIV/0!"},5.7947311491482578,{"$error":"#DIV/0!"},6.0945541921000626,{"$error":"#DIV/0!"},5.7005341115720878,{"$error":"#DIV/0!"},3.5800472688177876,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},205.46005879590066,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["ספיקה שנתית(מ\"ק/שנה)",854934.66666666674,523361.25,237932,65525]
["עומס שנתי (טון/שנה)",null,null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,4.915903623862433,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},47.381848320403435,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.3902761336666662,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},11.932341044781744,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1402.1416988451058,{"$error":"#DIV/0!"},10.769792881465774,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.7673236851190478,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.29033869166666665,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.4949659470674606,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.4015837181818167,{"$error":"#DIV/0!"},0.3650135178181817,{"$error":"#DIV/0!"},3.115969054545455,{"$error":"#DIV/0!"},6.5448995350599999,{"$error":"#DIV/0!"},7.5568491497916677,{"$error":"#DIV/0!"},1.6035327470833329,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},384.99708292486105,null," ",null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null,0,null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," "]
[]
[]
[null,null," "]
["Date","Inflow","Sea Discharge  ","Flow gardening","Flow agriculture","Flow Max Criteria ","pH","pH MCED","pH max criteria (min)","pH max criteria (max)","pH mean criteria (min)","pH mean criteria (max)","BOD","BOD MCED  ","BOD max  criteria","BOD mean  criteria","COD","COD MCED  ","COD max  criteria","COD mean  criteria","TOC","TOC MCED  ","TOC max criteria  ","TOC mean  criteria","TSS 105°C","TSS 105°C MCED  ","TSS 105°C max criteria ","TSS 105°C mean criteria ","TDS","TDS MCED","Turbidity","Turbidity MCED  ","Turbidity max  criteria","Turbidity mean  criteria","Oil & grease (FTIR)","Oil & grease (FTIR)  MCED","Oil & grease (FTIR) max criteria ","Oil & grease (FTIR) mean criteria ","Mineral oil  (FTIR)","Mineral oil     (FTIR)\nMCED","Mineral oil     (FTIR)\n max criteria ","Mineral oil    (FTIR)\n mean criteria ","NH4-N","NH4-N MCED","NH4-N max criteria ","NH4-N mean criteria ","TKN-N","TKN-N\nMCED","NO3-N","NO3-N MCED","NO2-N","NO2-N MCED","Total N","Total N MCED","Total P","Total P  MCED","Detergents (MBAS)","Detergents (MBAS) MCED","Detergents (MBAS) max criteria","Detergents (MBAS)  mean criteria","Cl (Chloride)","Cl (Chloride)  MCED","Total GC/MS","Total GC/MS MCED","Total VOC'S","Total VOC'S MCED","Ag ","Ag MCED ","Ag max Criteria ","Ag mean Criteria ","Al ","Al MCED","As ","As MCED ","B","B MCED","Ba","Ba  MCED ","Be ","Be MCED","Ca","Ca  MCED","Cd ","Cd MCED ","Cd max criteria","Cd mean criteria","Co","Co MCED ","Co max criteria ","Co mean criteria ","Cr ","Cr MCED ","Cr max Criteria ","Cr mean Criteria ","Cu ","Cu MCED ","Cu max Criteria ","Cu mean Criteria ","F","F MCED","Fe","    Fe      MCED","Hg - ICP ","Hg - ICP MCED","Hg - A.A.","Hg - A.A. MCED","Hg max Criteria ","Hg - A.A. mean Criteria ","K","K MCED","Li","Li MCED","Mg","Mg MCED","Mn ","Mn MCED","Mo ","Mo MCED","Na","Na MCED","Ni ","Ni MCED ","Ni  max Criteria ","Ni  mean Criteria ","p","p MCED ","Pb","Pb MCED ","Pb max Criteria ","Pb mean Criteria ","S","S MCED","Sb","Sb MCED ","Se ","Se MCED","Si","Si MCED ","Sn ","Sn MCED ","Sr","Sr MCED ","Ti","Ti MCED ","V ","V    MCED ","Zn ","Zn MCED"]
["dd/mm/yyyy","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m^3/year]",null,null,null,null,null,null," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","NTU","[NTU]","[NTU]","[NTU]","[mg/l]","[mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"]
["2017-01-01",62766,31782,16620,14364,null,6.9728571428571433,null,null,null,null,null,4.3857142857142861,null,null,null,40.857142857142854,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,5.4610000000000003,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},3,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},1357.4285714285713,{"$error":"#DIV/0!"},4.5599999999999996,null,null,null,1.6857142857142857,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,1.6857142857142857,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,0.5842857142857143,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,0.3,{"$error":"#DIV/0!"},0.104,null,26.3,null,28.103999999999999,null,7.2,null,0.1,null,null,null,433.14285714285717,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2017-02-01",59175,39242,14951,4663,null,6.98,null,null,null,null,null,3.35,null,null,null,39.875,null,null,null,6.2249999999999996,null,null,null,5,null,null,null,1305.25,null,3.6524999999999999,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0.43750000000000006,null,null,null,2.6,null,0.19600000000000001,null,26.3,null,29.096,null,6.4,null,7.5000000000000011E-2,null,null,null,405.875,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2017-03-01",70091,40884,18590,4401,null,7.2700000000000005,null,null,null,null,null,2.7555555555555555,null,null,null,39.333333333333336,null,null,null,6.88,null,null,null,5,null,null,null,1751.1111111111111,null,2.3444444444444446,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,4.6375000000000002,null,null,null,1.3,null,5.5E-2,null,18.100000000000001,null,19.555,null,6.5,null,5.5E-2,null,null,null,636.375,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#REF!"}]
["2017-04-01",76062.999999999985,33830.999999999993,18428,20850,null,7.6099999999999994,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.88,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},39.6,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.33,null,null,null,5,null,null,null,1366.8,null,3.032,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0.56000000000000005,null,null,null,3.7,null,0.1,null,5.7000000000000002E-2,null,3.9569999999999999,null,6.05,null,1.0833333333333333,null,null,null,476.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2017-05-01",75802,42261,20401,7992,null,7.944285714285714,null,null,null,null,null,2.4142857142857141,null,null,null,38,null,null,null,5.41,null,null,null,5,null,null,null,1493.1428571428571,null,3.4449999999999998,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0.1,null,null,null,2.5142857142857138,null,6.6142857142857139,{"$error":"#DIV/0!"},6.0428571428571436E-2,{"$error":"#DIV/0!"},9.1890000000000018,null,5.9749999999999996,null,0.2,null,null,null,526.66666666666663,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2017-06-01",75659,38419,23544,9802,null,8.15,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.625,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},40.25,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.9000000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.8250000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1419.25,{"$error":"#DIV/0!"},4.5475000000000003,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,1.625,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.04,{"$error":"#DIV/0!"},0.1,{"$error":"#DIV/0!"},0.17419999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},3.4341999999999997,null,3.0634999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},0.1,null,null,null,423,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0.112,null,0,null,0.66200000000000003,null,4.5999999999999999E-2,null,4.5999999999999999E-2,"קטן מסף גילוי",null,"קטן מסף גילוי",0,"קטן מסף גילוי","קטן מסף גילוי","קטן מסף גילוי",0,"קטן מסף גילוי","קטן מסף גילוי","קטן מסף גילוי",0,"קטן מסף גילוי","קטן מסף גילוי","קטן מסף גילוי",3.4000000000000002E-2,null,null,null,0.10100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,45.432000000000002,null,5.6000000000000001E-2,null,70.647999999999996,null,3.1E-2,null,0,"קטן מסף גילוי",null,"קטן מסף גילוי",0,"קטן מסף גילוי",null,null,null,null,0,null,null,null,29.736999999999998,null,0,null,0,null,1.0549999999999999,null,0,null,0.85899999999999999,null,0,null,null,null,8.4000000000000005E-2,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2017-07-01",77205,47549,21935,10399,null,8.1311111111111121,null,null,null,null,null,2.8111111111111113,null,null,null,39.222222222222221,null,null,null,6.3,null,null,null,4.666666666666667,null,null,null,1340.2222222222222,null,5.4372222222222222,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,1.625,null,null,null,3.3300000000000005,null,0.189,null,0.22400000000000003,null,3.6789999999999998,null,1.02,null,1.45,null,null,null,342,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2017-08-01",87358.583333333343,42425,30522,10347,null,7.57,null,null,null,null,null,2.6749999999999998,null,null,null,38.125,null,null,null,5,null,null,null,0.85,null,null,null,1286.875,null,2.6037500000000002,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,1.7750000000000001,null,null,null,4.2750000000000004,null,0.34499999999999997,null,0.28500000000000003,null,4.8937499999999998,null,4.4000000000000004,null,0.1,null,null,null,372,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2017-09-01",75209,39432,23789,11293,null,7.7742857142857149,null,null,null,null,null,3.0714285714285716,null,null,null,36.857142857142854,null,null,null,5.1950000000000003,null,null,null,0.9,null,null,null,1296.8571428571429,null,2.9971428571428578,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,1.6142857142857143,null,null,null,3.5874999999999999,null,0.40499999999999997,null,0.22425,null,4.2162499999999996,null,2.31,null,0.05,null,null,null,392.57142857142856,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2017-10-01",80280,41886,21388,14670,null,7.6157142857142848,null,null,null,null,null,2.8714285714285714,null,null,null,38.857142857142854,null,null,null,6.04,null,null,null,2.0285714285714285,null,null,null,1566.1428571428571,null,3.41,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0.21428571428571427,null,null,null,6.0362499999999999,null,0.33750000000000002,null,0.33674999999999999,null,6.6987500000000004,null,5.6950000000000003,null,0.05,null,null,null,517,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2017-11-01",70000,37637,22095,8990,null,7.5344444444444445,null,null,null,null,null,2.8333333333333339,null,null,null,43.111111111111114,null,null,null,null,null,null,null,0.81111111111111112,null,null,null,3182.6666666666665,null,2.9811111111111104,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,1.3444444444444443,null,null,null,3.1066666666666665,null,1.7999999999999998,null,0.20099999999999998,null,5.0855555555555547,null,6.75,null,0.05,null,null,null,1285.2222222222222]
["2017-12-01",63653,43287,19966,6920,null,7.28,null,null,null,null,null,2.4762500000000003,null,null,null,39,null,null,null,5,null,null,null,0.25,null,null,null,1895,null,2.88375,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0.92499999999999993,null,null,null,3.6866666666666665,null,1.0255555555555556,null,8.7555555555555553E-2,null,4.79,null,2.5099999999999998,null,0,null,null,null,628.375,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,0,null,0.47299999999999998,null,0,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,2.3E-2,null,null,null,null,null,8.3000000000000004E-2,null,null,null,null,null,null,null,52.046999999999997,null,6.0999999999999999E-2,null,84.105000000000004,null,0,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,null,null,null,20.981999999999999,null,0,null,0,null,0.95899999999999996,null,0,null,0.95899999999999996]
["ממוצע",72771.798611111109,39886.25,21019.083333333332,10390.916666666666,null,7.569391534391535,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.0124255952380952,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},39.424007936507934,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.6128181818181817,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.9442791005291009,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1605.0622023809526,{"$error":"#DIV/0!"},3.4912017195767198,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.14047619047619048,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.24081632653061225,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.2868584656084656,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.1230307539682536,{"$error":"#DIV/0!"},0.93927843915343912,{"$error":"#DIV/0!"},6.0291820105820095,{"$error":"#DIV/0!"},10.224875462962965,{"$error":"#DIV/0!"},4.8227916666666664,{"$error":"#DIV/0!"},0.27611111111111108,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},536.58568121693122,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.6000000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0.5675,{"$error":"#DIV/0!"},2.3E-2,{"$error":"#DIV/0!"},2.3E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.8500000000000001E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.10100000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},8.3000000000000004E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},48.7395,{"$error":"#DIV/0!"},5.8499999999999996E-2,{"$error":"#DIV/0!"},77.376499999999993,{"$error":"#DIV/0!"},1.55E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},25.359499999999997,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},1.0069999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0.90900000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8.4000000000000005E-2,{"$error":"#DIV/0!"}]
["מינימום",59175,31782,14951,4401,null,6.9728571428571433,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.4142857142857141,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},36.857142857142854,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.9000000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.25,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1286.875,{"$error":"#DIV/0!"},2.3444444444444446,0,0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0.1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},5.5E-2,{"$error":"#DIV/0!"},5.7000000000000002E-2,{"$error":"#DIV/0!"},3.4341999999999997,0,1.02,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,0,342,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.47299999999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.3E-2,0,0,0,0.10100000000000001,0,8.3000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0,0,45.432000000000002,0,5.6000000000000001E-2,0,70.647999999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20.981999999999999,0,0,0,0,0,0.95899999999999996,0,0,0,0.85899999999999999,0,0,0,0,0,8.4000000000000005E-2,{"$error":"#DIV/0!"}]
["מקסימום",87358.583333333343,47549,30522,20850,null,8.15,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.3857142857142861,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},43.111111111111114,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.88,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3182.6666666666665,{"$error":"#DIV/0!"},5.4372222222222222,0,0,0,1.6857142857142857,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,1.6857142857142857,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,4.6375000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.0362499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},6.6142857142857139,{"$error":"#DIV/0!"},26.3,{"$error":"#DIV/0!"},29.096,0,7.2,{"$error":"#DIV/0!"},1.45,0,0,0,1285.2222222222222,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.112,0,0,0,0.66200000000000003,0,4.5999999999999999E-2,0,4.5999999999999999E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4000000000000002E-2,0,0,0,0.10100000000000001,0,8.3000000000000004E-2,0,0,0,0,0,0,0,52.046999999999997,0,6.0999999999999999E-2,0,84.105000000000004,0,3.1E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.736999999999998,0,0,0,0,0,1.0549999999999999,0,0,0,0.95899999999999996,0,0,0,0,0,8.4000000000000005E-2,{"$error":"#DIV/0!"}]
["סטיית תקן",8011.9322141959801,4237.7127433858168,4008.6770308767477,4603.3950210357762,null,0.39506009560262922,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.54885990539254637,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.5788174551110616,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.64908887190920306,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.9329923338843567,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},532.33185175429992,{"$error":"#DIV/0!"},0.9178339260316204,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.48662379831697028,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.63714011164412587,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.2149677649562891,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.4355000323508393,{"$error":"#DIV/0!"},1.8576266902258205,{"$error":"#DIV/0!"},10.766775385634881,{"$error":"#DIV/0!"},9.6533707671038052,{"$error":"#DIV/0!"},2.081486547663967,{"$error":"#DIV/0!"},0.47169066933965054,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},253.92835727758791,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.9195959492893334E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0.1336431816442577,{"$error":"#DIV/0!"},3.2526911934581182E-2,{"$error":"#DIV/0!"},3.2526911934581182E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.778174593052023E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.6775113575490082,{"$error":"#DIV/0!"},3.5355339059327359E-3,{"$error":"#DIV/0!"},9.5155359544273761,{"$error":"#DIV/0!"},2.1920310216782972E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6.1907198692882384,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},6.7882250993908544E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},7.0710678118654738E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["ספיקה שנתית(מ\"ק/שנה)",873261.58333333337,478635,252229,124691]
["עומס שנתי (טון/שנה)",null,null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,2.8366174250744045,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},37.123183409325392,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.2852484999090912,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.7724480279431223,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1511.3891671877977,{"$error":"#DIV/0!"},3.2874516960205025,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.13227785952380952,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.2267620448979592,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.2117561186970898,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.9407675561359126,{"$error":"#DIV/0!"},0.88446121016600532,{"$error":"#DIV/0!"},5.6773129192624321,{"$error":"#DIV/0!"},9.6281415060689834,{"$error":"#DIV/0!"},4.5413287222083332,{"$error":"#DIV/0!"},0.25999699055555553,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},505.27000427542993,null," ",null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null,0,null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null,null,null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," "]
[]
[]
["Date","Inflow","Sea Discharge  ","Flow gardening","Flow agriculture","Flow Max Criteria ","pH","pH MCED","pH max criteria (min)","pH max criteria (max)","pH mean criteria (min)","pH mean criteria (max)","BOD","BOD MCED  ","BOD max  criteria","BOD mean  criteria","COD","COD MCED  ","COD max  criteria","COD mean  criteria","TOC","TOC MCED  ","TOC max criteria  ","TOC mean  criteria","TSS 105°C","TSS 105°C MCED  ","TSS 105°C max criteria ","TSS 105°C mean criteria ","TDS","TDS MCED","Turbidity","Turbidity MCED  ","Turbidity max  criteria","Turbidity mean  criteria","Oil & grease (FTIR)","Oil & grease (FTIR)  MCED","Oil & grease (FTIR) max criteria ","Oil & grease (FTIR) mean criteria ","Mineral oil  (FTIR)","Mineral oil     (FTIR)\nMCED","Mineral oil     (FTIR)\n max criteria ","Mineral oil    (FTIR)\n mean criteria ","NH4-N","NH4-N MCED","NH4-N max criteria ","NH4-N mean criteria ","TKN-N","TKN-N\nMCED","NO3-N","NO3-N MCED","NO2-N","NO2-N MCED","Total N","Total N MCED","Total P","Total P  MCED","Detergents (MBAS)","Detergents (MBAS) MCED","Detergents (MBAS) max criteria","Detergents (MBAS)  mean criteria","Cl (Chloride)","Cl (Chloride)  MCED","Total GC/MS","Total GC/MS MCED","Total VOC'S","Total VOC'S MCED","Ag ","Ag MCED ","Ag max Criteria ","Ag mean Criteria ","Al ","Al MCED","As ","As MCED ","B","B MCED","Ba","Ba  MCED ","Be ","Be MCED","Ca","Ca  MCED","Cd ","Cd MCED ","Cd max criteria","Cd mean criteria","Co","Co MCED ","Co max criteria ","Co mean criteria ","Cr ","Cr MCED ","Cr max Criteria ","Cr mean Criteria ","Cu ","Cu MCED ","Cu max Criteria ","Cu mean Criteria ","F","F MCED","Fe","    Fe      MCED","Hg - ICP ","Hg - ICP MCED","Hg - A.A.","Hg - A.A. MCED","Hg max Criteria ","Hg - A.A. mean Criteria ","K","K MCED","Li","Li MCED","Mg","Mg MCED","Mn ","Mn MCED","Mo ","Mo MCED","Na","Na MCED","Ni ","Ni MCED ","Ni  max Criteria ","Ni  mean Criteria ","p","p MCED ","Pb","Pb MCED ","Pb max Criteria ","Pb mean Criteria ","S","S MCED","Sb","Sb MCED ","Se ","Se MCED","Si","Si MCED ","Sn ","Sn MCED ","Sr","Sr MCED ","Ti","Ti MCED ","V ","V    MCED ","Zn "]
["dd/mm/yyyy","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m^3/year]",null,null,null,null,null,null," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","NTU","[NTU]","[NTU]","[NTU]","[mg/l]","[mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"]
["2018-01-01",61400,32860,22882,6297,null,7.3544444444444439,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.6111111111111116,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},38.111111111111114,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.14,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1,1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1390.6666666666667,null,2.1244444444444444,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,7.2777777777777777,null,null,null,10.09,null,0.31222222222222218,null,0.12066666666666664,null,10.456666666666665,null,3.84,null,0.05,null,null,null,385]
["2018-02-01",57061,30305,19564,4949,null,7.5737499999999995,null,null,null,null,null,2.9874999999999998,null,null,null,39,null,null,null,9.0500000000000007,null,null,null,1.0625,null,null,null,1431.125,null,3.455714285714286,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,25.3125,null,null,null,30.943750000000001,null,0.21,null,4.3874999999999997E-2,null,31.051250000000003,null,6.1628571428571428,null,0.05,null,null,null,393.8125]
["2018-03-01",69570,36473,20637,7350,null,8.2662499999999994,null,null,null,null,null,4.3499999999999996,null,null,null,38.625,null,null,null,9.0500000000000007,null,null,null,1.375,null,null,null,1495,null,1495,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,27.85,null,null,null,33.361249999999998,null,0.30750000000000005,null,0.35050000000000003,null,33.946249999999999,null,6.2162499999999987,null,0.05,null,null,null,406.3]
["2018-04-01",73918,11603,15165,46478,null,8.2100000000000009,null,null,null,null,null,4.1375000000000002,null,null,null,38.875,null,null,null,10.1,null,null,null,1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1528,null,3.5474999999999999,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,28.574999999999999,null,null,null,34.908749999999998,null,0.215,null,0.16962500000000003,null,35.168749999999996,null,4.0471428571428572,null,0.05,null,null,null,428.375]
["2018-05-01",75602,33854,20292,11242,null,8.48,null,null,null,null,null,1.9,null,null,null,38,null,null,null,13.649999999999999,null,null,null,1,null,null,null,1628,null,5.58,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,17.5,null,null,null,21.27,null,0.6,null,2.1764999999999999,null,24.045000000000002,null,4.95,null,0.05,null,null,null,409.625]
["2018-06-01",66904,27254,23964,10175,null,8.0824999999999996,null,null,null,null,null,1.6875,null,null,null,37,null,null,null,8.4499999999999993,null,null,null,1,null,null,null,1504.5,null,3.4649999999999999,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,6.9499999999999993,null,null,null,8.8762500000000006,null,0.58250000000000002,null,0.71074999999999999,null,10.168750000000001,null,4.5076666666666663,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.77,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8.4000000000000005E-2,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2018-07-01",74896,38785,25067,14799,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,0.05,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2018-08-01",83352,51816,18660,13924,null,7.745000000000001,null,null,null,null,null,2.8888888888888888,null,null,null,36.625,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,1,null,null,null,1298,null,5.8944444444444439,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,8.6922222222222203,null,null,null,10.542222222222222,null,0.43222222222222229,null,0.35033333333333333,null,11.281000000000001,null,4.3224999999999998,null,5.000000000000001E-2,null,null,null,414.66666666666669]
["2018-09-01",68208,33336,20030,13823,null,7.8840000000000003,null,null,null,null,null,5.3400000000000007,null,null,null,40,null,null,null,6,null,null,null,1,null,null,null,1304,null,4.4599999999999991,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,8.0860000000000021,null,null,null,11.273999999999999,null,0.44000000000000006,null,0.35819999999999996,null,12.030000000000001,null,5.4399999999999995,null,0.05,null,null,null,340.82399999999996]
["2018-10-01",70934,37644,19986,13254,null,7.8277777777777784,null,null,null,null,null,5.8666666666666663,null,null,null,44.777777777777779,null,null,null,9.26,null,null,null,1.3888888888888888,null,null,null,1309.1111111111111,null,4.8877777777777771,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,10.959999999999999,null,null,null,13.734444444444442,null,0.33777777777777773,null,0.14411111111111113,null,14.104444444444447,null,4.7411111111111106,null,0.05,null,null,null,476.52777777777777]
["2018-11-01",63806,31346,20522,9027,null,7.13375,null,null,null,null,null,3.1038626609442046,null,null,null,38,null,null,null,9.26,null,null,null,1.25,null,null,null,1572.25,null,3.09375,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,4.0999999999999996,null,null,null,7.6012500000000003,null,0.27249999999999996,null,7.9375000000000001E-2,null,7.9050000000000011,null,2.8600000000000003,null,0.05,null,null,null,565.08500000000004]
["2018-12-01",58318,26000,8001,5950,null,6.8887499999999999,null,null,null,null,null,2.8,null,null,null,38.5,null,null,null,12.574999999999999,null,null,null,1.5625,null,null,null,2215.625,null,3.0262499999999997,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,6.85,null,null,null,9.0262499999999992,null,0.19749999999999998,null,0.1555,null,9.2287499999999998,null,3.0425,null,0.05,null,null,null,817.36125000000004]
["ממוצע",68664.083333333328,32606.333333333332,19564.166666666668,13105.666666666666,null,7.7678383838383844,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.77,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8.4000000000000005E-2]
["מינימום",57061,11603,8001,4949,null,6.8887499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,0,0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.77,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8.4000000000000005E-2]
["מקסימום",83352,51816,25067,46478,null,8.48,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,0,0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.77,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8.4000000000000005E-2]
["סטיית תקן",7732.0465650003107,9390.4474802209406,4446.8358072869887,11052.372220341193,null,0.49509032437821832,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["ספיקה שנתית(מ\"ק/שנה)",823969,391276,234770,157268]
["עומס שנתי (טון/שנה)",null,null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},9.0319543333333335E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.7389320000000003E-3]
[]
[]
["Date","Inflow","Sea Discharge  ","Flow gardening","Flow agriculture","Flow Max Criteria ","pH","pH MCED","pH max criteria (min)","pH max criteria (max)","pH mean criteria (min)","pH mean criteria (max)","BOD","BOD MCED  ","BOD max  criteria","BOD mean  criteria","COD","COD MCED  ","COD max  criteria","COD mean  criteria","TOC","TOC MCED  ","TOC max criteria  ","TOC mean  criteria","TSS 105°C","TSS 105°C MCED  ","TSS 105°C max criteria ","TSS 105°C mean criteria ","TDS","TDS MCED","Turbidity","Turbidity MCED  ","Turbidity max  criteria","Turbidity mean  criteria","Oil & grease (FTIR)","Oil & grease (FTIR)  MCED","Oil & grease (FTIR) max criteria ","Oil & grease (FTIR) mean criteria ","Mineral oil  (FTIR)","Mineral oil     (FTIR)\nMCED","Mineral oil     (FTIR)\n max criteria ","Mineral oil    (FTIR)\n mean criteria ","NH4-N","NH4-N MCED","NH4-N max criteria ","NH4-N mean criteria ","TKN-N","TKN-N\nMCED","NO3-N","NO3-N MCED","NO2-N","NO2-N MCED","Total N","Total N MCED","Total P","Total P  MCED","Detergents (MBAS)","Detergents (MBAS) MCED","Detergents (MBAS) max criteria","Detergents (MBAS)  mean criteria","Cl (Chloride)","Cl (Chloride)  MCED","Total GC/MS","Total GC/MS MCED","Total VOC'S","Total VOC'S MCED","Ag ","Ag MCED ","Ag max Criteria ","Ag mean Criteria ","Al ","Al MCED","As ","As MCED ","B","B MCED","Ba","Ba  MCED ","Be ","Be MCED","Ca","Ca  MCED","Cd ","Cd MCED ","Cd max criteria","Cd mean criteria","Co","Co MCED ","Co max criteria ","Co mean criteria ","Cr ","Cr MCED ","Cr max Criteria ","Cr mean Criteria ","Cu ","Cu MCED ","Cu max Criteria ","Cu mean Criteria ","F","F MCED","Fe","    Fe      MCED","Hg - ICP ","Hg - ICP MCED","Hg - A.A.","Hg - A.A. MCED","Hg max Criteria ","Hg - A.A. mean Criteria ","K","K MCED","Li","Li MCED","Mg","Mg MCED","Mn ","Mn MCED","Mo ","Mo MCED","Na","Na MCED","Ni ","Ni MCED ","Ni  max Criteria ","Ni  mean Criteria ","p","p MCED ","Pb","Pb MCED ","Pb max Criteria ","Pb mean Criteria ","S","S MCED","Sb","Sb MCED ","Se ","Se MCED","Si","Si MCED ","Sn ","Sn MCED ","Sr","Sr MCED ","Ti","Ti MCED ","V ","V    MCED ","Zn "]
["dd/mm/yyyy","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m^3/year]",null,null,null,null,null,null," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","NTU","[NTU]","[NTU]","[NTU]","[mg/l]","[mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"]
["2019-01-01",34970,36034,12438,7107,null,7.1899999999999995,null,null,null,null,null,2.2777777777777777,null,null,null,37.555555555555557,null,null,null,11.824999999999999,null,null,null,2.2777777777777777,null,null,null,1636.8888888888889,null,2.6555555555555554,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,1.4355555555555557,null,null,null,4.5666666666666664,null,0.32333333333333336,null,0.13766666666666669,null,4.9833333333333334,null,6.2266666666666675,null,0.05,null,null,null,595.1155555555556]
["2019-02-01",47654,41206,6740,7424,null,7.2437500000000004,null,null,null,null,null,2.5125000000000002,null,null,null,40,null,null,null,10.850000000000001,null,null,null,4.625,null,null,null,1379.5,null,7.9799999999999995,null,null,null,0.32613242009132271,null,null,null,null,null,null,null,28.889999999999997,null,null,null,6.9787439613526638,null,0.22625000000000001,null,0.24374223300970888,null,10.86823232323232,null,4.1154170616113745,null,0.05,null,null,null,429.72]
["2019-03-01",57771,29159,15038,11380,null,6.9328571428571433,null,null,null,null,null,1.6428571428571426,null,null,null,37.571428571428569,null,null,null,8.67,null,null,null,1.3571428571428572,null,null,null,1211.7142857142858,null,2.1914285714285713,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,2.8871428571428575,null,null,null,4.67,null,0.23,null,0.24557142857142855,null,5.032857142857142,null,4.0539064039408856,null,0.05,null,null,null,394.93857142857144]
["2019-04-01",67319,46940,18875,6667,null,7.0250000000000012,null,null,null,null,null,2.7625000000000002,null,null,null,37.625,null,null,null,7.835,null,null,null,1.0625,null,null,null,1327.5,null,2.8149999999999995,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,8.0162499999999994,null,null,null,9.9075000000000006,null,0.23,null,0.44574999999999998,null,10.455,null,2.96875,null,0.05,null,null,null,451.42750000000007]
["2019-05-01",69851,47201,14846,16194,null,7.1,null,null,null,null,null,3.5125000000000002,null,null,null,38,null,null,null,8.9349999999999987,null,null,null,3.6625000000000001,null,null,null,1413.875,null,6.4287499999999991,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,15.2075,null,null,null,20.895000000000003,null,0.19749999999999998,null,0.21837499999999999,null,21.13625,null,6.8137500000000006,null,0.05,null,null,null,490.53125000000006]
["2019-06-01",70444,25738,14521,19179,null,7.0442857142857145,null,null,null,null,null,4.371428571428571,null,null,null,37.428571428571431,null,null,null,7.5500000000000007,null,null,null,1.8125714285714285,null,null,null,1429.1428571428571,null,5.4379999999999997,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,4.895714285714285,null,null,null,11.402857142857142,null,0.19999999999999998,null,0.22028571428571428,null,11.612857142857141,null,4.2728571428571431,null,0.05,null,null,null,539.97142857142865]
["2019-07-01",83111,35621,16934,28612,null,7.0019999999999998,null,null,null,null,null,5.41,null,null,null,38.799999999999997,null,null,null,12.803809523809527,null,null,null,3.6699999999999995,null,null,null,1677.9,null,5.36,null,null,null,0.29999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,3.6809999999999996,null,null,null,9.2279999999999998,null,0.19999999999999998,null,0.2258,null,9.0879999999999992,null,3.1890000000000001,null,0.05,null,null,null,630.12799999999993]
["2019-08-01",81833,31864,18204,26465,null,7.128571428571429,null,null,null,null,null,4.9714285714285706,null,null,null,38.857142857142854,null,null,null,3.0750000000000002,null,null,null,2.8571428571428572,null,null,null,1411.8571428571429,null,3.6157142857142857,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,9.1628571428571437,null,null,null,16.777142857142859,null,0.24142857142857141,null,0.83014285714285718,null,17.677142857142858,null,3.5628571428571432,null,0.05,null,null,null,483.5371428571429]
["2019-09-01",75640,33862,20218,16882,null,6.9487499999999995,null,null,null,null,null,4.8000000000000007,null,null,null,39.25,null,null,null,7.4950000000000001,null,null,null,2.4375,null,null,null,1321.375,null,5.0262499999999992,null,null,null,0.33645222929936208,null,null,null,null,null,null,null,3.5612500000000002,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.99,null,0.19999999999999998,null,0.11475,null,8.1050000000000004,null,5.3124999999999991,{"$error":"#DIV/0!"},0.11999999999999988,null,null,null,492.15875]
["2019-10-01",74156,32672,20016,19732,null,6.9450000000000003,null,null,null,null,null,2.8944827586206898,null,null,null,37.701388888888886,null,null,null,14.005277777777779,null,null,null,6.666666666666667,null,null,null,1451.1666666666667,null,6.3183333333333342,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,4.1766666666666667,null,null,null,8.8966666666666665,null,0.19999999999999998,null,0.12050000000000001,null,9.0183333333333326,null,6.041666666666667,null,0.12368421052631567,null,null,null,523.0533333333334]
["2019-11-01",72785,32891,24471,14798,null,6.9385714285714286,null,null,null,null,null,2.8877697841726624,null,null,null,38.428571428571431,null,null,null,14.195142857142859,null,null,null,1,null,null,null,1425.7142857142858,null,3.3000000000000003,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,2.2271428571428573,null,null,null,5.2557142857142862,null,3.2357142857142853,null,0.16742857142857143,null,8.6014285714285723,null,6.4971428571428573,null,0.12567567567567556,null,null,null,521.83500000000004]
["2019-12-01",65292,37501,21902,11612,null,6.9444444444444446,null,null,null,null,null,4,null,null,null,37.888888888888886,null,null,null,13.865,null,null,null,1.0555555555555556,null,null,null,1479.4444444444443,null,4.0291603053435114,null,null,null,0.82027272727272738,null,null,null,null,null,null,null,2.0177777777777779,null,null,null,4.5288888888888899,null,6,null,0.22362499999999999,null,10.286666666666669,null,3.8018740740740737,null,0.05,null,null,null,619.89555555555546]
["ממוצע",66735.5,35890.75,17016.916666666668,15504.333333333334,null,7.0369358465608451,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.5036037171904511,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},38.258878968253974,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},10.092019179894178,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.7070297619047619,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1430.5065476190475,{"$error":"#DIV/0!"},4.5965160042812707,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.34857144805528434,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.179904761904762,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},9.2580983724407648,{"$error":"#DIV/0!"},0.95701884920634905,{"$error":"#DIV/0!"},0.26613645592541219,{"$error":"#DIV/0!"},10.57209178090428,{"$error":"#DIV/0!"},4.7380323346513995,{"$error":"#DIV/0!"},6.8279990516832589E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},514.35934060846569,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["מינימום",34970,25738,6740,6667,null,6.9328571428571433,0,0,0,0,0,1.6428571428571426,0,0,0,37.428571428571431,0,0,0,3.0750000000000002,0,0,0,1,0,0,0,1211.7142857142858,0,2.1914285714285713,0,0,0,0.29999999999999993,0,0,0,0,0,0,0,1.4355555555555557,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.5288888888888899,0,0.19749999999999998,0,0.11475,0,4.9833333333333334,0,2.96875,{"$error":"#DIV/0!"},0.05,0,0,0,394.93857142857144,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["מקסימום",83111,47201,24471,28612,null,7.2437500000000004,0,0,0,0,0,5.41,0,0,0,40,0,0,0,14.195142857142859,0,0,0,6.666666666666667,0,0,0,1677.9,0,7.9799999999999995,0,0,0,0.82027272727272738,0,0,0,0,0,0,0,28.889999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},20.895000000000003,0,6,0,0.83014285714285718,0,21.13625,0,6.8137500000000006,{"$error":"#DIV/0!"},0.12567567567567556,0,0,0,630.12799999999993,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["סטיית תקן",13968.920915570197,6529.8610471781512,4719.1816790304811,7212.7527884905894,null,0.10672114598626758,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.1952913841668085,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.81276865348742855,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.4140892724279288,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.7174254773478637,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},128.01276525172977,{"$error":"#DIV/0!"},1.7821275655578963,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.14905311815538605,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.8773485047847567,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.0932662297230014,{"$error":"#DIV/0!"},1.8090191596047303,{"$error":"#DIV/0!"},0.19759507209720631,{"$error":"#DIV/0!"},4.6695663594975167,{"$error":"#DIV/0!"},1.365414941969525,{"$error":"#DIV/0!"},3.3092534354869724E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},73.389061675718835,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["ספיקה שנתית(מ\"ק/שנה)",800826,430689,204203,186052]
["עומס שנתי (טון/שנה)",null,null,null,null," ",0.22944867585824508,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.11423967067061758,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.2474817605985451,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3290637413860229,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8.8266314759920625E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},46.64357332718253,{"$error":"#DIV/0!"},0.14987553300759654,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.1365636825773287E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.23411036796825396,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.30187264156459442,{"$error":"#DIV/0!"},3.1204875603505287E-2,{"$error":"#DIV/0!"},8.6777339940559643E-3,{"$error":"#DIV/0!"},0.34471714863875857,{"$error":"#DIV/0!"},0.15448986164775508,{"$error":"#DIV/0!"},2.2263601307886825E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},16.771372112993166,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[]
["Date","Inflow","Sea Discharge  ","Flow gardening","Flow agriculture","Flow Max Criteria ","pH","pH MCED","pH max criteria (min)","pH max criteria (max)","pH mean criteria (min)","pH mean criteria (max)","BOD","BOD MCED  ","BOD max  criteria","BOD mean  criteria","COD","COD MCED  ","COD max  criteria","COD mean  criteria","TOC","TOC MCED  ","TOC max criteria  ","TOC mean  criteria","TSS 105°C","TSS 105°C MCED  ","TSS 105°C max criteria ","TSS 105°C mean criteria ","TDS","TDS MCED","Turbidity","Turbidity MCED  ","Turbidity max  criteria","Turbidity mean  criteria","Oil & grease (FTIR)","Oil & grease (FTIR)  MCED","Oil & grease (FTIR) max criteria ","Oil & grease (FTIR) mean criteria ","Mineral oil  (FTIR)","Mineral oil     (FTIR)\nMCED","Mineral oil     (FTIR)\n max criteria ","Mineral oil    (FTIR)\n mean criteria ","NH4-N","NH4-N MCED","NH4-N max criteria ","NH4-N mean criteria ","TKN-N","TKN-N\nMCED","NO3-N","NO3-N MCED","NO2-N","NO2-N MCED","Total N","Total N MCED","Total P","Total P  MCED","Detergents (MBAS)","Detergents (MBAS) MCED","Detergents (MBAS) max criteria","Detergents (MBAS)  mean criteria","Cl (Chloride)","Cl (Chloride)  MCED","Total GC/MS","Total GC/MS MCED","Total VOC'S","Total VOC'S MCED","Ag ","Ag MCED ","Ag max Criteria ","Ag mean Criteria ","Al ","Al MCED","As ","As MCED ","B","B MCED","Ba","Ba  MCED ","Be ","Be MCED","Ca","Ca  MCED","Cd ","Cd MCED ","Cd max criteria","Cd mean criteria","Co","Co MCED ","Co max criteria ","Co mean criteria ","Cr ","Cr MCED ","Cr max Criteria ","Cr mean Criteria ","Cu ","Cu MCED ","Cu max Criteria ","Cu mean Criteria ","F","F MCED","Fe","    Fe      MCED","Hg - ICP ","Hg - ICP MCED","Hg - A.A.","Hg - A.A. MCED","Hg max Criteria ","Hg - A.A. mean Criteria ","K","K MCED","Li","Li MCED","Mg","Mg MCED","Mn ","Mn MCED","Mo ","Mo MCED","Na","Na MCED","Ni ","Ni MCED ","Ni  max Criteria ","Ni  mean Criteria ","p","p MCED ","Pb","Pb MCED ","Pb max Criteria ","Pb mean Criteria ","S","S MCED","Sb","Sb MCED ","Se ","Se MCED","Si","Si MCED ","Sn ","Sn MCED ","Sr","Sr MCED ","Ti","Ti MCED ","V ","V    MCED ","Zn "]
["dd/mm/yyyy","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m^3/year]",null,null,null,null,null,null," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","NTU","[NTU]","[NTU]","[NTU]","[mg/l]","[mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"]
["2020-01-01",55200,34354,13632,10130,null,6.8988888888888891,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.8444444444444441,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},36.222222222222221,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},13.35,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.5555555555555554,1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1236.8888888888889,null,1.7822222222222226,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,1.3571428571428574,null,null,null,4.3199999999999985,null,2.1055555555555556,null,0.34611111111111115,null,6.7733333333333334,null,3.4344444444444444,null,0.05,null,null,null,476.5477777777777]
["2020-02-01",57551,42389,6928,13134,null,6.9357142857142859,null,null,null,null,null,2.809649122807016,null,null,null,37.86915887850467,null,null,null,13.350000000000001,null,null,null,1,null,null,null,1229.1111111111111,null,1.5357142857142858,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,0.88,null,null,null,2.5714285714285716,null,3.7071428571428569,null,0.25084285714285715,null,6.5314285714285711,null,6.3371428571428572,null,0.05,null,null,null,513.88428571428562]
["2020-03-01",28761,17524,1175,14994,null,7.0920000000000014,null,null,null,null,null,3.4200000000000004,null,null,null,38,null,null,null,6.7,null,null,null,1,null,null,null,1256.4000000000001,null,2.5960000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,null,null,null,null,null,null,null,0.64600000000000013,null,null,null,3.274,null,3.5266000000000006,null,0.21474528301886783,null,11.398800000000001,null,5.9619999999999989,null,0.05,null,null,null,508.58600000000007]
["2020-04-01",7452,0,1175,14625,null,7.2750000000000004,null,null,null,null,null,1.6,null,null,null,35,null,null,null,6.7,null,null,null,1,null,null,null,965,null,6.5500000000000007,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,0.68,null,null,null,2.625,null,6.56,null,0.03,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,7.9250000000000007,null,1.325,null,null,null,385.33]
["2020-05-01",15111,0,6430,24340,null,7.3133333333333326,null,null,null,null,null,5.7624999999999993,null,null,null,35.333333333333336,null,null,null,3.22,null,null,null,1,null,null,null,944,null,5.34,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,0.45,null,null,null,2.5299999999999998,null,3.25,null,0.13966666666666666,null,5.9233333333333329,null,3.1633333333333336,null,0.05,null,null,null,327.64]
["2020-06-01",44193,4493,15396.000000000004,29100,null,7.0687499999999996,null,null,null,null,null,4.4375,null,null,null,38.25,null,null,null,16.108749999999997,null,null,null,1,null,null,null,1476.625,null,5.8425000000000002,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,0.82250000000000001,null,null,null,3.9025000000000003,null,8.3487500000000008,null,0.34237499999999998,null,12.592500000000001,null,2.7472222222222218,null,0.05,null,null,null,775.59875000000011,null,0,0,0,0,0.05,0,0,0,6.8000000000000005E-2,0,0.05,0,0.622,0,0.02,0,0.01,0,70.828999999999994,0,0.01,0,0,0,0.02,0,0,0,0.02,0,0,0,4.4999999999999998E-2,0,0,0,0,0,0.214,0,0,0,0,0,0,0,22.303999999999998,0,5.6000000000000001E-2,0,47.747999999999998,0,0.02,0,0.01,0,137.786,0,0.02,0,0,0,0,0,0.05,0,0,0,30.036999999999999,0,0.05,0,0.02,0,1.393,0,0.05,0,0.92900000000000005,0,0.02,0,0.02,0.02,0.02]
["2020-07-01",53096,3510,23824,29847,null,7.7144444444444433,null,null,null,null,null,3.3666666666666667,null,null,null,38.15,null,null,null,17.035,null,null,null,1.2873563218390804,null,null,null,1428.6666666666667,null,6.0455555555555556,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,0.23428571428571429,null,null,null,2.6288888888888886,null,5.3455555555555554,null,7.7666666666666689E-2,null,8.0533333333333346,null,3.7655555555555549,null,0.05,null,null,null,420.59000000000003]
["2020-08-01",60750,14320,21579,24362,null,7.1314285714285717,null,null,null,null,null,4.0285714285714276,null,null,null,38.189873417721522,null,null,null,15.79,null,null,null,1,null,null,null,1301.7142857142858,null,4.6985714285714284,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,0.25428571428571428,null,null,null,3.23,null,5.4814285714285713,null,0.16842857142857143,null,8.8785714285714281,null,4.1857142857142859,null,0.05,null,null,null,375.82285714285717]
["2020-09-01",35395,12418,13688,13454,null,7.6199999999999992,null,null,null,null,null,2.5874999999999999,null,null,null,38.263888888888886,null,null,null,21.524999999999999,null,null,null,2.6875,null,null,null,1275.25,null,9.7062500000000007,null,null,null,0.29999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,0.35624999999999996,null,null,null,4.3262499999999999,null,4.7624999999999993,null,0.17899999999999999,null,9.2675000000000001,null,3.6687499999999997,null,0.05,null,null,null,369.34000000000003]
["2020-10-01",9534,2631,3915,16208,null,7.3750000000000009,null,null,null,null,null,2.7374999999999998,null,null,null,38,null,null,null,20.89,null,null,null,1.625,null,null,null,1197.75,null,6.61625,null,null,null,0.30000000000000038,null,null,null,null,null,null,null,0.25,null,null,null,3.5637500000000002,null,12.168750000000001,null,0.15075000000000002,null,15.891249999999999,null,5.8137499999999998,null,0.05,null,null,null,348.35749999999996]
["2020-11-01",20447,7599,4974,10065,null,7.0512499999999996,null,null,null,null,null,2.0776785714285717,null,null,null,37.625,null,null,null,8.9499999999999993,null,null,null,1,null,null,null,1961.25,null,3.0307142857142861,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,4.9999999999999996E-2,null,null,null,2.4849999999999999,null,18.9025,null,2.7374999999999997E-2,null,21.415000000000003,null,2.7049999999999996,null,0.05,null,null,null,683.01875000000007]
["2020-12-01",35177,11477,11914,12821,null,7.8214285714285712,null,null,null,null,null,1.9857142857142855,null,null,null,37.714285714285715,null,null,null,10.85,null,null,null,1,null,null,null,1385.7142857142858,null,1.7028571428571431,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,4.9999999999999996E-2,null,null,null,2.7071428571428564,null,14.81,null,2.3000000000000003E-2,null,17.540000000000003,null,4.9885000000000002,null,0.05,null,null,null,443.5814285714286,null,"קובץ",0,0.09,0,0.05,0,0,0,0.68600000000000005,0,0.05,0,0.46500000000000002,0,0.03,0,0.01,0,48.469000000000001,0,0.01,0,0,0,0.03,0,0,0,0.03,0,0,0,9.0999999999999998E-2,0,0,0,0,0,1.0449999999999999,0,0,0,0.05,0,0,0,23.463000000000001,0,0.05,0,21.303000000000001,0,3.3000000000000002E-2,0,0.03,0,105.209,0,0.05,0,0,0,0,0,0.05,0,0,0,18.315999999999999,0,0.05,0,0.05,0,1.7669999999999999,0,0.05,0,0.76100000000000001,0,0.05,0,0.05,0,0.20300000000000001]
["ממוצע",35222.25,12559.583333333334,10385.833333333334,17756.666666666668,null,7.2747698412698414,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.1381437099693676,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},37.384813537913026,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},12.87239583333333,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.3462843231162196,1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1304.8641865079364,{"$error":"#DIV/0!"},4.6205529100529104,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.50253869047619049,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.1803300264550263,{"$error":"#DIV/0!"},7.4140652116402128,{"$error":"#DIV/0!"},0.16249676300289509,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.5580343915343917,{"$error":"#DIV/0!"},0.15625000000000003,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},469.02477910052909,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,4.4999999999999998E-2,0,0.05,0,0,0,0.377,0,0.05,0,0.54349999999999998,0,2.5000000000000001E-2,0,0.01,0,59.649000000000001,0,0.01,0,0,0,0.02,0,0,0,2.5000000000000001E-2,0,0,0,6.8000000000000005E-2,0,0,0,0,0,0.62949999999999995,0,0,0,2.5000000000000001E-2,0,0,0,22.883499999999998,0,5.3000000000000005E-2,0,34.525500000000001,0,2.6500000000000003E-2,0,0.02,0,121.4975,0,3.5000000000000003E-2,0,0,0,0,0,0.05,0,0,0,24.176499999999997,0,0.05,0,3.5000000000000003E-2,0,1.58,0,0.05,0,0.84499999999999997,0,3.5000000000000003E-2,0,3.5000000000000003E-2,0.01,0.1115]
["מינימום",7452,0,1175,10065,null,6.8988888888888891,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.6,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},35,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.22,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1,1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},944,0,1.5357142857142858,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.29999999999999993,0,0,0,0,0,0,0,4.9999999999999996E-2,0,0,0,2.4849999999999999,0,2.1055555555555556,0,2.3000000000000003E-2,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,2.7049999999999996,0,0.05,0,0,0,327.64,0,0,0,0,0,0.05,0,0,0,6.8000000000000005E-2,0,0.05,0,0.46500000000000002,0,0.02,0,0.01,0,48.469000000000001,0,0.01,0,0,0,0.02,0,0,0,0.02,0,0,0,4.4999999999999998E-2,0,0,0,0,0,0.214,0,0,0,0,0,0,0,22.303999999999998,0,0.05,0,21.303000000000001,0,0.02,0,0.01,0,105.209,0,0.02,0,0,0,0,0,0.05,0,0,0,18.315999999999999,0,0.05,0,0.02,0,1.393,0,0.05,0,0.76100000000000001,0,0.02,0,0.02,0,0.02]
["מקסימום",60750,42389,23824,29847,null,7.8214285714285712,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.7624999999999993,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},38.263888888888886,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},21.524999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.6875,1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1961.25,0,9.7062500000000007,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.30000000000000038,0,0,0,0,0,0,0,1.3571428571428574,0,0,0,4.3262499999999999,0,18.9025,0,0.34611111111111115,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,7.9250000000000007,0,1.325,0,0,0,775.59875000000011,0,0,0,0.09,0,0.05,0,0,0,0.68600000000000005,0,0.05,0,0.622,0,0.03,0,0.01,0,70.828999999999994,0,0.01,0,0,0,0.03,0,0,0,0.03,0,0,0,9.0999999999999998E-2,0,0,0,0,0,1.0449999999999999,0,0,0,0.05,0,0,0,23.463000000000001,0,5.6000000000000001E-2,0,47.747999999999998,0,3.3000000000000002E-2,0,0.03,0,137.786,0,0.05,0,0,0,0,0,0.05,0,0,0,30.036999999999999,0,0.05,0,0.05,0,1.7669999999999999,0,0.05,0,0.92900000000000005,0,0.05,0,0.05,0.02,0.20300000000000001]
["סטיית תקן",19176.021699104989,13414.247428884461,7526.8852888505717,7155.5870267204273,null,0.3053267483914342,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.1668355702492232,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.1739683538100485,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.7584750402601594,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.62534746725959844,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},261.63938575765968,{"$error":"#DIV/0!"},2.5285473089909187,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.1835017208228795E-16,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.38828087800828714,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.70099413731208715,{"$error":"#DIV/0!"},5.2250451357559573,{"$error":"#DIV/0!"},0.11283167965374677,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.6435222811650558,{"$error":"#DIV/0!"},0.36806079660838636,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},137.04249164046081,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,6.3639610306789274E-2,0,0,0,0,0,0.43699199077328643,0,0,0,0.11101576464628829,0,7.0710678118654537E-3,0,0,0,15.810907627331179,0,0,0,0,0,7.0710678118654537E-3,0,0,0,7.0710678118654537E-3,0,0,0,3.2526911934581161E-2,0,0,0,0,0,0.58760573516602088,0,0,0,3.5355339059327383E-2,0,0,0,0.81953675939521031,0,4.242640687119284E-3,0,18.699438828478236,0,9.1923881554251026E-3,0,1.4142135623730951E-2,0,23.035417610714198,0,2.1213203435596434E-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.2879985822875337,0,0,0,2.1213203435596434E-2,0,0.26445793616376634,0,0,0,0.11879393923934001,0,2.1213203435596434E-2,0,2.1213203435596434E-2,1.4142135623730951E-2,0.12940054095713818]
["ספיקה שנתית(מ\"ק/שנה)",422667,150715,124630,213080]
["עומס שנתי (טון/שנה)",null,null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,0.10232335985516453,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.2189816918217047,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.41972162934027768,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.3897395400968493E-2,3.2606333333333334E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},42.546836620006616,{"$error":"#DIV/0!"},0.15065928836948855,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},9.7818999999999996E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.6385944054563492E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.1036989009526014,{"$error":"#DIV/0!"},0.24174548164581133,{"$error":"#DIV/0!"},5.2984236200600641E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.14862078871516754,{"$error":"#DIV/0!"},5.0947395833333339E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},15.293178288944885,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,1.4672849999999998E-3,0,1.6303166666666667E-3,0,0,0,1.2292587666666667E-2,0,1.6303166666666667E-3,0,1.7721542166666666E-2,0,8.1515833333333334E-4,0,3.2606333333333335E-4,0,1.9449351769999998,0,3.2606333333333335E-4,0,0,0,6.5212666666666669E-4,0,0,0,8.1515833333333334E-4,0,0,0,2.2172306666666669E-3,0,0,0,0,0,2.0525686833333331E-2,0,0,0,8.1515833333333334E-4,0,0,0,0.74614702883333328,0,1.7281356666666668E-3,0,1.1257499615,0,8.6406783333333338E-4,0,6.5212666666666669E-4,0,3.9615879841666666,0,1.1412216666666667E-3,0,0,0,0,0,1.6303166666666667E-3,0,0,0,0.78830701783333323,0,1.6303166666666667E-3,0,1.1412216666666667E-3,0,5.1518006666666671E-2,0,1.6303166666666667E-3,0,2.7552351666666666E-2,0,1.1412216666666667E-3,0,1.1412216666666667E-3,3.2606333333333335E-4,3.6356061666666666E-3]
[]
[]
["Date","Inflow","Sea Discharge  ","Flow gardening","Flow agriculture","Flow Max Criteria ","pH","pH MCED","pH max criteria (min)","pH max criteria (max)","pH mean criteria (min)","pH mean criteria (max)","BOD","BOD MCED  ","BOD max  criteria","BOD mean  criteria","COD","COD MCED  ","COD max  criteria","COD mean  criteria","TOC","TOC MCED  ","TOC max criteria  ","TOC mean  criteria","TSS 105°C","TSS 105°C MCED  ","TSS 105°C max criteria ","TSS 105°C mean criteria ","TDS","TDS MCED","Turbidity","Turbidity MCED  ","Turbidity max  criteria","Turbidity mean  criteria","Oil & grease (FTIR)","Oil & grease (FTIR)  MCED","Oil & grease (FTIR) max criteria ","Oil & grease (FTIR) mean criteria ","Mineral oil  (FTIR)","Mineral oil     (FTIR)\nMCED","Mineral oil     (FTIR)\n max criteria ","Mineral oil    (FTIR)\n mean criteria ","NH4-N","NH4-N MCED","NH4-N max criteria ","NH4-N mean criteria ","TKN-N","TKN-N\nMCED","NO3-N","NO3-N MCED","NO2-N","NO2-N MCED","Total N","Total N MCED","Total P","Total P  MCED","Detergents (MBAS)","Detergents (MBAS) MCED","Detergents (MBAS) max criteria","Detergents (MBAS)  mean criteria","Cl (Chloride)","Cl (Chloride)  MCED","Total GC/MS","Total GC/MS MCED","Total VOC'S","Total VOC'S MCED","Ag ","Ag MCED ","Ag max Criteria ","Ag mean Criteria ","Al ","Al MCED","As ","As MCED ","B","B MCED","Ba","Ba  MCED ","Be ","Be MCED","Ca","Ca  MCED","Cd ","Cd MCED ","Cd max criteria","Cd mean criteria","Co","Co MCED ","Co max criteria ","Co mean criteria ","Cr ","Cr MCED ","Cr max Criteria ","Cr mean Criteria ","Cu ","Cu MCED ","Cu max Criteria ","Cu mean Criteria ","F","F MCED","Fe","    Fe      MCED","Hg - ICP ","Hg - ICP MCED","Hg - A.A.","Hg - A.A. MCED","Hg max Criteria ","Hg - A.A. mean Criteria ","K","K MCED","Li","Li MCED","Mg","Mg MCED","Mn ","Mn MCED","Mo ","Mo MCED","Na","Na MCED","Ni ","Ni MCED ","Ni  max Criteria ","Ni  mean Criteria ","p","p MCED ","Pb","Pb MCED ","Pb max Criteria ","Pb mean Criteria ","S","S MCED","Sb","Sb MCED ","Se ","Se MCED","Si","Si MCED ","Sn ","Sn MCED ","Sr","Sr MCED ","Ti","Ti MCED ","V ","V    MCED ","Zn "]
["dd/mm/yyyy","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m3/month]","[m^3/year]",null,null,null,null,null,null," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","NTU","[NTU]","[NTU]","[NTU]","[mg/l]","[mg/l] ","[mg/l] ","[mg/l] "," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] "," [mg/l] ","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"," [mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]","[mg/l]"]
["2021-01-01",6952,139,6059,9028,null,8.1737500000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.7,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},38,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8.99,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1,1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},955,null,1.4887499999999998,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,4.9999999999999996E-2,null,null,null,2.4050000000000002,null,7.5112500000000004,null,2.5875000000000002E-2,null,9.9425000000000008,null,2.859,null,0.05,null,null,null,194.2775]
["2021-02-01",10458,89,6089,8182,null,7.6679999999999993,null,null,null,null,null,1.8199999999999998,null,null,null,37.4,null,null,null,15.850000000000001,null,null,null,1.3,null,null,null,1222,null,3.1619999999999999,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,0.28600000000000003,null,null,null,3.3119999999999998,null,12.234,null,0.221,null,15.770000000000001,null,4.371999999999999,null,0.17499999999999999,null,null,null,387.56]
["2021-03-01",40809,10635,15043,14786,null,7.742,null,null,null,null,null,3.2399999999999998,null,null,null,36.799999999999997,null,null,null,10.82,null,null,null,1,null,null,null,1175,null,2.492,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,0.248,null,null,null,3.1579999999999999,null,5.3520000000000003,null,0.52719999999999989,null,9.0359999999999996,null,3.18,null,0.05,null,null,null,359.42999999999995]
["2021-04-01",54836.009920000004,17876,15645.000000100001,21340,null,7.9571428571428573,null,null,null,null,null,1.6857142857142857,null,null,null,38.571428571428569,null,null,null,16.045000000000002,null,null,null,1.5714285714285714,null,null,null,1236.4285714285713,null,1.4299999999999997,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,0.85714285714285732,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.5142857142857142,null,3.0471428571428576,null,0.21942857142857145,null,7.781428571428572,null,1.9728571428571426,null,0.05,null,null,null,415.90142857142854]
["2021-05-01",66842,14403,20328.000000100001,32146,null,7.5133333333333336,null,null,null,null,null,2.6222222222222222,null,null,null,39.222222222222221,null,null,null,11.225,null,null,null,1.1111111111111112,null,null,null,1970,null,6.2900000000000009,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,1.87,null,null,null,5.2122222222222225,null,1.9622222222222223,null,0.28399999999999997,null,7.4577777777777765,null,2.3977777777777778,null,0.05,null,null,null,749.78222222222223]
["2021-06-01",74170,12343,17594.099999999995,45586,null,7.6742857142857144,null,null,null,null,null,3.6999999999999997,null,null,null,41.142857142857146,null,null,null,7.8049999999999997,null,null,null,1,null,null,null,1920,null,5.8614285714285712,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,2.1971428571428566,null,null,null,5.9385714285714286,null,1.591,null,0.8661428571428571,null,8.3971428571428568,null,1.4328571428571428,null,0.05,null,null,null,705.81285714285718,null,null,null,null,null,0.05,0,0,0,5.5E-2,0,0.05,0,0.63100000000000001,0,2.5000000000000001E-2,0,0.01,0,92.924000000000007,0,0.01,0,0,0,0.02,0,0,0,0.02,0,0,0,0.22700000000000001,0,0,0,0,0,0.114,0,0,0,0,0,0,0,49.811,0,9.2999999999999999E-2,0,115.04600000000001,0,4.2000000000000003E-2,0,0.01,0,153.76,0,0.02,0,0,0,0,0,0.05,0,0,0,31.295999999999999,0,0.05,0,0.02,0,2.919,0,0.05,0,1.3220000000000001,0,0.02,0,0.02,0,8.4000000000000005E-2,0]
["2021-07-01"]
["2021-08-01"]
["2021-09-01"]
["2021-10-01"]
["2021-11-01"]
["2021-12-01"]
["ממוצע",42344.501653333333,9247.5,13459.683333366665,21844.666666666668,null,7.7880853174603182,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.2946560846560846,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},38.522751322751326,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},11.789166666666668,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.1637566137566138,1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1413.0714285714287,{"$error":"#DIV/0!"},3.4540297619047617,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.918047619047619,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4.0900132275132277,{"$error":"#DIV/0!"},5.2829358465608474,{"$error":"#DIV/0!"},0.35727440476190475,{"$error":"#DIV/0!"},9.7308082010582009,{"$error":"#DIV/0!"},2.702415343915344,{"$error":"#DIV/0!"},7.0833333333333318E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},468.7940013227514,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.05,0,0,0,5.5E-2,0,0.05,0,0.63100000000000001,0,2.5000000000000001E-2,0,0.01,0,92.924000000000007,0,0.01,0,0,0,0.02,0,0,0,0.02,0,0,0,0.22700000000000001,0,0,0,0,0,0.114,0,0,0,0,0,0,0,49.811,0,9.2999999999999999E-2,0,115.04600000000001,0,4.2000000000000003E-2,0,0.01,0,153.76,0,0.02,0,0,0,0,0,0.05,0,0,0,31.295999999999999,0,0.05,0,0.02,0,2.919,0,0.05,0,1.3220000000000001,0,0.02,0,0.02,0,8.4000000000000005E-2]
["מינימום",6952,89,6059,8182,null,7.5133333333333336,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.7,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},36.799999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7.8049999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1,1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},955,0,1.4299999999999997,0,0,0,0.3,0,0,0,0,0,0,0,4.9999999999999996E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.4050000000000002,0,1.591,0,2.5875000000000002E-2,0,7.4577777777777765,0,1.4328571428571428,0,0.05,0,0,0,194.2775,0,0,0,0,0,0.05,0,0,0,5.5E-2,0,0.05,0,0.63100000000000001,0,2.5000000000000001E-2,0,0.01,0,92.924000000000007,0,0.01,0,0,0,0.02,0,0,0,0.02,0,0,0,0.22700000000000001,0,0,0,0,0,0.114,0,0,0,0,0,0,0,49.811,0,9.2999999999999999E-2,0,115.04600000000001,0,4.2000000000000003E-2,0,0.01,0,153.76,0,0.02,0,0,0,0,0,0.05,0,0,0,31.295999999999999,0,0.05,0,0.02,0,2.919,0,0.05,0,1.3220000000000001,0,0.02,0,0.02,0,8.4000000000000005E-2]
["מקסימום",74170,17876,20328.000000100001,45586,null,8.1737500000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.6999999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},41.142857142857146,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},16.045000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.5714285714285714,1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1970,0,6.2900000000000009,0,0,0,0.3,0,0,0,0,0,0,0,2.1971428571428566,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5.9385714285714286,0,12.234,0,0.8661428571428571,0,15.770000000000001,0,4.371999999999999,0,0.17499999999999999,0,0,0,749.78222222222223,0,0,0,0,0,0.05,0,0,0,5.5E-2,0,0.05,0,0.63100000000000001,0,2.5000000000000001E-2,0,0.01,0,92.924000000000007,0,0.01,0,0,0,0.02,0,0,0,0.02,0,0,0,0.22700000000000001,0,0,0,0,0,0.114,0,0,0,0,0,0,0,49.811,0,9.2999999999999999E-2,0,115.04600000000001,0,4.2000000000000003E-2,0,0.01,0,153.76,0,0.02,0,0,0,0,0,0.05,0,0,0,31.295999999999999,0,0.05,0,0.02,0,2.919,0,0.05,0,1.3220000000000001,0,0.02,0,0.02,0,8.4000000000000005E-2]
["סטיית תקן",28428.026577064549,7475.0299464283089,6010.7697046242592,14634.092013741976,null,0.23761356926797039,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.1058935531670409,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.5400191635507248,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.4516364476385104,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.23150763268758434,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},424.58554821743701,{"$error":"#DIV/0!"},2.1357949285320443,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.91081963386950382,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.3542341310775734,{"$error":"#DIV/0!"},4.072928829490003,{"$error":"#DIV/0!"},0.29684632413959089,{"$error":"#DIV/0!"},3.0901398328728491,{"$error":"#DIV/0!"},1.027322347015736,{"$error":"#DIV/0!"},5.1031036307982898E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},215.3363414779248,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["ספיקה שנתית(מ\"ק/שנה)",254067.00992000001,55485,80758.100000199993,131068]
["עומס שנתי (טון/שנה)",null,null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,7.4820321181657837E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.2560856705467374,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.38440149805555562,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3.7945836067019401E-2,3.2606333333333334E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},46.075078023809525,{"$error":"#DIV/0!"},0.11262324575992062,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},9.7818999999999996E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},2.9934166682539679E-2,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.13336033463403879,{"$error":"#DIV/0!"},0.17225716719157852,{"$error":"#DIV/0!"},1.1649408333134919E-2,{"$error":"#DIV/0!"},0.31728597580643736,{"$error":"#DIV/0!"},8.8115855508818342E-2,{"$error":"#DIV/0!"},2.309615277777777E-3,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},15.28565347179674,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.6303166666666667E-3,0,0,0,1.7933483333333333E-3,0,1.6303166666666667E-3,0,2.057459633333333E-2,0,8.1515833333333334E-4,0,3.2606333333333335E-4,0,3.0299109186666668,0,3.2606333333333335E-4,0,0,0,6.5212666666666669E-4,0,0,0,6.5212666666666669E-4,0,0,0,7.4016376666666663E-3,0,0,0,0,0,3.7171219999999998E-3,0,0,0,0,0,0,0,1.6241540696666668,0,3.0323889999999995E-3,0,3.7512282246666668,0,1.3694660000000002E-3,0,3.2606333333333335E-4,0,5.0135498133333325,0,6.5212666666666669E-4,0,0,0,0,0,1.6303166666666667E-3,0,0,0,1.0204478079999999,0,1.6303166666666667E-3,0,6.5212666666666669E-4,0,9.5177887000000003E-2,0,1.6303166666666667E-3,0,4.3105572666666668E-2,0,6.5212666666666669E-4,0,6.5212666666666669E-4,0,2.7389320000000003E-3]